## Notes
Volume of RE4/3 and test cicuit ~ 0.15litres
Ghent Circuits |  |  |  | Leak rate | Test period | Slope duration | Time to start | Stabilisation time
[mbar.l/s]
[5 empty] | [s] | [s] | [s] | [s]
| 1 | RE43 | 003 | 0.000383
| 2 | RE43 | 004 | 0.000377
| 3 | RE43 | 009 | 0.0002801
| 4 | RE43 | 011 | 0.00132
| 5 | RE43 | 012 | 0.000242
| 6 | RE43 | 013 | 0.000257
| 7 | RE43 | 014 | 4,57E-04
| 8 | RE43 | 015 | 4.21e-05
| 9 | RE43 | 016 | 0.000108
| 10 | RE43 | 017 | 0.0005138
Rebuilt by Patrick & Tested by Ian
Dec 21 2012
| CMS acceptance limit |  |  | 0.0005 [mbar.l/s]
Conclusion number 4 & 17 fail. However 17 is only 5.13 rather than 5.00.
Re43004 is a fail but I bet it will not leak.
Number RE43XXX is with brass ferrules that have been tightened down far too much.

## RE43017v3
Time | Pressure
Seconds | bar
500 | 22.126
501 | 22.125
502 | 22.125
503 | 22.125
504 | 22.125
505 | 22.125
506 | 22.125
507 | 22.125
508 | 22.125
509 | 22.125
510 | 22.125
511 | 22.126
512 | 22.125
513 | 22.125
514 | 22.125
515 | 22.125
516 | 22.125
517 | 22.125
518 | 22.125
519 | 22.125
520 | 22.125
521 | 22.125
522 | 22.124
523 | 22.125 | P= -9.511E-06t + 22.13 |  |  | Vol | 0.15 | [litres]
524 | 22.124
525 | 22.125 | dP/dt= | 9.511e-06 | [bar/s]
526 | 22.125
527 | 22.126 | Leak rate | 0.0014267
528 | 22.125
529 | 22.125
530 | 22.125 |  | See RE43017v2
531 | 22.125
532 | 22.125
533 | 22.125
534 | 22.125
535 | 22.125
536 | 22.125
537 | 22.125
538 | 22.125
539 | 22.125
540 | 22.125
541 | 22.125
542 | 22.125
543 | 22.125
544 | 22.125
545 | 22.125
546 | 22.125
547 | 22.125
548 | 22.125
549 | 22.125
550 | 22.125
551 | 22.125
552 | 22.125
553 | 22.125
554 | 22.125
555 | 22.124
556 | 22.125
557 | 22.124
558 | 22.125
559 | 22.124
560 | 22.125
561 | 22.124
562 | 22.125
563 | 22.124
564 | 22.124
565 | 22.124
566 | 22.125
567 | 22.125
568 | 22.125
569 | 22.124
570 | 22.125
571 | 22.124
572 | 22.124
573 | 22.124
574 | 22.124
575 | 22.124
576 | 22.124
577 | 22.124
578 | 22.124
579 | 22.124
580 | 22.125
581 | 22.124
582 | 22.125
583 | 22.124
584 | 22.124
585 | 22.124
586 | 22.124
587 | 22.124
588 | 22.124
589 | 22.124
590 | 22.124
591 | 22.124
592 | 22.124
593 | 22.124
594 | 22.124
595 | 22.124
596 | 22.124
597 | 22.124
598 | 22.124
599 | 22.124
600 | 22.124
601 | 22.124
602 | 22.124
603 | 22.124
604 | 22.124
605 | 22.124
606 | 22.124
607 | 22.124
608 | 22.124
609 | 22.124
610 | 22.123
611 | 22.124
612 | 22.124
613 | 22.124
614 | 22.124
615 | 22.124
616 | 22.124
617 | 22.124
618 | 22.124
619 | 22.124
620 | 22.124
621 | 22.124
622 | 22.124
623 | 22.124
624 | 22.124
625 | 22.124
626 | 22.123
627 | 22.124
628 | 22.124
629 | 22.124
630 | 22.124
631 | 22.124
632 | 22.124
633 | 22.123
634 | 22.124
635 | 22.124
636 | 22.124
637 | 22.124
638 | 22.124
639 | 22.124
640 | 22.124
641 | 22.124
642 | 22.125
643 | 22.124
644 | 22.124
645 | 22.124
646 | 22.124
647 | 22.124
648 | 22.124
649 | 22.124
650 | 22.124
651 | 22.124
652 | 22.123
653 | 22.124
654 | 22.124
655 | 22.124
656 | 22.124
657 | 22.124
658 | 22.124
659 | 22.124
660 | 22.124
661 | 22.124
662 | 22.124
663 | 22.124
664 | 22.124
665 | 22.124
666 | 22.124
667 | 22.124
668 | 22.124
669 | 22.124
670 | 22.124
671 | 22.124
672 | 22.124
673 | 22.124
674 | 22.124
675 | 22.124
676 | 22.124
677 | 22.124
678 | 22.124
679 | 22.124
680 | 22.123
681 | 22.124
682 | 22.124
683 | 22.124
684 | 22.124
685 | 22.124
686 | 22.124
687 | 22.124
688 | 22.124
689 | 22.124
690 | 22.124
691 | 22.123
692 | 22.124
693 | 22.123
694 | 22.123
695 | 22.124
696 | 22.124
697 | 22.123
698 | 22.124
699 | 22.123
700 | 22.123
701 | 22.124
702 | 22.123
703 | 22.123
704 | 22.123
705 | 22.123
706 | 22.123
707 | 22.123
708 | 22.123
709 | 22.123
710 | 22.123
711 | 22.123
712 | 22.123
713 | 22.123
714 | 22.123
715 | 22.124
716 | 22.123
717 | 22.123
718 | 22.123
719 | 22.123
720 | 22.123
721 | 22.123
722 | 22.123
723 | 22.123
724 | 22.123
725 | 22.124
726 | 22.123
727 | 22.123
728 | 22.123
729 | 22.123
730 | 22.123
731 | 22.122
732 | 22.123
733 | 22.123
734 | 22.123
735 | 22.123
736 | 22.123
737 | 22.123
738 | 22.123
739 | 22.122
740 | 22.122
741 | 22.123
742 | 22.123
743 | 22.123
744 | 22.122
745 | 22.123
746 | 22.123
747 | 22.123
748 | 22.123
749 | 22.123
750 | 22.123
751 | 22.123
752 | 22.123
753 | 22.123
754 | 22.123
755 | 22.123
756 | 22.123
757 | 22.124
758 | 22.123
759 | 22.123
760 | 22.123
761 | 22.122
762 | 22.123
763 | 22.123
764 | 22.123
765 | 22.123
766 | 22.123
767 | 22.123
768 | 22.123
769 | 22.123
770 | 22.123
771 | 22.123
772 | 22.123
773 | 22.123
774 | 22.123
775 | 22.123
776 | 22.123
777 | 22.123
778 | 22.122
779 | 22.123
780 | 22.122
781 | 22.122
782 | 22.123
783 | 22.122
784 | 22.123
785 | 22.122
786 | 22.123
787 | 22.122
788 | 22.123
789 | 22.122
790 | 22.122
791 | 22.122
792 | 22.122
793 | 22.122
794 | 22.123
795 | 22.123
796 | 22.123
797 | 22.122
798 | 22.123
799 | 22.123
800 | 22.123
801 | 22.123
802 | 22.122
803 | 22.123
804 | 22.122
805 | 22.122
806 | 22.122
807 | 22.123
808 | 22.122
809 | 22.122
810 | 22.122
811 | 22.123
812 | 22.122
813 | 22.123
814 | 22.123
815 | 22.122
816 | 22.122
817 | 22.121
818 | 22.122
819 | 22.122
820 | 22.122
821 | 22.122
822 | 22.122
823 | 22.122
824 | 22.122
825 | 22.123
826 | 22.122
827 | 22.122
828 | 22.122
829 | 22.123
830 | 22.122
831 | 22.122
832 | 22.122
833 | 22.122
834 | 22.122
835 | 22.122
836 | 22.122
837 | 22.122
838 | 22.122
839 | 22.122
840 | 22.122
841 | 22.122
842 | 22.122
843 | 22.123
844 | 22.122
845 | 22.122
846 | 22.122
847 | 22.122
848 | 22.122
849 | 22.122
850 | 22.122
851 | 22.121
852 | 22.122
853 | 22.121
854 | 22.122
855 | 22.122
856 | 22.122
857 | 22.122
858 | 22.122
859 | 22.122
860 | 22.122
861 | 22.121
862 | 22.122
863 | 22.122
864 | 22.122
865 | 22.121
866 | 22.122
867 | 22.121
868 | 22.122
869 | 22.122
870 | 22.122
871 | 22.121
872 | 22.122
873 | 22.122
874 | 22.122
875 | 22.122
876 | 22.121
877 | 22.122
878 | 22.122
879 | 22.122
880 | 22.121
881 | 22.121
882 | 22.121
883 | 22.122
884 | 22.121
885 | 22.122
886 | 22.121
887 | 22.122
888 | 22.121
889 | 22.122
890 | 22.121
891 | 22.121
892 | 22.122
893 | 22.122
894 | 22.122
895 | 22.121
896 | 22.122
897 | 22.121
898 | 22.122
899 | 22.122
900 | 22.122
901 | 22.121
902 | 22.122
903 | 22.121
904 | 22.121
905 | 22.121
906 | 22.121
907 | 22.122
908 | 22.121
909 | 22.121
910 | 22.122
911 | 22.121
912 | 22.122
913 | 22.121
914 | 22.122
915 | 22.121
916 | 22.122
917 | 22.121
918 | 22.121
919 | 22.121
920 | 22.121
921 | 22.121
922 | 22.121
923 | 22.121
924 | 22.122
925 | 22.121
926 | 22.122
927 | 22.121
928 | 22.121
929 | 22.121
930 | 22.121
931 | 22.121
932 | 22.121
933 | 22.121
934 | 22.121
935 | 22.121
936 | 22.121
937 | 22.121
938 | 22.121
939 | 22.121
940 | 22.121
941 | 22.121
942 | 22.121
943 | 22.121
944 | 22.121
945 | 22.121
946 | 22.121
947 | 22.121
948 | 22.121
949 | 22.121
950 | 22.121
951 | 22.121
952 | 22.121
953 | 22.121
954 | 22.121
955 | 22.121
956 | 22.121
957 | 22.122
958 | 22.121
959 | 22.121
960 | 22.121
961 | 22.12
962 | 22.121
963 | 22.121
964 | 22.12
965 | 22.121
966 | 22.121
967 | 22.121
968 | 22.121
969 | 22.12
970 | 22.121
971 | 22.121
972 | 22.121
973 | 22.121
974 | 22.12
975 | 22.12
976 | 22.121
977 | 22.12
978 | 22.12
979 | 22.121
980 | 22.12
981 | 22.12
982 | 22.12
983 | 22.121
984 | 22.121
985 | 22.12
986 | 22.12
987 | 22.12
988 | 22.121
989 | 22.12
990 | 22.12
991 | 22.12
992 | 22.121
993 | 22.12
994 | 22.12
995 | 22.12
996 | 22.121
997 | 22.12
998 | 22.121
999 | 22.12
1000 | 22.12

## Re43017V2
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.238
1 | -0.238
2 | -0.238
3 | -0.238
4 | -0.239
5 | -0.238
6 | -0.238
7 | -0.238
8 | -0.238
9 | -0.238
10 | -0.239
11 | -0.238
12 | -0.238
13 | -0.238
14 | -0.238
15 | -0.238
16 | -0.238
17 | -0.238
18 | -0.238
19 | -0.238
20 | -0.238
21 | -0.238
22 | -0.238
23 | -0.238
24 | -0.238
25 | -0.238 |  | Y= 4.282E-6x + 21.834
26 | -0.238
27 | -0.238 |  | Dp/Dt = 4.282E-6 [bar/s]
28 | -0.238
29 | -0.238 |  | 4.282E-3 [mbar/s]
30 | -0.238
31 | -0.238 |  | Leak Rate = 5.138E-4 [mbar.l/s]
32 | -0.238
33 | -0.238
34 | -0.238
35 | -0.238 | Test done at 19.8degC
36 | -0.238
37 | -0.238
38 | -0.238
39 | -0.238
40 | -0.238
41 | -0.238
42 | -0.238
43 | -0.238
44 | -0.238
45 | -0.238
46 | -0.238
47 | -0.238
48 | -0.235
49 | 0.555
50 | 0.37
51 | 0.388
52 | 0.399
53 | 0.405
54 | 0.409
55 | 0.411
56 | 0.419
57 | 0.426
58 | 0.433
59 | 0.431
60 | 0.356
61 | -0.056
62 | -0.192
63 | -0.226
64 | -0.235
65 | -0.237
66 | -0.238
67 | -0.238
68 | -0.239
69 | -0.238
70 | -0.238
71 | -0.238
72 | -0.239
73 | -0.239
74 | -0.238
75 | -0.238
76 | -0.239
77 | -0.238
78 | -0.239
79 | -0.238
80 | -0.238
81 | -0.238
82 | -0.238
83 | -0.238
84 | -0.238
85 | -0.238
86 | -0.238
87 | -0.238
88 | -0.238
89 | -0.238
90 | -0.238
91 | -0.239
92 | -0.238
93 | -0.238
94 | -0.238
95 | 0.414
96 | 0.437
97 | 0.443
98 | 0.45
99 | 0.458
100 | 0.469
101 | 0.469
102 | 0.47
103 | 0.47
104 | 0.472
105 | 0.469
106 | 0.471
107 | 0.466
108 | 0.469
109 | 0.466
110 | 0.682
111 | 0.067
112 | -0.169
113 | -0.222
114 | -0.234
115 | -0.237
116 | -0.239
117 | -0.238
118 | -0.238
119 | -0.238
120 | -0.238
121 | -0.238
122 | -0.238
123 | -0.238
124 | -0.238
125 | -0.238
126 | -0.238
127 | -0.238
128 | -0.238
129 | -0.238
130 | -0.238
131 | -0.238
132 | -0.238
133 | -0.238
134 | -0.238
135 | -0.238
136 | -0.238
137 | -0.238
138 | -0.238
139 | -0.238
140 | -0.238
141 | -0.238
142 | -0.238
143 | -0.238
144 | -0.238
145 | -0.238
146 | -0.238
147 | -0.238
148 | -0.238
149 | -0.238
150 | -0.238
151 | -0.238
152 | -0.238
153 | -0.238
154 | -0.238
155 | -0.238
156 | -0.238
157 | -0.238
158 | -0.238
159 | -0.238
160 | -0.238
161 | -0.238
162 | -0.238
163 | -0.238
164 | -0.237
165 | -0.238
166 | -0.238
167 | -0.239
168 | -0.237
169 | -0.238
170 | -0.238
171 | -0.238
172 | -0.238
173 | -0.238
174 | -0.238
175 | -0.238
176 | -0.238
177 | -0.238
178 | -0.238
179 | -0.238
180 | -0.238
181 | -0.238
182 | -0.238
183 | -0.238
184 | -0.238
185 | -0.238
186 | -0.238
187 | -0.238
188 | -0.238
189 | -0.238
190 | -0.238
191 | -0.238
192 | -0.238
193 | -0.238
194 | -0.238
195 | -0.238
196 | -0.238
197 | -0.238
198 | -0.238
199 | -0.238
200 | -0.238
201 | -0.238
202 | -0.238
203 | -0.238
204 | -0.239
205 | -0.238
206 | -0.239
207 | -0.238
208 | -0.238
209 | -0.238
210 | -0.238
211 | -0.238
212 | -0.238
213 | -0.238
214 | -0.238
215 | -0.238
216 | -0.238
217 | -0.238
218 | -0.238
219 | -0.238
220 | -0.238
221 | -0.238
222 | -0.238
223 | -0.238
224 | -0.238
225 | -0.238
226 | -0.238
227 | -0.238
228 | -0.238
229 | -0.238
230 | -0.238
231 | -0.238
232 | -0.238
233 | -0.238
234 | -0.238
235 | -0.238
236 | -0.238
237 | -0.238
238 | -0.238
239 | -0.238
240 | -0.238
241 | -0.238
242 | -0.238
243 | -0.238
244 | -0.238
245 | -0.238
246 | -0.238
247 | -0.238
248 | -0.238
249 | -0.238
250 | -0.238
251 | -0.237
252 | -0.238
253 | -0.238
254 | -0.238
255 | -0.238
256 | -0.238
257 | -0.238
258 | -0.238
259 | -0.238
260 | -0.238
261 | -0.238
262 | -0.238
263 | -0.238
264 | -0.238
265 | -0.238
266 | -0.238
267 | -0.238
268 | -0.238
269 | -0.238
270 | -0.238
271 | -0.238
272 | -0.238
273 | -0.238
274 | -0.238
275 | -0.238
276 | -0.238
277 | -0.238
278 | -0.238
279 | -0.238
280 | -0.238
281 | -0.238
282 | -0.238
283 | -0.238
284 | -0.238
285 | -0.238
286 | -0.238
287 | -0.238
288 | -0.238
289 | -0.238
290 | -0.238
291 | -0.238
292 | -0.238
293 | -0.238
294 | -0.238
295 | -0.238
296 | -0.238
297 | -0.238
298 | -0.238
299 | -0.237
300 | -0.238
301 | -0.238
302 | -0.238
303 | -0.237
304 | -0.238
305 | -0.238
306 | -0.238
307 | -0.238
308 | -0.238
309 | -0.238
310 | -0.238
311 | -0.237
312 | -0.238
313 | -0.238
314 | -0.238
315 | -0.238
316 | -0.238
317 | -0.238
318 | -0.238
319 | -0.238
320 | -0.238
321 | -0.238
322 | -0.238
323 | -0.238
324 | -0.238
325 | -0.238
326 | -0.238
327 | -0.237
328 | -0.238
329 | -0.238
330 | -0.238
331 | -0.238
332 | -0.238
333 | -0.238
334 | -0.238
335 | -0.238
336 | -0.238
337 | -0.238
338 | -0.237
339 | -0.238
340 | -0.237
341 | -0.238
342 | -0.238
343 | -0.238
344 | -0.237
345 | -0.238
346 | -0.238
347 | -0.238
348 | -0.237
349 | -0.238
350 | -0.237
351 | -0.238
352 | -0.238
353 | -0.238
354 | -0.237
355 | -0.238
356 | -0.238
357 | -0.238
358 | -0.238
359 | -0.238
360 | -0.238
361 | -0.238
362 | -0.238
363 | -0.238
364 | -0.238
365 | -0.238
366 | -0.238
367 | -0.238
368 | -0.238
369 | -0.238
370 | -0.238
371 | -0.238
372 | -0.238
373 | -0.238
374 | -0.238
375 | -0.238
376 | -0.238
377 | -0.238
378 | -0.237
379 | -0.238
380 | -0.237
381 | -0.238
382 | -0.238
383 | -0.238
384 | -0.237
385 | -0.238
386 | -0.238
387 | -0.238
388 | -0.238
389 | -0.238
390 | -0.237
391 | -0.238
392 | -0.238
393 | -0.238
394 | -0.238
395 | -0.238
396 | -0.238
397 | -0.238
398 | 0.745
399 | 6.147
400 | 11.596
401 | 16.349
402 | 19.133
403 | 20.554
404 | 20.86
405 | 20.705
406 | 20.069
407 | 19.697
408 | 20.388
409 | 22.503
410 | 21.543
411 | 20.624
412 | 17.917
413 | 13.976
414 | 10.548
415 | 7.939
416 | 5.951
417 | 4.597
418 | 3.397
419 | 2.479
420 | 1.84
421 | 1.277
422 | 0.855
423 | 0.537
424 | 0.325
425 | 0.144
426 | 0.015
427 | -0.075
428 | -0.129
429 | -0.174
430 | -0.205
431 | -0.221
432 | -0.231
433 | -0.235
434 | -0.239
435 | -0.24
436 | -0.241
437 | -0.242
438 | -0.242
439 | -0.241
440 | -0.241
441 | -0.241
442 | -0.24
443 | -0.241
444 | -0.24
445 | -0.24
446 | -0.24
447 | -0.24
448 | -0.239
449 | -0.24
450 | -0.239
451 | -0.239
452 | -0.24
453 | -0.239
454 | -0.239
455 | -0.239
456 | -0.239
457 | -0.239
458 | -0.239
459 | -0.239
460 | -0.239
461 | -0.239
462 | -0.238
463 | -0.239
464 | -0.238
465 | -0.239
466 | -0.239
467 | -0.239
468 | -0.239
469 | -0.239
470 | -0.239
471 | -0.239
472 | -0.238
473 | -0.239
474 | -0.239
475 | -0.239
476 | -0.239
477 | -0.239
478 | -0.239
479 | -0.239
480 | -0.239
481 | -0.239
482 | -0.239
483 | -0.239
484 | -0.239
485 | -0.238
486 | -0.238
487 | -0.238
488 | -0.239
489 | -0.238
490 | -0.239
491 | -0.238
492 | -0.239
493 | -0.239
494 | -0.238
495 | -0.239
496 | -0.238
497 | -0.238
498 | -0.238
499 | -0.238
500 | -0.238
501 | -0.238
502 | -0.238
503 | -0.238
504 | -0.238
505 | -0.238
506 | -0.238
507 | -0.238
508 | -0.239
509 | -0.239
510 | -0.239
511 | -0.238
512 | -0.239
513 | -0.238
514 | -0.238
515 | -0.238
516 | -0.239
517 | -0.238
518 | -0.238
519 | -0.238
520 | -0.239
521 | -0.239
522 | -0.238
523 | -0.239
524 | -0.238
525 | -0.238
526 | -0.239
527 | -0.239
528 | -0.238
529 | -0.238
530 | -0.238
531 | -0.239
532 | -0.238
533 | -0.238
534 | -0.238
535 | -0.238
536 | -0.238
537 | -0.238
538 | -0.238
539 | -0.238
540 | -0.238
541 | -0.238
542 | -0.238
543 | -0.238
544 | -0.239
545 | -0.238
546 | -0.238
547 | -0.238
548 | -0.239
549 | -0.238
550 | -0.238
551 | -0.239
552 | -0.238
553 | -0.239
554 | -0.238
555 | -0.238
556 | -0.238
557 | -0.238
558 | -0.238
559 | -0.238
560 | -0.238
561 | -0.239
562 | -0.238
563 | -0.237
564 | -0.238
565 | -0.238
566 | -0.239
567 | -0.238
568 | -0.238
569 | -0.237
570 | -0.238
571 | -0.238
572 | -0.238
573 | -0.238
574 | -0.238
575 | -0.238
576 | -0.238
577 | -0.238
578 | -0.238
579 | -0.238
580 | -0.238
581 | -0.238
582 | -0.238
583 | -0.238
584 | -0.238
585 | -0.238
586 | -0.238
587 | -0.238
588 | -0.238
589 | -0.238
590 | -0.238
591 | -0.238
592 | -0.238
593 | -0.238
594 | -0.238
595 | -0.238
596 | -0.238
597 | -0.238
598 | -0.238
599 | -0.238
600 | -0.238
601 | -0.238
602 | -0.238
603 | -0.238
604 | -0.238
605 | -0.238
606 | -0.238
607 | -0.238
608 | -0.238
609 | -0.238
610 | -0.238
611 | -0.238
612 | -0.238
613 | -0.238
614 | -0.238
615 | -0.238
616 | -0.238
617 | -0.238
618 | -0.238
619 | -0.238
620 | -0.238
621 | -0.238
622 | -0.238
623 | -0.238
624 | -0.238
625 | -0.238
626 | -0.238
627 | -0.238
628 | -0.238
629 | -0.238
630 | -0.238
631 | -0.239
632 | -0.238
633 | -0.238
634 | -0.238
635 | -0.238
636 | -0.238
637 | -0.238
638 | -0.238
639 | -0.238
640 | -0.238
641 | -0.238
642 | -0.238
643 | -0.238
644 | -0.238
645 | -0.238
646 | -0.238
647 | -0.238
648 | -0.238
649 | -0.238
650 | -0.238
651 | -0.238
652 | -0.238
653 | -0.238
654 | -0.238
655 | -0.238
656 | -0.238
657 | -0.238
658 | -0.238
659 | -0.238
660 | -0.238
661 | -0.238
662 | -0.238
663 | -0.238
664 | -0.238
665 | -0.238
666 | -0.238
667 | -0.238
668 | -0.237
669 | -0.238
670 | -0.238
671 | -0.238
672 | -0.238
673 | -0.238
674 | -0.238
675 | -0.238
676 | -0.238
677 | -0.237
678 | -0.238
679 | -0.238
680 | -0.238
681 | -0.238
682 | -0.237
683 | -0.238
684 | -0.238
685 | -0.238
686 | -0.238
687 | -0.238
688 | -0.238
689 | -0.237
690 | -0.238
691 | -0.238
692 | -0.238
693 | -0.238
694 | -0.238
695 | -0.238
696 | -0.238
697 | -0.238
698 | -0.238
699 | -0.238
700 | -0.238
701 | -0.238
702 | -0.238
703 | -0.238
704 | -0.238
705 | -0.238
706 | -0.238
707 | -0.238
708 | -0.238
709 | -0.238
710 | -0.238
711 | -0.237
712 | -0.238
713 | -0.238
714 | -0.238
715 | -0.238
716 | -0.238
717 | -0.238
718 | -0.238
719 | -0.238
720 | -0.237
721 | -0.238
722 | -0.238
723 | -0.238
724 | 1.478
725 | 6.649
726 | 12.047
727 | 16.724
728 | 19.756
729 | 21.556
730 | 21.91
731 | 21.991
732 | 22.022
733 | 22.034
734 | 22.037
735 | 22.029
736 | 22.023
737 | 22.02
738 | 22.016
739 | 22.013
740 | 22.009
741 | 22.006
742 | 22.004
743 | 22
744 | 21.997
745 | 21.994
746 | 21.992
747 | 21.989
748 | 21.986
749 | 21.983
750 | 21.98
751 | 21.978
752 | 21.975
753 | 21.972
754 | 21.969
755 | 21.967
756 | 21.965
757 | 21.961
758 | 21.959
759 | 21.956
760 | 21.953
761 | 21.951
762 | 21.948
763 | 21.946
764 | 21.944
765 | 21.941
766 | 21.938
767 | 21.936
768 | 21.934
769 | 21.931
770 | 21.929
771 | 21.925
772 | 21.923
773 | 21.921
774 | 21.918
775 | 21.916
776 | 21.913
777 | 21.911
778 | 21.909
779 | 21.906
780 | 21.903
781 | 21.902
782 | 21.899
783 | 21.896
784 | 21.893
785 | 21.891
786 | 21.888
787 | 21.886
788 | 21.884
789 | 21.881
790 | 21.879
791 | 21.876
792 | 21.874
793 | 21.872
794 | 21.869
795 | 21.866
796 | 21.864
797 | 21.862
798 | 21.859
799 | 21.857
800 | 21.855
801 | 21.852
802 | 21.85
803 | 21.847
804 | 21.845
805 | 21.842
806 | 21.84
807 | 21.837
808 | 21.835
809 | 21.833
810 | 21.831
811 | 21.828
812 | 21.826
813 | 21.823
814 | 21.821
815 | 21.818
816 | 21.816
817 | 21.813
818 | 21.812
819 | 21.809
820 | 21.807
821 | 21.804
822 | 21.802
823 | 21.799
824 | 21.797
825 | 21.795
826 | 21.792
827 | 21.79
828 | 21.788
829 | 21.785
830 | 21.783
831 | 21.781
832 | 21.778
833 | 21.776
834 | 21.773
835 | 21.771
836 | 21.769
837 | 21.767
838 | 21.764
839 | 21.762
840 | 21.76
841 | 21.757
842 | 21.755
843 | 21.753
844 | 21.75
845 | 21.748
846 | 21.746
847 | 21.743
848 | 21.741
849 | 21.739
850 | 21.737
851 | 21.734
852 | 21.733
853 | 21.729
854 | 21.727
855 | 21.725
856 | 21.723
857 | 21.72
858 | 21.718
859 | 21.715
860 | 21.713
861 | 21.711
862 | 21.709
863 | 21.706
864 | 21.704
865 | 21.702
866 | 21.7
867 | 21.697
868 | 21.695
869 | 21.692
870 | 21.69
871 | 21.688
872 | 21.685
873 | 21.683
874 | 21.681
875 | 21.679
876 | 21.676
877 | 21.674
878 | 21.671
879 | 21.67
880 | 21.667
881 | 21.665
882 | 21.663
883 | 21.66
884 | 21.658
885 | 21.656
886 | 21.654
887 | 21.651
888 | 21.649
889 | 21.647
890 | 21.644
891 | 21.642
892 | 21.64
893 | 21.638
894 | 21.635
895 | 21.633
896 | 21.631
897 | 21.628
898 | 21.626
899 | 21.624
900 | 21.621
901 | 21.62
902 | 21.617
903 | 21.615
904 | 21.613
905 | 21.61
906 | 21.608
907 | 21.606
908 | 21.603
909 | 21.601
910 | 21.599
911 | 21.597
912 | 21.595
913 | 21.592
914 | 21.59
915 | 21.587
916 | 21.584
917 | 21.582
918 | 21.581
919 | 21.578
920 | 21.576
921 | 21.573
922 | 21.571
923 | 21.569
924 | 21.567
925 | 21.564
926 | 21.563
927 | 21.56
928 | 21.558
929 | 21.555
930 | 21.553
931 | 21.551
932 | 21.549
933 | 21.546
934 | 21.544
935 | 21.542
936 | 21.54
937 | 21.537
938 | 21.535
939 | 21.533
940 | 21.531
941 | 21.528
942 | 21.526
943 | 21.524
944 | 21.521
945 | 21.519
946 | 21.517
947 | 21.515
948 | 21.513
949 | 21.51
950 | 21.508
951 | 21.506
952 | 21.503
953 | 21.501
954 | 21.499
955 | 21.497
956 | 21.495
957 | 21.492
958 | 21.49
959 | 21.488
960 | 21.485
961 | 21.483
962 | 21.481
963 | 21.479
964 | 21.476
965 | 21.474
966 | 21.472
967 | 21.47
968 | 21.468
969 | 21.466
970 | 21.463
971 | 21.461
972 | 21.458
973 | 21.456
974 | 21.454
975 | 21.452
976 | 21.449
977 | 21.448
978 | 21.446
979 | 21.444
980 | 21.441
981 | 21.439
982 | 21.437
983 | 21.434
984 | 21.432
985 | 21.43
986 | 21.428
987 | 21.426
988 | 21.423
989 | 21.421
990 | 21.419
991 | 21.416
992 | 21.414
993 | 21.413
994 | 21.41
995 | 21.408
996 | 21.406
997 | 21.404
998 | 21.401
999 | 21.399
1000 | 21.398
1001 | 21.395
1002 | 21.393
1003 | 21.39
1004 | 21.388
1005 | 21.386
1006 | 21.384
1007 | 21.381
1008 | 21.38
1009 | 21.377
1010 | 21.375
1011 | 21.373
1012 | 21.371
1013 | 21.368
1014 | 21.367
1015 | 21.364
1016 | 21.362
1017 | 21.36
1018 | 21.357
1019 | 21.355
1020 | 21.353
1021 | 21.351
1022 | 21.349
1023 | 21.347
1024 | 21.344
1025 | 21.343
1026 | 21.34
1027 | 21.338
1028 | 21.336
1029 | 21.334
1030 | 21.331
1031 | 21.329
1032 | 21.328
1033 | 21.324
1034 | 21.323
1035 | 21.32
1036 | 21.319
1037 | 21.317
1038 | 21.314
1039 | 21.311
1040 | 21.31
1041 | 21.308
1042 | 21.305
1043 | 21.304
1044 | 21.301
1045 | 21.299
1046 | 21.297
1047 | 21.295
1048 | 21.292
1049 | 21.291
1050 | 21.288
1051 | 21.286
1052 | 21.283
1053 | 21.282
1054 | 21.279
1055 | 21.278
1056 | 21.275
1057 | 21.273
1058 | 21.271
1059 | 21.269
1060 | 21.266
1061 | 21.265
1062 | 21.262
1063 | 21.26
1064 | 21.257
1065 | 21.256
1066 | 21.254
1067 | 21.251
1068 | 21.249
1069 | 21.247
1070 | 21.244
1071 | 21.243
1072 | 21.24
1073 | 21.238
1074 | 21.236
1075 | 21.234
1076 | 21.231
1077 | 21.229
1078 | 21.227
1079 | 21.226
1080 | 21.223
1081 | 21.221
1082 | 21.219
1083 | 21.217
1084 | 21.215
1085 | 21.213
1086 | 21.21
1087 | 21.209
1088 | 21.206
1089 | 21.204
1090 | 21.202
1091 | 21.2
1092 | 21.198
1093 | 21.196
1094 | 21.194
1095 | 21.191
1096 | 21.189
1097 | 21.187
1098 | 21.185
1099 | 21.182
1100 | 21.181
1101 | 21.178
1102 | 21.176
1103 | 21.174
1104 | 21.171
1105 | 21.17
1106 | 21.167
1107 | 21.165
1108 | 21.162
1109 | 21.161
1110 | 21.159
1111 | 21.157
1112 | 21.155
1113 | 21.153
1114 | 21.15
1115 | 21.148
1116 | 21.146
1117 | 21.144
1118 | 21.142
1119 | 21.14
1120 | 21.138
1121 | 21.135
1122 | 21.133
1123 | 21.131
1124 | 21.129
1125 | 21.126
1126 | 21.124
1127 | 21.122
1128 | 21.121
1129 | 21.118
1130 | 21.116
1131 | 21.114
1132 | 21.112
1133 | 21.11
1134 | 21.108
1135 | 21.106
1136 | 21.103
1137 | 21.101
1138 | 21.099
1139 | 21.097
1140 | 21.095
1141 | 21.093
1142 | 21.09
1143 | 21.089
1144 | 21.086
1145 | 21.084
1146 | 21.083
1147 | 21.08
1148 | 21.078
1149 | 21.076
1150 | 21.074
1151 | 21.072
1152 | 21.069
1153 | 21.068
1154 | 21.066
1155 | 21.063
1156 | 21.061
1157 | 21.059
1158 | 21.057
1159 | 21.055
1160 | 21.052
1161 | 21.051
1162 | 21.048
1163 | 21.047
1164 | 21.044
1165 | 21.042
1166 | 21.039
1167 | 21.038
1168 | 21.035
1169 | 21.034
1170 | 21.031
1171 | 21.029
1172 | 21.027
1173 | 21.025
1174 | 21.023
1175 | 21.021
1176 | 21.019
1177 | 21.017
1178 | 21.014
1179 | 21.013
1180 | 21.01
1181 | 21.008
1182 | 21.006
1183 | 21.004
1184 | 21.001
1185 | 21
1186 | 20.997
1187 | 20.996
1188 | 20.993
1189 | 20.991
1190 | 20.99
1191 | 20.987
1192 | 20.985
1193 | 20.983
1194 | 20.981
1195 | 20.979
1196 | 20.976
1197 | 20.975
1198 | 20.973
1199 | 20.97
1200 | 20.968
1201 | 20.966
1202 | 20.964
1203 | 20.962
1204 | 20.96
1205 | 20.958
1206 | 20.956
1207 | 20.954
1208 | 20.951
1209 | 20.949
1210 | 20.947
1211 | 20.945
1212 | 20.943
1213 | 20.941
1214 | 20.939
1215 | 20.936
1216 | 20.935
1217 | 20.932
1218 | 20.931
1219 | 20.928
1220 | 20.926
1221 | 20.924
1222 | 20.922
1223 | 20.92
1224 | 20.918
1225 | 20.916
1226 | 20.913
1227 | 20.912
1228 | 20.909
1229 | 20.907
1230 | 20.905
1231 | 20.903
1232 | 20.901
1233 | 20.899
1234 | 20.897
1235 | 20.895
1236 | 20.893
1237 | 20.891
1238 | 20.888
1239 | 20.886
1240 | 20.884
1241 | 20.883
1242 | 20.88
1243 | 20.878
1244 | 20.877
1245 | 20.874
1246 | 20.872
1247 | 20.87
1248 | 20.868
1249 | 20.866
1250 | 20.864
1251 | 20.862
1252 | 20.86
1253 | 20.857
1254 | 20.856
1255 | 20.853
1256 | 20.851
1257 | 20.849
1258 | 20.848
1259 | 20.845
1260 | 20.843
1261 | 20.841
1262 | 20.839
1263 | 20.837
1264 | 20.835
1265 | 20.833
1266 | 20.831
1267 | 20.828
1268 | 20.827
1269 | 20.824
1270 | 20.823
1271 | 20.82
1272 | 20.819
1273 | 20.816
1274 | 20.815
1275 | 20.812
1276 | 20.81
1277 | 20.808
1278 | 20.806
1279 | 20.804
1280 | 20.802
1281 | 20.8
1282 | 20.798
1283 | 20.796
1284 | 20.794
1285 | 20.791
1286 | 20.79
1287 | 20.787
1288 | 20.785
1289 | 20.783
1290 | 20.781
1291 | 20.779
1292 | 20.777
1293 | 20.775
1294 | 20.773
1295 | 20.771
1296 | 20.769
1297 | 20.767
1298 | 20.765
1299 | 20.763
1300 | 20.761
1301 | 20.758
1302 | 20.756
1303 | 20.755
1304 | 20.752
1305 | 20.75
1306 | 20.748
1307 | 20.746
1308 | 20.744
1309 | 20.742
1310 | 20.74
1311 | 20.738
1312 | 20.736
1313 | 20.733
1314 | 20.732
1315 | 20.729
1316 | 20.728
1317 | 20.726
1318 | 20.724
1319 | 20.722
1320 | 20.72
1321 | 20.718
1322 | 20.715
1323 | 20.714
1324 | 20.712
1325 | 20.709
1326 | 20.707
1327 | 20.705
1328 | 20.703
1329 | 20.701
1330 | 20.699
1331 | 20.697
1332 | 20.695
1333 | 20.693
1334 | 20.691
1335 | 20.689
1336 | 20.687
1337 | 20.685
1338 | 20.683
1339 | 20.681
1340 | 20.679
1341 | 20.677
1342 | 20.675
1343 | 20.673
1344 | 20.671
1345 | 20.669
1346 | 20.667
1347 | 20.665
1348 | 20.663
1349 | 20.661
1350 | 20.659
1351 | 20.656
1352 | 20.655
1353 | 20.653
1354 | 20.65
1355 | 20.649
1356 | 20.646
1357 | 20.644
1358 | 20.642
1359 | 20.641
1360 | 20.638
1361 | 20.637
1362 | 20.634
1363 | 20.633
1364 | 20.63
1365 | 20.628
1366 | 20.626
1367 | 20.625
1368 | 20.622
1369 | 20.62
1370 | 20.619
1371 | 20.616
1372 | 20.614
1373 | 20.612
1374 | 20.61
1375 | 20.608
1376 | 20.606
1377 | 20.604
1378 | 20.602
1379 | 20.6
1380 | 20.598
1381 | 20.596
1382 | 20.594
1383 | 20.592
1384 | 20.591
1385 | 20.588
1386 | 20.587
1387 | 20.584
1388 | 20.583
1389 | 20.581
1390 | 20.578
1391 | 20.576
1392 | 20.574
1393 | 20.572
1394 | 20.57
1395 | 20.568
1396 | 20.566
1397 | 20.564
1398 | 20.563
1399 | 20.56
1400 | 20.558
1401 | 20.557
1402 | 20.554
1403 | 20.552
1404 | 20.55
1405 | 20.548
1406 | 20.545
1407 | 20.544
1408 | 20.542
1409 | 20.541
1410 | 20.538
1411 | 20.536
1412 | 20.534
1413 | 20.532
1414 | 20.53
1415 | 20.528
1416 | 20.527
1417 | 20.525
1418 | 20.522
1419 | 20.52
1420 | 20.518
1421 | 20.517
1422 | 20.514
1423 | 20.512
1424 | 20.51
1425 | 20.509
1426 | 20.506
1427 | 20.504
1428 | 20.503
1429 | 20.501
1430 | 20.498
1431 | 20.497
1432 | 20.494
1433 | 20.492
1434 | 20.489
1435 | 20.488
1436 | 20.487
1437 | 20.485
1438 | 20.482
1439 | 20.48
1440 | 20.478
1441 | 20.476
1442 | 20.475
1443 | 20.473
1444 | 20.47
1445 | 20.468
1446 | 20.467
1447 | 20.465
1448 | 20.463
1449 | 20.46
1450 | 20.458
1451 | 20.457
1452 | 20.455
1453 | 20.452
1454 | 20.451
1455 | 20.449
1456 | 20.447
1457 | 20.445
1458 | 20.443
1459 | 20.441
1460 | 20.439
1461 | 20.438
1462 | 20.435
1463 | 20.433
1464 | 20.431
1465 | 20.43
1466 | 20.428
1467 | 20.426
1468 | 20.423
1469 | 20.422
1470 | 20.42
1471 | 20.418
1472 | 20.416
1473 | 20.414
1474 | 20.412
1475 | 20.41
1476 | 20.408
1477 | 20.406
1478 | 20.405
1479 | 20.402
1480 | 20.401
1481 | 20.399
1482 | 20.397
1483 | 20.395
1484 | 20.393
1485 | 20.391
1486 | 20.389
1487 | 20.387
1488 | 20.385
1489 | 20.383
1490 | 20.382
1491 | 20.38
1492 | 20.378
1493 | 20.376
1494 | 20.374
1495 | 20.372
1496 | 20.37
1497 | 20.368
1498 | 20.366
1499 | 20.365
1500 | 20.362
1501 | 20.36
1502 | 20.359
1503 | 20.357
1504 | 20.355
1505 | 20.353
1506 | 20.351
1507 | 20.349
1508 | 20.348
1509 | 20.346
1510 | 20.343
1511 | 20.342
1512 | 20.34
1513 | 20.338
1514 | 20.337
1515 | 20.335
1516 | 20.332
1517 | 20.33
1518 | 20.329
1519 | 20.328
1520 | 20.325
1521 | 20.323
1522 | 20.321
1523 | 20.319
1524 | 20.318
1525 | 20.316
1526 | 20.315
1527 | 20.313
1528 | 20.311
1529 | 20.309
1530 | 20.307
1531 | 20.306
1532 | 20.304
1533 | 20.302
1534 | 20.3
1535 | 20.298
1536 | 20.296
1537 | 20.295
1538 | 20.293
1539 | 20.291
1540 | 20.29
1541 | 20.288
1542 | 20.286
1543 | 20.285
1544 | 20.282
1545 | 20.281
1546 | 20.279
1547 | 20.278
1548 | 20.276
1549 | 20.274
1550 | 20.272
1551 | 20.27
1552 | 20.269
1553 | 20.268
1554 | 20.265
1555 | 20.264
1556 | 20.263
1557 | 20.261
1558 | 20.26
1559 | 20.257
1560 | 20.256
1561 | 20.254
1562 | 20.253
1563 | 20.251
1564 | 20.25
1565 | 20.248
1566 | 20.247
1567 | 20.245
1568 | 20.244
1569 | 20.242
1570 | 20.241
1571 | 20.24
1572 | 20.237
1573 | 20.237
1574 | 20.235
1575 | 20.233
1576 | 20.232
1577 | 20.23
1578 | 20.23
1579 | 20.228
1580 | 20.227
1581 | 20.225
1582 | 20.224
1583 | 20.222
1584 | 20.221
1585 | 20.219
1586 | 20.218
1587 | 20.217
1588 | 20.216
1589 | 20.215
1590 | 20.214
1591 | 20.212
1592 | 20.211
1593 | 20.21
1594 | 20.209
1595 | 20.207
1596 | 20.206
1597 | 20.206
1598 | 20.204
1599 | 20.203
1600 | 20.202
1601 | 20.201
1602 | 20.2
1603 | 20.198
1604 | 20.198
1605 | 20.197
1606 | 20.195
1607 | 20.194
1608 | 20.193
1609 | 20.192
1610 | 20.192
1611 | 20.192
1612 | 20.19
1613 | 20.19
1614 | 20.188
1615 | 20.188
1616 | 20.187
1617 | 20.185
1618 | 20.185
1619 | 20.185
1620 | 20.183
1621 | 20.182
1622 | 20.182
1623 | 20.182
1624 | 20.181
1625 | 20.18
1626 | 20.179
1627 | 20.178
1628 | 20.178
1629 | 20.177
1630 | 20.177
1631 | 20.175
1632 | 20.175
1633 | 20.175
1634 | 20.174
1635 | 20.174
1636 | 20.173
1637 | 20.172
1638 | 20.172
1639 | 20.172
1640 | 20.171
1641 | 20.171
1642 | 20.17
1643 | 20.17
1644 | 20.17
1645 | 20.169
1646 | 20.169
1647 | 20.169
1648 | 20.168
1649 | 20.168
1650 | 20.167
1651 | 20.167
1652 | 20.167
1653 | 20.167
1654 | 20.167
1655 | 20.166
1656 | 20.166
1657 | 20.166
1658 | 20.165
1659 | 20.165
1660 | 20.166
1661 | 20.165
1662 | 20.165
1663 | 20.165
1664 | 20.165
1665 | 20.165
1666 | 20.165
1667 | 20.164
1668 | 20.165
1669 | 20.164
1670 | 20.164
1671 | 20.165
1672 | 20.164
1673 | 20.165
1674 | 20.165
1675 | 20.165
1676 | 20.164
1677 | 20.165
1678 | 20.165
1679 | 20.165
1680 | 20.166
1681 | 20.165
1682 | 20.165
1683 | 20.165
1684 | 20.165
1685 | 20.166
1686 | 20.166
1687 | 20.166
1688 | 20.166
1689 | 20.166
1690 | 20.167
1691 | 20.166
1692 | 20.167
1693 | 20.167
1694 | 20.168
1695 | 20.168
1696 | 20.168
1697 | 20.168
1698 | 20.169
1699 | 20.169
1700 | 20.169
1701 | 20.169
1702 | 20.169
1703 | 20.17
1704 | 20.17
1705 | 20.171
1706 | 20.171
1707 | 20.172
1708 | 20.172
1709 | 20.172
1710 | 20.172
1711 | 20.173
1712 | 20.173
1713 | 20.173
1714 | 20.174
1715 | 20.174
1716 | 20.174
1717 | 20.175
1718 | 20.176
1719 | 20.175
1720 | 20.176
1721 | 20.176
1722 | 20.176
1723 | 20.177
1724 | 20.177
1725 | 20.178
1726 | 20.178
1727 | 20.179
1728 | 20.179
1729 | 20.18
1730 | 20.18
1731 | 20.18
1732 | 20.181
1733 | 20.181
1734 | 20.182
1735 | 20.182
1736 | 20.183
1737 | 20.183
1738 | 20.184
1739 | 20.184
1740 | 20.184
1741 | 20.185
1742 | 20.185
1743 | 20.186
1744 | 20.186
1745 | 20.186
1746 | 20.187
1747 | 20.187
1748 | 20.188
1749 | 20.188
1750 | 20.189
1751 | 20.189
1752 | 20.189
1753 | 20.19
1754 | 20.19
1755 | 20.191
1756 | 20.191
1757 | 20.192
1758 | 20.192
1759 | 20.193
1760 | 20.193
1761 | 20.194
1762 | 20.194
1763 | 20.195
1764 | 20.195
1765 | 20.195
1766 | 20.196
1767 | 20.197
1768 | 20.197
1769 | 20.197
1770 | 20.198
1771 | 20.198
1772 | 20.199
1773 | 20.199
1774 | 20.2
1775 | 20.2
1776 | 20.201
1777 | 20.201
1778 | 20.201
1779 | 20.202
1780 | 20.202
1781 | 20.202
1782 | 20.203
1783 | 20.204
1784 | 20.205
1785 | 20.205
1786 | 20.205
1787 | 20.206
1788 | 20.206
1789 | 20.206
1790 | 20.207
1791 | 20.207
1792 | 20.208
1793 | 20.209
1794 | 20.209
1795 | 20.209
1796 | 20.209
1797 | 20.211
1798 | 20.211
1799 | 20.211
1800 | 20.212
1801 | 20.212
1802 | 20.213
1803 | 20.212
1804 | 20.214
1805 | 20.214
1806 | 20.215
1807 | 20.214
1808 | 20.216
1809 | 20.216
1810 | 20.216
1811 | 20.216
1812 | 20.217
1813 | 20.217
1814 | 20.218
1815 | 20.218
1816 | 20.219
1817 | 20.22
1818 | 20.219
1819 | 20.22
1820 | 20.221
1821 | 20.221
1822 | 20.221
1823 | 20.222
1824 | 20.222
1825 | 20.223
1826 | 20.223
1827 | 20.223
1828 | 20.224
1829 | 20.224
1830 | 20.225
1831 | 20.225
1832 | 20.225
1833 | 20.225
1834 | 20.226
1835 | 20.227
1836 | 20.227
1837 | 20.227
1838 | 20.228
1839 | 20.228
1840 | 20.228
1841 | 20.229
1842 | 20.229
1843 | 20.23
1844 | 20.23
1845 | 20.231
1846 | 20.231
1847 | 20.231
1848 | 20.232
1849 | 20.232
1850 | 20.233
1851 | 20.233
1852 | 20.233
1853 | 20.233
1854 | 20.234
1855 | 20.234
1856 | 20.235
1857 | 20.234
1858 | 20.236
1859 | 20.235
1860 | 20.236
1861 | 20.236
1862 | 20.237
1863 | 20.237
1864 | 20.237
1865 | 20.238
1866 | 20.238
1867 | 20.239
1868 | 20.239
1869 | 20.24
1870 | 20.239
1871 | 20.241
1872 | 20.24
1873 | 20.241
1874 | 20.241
1875 | 20.242
1876 | 20.242
1877 | 20.242
1878 | 20.242
1879 | 20.243
1880 | 20.244
1881 | 20.243
1882 | 20.244
1883 | 20.244
1884 | 20.244
1885 | 20.244
1886 | 20.245
1887 | 20.245
1888 | 20.246
1889 | 20.246
1890 | 20.246
1891 | 20.247
1892 | 20.247
1893 | 20.247
1894 | 20.248
1895 | 20.248
1896 | 20.249
1897 | 20.248
1898 | 20.249
1899 | 20.249
1900 | 20.249
1901 | 20.251
1902 | 20.251
1903 | 20.252
1904 | 20.252
1905 | 20.253
1906 | 20.254
1907 | 20.255
1908 | 20.254
1909 | 17.985
1910 | 17.864
1911 | 17.947
1912 | 17.998
1913 | 17.442
1914 | 13.371
1915 | 10.274
1916 | 15.686
1917 | 17.311
1918 | 13.196
1919 | 10.138
1920 | 7.724
1921 | 6.076
1922 | 4.59
1923 | 3.434
1924 | 2.532
1925 | 1.907
1926 | 1.346
1927 | 0.913
1928 | 0.584
1929 | 0.361
1930 | 0.168
1931 | 0.03
1932 | -0.037
1933 | 3.007
1934 | 9.259
1935 | 15.377
1936 | 19.163
1937 | 20.295
1938 | 20.895
1939 | 21.312
1940 | 21.535
1941 | 21.7
1942 | 21.81
1943 | 21.884
1944 | 21.948
1945 | 21.998
1946 | 22.038
1947 | 22.065
1948 | 22.091
1949 | 22.111
1950 | 22.129
1951 | 22.141
1952 | 22.153
1953 | 22.164
1954 | 22.172
1955 | 22.181
1956 | 22.188
1957 | 22.195
1958 | 22.199
1959 | 22.206
1960 | 22.211
1961 | 22.216
1962 | 22.218
1963 | 22.215
1964 | 22.212
1965 | 22.211
1966 | 22.209
1967 | 22.207
1968 | 22.204
1969 | 22.203
1970 | 22.202
1971 | 22.199
1972 | 22.198
1973 | 22.194
1974 | 22.195
1975 | 22.192
1976 | 22.19
1977 | 22.189
1978 | 22.187
1979 | 22.185
1980 | 22.183
1981 | 22.183
1982 | 22.18
1983 | 22.178
1984 | 22.177
1985 | 22.175
1986 | 22.173
1987 | 22.172
1988 | 22.17
1989 | 22.168
1990 | 22.166
1991 | 22.164
1992 | 22.163
1993 | 22.161
1994 | 22.16
1995 | 22.158
1996 | 22.156
1997 | 22.155
1998 | 22.153
1999 | 22.151
2000 | 22.15
2001 | 22.148
2002 | 22.146
2003 | 22.145
2004 | 22.142
2005 | 22.141
2006 | 22.14
2007 | 22.138
2008 | 22.136
2009 | 22.135
2010 | 22.133
2011 | 22.131
2012 | 22.129
2013 | 22.128
2014 | 22.126
2015 | 22.124
2016 | 22.123
2017 | 22.122
2018 | 22.12
2019 | 22.118
2020 | 22.116
2021 | 22.114
2022 | 22.113
2023 | 22.112
2024 | 22.11
2025 | 22.108
2026 | 22.107
2027 | 22.104
2028 | 22.103
2029 | 22.102
2030 | 22.1
2031 | 22.098
2032 | 22.097
2033 | 22.095
2034 | 22.093
2035 | 22.092
2036 | 22.09
2037 | 22.089
2038 | 22.087
2039 | 22.085
2040 | 22.083
2041 | 22.081
2042 | 22.08
2043 | 22.077
2044 | 22.076
2045 | 22.074
2046 | 22.073
2047 | 22.071
2048 | 22.069
2049 | 22.068
2050 | 22.066
2051 | 22.065
2052 | 22.062
2053 | 22.061
2054 | 22.058
2055 | 22.058
2056 | 22.055
2057 | 22.054
2058 | 22.052
2059 | 22.051
2060 | 22.05
2061 | 22.047
2062 | 22.047
2063 | 22.045
2064 | 22.043
2065 | 22.042
2066 | 22.041
2067 | 22.039
2068 | 22.037
2069 | 22.036
2070 | 22.034
2071 | 22.032
2072 | 22.031
2073 | 22.03
2074 | 22.029
2075 | 22.026
2076 | 22.025
2077 | 22.023
2078 | 22.022
2079 | 22.02
2080 | 22.019
2081 | 22.017
2082 | 22.015
2083 | 22.013
2084 | 22.011
2085 | 22.01
2086 | 22.008
2087 | 22.007
2088 | 22.005
2089 | 22.003
2090 | 22.002
2091 | 22
2092 | 21.998
2093 | 21.997
2094 | 21.995
2095 | 21.994
2096 | 21.992
2097 | 21.99
2098 | 21.989
2099 | 21.987
2100 | 21.986
2101 | 21.984
2102 | 21.982
2103 | 21.981
2104 | 21.981
2105 | 21.977
2106 | 21.977
2107 | 21.976
2108 | 21.976
2109 | 21.973
2110 | 21.972
2111 | 21.97
2112 | 21.969
2113 | 21.967
2114 | 21.965
2115 | 21.964
2116 | 21.962
2117 | 21.96
2118 | 21.959
2119 | 21.957
2120 | 21.955
2121 | 21.953
2122 | 21.952
2123 | 21.95
2124 | 21.948
2125 | 21.946
2126 | 21.945
2127 | 21.943
2128 | 21.941
2129 | 21.939
2130 | 21.939
2131 | 21.936
2132 | 21.935
2133 | 21.933
2134 | 21.931
2135 | 21.93
2136 | 21.928
2137 | 21.926
2138 | 21.925
2139 | 21.923
2140 | 21.921
2141 | 21.92
2142 | 21.918
2143 | 21.917
2144 | 21.915
2145 | 21.914
2146 | 21.911
2147 | 21.91
2148 | 21.908
2149 | 21.907
2150 | 21.905
2151 | 21.903
2152 | 21.902
2153 | 21.9
2154 | 21.898
2155 | 21.897
2156 | 21.895
2157 | 21.893
2158 | 21.892
2159 | 21.89
2160 | 21.889
2161 | 21.887
2162 | 21.885
2163 | 21.883
2164 | 21.882
2165 | 21.88
2166 | 21.878
2167 | 21.877
2168 | 21.875
2169 | 21.873
2170 | 21.871
2171 | 21.87
2172 | 21.868
2173 | 21.866
2174 | 21.865
2175 | 21.863
2176 | 21.861
2177 | 21.861
2178 | 21.858
2179 | 21.857
2180 | 21.855
2181 | 21.854
2182 | 21.854
2183 | 21.855
2184 | 21.856
2185 | 21.855
2186 | 21.855
2187 | 21.855
2188 | 21.855
2189 | 21.855
2190 | 21.856
2191 | 21.855
2192 | 21.856
2193 | 21.854
2194 | 21.856
2195 | 21.856
2196 | 21.856
2197 | 21.855
2198 | 21.856
2199 | 21.855
2200 | 21.855
2201 | 21.855
2202 | 21.855
2203 | 21.855
2204 | 21.854
2205 | 21.855
2206 | 21.855
2207 | 21.855
2208 | 21.855
2209 | 21.854
2210 | 21.855
2211 | 21.855
2212 | 21.855
2213 | 21.855
2214 | 21.856
2215 | 21.855
2216 | 21.855
2217 | 21.855
2218 | 21.855
2219 | 21.854
2220 | 21.854
2221 | 21.854
2222 | 21.854
2223 | 21.854
2224 | 21.854
2225 | 21.854
2226 | 21.854
2227 | 21.854
2228 | 21.854
2229 | 21.854
2230 | 21.854
2231 | 21.855
2232 | 21.854
2233 | 21.854
2234 | 21.854
2235 | 21.855
2236 | 21.854
2237 | 21.854
2238 | 21.854
2239 | 21.854
2240 | 21.854
2241 | 21.854
2242 | 21.854
2243 | 21.854
2244 | 21.854
2245 | 21.854
2246 | 21.853
2247 | 21.854
2248 | 21.853
2249 | 21.853
2250 | 21.853
2251 | 21.853
2252 | 21.853
2253 | 21.853
2254 | 21.853
2255 | 21.853
2256 | 21.852
2257 | 21.853
2258 | 21.853
2259 | 21.852
2260 | 21.853
2261 | 21.853
2262 | 21.852
2263 | 21.852
2264 | 21.852
2265 | 21.852
2266 | 21.852
2267 | 21.851
2268 | 21.852
2269 | 21.852
2270 | 21.852
2271 | 21.852
2272 | 21.852
2273 | 21.851
2274 | 21.851
2275 | 21.851
2276 | 21.851
2277 | 21.851
2278 | 21.851
2279 | 21.851
2280 | 21.852
2281 | 21.851
2282 | 21.851
2283 | 21.851
2284 | 21.851
2285 | 21.851
2286 | 21.851
2287 | 21.851
2288 | 21.851
2289 | 21.851
2290 | 21.851
2291 | 21.851
2292 | 21.851
2293 | 21.85
2294 | 21.85
2295 | 21.851
2296 | 21.851
2297 | 21.85
2298 | 21.85
2299 | 21.85
2300 | 21.85
2301 | 21.85
2302 | 21.85
2303 | 21.849
2304 | 21.85
2305 | 21.85
2306 | 21.85
2307 | 21.85
2308 | 21.85
2309 | 21.85
2310 | 21.849
2311 | 21.85
2312 | 21.849
2313 | 21.85
2314 | 21.849
2315 | 21.849
2316 | 21.85
2317 | 21.849
2318 | 21.85
2319 | 21.849
2320 | 21.849
2321 | 21.849
2322 | 21.849
2323 | 21.849
2324 | 21.849
2325 | 21.849
2326 | 21.848
2327 | 21.849
2328 | 21.849
2329 | 21.848
2330 | 21.849
2331 | 21.848
2332 | 21.848
2333 | 21.848
2334 | 21.848
2335 | 21.849
2336 | 21.848
2337 | 21.848
2338 | 21.848
2339 | 21.848
2340 | 21.848
2341 | 21.848
2342 | 21.848
2343 | 21.848
2344 | 21.848
2345 | 21.848
2346 | 21.848
2347 | 21.848
2348 | 21.848
2349 | 21.848
2350 | 21.847
2351 | 21.848
2352 | 21.847
2353 | 21.848
2354 | 21.848
2355 | 21.848
2356 | 21.847
2357 | 21.847
2358 | 21.847
2359 | 21.848
2360 | 21.848
2361 | 21.847
2362 | 21.847
2363 | 21.847
2364 | 21.847
2365 | 21.848
2366 | 21.847
2367 | 21.847
2368 | 21.848
2369 | 21.847
2370 | 21.847
2371 | 21.847
2372 | 21.847
2373 | 21.847
2374 | 21.846
2375 | 21.847
2376 | 21.847
2377 | 21.847
2378 | 21.847
2379 | 21.847
2380 | 21.847
2381 | 21.847
2382 | 21.847
2383 | 21.846
2384 | 21.846
2385 | 21.846
2386 | 21.846
2387 | 21.846
2388 | 21.846
2389 | 21.846
2390 | 21.846
2391 | 21.846
2392 | 21.846
2393 | 21.846
2394 | 21.846
2395 | 21.845
2396 | 21.846
2397 | 21.845
2398 | 21.846
2399 | 21.845
2400 | 21.845
2401 | 21.846
2402 | 21.845
2403 | 21.846
2404 | 21.845
2405 | 21.846
2406 | 21.845
2407 | 21.846
2408 | 21.846
2409 | 21.845
2410 | 21.846
2411 | 21.846
2412 | 21.845
2413 | 21.845
2414 | 21.845
2415 | 21.845
2416 | 21.845
2417 | 21.844
2418 | 21.845
2419 | 21.845
2420 | 21.845
2421 | 21.845
2422 | 21.845
2423 | 21.845
2424 | 21.845
2425 | 21.844
2426 | 21.844
2427 | 21.845
2428 | 21.845
2429 | 21.845
2430 | 21.845
2431 | 21.845
2432 | 21.844
2433 | 21.845
2434 | 21.844
2435 | 21.845
2436 | 21.844
2437 | 21.844
2438 | 21.845
2439 | 21.844
2440 | 21.844
2441 | 21.844
2442 | 21.844
2443 | 21.844
2444 | 21.844
2445 | 21.844
2446 | 21.844
2447 | 21.844
2448 | 21.844
2449 | 21.844
2450 | 21.844
2451 | 21.843
2452 | 21.844
2453 | 21.844
2454 | 21.844
2455 | 21.844
2456 | 21.844
2457 | 21.843
2458 | 21.843
2459 | 21.844
2460 | 21.844
2461 | 21.844
2462 | 21.843
2463 | 21.844
2464 | 21.843
2465 | 21.843
2466 | 21.843
2467 | 21.844
2468 | 21.843
2469 | 21.844
2470 | 21.843
2471 | 21.843
2472 | 21.844
2473 | 21.843
2474 | 21.843
2475 | 21.843
2476 | 21.843
2477 | 21.843
2478 | 21.843
2479 | 21.843
2480 | 21.843
2481 | 21.843
2482 | 21.843
2483 | 21.842
2484 | 21.843
2485 | 21.842
2486 | 21.843
2487 | 21.843
2488 | 21.843
2489 | 21.842
2490 | 21.843
2491 | 21.843
2492 | 21.843
2493 | 21.843
2494 | 21.842
2495 | 21.843
2496 | 21.842
2497 | 21.842
2498 | 21.843
2499 | 21.843
2500 | 21.842
2501 | 21.842
2502 | 21.842
2503 | 21.842
2504 | 21.842
2505 | 21.842
2506 | 21.842
2507 | 21.843
2508 | 21.842
2509 | 21.842
2510 | 21.842
2511 | 21.842
2512 | 21.842
2513 | 21.842
2514 | 21.842
2515 | 21.842
2516 | 21.842
2517 | 21.842
2518 | 21.842
2519 | 21.842
2520 | 21.842
2521 | 21.842
2522 | 21.841
2523 | 21.842
2524 | 21.841
2525 | 21.842
2526 | 21.842
2527 | 21.842
2528 | 21.842
2529 | 21.841
2530 | 21.842
2531 | 21.842
2532 | 21.842
2533 | 21.841
2534 | 21.842
2535 | 21.842
2536 | 21.841
2537 | 21.841
2538 | 21.842
2539 | 21.841
2540 | 21.841
2541 | 21.841
2542 | 21.841
2543 | 21.841
2544 | 21.841
2545 | 21.841
2546 | 21.841
2547 | 21.841
2548 | 21.841
2549 | 21.841
2550 | 21.841
2551 | 21.841
2552 | 21.841
2553 | 21.84
2554 | 21.841
2555 | 21.841
2556 | 21.841
2557 | 21.841
2558 | 21.84
2559 | 21.841
2560 | 21.841
2561 | 21.84
2562 | 21.84
2563 | 21.84
2564 | 21.84
2565 | 21.84
2566 | 21.84
2567 | 21.841
2568 | 21.841
2569 | 21.841
2570 | 21.841
2571 | 21.841
2572 | 21.841
2573 | 21.84
2574 | 21.84
2575 | 21.841
2576 | 21.84
2577 | 21.841
2578 | 21.84
2579 | 21.841
2580 | 21.84
2581 | 21.84
2582 | 21.84
2583 | 21.84
2584 | 21.841
2585 | 21.84
2586 | 21.84
2587 | 21.84
2588 | 21.84
2589 | 21.841
2590 | 21.84
2591 | 21.839
2592 | 21.84
2593 | 21.84
2594 | 21.84
2595 | 21.84
2596 | 21.84
2597 | 21.84
2598 | 21.84
2599 | 21.839
2600 | 21.84
2601 | 21.839
2602 | 21.84
2603 | 21.839
2604 | 21.84
2605 | 21.84
2606 | 21.839
2607 | 21.839
2608 | 21.84
2609 | 21.839
2610 | 21.839
2611 | 21.839
2612 | 21.839
2613 | 21.84
2614 | 21.839
2615 | 21.839
2616 | 21.84
2617 | 21.839
2618 | 21.839
2619 | 21.839
2620 | 21.839
2621 | 21.838
2622 | 21.839
2623 | 21.838
2624 | 21.839
2625 | 21.839
2626 | 21.839
2627 | 21.839
2628 | 21.838
2629 | 21.839
2630 | 21.839
2631 | 21.839
2632 | 21.839
2633 | 21.839
2634 | 21.839
2635 | 21.838
2636 | 21.839
2637 | 21.839
2638 | 21.838
2639 | 21.838
2640 | 21.838
2641 | 21.838
2642 | 21.838
2643 | 21.839
2644 | 21.838
2645 | 21.838
2646 | 21.839
2647 | 21.838
2648 | 21.838
2649 | 21.839
2650 | 21.838
2651 | 21.838
2652 | 21.839
2653 | 21.838
2654 | 21.838
2655 | 21.838
2656 | 21.837
2657 | 21.838
2658 | 21.838
2659 | 21.838
2660 | 21.838
2661 | 21.838
2662 | 21.838
2663 | 21.837
2664 | 21.838
2665 | 21.837
2666 | 21.838
2667 | 21.838
2668 | 21.837
2669 | 21.837
2670 | 21.837
2671 | 21.838
2672 | 21.837
2673 | 21.838
2674 | 21.837
2675 | 21.837
2676 | 21.837
2677 | 21.837
2678 | 21.837
2679 | 21.837
2680 | 21.837
2681 | 21.837
2682 | 21.836
2683 | 21.837
2684 | 21.836
2685 | 21.837
2686 | 21.837
2687 | 21.837
2688 | 21.836
2689 | 21.837
2690 | 21.836
2691 | 21.836
2692 | 21.836
2693 | 21.836
2694 | 21.837
2695 | 21.837
2696 | 21.836
2697 | 21.837
2698 | 21.836
2699 | 21.836
2700 | 21.836
2701 | 21.836
2702 | 21.836
2703 | 21.836
2704 | 21.836
2705 | 21.836
2706 | 21.836
2707 | 21.836
2708 | 21.836
2709 | 21.836
2710 | 21.836
2711 | 21.836
2712 | 21.836
2713 | 21.835
2714 | 21.836
2715 | 21.835
2716 | 21.835
2717 | 21.835
2718 | 21.835
2719 | 21.836
2720 | 21.835
2721 | 21.835
2722 | 21.835
2723 | 21.835
2724 | 21.835
2725 | 21.836
2726 | 21.835
2727 | 21.835
2728 | 21.835
2729 | 21.835
2730 | 21.835
2731 | 21.835
2732 | 21.835
2733 | 21.834
2734 | 21.835
2735 | 21.835
2736 | 21.835
2737 | 21.834
2738 | 21.834
2739 | 21.835
2740 | 21.835
2741 | 21.835
2742 | 21.835
2743 | 21.834
2744 | 21.835
2745 | 21.834
2746 | 21.835
2747 | 21.834
2748 | 21.834
2749 | 21.834
2750 | 21.835
2751 | 21.834
2752 | 21.834
2753 | 21.834
2754 | 21.834
2755 | 21.834
2756 | 21.834
2757 | 21.834
2758 | 21.834
2759 | 21.834
2760 | 21.834
2761 | 21.834
2762 | 21.834
2763 | 21.833
2764 | 21.834
2765 | 21.834
2766 | 21.834
2767 | 21.833
2768 | 21.834
2769 | 21.833
2770 | 21.834
2771 | 21.834
2772 | 21.834
2773 | 21.834
2774 | 21.833
2775 | 21.834
2776 | 21.833
2777 | 21.833
2778 | 21.834
2779 | 21.833
2780 | 21.833
2781 | 21.834
2782 | 21.833
2783 | 21.834
2784 | 21.833
2785 | 21.833
2786 | 21.833
2787 | 21.833
2788 | 21.833
2789 | 21.833
2790 | 21.833
2791 | 21.833
2792 | 21.834
2793 | 21.833
2794 | 21.833
2795 | 21.833
2796 | 21.834
2797 | 21.833
2798 | 21.833
2799 | 21.833
2800 | 21.833
2801 | 21.834
2802 | 21.833
2803 | 21.833
2804 | 21.833
2805 | 21.833
2806 | 21.832
2807 | 21.833
2808 | 21.832
2809 | 21.833
2810 | 21.832
2811 | 21.832
2812 | 21.832
2813 | 21.832
2814 | 21.832
2815 | 21.832
2816 | 21.833
2817 | 21.833
2818 | 21.832
2819 | 21.832
2820 | 21.832
2821 | 21.833
2822 | 21.832
2823 | 21.832
2824 | 21.832
2825 | 21.833
2826 | 21.832
2827 | 21.833
2828 | 21.832
2829 | 21.832
2830 | 21.832
2831 | 21.832
2832 | 21.832
2833 | 21.832
2834 | 21.832
2835 | 21.832
2836 | 21.832
2837 | 21.832
2838 | 21.831
2839 | 21.832
2840 | 21.832
2841 | 21.831
2842 | 21.832
2843 | 21.832
2844 | 21.832
2845 | 21.831
2846 | 21.832
2847 | 21.832
2848 | 21.832
2849 | 21.832
2850 | 21.831
2851 | 21.831
2852 | 21.831
2853 | 21.832
2854 | 21.831
2855 | 21.831
2856 | 21.831
2857 | 21.831
2858 | 21.832
2859 | 21.831
2860 | 21.831
2861 | 21.831
2862 | 21.831
2863 | 21.831
2864 | 21.831
2865 | 21.831
2866 | 21.831
2867 | 21.831
2868 | 21.831
2869 | 21.831
2870 | 21.831
2871 | 21.831
2872 | 21.831
2873 | 21.831
2874 | 21.831
2875 | 21.831
2876 | 21.831
2877 | 21.831
2878 | 21.831
2879 | 21.83
2880 | 21.831
2881 | 21.831
2882 | 21.831
2883 | 21.831
2884 | 21.831
2885 | 21.831
2886 | 21.831
2887 | 21.83
2888 | 21.831
2889 | 21.831
2890 | 21.83
2891 | 21.83
2892 | 21.83
2893 | 21.831
2894 | 21.831
2895 | 21.83
2896 | 21.83
2897 | 21.83
2898 | 21.83
2899 | 21.83
2900 | 21.829
2901 | 21.83
2902 | 21.83
2903 | 21.83
2904 | 21.829
2905 | 21.83
2906 | 21.83
2907 | 21.83
2908 | 21.83
2909 | 21.83
2910 | 21.83
2911 | 21.83
2912 | 21.829
2913 | 21.829
2914 | 21.829
2915 | 21.83
2916 | 21.829
2917 | 21.829
2918 | 21.83
2919 | 21.83
2920 | 21.829
2921 | 21.83
2922 | 21.83
2923 | 21.829
2924 | 21.83
2925 | 21.829
2926 | 21.829
2927 | 21.83
2928 | 21.829
2929 | 21.829
2930 | 21.83
2931 | 21.829
2932 | 21.829
2933 | 21.83
2934 | 21.829
2935 | 21.829
2936 | 21.829
2937 | 21.83
2938 | 21.829
2939 | 21.829
2940 | 21.829
2941 | 21.829
2942 | 21.829
2943 | 21.829
2944 | 21.829
2945 | 21.829
2946 | 21.829
2947 | 21.829
2948 | 21.829
2949 | 21.829
2950 | 21.829
2951 | 21.829
2952 | 21.828
2953 | 21.829
2954 | 21.829
2955 | 21.829
2956 | 21.83
2957 | 21.829
2958 | 21.829
2959 | 21.829
2960 | 21.829
2961 | 21.829
2962 | 21.829
2963 | 21.829
2964 | 21.829
2965 | 21.829
2966 | 21.829
2967 | 21.829
2968 | 21.829
2969 | 21.828
2970 | 21.829
2971 | 21.829
2972 | 21.829
2973 | 21.828
2974 | 21.828
2975 | 21.829
2976 | 21.829
2977 | 21.828
2978 | 21.828
2979 | 21.829
2980 | 21.828
2981 | 21.828
2982 | 21.828
2983 | 21.828
2984 | 21.828
2985 | 21.828
2986 | 21.828
2987 | 21.828
2988 | 21.828
2989 | 21.828
2990 | 21.828
2991 | 21.828
2992 | 21.828
2993 | 21.828
2994 | 21.828
2995 | 21.828
2996 | 21.828
2997 | 21.828
2998 | 21.828
2999 | 21.828
3000 | 21.828
3001 | 21.828
3002 | 21.828
3003 | 21.828
3004 | 21.828
3005 | 21.828
3006 | 21.828
3007 | 21.828
3008 | 21.828
3009 | 21.828
3010 | 21.827
3011 | 21.828
3012 | 21.828
3013 | 21.828
3014 | 21.828
3015 | 21.828
3016 | 21.828
3017 | 21.827
3018 | 21.827
3019 | 21.827
3020 | 21.828
3021 | 21.827
3022 | 21.827
3023 | 21.827
3024 | 21.827
3025 | 21.828
3026 | 21.828
3027 | 21.827
3028 | 21.827
3029 | 21.828
3030 | 21.827
3031 | 21.827
3032 | 21.827
3033 | 21.828
3034 | 21.828
3035 | 21.827
3036 | 21.827
3037 | 21.827
3038 | 21.827
3039 | 21.828
3040 | 21.827
3041 | 21.827
3042 | 21.827
3043 | 21.827
3044 | 21.828
3045 | 21.827
3046 | 21.827
3047 | 21.827
3048 | 21.827
3049 | 21.827
3050 | 21.827
3051 | 21.827
3052 | 21.827
3053 | 21.827
3054 | 21.827
3055 | 21.827
3056 | 21.827
3057 | 21.828
3058 | 21.827
3059 | 21.827
3060 | 21.827
3061 | 21.827
3062 | 21.827
3063 | 21.827
3064 | 21.827
3065 | 21.827
3066 | 21.827
3067 | 21.826
3068 | 21.827
3069 | 21.826
3070 | 21.826
3071 | 21.827
3072 | 21.827
3073 | 21.827
3074 | 21.826
3075 | 21.827
3076 | 21.827
3077 | 21.826
3078 | 21.826
3079 | 21.827
3080 | 21.827
3081 | 21.826
3082 | 21.826
3083 | 21.827
3084 | 21.827
3085 | 21.826
3086 | 21.826
3087 | 21.827
3088 | 21.826
3089 | 21.826
3090 | 21.827
3091 | 21.827
3092 | 21.826
3093 | 21.826
3094 | 21.826
3095 | 21.826
3096 | 21.826
3097 | 21.826
3098 | 21.826
3099 | 21.826
3100 | 21.826
3101 | 21.826
3102 | 21.826
3103 | 21.827
3104 | 21.826
3105 | 21.826
3106 | 21.826
3107 | 21.826
3108 | 21.826
3109 | 21.826
3110 | 21.826
3111 | 21.826
3112 | 21.826
3113 | 21.826
3114 | 21.826
3115 | 21.826
3116 | 21.826
3117 | 21.826
3118 | 21.826
3119 | 21.826
3120 | 21.826
3121 | 21.826
3122 | 21.826
3123 | 21.826
3124 | 21.826
3125 | 21.825
3126 | 21.826
3127 | 21.826
3128 | 21.826
3129 | 21.826
3130 | 21.826
3131 | 21.826
3132 | 21.825
3133 | 21.825
3134 | 21.826
3135 | 21.826
3136 | 21.826
3137 | 21.826
3138 | 21.825
3139 | 21.826
3140 | 21.825
3141 | 21.826
3142 | 21.826
3143 | 21.826
3144 | 21.826
3145 | 21.826
3146 | 21.826
3147 | 21.826
3148 | 21.826
3149 | 21.826
3150 | 21.825
3151 | 21.826
3152 | 21.825
3153 | 21.825
3154 | 21.826
3155 | 21.826
3156 | 21.826
3157 | 21.825
3158 | 21.825
3159 | 21.825
3160 | 21.825
3161 | 21.825
3162 | 21.825
3163 | 21.826
3164 | 21.825
3165 | 21.826
3166 | 21.826
3167 | 21.825
3168 | 21.825
3169 | 21.825
3170 | 21.825
3171 | 21.825
3172 | 21.825
3173 | 21.825
3174 | 21.825
3175 | 21.825
3176 | 21.825
3177 | 21.826
3178 | 21.825
3179 | 21.825
3180 | 21.825
3181 | 21.825
3182 | 21.825
3183 | 21.825
3184 | 21.825
3185 | 21.824
3186 | 21.825
3187 | 21.825
3188 | 21.825
3189 | 21.825
3190 | 21.825
3191 | 21.824
3192 | 21.825
3193 | 21.825
3194 | 21.825
3195 | 21.825
3196 | 21.825
3197 | 21.824
3198 | 21.825
3199 | 21.825
3200 | 21.825
3201 | 21.824
3202 | 21.825
3203 | 21.825
3204 | 21.824
3205 | 21.825
3206 | 21.825
3207 | 21.825
3208 | 21.824
3209 | 21.825
3210 | 21.824
3211 | 21.825
3212 | 21.824
3213 | 21.824
3214 | 21.824
3215 | 21.824
3216 | 21.825
3217 | 21.825
3218 | 21.824
3219 | 21.824
3220 | 21.825
3221 | 21.824
3222 | 21.824
3223 | 21.825
3224 | 21.824
3225 | 21.824
3226 | 21.824
3227 | 21.824
3228 | 21.824
3229 | 21.824
3230 | 21.824
3231 | 21.824
3232 | 21.824
3233 | 21.824
3234 | 21.825
3235 | 21.824
3236 | 21.824
3237 | 21.824
3238 | 21.824
3239 | 21.824
3240 | 21.824
3241 | 21.824
3242 | 21.824
3243 | 21.824
3244 | 21.824
3245 | 21.824
3246 | 21.824
3247 | 21.824
3248 | 21.824
3249 | 21.824
3250 | 21.824
3251 | 21.824
3252 | 21.823
3253 | 21.824
3254 | 21.824
3255 | 21.823
3256 | 21.824
3257 | 21.824
3258 | 21.824
3259 | 21.824
3260 | 21.824
3261 | 21.824
3262 | 21.824
3263 | 21.824
3264 | 21.824
3265 | 21.823
3266 | 21.823
3267 | 21.824
3268 | 21.823
3269 | 21.823
3270 | 21.824
3271 | 21.823
3272 | 21.824
3273 | 21.823
3274 | 21.823
3275 | 21.823
3276 | 21.824
3277 | 21.823
3278 | 21.823
3279 | 21.824
3280 | 21.824
3281 | 21.824
3282 | 21.823
3283 | 21.823
3284 | 21.824
3285 | 21.824
3286 | 21.823
3287 | 21.823
3288 | 21.823
3289 | 21.823
3290 | 21.823
3291 | 21.823
3292 | 21.824
3293 | 21.823
3294 | 21.823
3295 | 21.823
3296 | 21.823
3297 | 21.823
3298 | 21.823
3299 | 21.823
3300 | 21.824
3301 | 21.823
3302 | 21.823
3303 | 21.823
3304 | 21.822
3305 | 21.823
3306 | 21.823
3307 | 21.823
3308 | 21.823
3309 | 21.823
3310 | 21.822
3311 | 21.823
3312 | 21.823
3313 | 21.823
3314 | 21.823
3315 | 21.823
3316 | 21.823
3317 | 21.823
3318 | 21.823
3319 | 21.823
3320 | 21.823
3321 | 21.823
3322 | 21.823
3323 | 21.823
3324 | 21.823
3325 | 21.822
3326 | 21.822
3327 | 21.823
3328 | 21.823
3329 | 21.822
3330 | 21.823
3331 | 21.822
3332 | 21.822
3333 | 21.822
3334 | 21.823
3335 | 21.822
3336 | 21.822
3337 | 21.823
3338 | 21.823
3339 | 21.822
3340 | 21.822
3341 | 21.823
3342 | 21.822
3343 | 21.822
3344 | 21.822
3345 | 21.822
3346 | 21.823
3347 | 21.823
3348 | 21.822
3349 | 21.823
3350 | 21.822
3351 | 21.822
3352 | 21.822
3353 | 21.822
3354 | 21.822
3355 | 21.822
3356 | 21.822
3357 | 21.822
3358 | 21.822
3359 | 21.822
3360 | 21.822
3361 | 21.822
3362 | 21.822
3363 | 21.822
3364 | 21.822
3365 | 21.822
3366 | 21.822
3367 | 21.822
3368 | 21.822
3369 | 21.822
3370 | 21.822
3371 | 21.822
3372 | 21.822
3373 | 21.822
3374 | 21.822
3375 | 21.822
3376 | 21.822
3377 | 21.822
3378 | 21.822
3379 | 21.822
3380 | 21.822
3381 | 21.822
3382 | 21.822
3383 | 21.822
3384 | 21.822
3385 | 21.822
3386 | 21.822
3387 | 21.822
3388 | 21.821
3389 | 21.822
3390 | 21.822
3391 | 21.822
3392 | 21.821
3393 | 21.821
3394 | 21.821
3395 | 21.822
3396 | 21.822
3397 | 21.821
3398 | 21.821
3399 | 21.821
3400 | 21.821
3401 | 21.821
3402 | 21.821
3403 | 21.821
3404 | 21.822
3405 | 21.822
3406 | 21.822
3407 | 21.822
3408 | 21.821
3409 | 21.822
3410 | 21.822
3411 | 21.821
3412 | 21.821
3413 | 21.821
3414 | 21.822
3415 | 21.822
3416 | 21.821
3417 | 21.821
3418 | 21.821
3419 | 21.821
3420 | 21.821
3421 | 21.821
3422 | 21.821
3423 | 21.821
3424 | 21.821
3425 | 21.821
3426 | 21.822
3427 | 21.821
3428 | 21.821
3429 | 21.821
3430 | 21.821
3431 | 21.821
3432 | 21.821
3433 | 21.821
3434 | 21.821
3435 | 21.821
3436 | 21.821
3437 | 21.821
3438 | 21.821
3439 | 21.821
3440 | 21.821
3441 | 21.821
3442 | 21.821
3443 | 21.821
3444 | 21.821
3445 | 21.821
3446 | 21.821
3447 | 21.821
3448 | 21.821
3449 | 21.821
3450 | 21.821
3451 | 21.82
3452 | 21.821
3453 | 21.821
3454 | 21.821
3455 | 21.821
3456 | 21.821
3457 | 21.82
3458 | 21.821
3459 | 21.821
3460 | 21.821
3461 | 21.82
3462 | 21.821
3463 | 21.821
3464 | 21.82
3465 | 21.821
3466 | 21.821
3467 | 21.821
3468 | 21.82
3469 | 21.821
3470 | 21.82
3471 | 21.82
3472 | 21.821
3473 | 21.82
3474 | 21.821
3475 | 21.821
3476 | 21.82
3477 | 21.82
3478 | 21.821
3479 | 21.82
3480 | 21.821
3481 | 21.82
3482 | 21.82
3483 | 21.82
3484 | 21.821
3485 | 21.821
3486 | 21.82
3487 | 21.82
3488 | 21.82
3489 | 21.82
3490 | 21.82
3491 | 21.82
3492 | 21.82
3493 | 21.821
3494 | 21.821
3495 | 21.82
3496 | 21.82
3497 | 21.82
3498 | 21.82
3499 | 21.82
3500 | 21.82
3501 | 21.82
3502 | 21.821
3503 | 21.82
3504 | 21.821
3505 | 21.82
3506 | 21.82
3507 | 21.82
3508 | 21.82
3509 | 21.82
3510 | 21.82
3511 | 21.82
3512 | 21.82
3513 | 21.82
3514 | 21.82
3515 | 21.82
3516 | 21.82
3517 | 21.82
3518 | 21.82
3519 | 21.82
3520 | 21.82
3521 | 21.82
3522 | 21.82
3523 | 21.819
3524 | 21.82
3525 | 21.82
3526 | 21.82
3527 | 21.82
3528 | 21.82
3529 | 21.82
3530 | 21.82
3531 | 21.82
3532 | 21.819
3533 | 21.82
3534 | 21.82
3535 | 21.82
3536 | 21.82
3537 | 21.819
3538 | 21.82
3539 | 21.82
3540 | 21.82
3541 | 21.819
3542 | 21.819
3543 | 21.82
3544 | 21.82
3545 | 21.82
3546 | 21.82
3547 | 21.82
3548 | 21.82
3549 | 21.82
3550 | 21.82
3551 | 21.82
3552 | 21.82
3553 | 21.82
3554 | 21.82
3555 | 21.82
3556 | 21.82
3557 | 21.82
3558 | 21.82
3559 | 21.82
3560 | 21.82
3561 | 21.82
3562 | 21.82
3563 | 21.82
3564 | 21.82
3565 | 21.82
3566 | 21.82
3567 | 21.82
3568 | 21.82
3569 | 21.82
3570 | 21.82
3571 | 21.819
3572 | 21.82
3573 | 21.82
3574 | 21.82
3575 | 21.82
3576 | 21.82
3577 | 21.82
3578 | 21.82
3579 | 21.819
3580 | 21.819
3581 | 21.819
3582 | 21.819
3583 | 21.82
3584 | 21.819
3585 | 21.82
3586 | 21.819
3587 | 21.82
3588 | 21.82
3589 | 21.819
3590 | 21.82
3591 | 21.819
3592 | 21.819
3593 | 21.819
3594 | 21.819
3595 | 21.82
3596 | 21.819
3597 | 21.819
3598 | 21.819
3599 | 21.819
3600 | 21.819
3601 | 21.819
3602 | 21.82
3603 | 21.819
3604 | 21.82
3605 | 21.819
3606 | 21.82
3607 | 21.819
3608 | 21.819
3609 | 21.82
3610 | 21.819
3611 | 21.819
3612 | 21.82
3613 | 21.819
3614 | 21.819
3615 | 21.819
3616 | 21.819
3617 | 21.819
3618 | 21.819
3619 | 21.819
3620 | 21.819
3621 | 21.819
3622 | 21.819
3623 | 21.819
3624 | 21.819
3625 | 21.819
3626 | 21.819
3627 | 21.819
3628 | 21.819
3629 | 21.819
3630 | 21.819
3631 | 21.819
3632 | 21.819
3633 | 21.819
3634 | 21.819
3635 | 21.819
3636 | 21.819
3637 | 21.819
3638 | 21.819
3639 | 21.819
3640 | 21.819
3641 | 21.819
3642 | 21.819
3643 | 21.818
3644 | 21.819
3645 | 21.819
3646 | 21.819
3647 | 21.818
3648 | 21.819
3649 | 21.819
3650 | 21.819
3651 | 21.819
3652 | 21.819
3653 | 21.819
3654 | 21.819
3655 | 21.819
3656 | 21.819
3657 | 21.819
3658 | 21.819
3659 | 21.818
3660 | 21.819
3661 | 21.819
3662 | 21.819
3663 | 21.819
3664 | 21.819
3665 | 21.819
3666 | 21.818
3667 | 21.819
3668 | 21.819
3669 | 21.819
3670 | 21.82
3671 | 21.819
3672 | 21.819
3673 | 21.819
3674 | 21.819
3675 | 21.818
3676 | 21.819
3677 | 21.819
3678 | 21.819
3679 | 21.818
3680 | 21.819
3681 | 21.819
3682 | 21.819
3683 | 21.819
3684 | 21.819
3685 | 21.819
3686 | 21.819
3687 | 21.818
3688 | 21.819
3689 | 21.818
3690 | 21.819
3691 | 21.819
3692 | 21.819
3693 | 21.819
3694 | 21.819
3695 | 21.819
3696 | 21.819
3697 | 21.819
3698 | 21.819
3699 | 21.818
3700 | 21.819
3701 | 21.819
3702 | 21.819
3703 | 21.819
3704 | 21.819
3705 | 21.819
3706 | 21.819
3707 | 21.818
3708 | 21.819
3709 | 21.819
3710 | 21.819
3711 | 21.818
3712 | 21.819
3713 | 21.818
3714 | 21.819
3715 | 21.819
3716 | 21.818
3717 | 21.818
3718 | 21.819
3719 | 21.818
3720 | 21.818
3721 | 21.818
3722 | 21.819
3723 | 21.819
3724 | 21.818
3725 | 21.818
3726 | 21.818
3727 | 21.819
3728 | 21.819
3729 | 21.819
3730 | 21.819
3731 | 21.818
3732 | 21.819
3733 | 21.819
3734 | 21.818
3735 | 21.818
3736 | 21.819
3737 | 21.819
3738 | 21.818
3739 | 21.819
3740 | 21.818
3741 | 21.818
3742 | 21.818
3743 | 21.818
3744 | 21.817
3745 | 21.818
3746 | 21.818
3747 | 21.818
3748 | 21.818
3749 | 21.818
3750 | 21.818
3751 | 21.819
3752 | 21.818
3753 | 21.818
3754 | 21.818
3755 | 21.818
3756 | 21.819
3757 | 21.819
3758 | 21.819
3759 | 21.818
3760 | 21.818
3761 | 21.818
3762 | 21.819
3763 | 21.818
3764 | 21.818
3765 | 21.818
3766 | 21.818
3767 | 21.818
3768 | 21.818
3769 | 21.819
3770 | 21.818
3771 | 21.819
3772 | 21.818
3773 | 21.818
3774 | 21.818
3775 | 21.818
3776 | 21.818
3777 | 21.818
3778 | 21.818
3779 | 21.819
3780 | 21.818
3781 | 21.818
3782 | 21.818
3783 | 21.819
3784 | 21.818
3785 | 21.819
3786 | 21.818
3787 | 21.818
3788 | 21.818
3789 | 21.818
3790 | 21.818
3791 | 21.818
3792 | 21.818
3793 | 21.818
3794 | 21.818
3795 | 21.819
3796 | 21.818
3797 | 21.818
3798 | 21.819
3799 | 21.818
3800 | 21.818
3801 | 21.818
3802 | 21.818
3803 | 21.818
3804 | 21.818
3805 | 21.819
3806 | 21.818
3807 | 21.818
3808 | 21.819
3809 | 21.818
3810 | 21.818
3811 | 21.818
3812 | 21.818
3813 | 21.819
3814 | 21.818
3815 | 21.818
3816 | 21.818
3817 | 21.818
3818 | 21.818
3819 | 21.818
3820 | 21.818
3821 | 21.818
3822 | 21.818
3823 | 21.818
3824 | 21.818
3825 | 21.818
3826 | 21.818
3827 | 21.818
3828 | 21.818
3829 | 21.818
3830 | 21.818
3831 | 21.818
3832 | 21.818
3833 | 21.818
3834 | 21.818
3835 | 21.818
3836 | 21.818
3837 | 21.818
3838 | 21.818
3839 | 21.818
3840 | 21.818
3841 | 21.818
3842 | 21.818
3843 | 21.818
3844 | 21.818
3845 | 21.818
3846 | 21.818
3847 | 21.818
3848 | 21.818
3849 | 21.818
3850 | 21.818
3851 | 21.818
3852 | 21.818
3853 | 21.818
3854 | 21.818
3855 | 21.818
3856 | 21.818
3857 | 21.818
3858 | 21.818
3859 | 21.818
3860 | 21.818
3861 | 21.818
3862 | 21.818
3863 | 21.818
3864 | 21.818
3865 | 21.818
3866 | 21.818
3867 | 21.818
3868 | 21.818
3869 | 21.819
3870 | 21.818
3871 | 21.818
3872 | 21.819
3873 | 21.818
3874 | 21.818
3875 | 21.818
3876 | 21.818
3877 | 21.818
3878 | 21.818
3879 | 21.818
3880 | 21.818
3881 | 21.818
3882 | 21.818
3883 | 21.818
3884 | 21.818
3885 | 21.818
3886 | 21.818
3887 | 21.818
3888 | 21.818
3889 | 21.818
3890 | 21.818
3891 | 21.818
3892 | 21.818
3893 | 21.817
3894 | 21.818
3895 | 21.818
3896 | 21.817
3897 | 21.818
3898 | 21.817
3899 | 21.818
3900 | 21.818
3901 | 21.818
3902 | 21.817
3903 | 21.818
3904 | 21.818
3905 | 21.818
3906 | 21.817
3907 | 21.818
3908 | 21.817
3909 | 21.818
3910 | 21.817
3911 | 21.818
3912 | 21.817
3913 | 21.818
3914 | 21.818
3915 | 21.818
3916 | 21.818
3917 | 21.818
3918 | 21.818
3919 | 21.817
3920 | 21.818
3921 | 21.818
3922 | 21.817
3923 | 21.817
3924 | 21.817
3925 | 21.818
3926 | 21.817
3927 | 21.817
3928 | 21.817
3929 | 21.818
3930 | 21.817
3931 | 21.818
3932 | 21.817
3933 | 21.817
3934 | 21.817
3935 | 21.817
3936 | 21.817
3937 | 21.818
3938 | 21.817
3939 | 21.817
3940 | 21.817
3941 | 21.817
3942 | 21.817
3943 | 21.816
3944 | 21.817
3945 | 21.818
3946 | 21.817
3947 | 21.818
3948 | 21.818
3949 | 21.817
3950 | 21.818
3951 | 21.817
3952 | 21.817
3953 | 21.817
3954 | 21.817
3955 | 21.817
3956 | 21.817
3957 | 21.817
3958 | 21.817
3959 | 21.818
3960 | 21.817
3961 | 21.817
3962 | 21.818
3963 | 21.817
3964 | 21.817
3965 | 21.817
3966 | 21.817
3967 | 21.817
3968 | 21.817
3969 | 21.817
3970 | 21.817
3971 | 21.817
3972 | 21.817
3973 | 21.817
3974 | 21.818
3975 | 21.818
3976 | 21.817
3977 | 21.818
3978 | 21.817
3979 | 21.817
3980 | 21.818
3981 | 21.817
3982 | 21.817
3983 | 21.817
3984 | 21.818
3985 | 21.817
3986 | 21.817
3987 | 21.817
3988 | 21.817
3989 | 21.817
3990 | 21.817
3991 | 21.817
3992 | 21.817
3993 | 21.817
3994 | 21.817
3995 | 21.818
3996 | 21.817
3997 | 21.817
3998 | 21.817
3999 | 21.818
4000 | 21.816
4001 | 21.817
4002 | 21.817
4003 | 21.817
4004 | 21.817
4005 | 21.817
4006 | 21.817
4007 | 21.817
4008 | 21.817
4009 | 21.817
4010 | 21.817
4011 | 21.817
4012 | 21.817
4013 | 21.817
4014 | 21.817
4015 | 21.817
4016 | 21.817
4017 | 21.817
4018 | 21.817
4019 | 21.817
4020 | 21.817
4021 | 21.817
4022 | 21.818
4023 | 21.817
4024 | 21.818
4025 | 21.817
4026 | 21.817
4027 | 21.817
4028 | 21.817
4029 | 21.817
4030 | 21.817
4031 | 21.816
4032 | 21.817
4033 | 21.817
4034 | 21.817
4035 | 21.817
4036 | 21.817
4037 | 21.817
4038 | 21.817
4039 | 21.817
4040 | 21.816
4041 | 21.817
4042 | 21.817
4043 | 21.817
4044 | 21.817
4045 | 21.817
4046 | 21.817
4047 | 21.817
4048 | 21.817
4049 | 21.817
4050 | 21.817
4051 | 21.818
4052 | 21.817
4053 | 21.817
4054 | 21.817
4055 | 21.817
4056 | 21.817
4057 | 21.817
4058 | 21.817
4059 | 21.817
4060 | 21.817
4061 | 21.817
4062 | 21.817
4063 | 21.817
4064 | 21.817
4065 | 21.817
4066 | 21.817
4067 | 21.817
4068 | 21.817
4069 | 21.817
4070 | 21.817
4071 | 21.817
4072 | 21.817
4073 | 21.817
4074 | 21.817
4075 | 21.817
4076 | 21.817
4077 | 21.816
4078 | 21.817
4079 | 21.817
4080 | 21.817
4081 | 21.817
4082 | 21.817
4083 | 21.817
4084 | 21.817
4085 | 21.817
4086 | 21.817
4087 | 21.816
4088 | 21.817
4089 | 21.817
4090 | 21.817
4091 | 21.817
4092 | 21.817
4093 | 21.817
4094 | 21.817
4095 | 21.817
4096 | 21.818
4097 | 21.817
4098 | 21.817
4099 | 21.817
4100 | 21.817
4101 | 21.817
4102 | 21.817
4103 | 21.817
4104 | 21.816
4105 | 21.817
4106 | 21.817
4107 | 21.817
4108 | 21.817
4109 | 21.817
4110 | 21.817
4111 | 21.817
4112 | 21.817
4113 | 21.817
4114 | 21.817
4115 | 21.817
4116 | 21.817
4117 | 21.817
4118 | 21.816
4119 | 21.816
4120 | 21.817
4121 | 21.817
4122 | 21.816
4123 | 21.816
4124 | 21.817
4125 | 21.817
4126 | 21.817
4127 | 21.817
4128 | 21.816
4129 | 21.816
4130 | 21.817
4131 | 21.817
4132 | 21.818
4133 | 21.816
4134 | 21.816
4135 | 21.816
4136 | 21.817
4137 | 21.816
4138 | 21.817
4139 | 21.816
4140 | 21.816
4141 | 21.816
4142 | 21.817
4143 | 21.816
4144 | 21.816
4145 | 21.817
4146 | 21.816
4147 | 21.817
4148 | 21.816
4149 | 21.816
4150 | 21.816
4151 | 21.816
4152 | 21.817
4153 | 21.817
4154 | 21.816
4155 | 21.816
4156 | 21.816
4157 | 21.817
4158 | 21.816
4159 | 21.816
4160 | 21.817
4161 | 21.816
4162 | 21.817
4163 | 21.816
4164 | 21.816
4165 | 21.816
4166 | 21.816
4167 | 21.817
4168 | 21.816
4169 | 21.816
4170 | 21.816
4171 | 21.816
4172 | 21.817
4173 | 21.816
4174 | 21.815
4175 | 21.816
4176 | 21.816
4177 | 21.816
4178 | 21.816
4179 | 21.816
4180 | 21.816
4181 | 21.816
4182 | 21.816
4183 | 21.816
4184 | 21.816
4185 | 21.816
4186 | 21.816
4187 | 21.816
4188 | 21.815
4189 | 21.816
4190 | 21.816
4191 | 21.816
4192 | 21.816
4193 | 21.816
4194 | 21.816
4195 | 21.816
4196 | 21.817
4197 | 21.816
4198 | 21.816
4199 | 21.816
4200 | 21.816
4201 | 21.816
4202 | 21.816
4203 | 21.815
4204 | 21.816
4205 | 21.816
4206 | 21.816
4207 | 21.816
4208 | 21.816
4209 | 21.815
4210 | 21.816
4211 | 21.815
4212 | 21.816
4213 | 21.815
4214 | 21.816
4215 | 21.816
4216 | 21.816
4217 | 21.815
4218 | 21.816
4219 | 21.816
4220 | 21.816
4221 | 21.816
4222 | 21.816
4223 | 21.816
4224 | 21.815
4225 | 21.815
4226 | 21.816
4227 | 21.816
4228 | 21.816
4229 | 21.816
4230 | 21.815
4231 | 21.816
4232 | 21.816
4233 | 21.816
4234 | 21.816
4235 | 21.816
4236 | 21.816
4237 | 21.816
4238 | 21.815
4239 | 21.815
4240 | 21.815
4241 | 21.816
4242 | 21.816
4243 | 21.816
4244 | 21.816
4245 | 21.816
4246 | 21.815
4247 | 21.815
4248 | 21.815
4249 | 21.816
4250 | 21.816
4251 | 21.815
4252 | 21.816
4253 | 21.816
4254 | 21.816
4255 | 21.815
4256 | 21.816
4257 | 21.815
4258 | 21.815
4259 | 21.815
4260 | 21.815
4261 | 21.816
4262 | 21.816
4263 | 21.816
4264 | 21.816
4265 | 21.816
4266 | 21.816
4267 | 21.816
4268 | 21.816
4269 | 21.816
4270 | 21.815
4271 | 21.815
4272 | 21.816
4273 | 21.815
4274 | 21.816
4275 | 21.816
4276 | 21.816
4277 | 21.815
4278 | 21.815
4279 | 21.815
4280 | 21.816
4281 | 21.815
4282 | 21.815
4283 | 21.815
4284 | 21.815
4285 | 21.815
4286 | 21.815
4287 | 21.815
4288 | 21.816
4289 | 21.815
4290 | 21.815
4291 | 21.815
4292 | 21.815
4293 | 21.816
4294 | 21.815
4295 | 21.815
4296 | 21.815
4297 | 21.815
4298 | 21.815
4299 | 21.815
4300 | 21.815
4301 | 21.816
4302 | 21.815
4303 | 21.816
4304 | 21.815
4305 | 21.815
4306 | 21.815
4307 | 21.815
4308 | 21.815
4309 | 21.815
4310 | 21.815
4311 | 21.815
4312 | 21.815
4313 | 21.816
4314 | 21.815
4315 | 21.816
4316 | 21.815
4317 | 21.815
4318 | 21.815
4319 | 21.815
4320 | 21.815
4321 | 21.816
4322 | 21.815
4323 | 21.815
4324 | 21.815
4325 | 21.815
4326 | 21.815
4327 | 21.815
4328 | 21.815
4329 | 21.815
4330 | 21.815
4331 | 21.815
4332 | 21.816
4333 | 21.815
4334 | 21.815
4335 | 21.814
4336 | 21.815
4337 | 21.815
4338 | 21.815
4339 | 21.815
4340 | 21.815
4341 | 21.815
4342 | 21.815
4343 | 21.815
4344 | 21.815
4345 | 21.815
4346 | 21.815
4347 | 21.816
4348 | 21.815
4349 | 21.815
4350 | 21.815
4351 | 21.815
4352 | 21.815
4353 | 21.815
4354 | 21.815
4355 | 21.815
4356 | 21.815
4357 | 21.815
4358 | 21.815
4359 | 21.815
4360 | 21.815
4361 | 21.815
4362 | 21.815
4363 | 21.814
4364 | 21.815
4365 | 21.815
4366 | 21.815
4367 | 21.815
4368 | 21.816
4369 | 21.815
4370 | 21.815
4371 | 21.815
4372 | 21.815
4373 | 21.815
4374 | 21.816
4375 | 21.815
4376 | 21.815
4377 | 21.815
4378 | 21.815
4379 | 21.815
4380 | 21.816
4381 | 21.815
4382 | 21.815
4383 | 21.815
4384 | 21.815
4385 | 21.816
4386 | 21.815
4387 | 21.815
4388 | 21.815
4389 | 21.815
4390 | 21.815
4391 | 21.815
4392 | 21.815
4393 | 21.815
4394 | 21.815
4395 | 21.815
4396 | 21.815
4397 | 21.815
4398 | 21.815
4399 | 21.815
4400 | 21.815
4401 | 21.815
4402 | 21.815
4403 | 21.815
4404 | 21.815
4405 | 21.815
4406 | 21.815
4407 | 21.815
4408 | 21.815
4409 | 21.815
4410 | 21.815
4411 | 21.816
4412 | 21.816
4413 | 21.816
4414 | 21.815
4415 | 21.816
4416 | 21.815
4417 | 21.815
4418 | 21.815
4419 | 21.815
4420 | 21.815
4421 | 21.815
4422 | 21.815
4423 | 21.815
4424 | 21.815
4425 | 21.815
4426 | 21.815
4427 | 21.815
4428 | 21.815
4429 | 21.815
4430 | 21.816
4431 | 21.815
4432 | 21.815
4433 | 21.815
4434 | 21.815
4435 | 21.815
4436 | 21.815
4437 | 21.815
4438 | 21.815
4439 | 21.815
4440 | 21.815
4441 | 21.815
4442 | 21.815
4443 | 21.815
4444 | 21.815
4445 | 21.815
4446 | 21.815
4447 | 21.815
4448 | 21.815
4449 | 21.815
4450 | 21.815
4451 | 21.815
4452 | 21.815
4453 | 21.815
4454 | 21.815
4455 | 21.815
4456 | 21.815
4457 | 21.815
4458 | 21.814
4459 | 21.815
4460 | 21.815
4461 | 21.815
4462 | 21.814
4463 | 21.814
4464 | 21.815
4465 | 21.814
4466 | 21.815
4467 | 21.815
4468 | 21.815
4469 | 21.815
4470 | 21.815
4471 | 21.815
4472 | 21.815
4473 | 21.814
4474 | 21.814
4475 | 21.815
4476 | 21.815
4477 | 21.815
4478 | 21.815
4479 | 21.815
4480 | 21.815
4481 | 21.814
4482 | 21.815
4483 | 21.814
4484 | 21.814
4485 | 21.814
4486 | 21.815
4487 | 21.815
4488 | 21.814
4489 | 21.815
4490 | 21.815
4491 | 21.815
4492 | 21.814
4493 | 21.815
4494 | 21.815
4495 | 21.815
4496 | 21.815
4497 | 21.815
4498 | 21.815
4499 | 21.815
4500 | 21.815
4501 | 21.815
4502 | 21.814
4503 | 21.815
4504 | 21.815
4505 | 21.815
4506 | 21.815
4507 | 21.815
4508 | 21.815
4509 | 21.815
4510 | 21.814
4511 | 21.815
4512 | 21.815
4513 | 21.814
4514 | 21.815
4515 | 21.815
4516 | 21.815
4517 | 21.815
4518 | 21.815
4519 | 21.814
4520 | 21.815
4521 | 21.814
4522 | 21.815
4523 | 21.814
4524 | 21.814
4525 | 21.814
4526 | 21.815
4527 | 21.814
4528 | 21.814
4529 | 21.814
4530 | 21.814
4531 | 21.815
4532 | 21.814
4533 | 21.815
4534 | 21.814
4535 | 21.815
4536 | 21.815
4537 | 21.814
4538 | 21.814
4539 | 21.814
4540 | 21.814
4541 | 21.814
4542 | 21.815
4543 | 21.814
4544 | 21.814
4545 | 21.815
4546 | 21.815
4547 | 21.814
4548 | 21.815
4549 | 21.815
4550 | 21.815
4551 | 21.815
4552 | 21.814
4553 | 21.814
4554 | 21.814
4555 | 21.814
4556 | 21.815
4557 | 21.815
4558 | 21.814
4559 | 21.814
4560 | 21.814
4561 | 21.814
4562 | 21.814
4563 | 21.815
4564 | 21.814
4565 | 21.814
4566 | 21.814
4567 | 21.814
4568 | 21.814
4569 | 21.815
4570 | 21.814
4571 | 21.814
4572 | 21.814
4573 | 21.815
4574 | 21.814
4575 | 21.814
4576 | 21.814
4577 | 21.814
4578 | 21.814
4579 | 21.814
4580 | 21.814
4581 | 21.814
4582 | 21.814
4583 | 21.814
4584 | 21.815
4585 | 21.814
4586 | 21.814
4587 | 21.814
4588 | 21.814
4589 | 21.814
4590 | 21.814
4591 | 21.814
4592 | 21.815
4593 | 21.814
4594 | 21.814
4595 | 21.814
4596 | 21.814
4597 | 21.815
4598 | 21.814
4599 | 21.814
4600 | 21.814
4601 | 21.814
4602 | 21.815
4603 | 21.814
4604 | 21.814
4605 | 21.814
4606 | 21.814
4607 | 21.814
4608 | 21.814
4609 | 21.814
4610 | 21.814
4611 | 21.814
4612 | 21.814
4613 | 21.814
4614 | 21.815
4615 | 21.814
4616 | 21.814
4617 | 21.815
4618 | 21.815
4619 | 21.814
4620 | 21.814
4621 | 21.814
4622 | 21.814
4623 | 21.814
4624 | 21.814
4625 | 21.814
4626 | 21.814
4627 | 21.814
4628 | 21.814
4629 | 21.815
4630 | 21.815
4631 | 21.814
4632 | 21.814
4633 | 21.814
4634 | 21.815
4635 | 21.814
4636 | 21.814
4637 | 21.814
4638 | 21.814
4639 | 21.814
4640 | 21.814
4641 | 21.814
4642 | 21.814
4643 | 21.814
4644 | 21.815
4645 | 21.814
4646 | 21.815
4647 | 21.814
4648 | 21.815
4649 | 21.814
4650 | 21.814
4651 | 21.814
4652 | 21.815
4653 | 21.815
4654 | 21.815
4655 | 21.814
4656 | 21.814
4657 | 21.814
4658 | 21.814
4659 | 21.814
4660 | 21.814
4661 | 21.815
4662 | 21.815
4663 | 21.814
4664 | 21.815
4665 | 21.814
4666 | 21.814
4667 | 21.814
4668 | 21.815
4669 | 21.815
4670 | 21.814
4671 | 21.814
4672 | 21.815
4673 | 21.814
4674 | 21.815
4675 | 21.814
4676 | 21.814
4677 | 21.814
4678 | 21.814
4679 | 21.814
4680 | 21.814
4681 | 21.814
4682 | 21.814
4683 | 21.814
4684 | 21.814
4685 | 21.814
4686 | 21.814
4687 | 21.814
4688 | 21.815
4689 | 21.815
4690 | 21.814
4691 | 21.814
4692 | 21.815
4693 | 21.815
4694 | 21.814
4695 | 21.814
4696 | 21.814
4697 | 21.814
4698 | 21.814
4699 | 21.814
4700 | 21.814
4701 | 21.814
4702 | 21.814
4703 | 21.814
4704 | 21.814
4705 | 21.815
4706 | 21.814
4707 | 21.814
4708 | 21.814
4709 | 21.814
4710 | 21.814
4711 | 21.814
4712 | 21.814
4713 | 21.814
4714 | 21.814
4715 | 21.814
4716 | 21.814
4717 | 21.814
4718 | 21.814
4719 | 21.815
4720 | 21.815
4721 | 21.814
4722 | 21.814
4723 | 21.814
4724 | 21.815
4725 | 21.814
4726 | 21.815
4727 | 21.814
4728 | 21.814
4729 | 21.814
4730 | 21.814
4731 | 21.814
4732 | 21.815
4733 | 21.814
4734 | 21.814
4735 | 21.814
4736 | 21.813
4737 | 21.814
4738 | 21.815
4739 | 21.814
4740 | 21.814
4741 | 21.814
4742 | 21.814
4743 | 21.814
4744 | 21.814
4745 | 21.814
4746 | 21.814
4747 | 21.814
4748 | 21.814
4749 | 21.814
4750 | 21.814
4751 | 21.814
4752 | 21.814
4753 | 21.814
4754 | 21.814
4755 | 21.814
4756 | 21.814
4757 | 21.814
4758 | 21.814
4759 | 21.814
4760 | 21.814
4761 | 21.814
4762 | 21.814
4763 | 21.814
4764 | 21.814
4765 | 21.814
4766 | 21.814
4767 | 21.814
4768 | 21.814
4769 | 21.814
4770 | 21.814
4771 | 21.814
4772 | 21.814
4773 | 21.814
4774 | 21.814
4775 | 21.814
4776 | 21.814
4777 | 21.815
4778 | 21.814
4779 | 21.814
4780 | 21.814
4781 | 21.814
4782 | 21.814
4783 | 21.814
4784 | 21.814
4785 | 21.814
4786 | 21.814
4787 | 21.814
4788 | 21.814
4789 | 21.814
4790 | 21.814
4791 | 21.814
4792 | 21.814
4793 | 21.814
4794 | 21.814
4795 | 21.814
4796 | 21.814
4797 | 21.814
4798 | 21.814
4799 | 21.814
4800 | 21.814
4801 | 21.814
4802 | 21.815
4803 | 21.814
4804 | 21.814
4805 | 21.814
4806 | 21.814
4807 | 21.814
4808 | 21.814
4809 | 21.814
4810 | 21.814
4811 | 21.814
4812 | 21.814
4813 | 21.814
4814 | 21.814
4815 | 21.814
4816 | 21.814
4817 | 21.814
4818 | 21.814
4819 | 21.814
4820 | 21.814
4821 | 21.814
4822 | 21.814
4823 | 21.815
4824 | 21.814
4825 | 21.814
4826 | 21.815
4827 | 21.814
4828 | 21.814
4829 | 21.814
4830 | 21.814
4831 | 21.814
4832 | 21.814
4833 | 21.813
4834 | 21.814
4835 | 21.814
4836 | 21.814
4837 | 21.814
4838 | 21.814
4839 | 21.814
4840 | 21.814
4841 | 21.814
4842 | 21.813
4843 | 21.814
4844 | 21.814
4845 | 21.814
4846 | 21.814
4847 | 21.814
4848 | 21.814
4849 | 21.814
4850 | 21.814
4851 | 21.813
4852 | 21.814
4853 | 21.813
4854 | 21.814
4855 | 21.814
4856 | 21.814
4857 | 21.814
4858 | 21.813
4859 | 21.814
4860 | 21.814
4861 | 21.814
4862 | 21.814
4863 | 21.814
4864 | 21.814
4865 | 21.814
4866 | 21.814
4867 | 21.814
4868 | 21.814
4869 | 21.813
4870 | 21.814
4871 | 21.814
4872 | 21.814
4873 | 21.813
4874 | 21.814
4875 | 21.814
4876 | 21.814
4877 | 21.814
4878 | 21.814
4879 | 21.813
4880 | 21.814
4881 | 21.814
4882 | 21.814
4883 | 21.813
4884 | 21.814
4885 | 21.814
4886 | 21.814
4887 | 21.813
4888 | 21.814
4889 | 21.814
4890 | 21.814
4891 | 21.814
4892 | 21.813
4893 | 21.814
4894 | 21.814
4895 | 21.813
4896 | 21.813
4897 | 21.813
4898 | 21.814
4899 | 21.813
4900 | 21.813
4901 | 21.813
4902 | 21.813
4903 | 21.813
4904 | 21.813
4905 | 21.813
4906 | 21.814
4907 | 21.814
4908 | 21.812
4909 | 21.814
4910 | 21.813
4911 | 21.813
4912 | 21.813
4913 | 21.813
4914 | 21.813
4915 | 21.813
4916 | 21.813
4917 | 21.813
4918 | 21.813
4919 | 21.813
4920 | 21.813
4921 | 21.813
4922 | 21.813
4923 | 21.813
4924 | 21.813
4925 | 21.813
4926 | 21.813
4927 | 21.813
4928 | 21.813
4929 | 21.813
4930 | 21.813
4931 | 21.813
4932 | 21.813
4933 | 21.813
4934 | 21.813
4935 | 21.813
4936 | 21.813
4937 | 21.814
4938 | 21.813
4939 | 21.813
4940 | 21.813
4941 | 21.813
4942 | 21.813
4943 | 21.813
4944 | 21.813
4945 | 21.813
4946 | 21.813
4947 | 21.813
4948 | 21.814
4949 | 21.813
4950 | 21.813
4951 | 21.813
4952 | 21.814
4953 | 21.814
4954 | 21.813
4955 | 21.814
4956 | 21.813
4957 | 21.812
4958 | 21.813
4959 | 21.813
4960 | 21.813
4961 | 21.813
4962 | 21.813
4963 | 21.813
4964 | 21.813
4965 | 21.813
4966 | 21.813
4967 | 21.813
4968 | 21.813
4969 | 21.813
4970 | 21.813
4971 | 21.813
4972 | 21.813
4973 | 21.813
4974 | 21.813
4975 | 21.813
4976 | 21.812
4977 | 21.813
4978 | 21.814
4979 | 21.813
4980 | 21.813
4981 | 21.813
4982 | 21.813
4983 | 21.813
4984 | 21.813
4985 | 21.813
4986 | 21.813
4987 | 21.813
4988 | 21.813
4989 | 21.813
4990 | 21.813
4991 | 21.813
4992 | 21.813
4993 | 21.813
4994 | 21.813
4995 | 21.813
4996 | 21.813
4997 | 21.813
4998 | 21.813
4999 | 21.813
5000 | 21.813
5001 | 21.813
5002 | 21.813
5003 | 21.814
5004 | 21.813
5005 | 21.813
5006 | 21.813
5007 | 21.813
5008 | 21.813
5009 | 21.813
5010 | 21.813
5011 | 21.813
5012 | 21.813
5013 | 21.813
5014 | 21.813
5015 | 21.813
5016 | 21.813
5017 | 21.812
5018 | 21.812
5019 | 21.812
5020 | 21.813
5021 | 21.812
5022 | 21.813
5023 | 21.813
5024 | 21.812
5025 | 21.812
5026 | 21.813
5027 | 21.812
5028 | 21.812
5029 | 21.813
5030 | 21.812
5031 | 21.812
5032 | 21.813
5033 | 21.812
5034 | 21.812
5035 | 21.813
5036 | 21.812
5037 | 21.812
5038 | 21.812
5039 | 21.813
5040 | 21.812
5041 | 21.813
5042 | 21.812
5043 | 21.812
5044 | 21.813
5045 | 21.813
5046 | 21.813
5047 | 21.812
5048 | 21.812
5049 | 21.813
5050 | 21.812
5051 | 21.812
5052 | 21.812
5053 | 21.812
5054 | 21.812
5055 | 21.813
5056 | 21.812
5057 | 21.813
5058 | 21.812
5059 | 21.813
5060 | 21.812
5061 | 21.812
5062 | 21.812
5063 | 21.812
5064 | 21.813
5065 | 21.812
5066 | 21.812
5067 | 21.812
5068 | 21.812
5069 | 21.812
5070 | 21.812
5071 | 21.812
5072 | 21.812
5073 | 21.812
5074 | 21.813
5075 | 21.812
5076 | 21.812
5077 | 21.812
5078 | 21.812
5079 | 21.812
5080 | 21.812
5081 | 21.813
5082 | 21.812
5083 | 21.812
5084 | 21.812
5085 | 21.812
5086 | 21.812
5087 | 21.813
5088 | 21.812
5089 | 21.812
5090 | 21.812
5091 | 21.812
5092 | 21.812
5093 | 21.812
5094 | 21.812
5095 | 21.812
5096 | 21.812
5097 | 21.812
5098 | 21.812
5099 | 21.812
5100 | 21.812
5101 | 21.813
5102 | 21.812
5103 | 21.812
5104 | 21.812
5105 | 21.812
5106 | 21.812
5107 | 21.812
5108 | 21.812
5109 | 21.812
5110 | 21.812
5111 | 21.813
5112 | 21.812
5113 | 21.812
5114 | 21.813
5115 | 21.812
5116 | 21.812
5117 | 21.812
5118 | 21.812
5119 | 21.812
5120 | 21.813
5121 | 21.813
5122 | 21.813
5123 | 21.813
5124 | 21.812
5125 | 21.813
5126 | 21.813
5127 | 21.813
5128 | 21.812
5129 | 21.813
5130 | 21.813
5131 | 21.812
5132 | 21.812
5133 | 21.812
5134 | 21.813
5135 | 21.812
5136 | 21.812
5137 | 21.813
5138 | 21.813
5139 | 21.812
5140 | 21.812
5141 | 21.812
5142 | 21.813
5143 | 21.812
5144 | 21.812
5145 | 21.813
5146 | 21.813
5147 | 21.812
5148 | 21.812
5149 | 21.813
5150 | 21.812
5151 | 21.813
5152 | 21.812
5153 | 21.812
5154 | 21.812
5155 | 21.812
5156 | 21.812
5157 | 21.812
5158 | 21.812
5159 | 21.812
5160 | 21.812
5161 | 21.813
5162 | 21.812
5163 | 21.812
5164 | 21.812
5165 | 21.812
5166 | 21.812
5167 | 21.812
5168 | 21.812
5169 | 21.812
5170 | 21.812
5171 | 21.813
5172 | 21.812
5173 | 21.812
5174 | 21.812
5175 | 21.812
5176 | 21.812
5177 | 21.812
5178 | 21.813
5179 | 21.812
5180 | 21.812
5181 | 21.813
5182 | 21.812
5183 | 21.813
5184 | 21.812
5185 | 21.812
5186 | 21.812
5187 | 21.812
5188 | 21.812
5189 | 21.813
5190 | 21.812
5191 | 21.812
5192 | 21.812
5193 | 21.812
5194 | 21.812
5195 | 21.812
5196 | 21.812
5197 | 21.812
5198 | 21.812
5199 | 21.812
5200 | 21.812
5201 | 21.812
5202 | 21.812
5203 | 21.812
5204 | 21.812
5205 | 21.812
5206 | 21.812
5207 | 21.812
5208 | 21.812
5209 | 21.812
5210 | 21.811
5211 | 21.812
5212 | 21.811
5213 | 21.813
5214 | 21.812
5215 | 21.812
5216 | 21.812
5217 | 21.812
5218 | 21.812
5219 | 21.812
5220 | 21.812
5221 | 21.813
5222 | 21.812
5223 | 21.812
5224 | 21.812
5225 | 21.813
5226 | 21.812
5227 | 21.813
5228 | 21.813
5229 | 21.812
5230 | 21.813
5231 | 21.813
5232 | 21.812
5233 | 21.812
5234 | 21.813
5235 | 21.812
5236 | 21.813
5237 | 21.812
5238 | 21.812
5239 | 21.812
5240 | 21.812
5241 | 21.812
5242 | 21.813
5243 | 21.812
5244 | 21.813
5245 | 21.812
5246 | 21.812
5247 | 21.813
5248 | 21.812
5249 | 21.812
5250 | 21.813
5251 | 21.812
5252 | 21.813
5253 | 21.813
5254 | 21.812
5255 | 21.812
5256 | 21.812
5257 | 21.813
5258 | 21.812
5259 | 21.813
5260 | 21.812
5261 | 21.812
5262 | 21.812
5263 | 21.812
5264 | 21.812
5265 | 21.812
5266 | 21.812
5267 | 21.812
5268 | 21.812
5269 | 21.812
5270 | 21.812
5271 | 21.813
5272 | 21.813
5273 | 21.812
5274 | 21.812
5275 | 21.812
5276 | 21.812
5277 | 21.812
5278 | 21.812
5279 | 21.812
5280 | 21.812
5281 | 21.812
5282 | 21.812
5283 | 21.812
5284 | 21.812
5285 | 21.812
5286 | 21.812
5287 | 21.812
5288 | 21.812
5289 | 21.812
5290 | 21.812
5291 | 21.812
5292 | 21.812
5293 | 21.812
5294 | 21.812
5295 | 21.812
5296 | 21.812
5297 | 21.812
5298 | 21.812
5299 | 21.812
5300 | 21.812
5301 | 21.812
5302 | 21.812
5303 | 21.812
5304 | 21.811
5305 | 21.811
5306 | 21.812
5307 | 21.812
5308 | 21.812
5309 | 21.811
5310 | 21.812
5311 | 21.812
5312 | 21.811
5313 | 21.812
5314 | 21.812
5315 | 21.811
5316 | 21.812
5317 | 21.812
5318 | 21.812
5319 | 21.812
5320 | 21.812
5321 | 21.812
5322 | 21.812
5323 | 21.811
5324 | 21.811
5325 | 21.812
5326 | 21.812
5327 | 21.811
5328 | 21.812
5329 | 21.811
5330 | 21.812
5331 | 21.812
5332 | 21.812
5333 | 21.811
5334 | 21.812
5335 | 21.812
5336 | 21.812
5337 | 21.812
5338 | 21.811
5339 | 21.812
5340 | 21.812
5341 | 21.811
5342 | 21.812
5343 | 21.812
5344 | 21.812
5345 | 21.812
5346 | 21.812
5347 | 21.812
5348 | 21.812
5349 | 21.812
5350 | 21.812
5351 | 21.812
5352 | 21.812
5353 | 21.812
5354 | 21.811
5355 | 21.812
5356 | 21.812
5357 | 21.812
5358 | 21.812
5359 | 21.812
5360 | 21.811
5361 | 21.811
5362 | 21.812
5363 | 21.811
5364 | 21.811
5365 | 21.811
5366 | 21.811
5367 | 21.811
5368 | 21.811
5369 | 21.812
5370 | 21.812
5371 | 21.811
5372 | 21.812
5373 | 21.811
5374 | 21.811
5375 | 21.811
5376 | 21.811
5377 | 21.811
5378 | 21.812
5379 | 21.811
5380 | 21.812
5381 | 21.811
5382 | 21.812
5383 | 21.811
5384 | 21.811
5385 | 21.812
5386 | 21.812
5387 | 21.811
5388 | 21.811
5389 | 21.812
5390 | 21.811
5391 | 21.811
5392 | 21.811
5393 | 21.812
5394 | 21.811
5395 | 21.811
5396 | 21.811
5397 | 21.811
5398 | 21.811
5399 | 21.811
5400 | 21.811
5401 | 21.811
5402 | 21.811
5403 | 21.811
5404 | 21.811
5405 | 21.811
5406 | 21.811
5407 | 21.811
5408 | 21.811
5409 | 21.811
5410 | 21.811
5411 | 21.811
5412 | 21.812
5413 | 21.811
5414 | 21.811
5415 | 21.811
5416 | 21.811
5417 | 21.811
5418 | 21.811
5419 | 21.811
5420 | 21.811
5421 | 21.811
5422 | 21.811
5423 | 21.811
5424 | 21.811
5425 | 21.811
5426 | 21.811
5427 | 21.811
5428 | 21.811
5429 | 21.81
5430 | 21.811
5431 | 21.811
5432 | 21.811
5433 | 21.811
5434 | 21.811
5435 | 21.811
5436 | 21.811
5437 | 21.811
5438 | 21.812
5439 | 21.811
5440 | 21.811
5441 | 21.811
5442 | 21.811
5443 | 21.811
5444 | 21.811
5445 | 21.811
5446 | 21.81
5447 | 21.811
5448 | 21.811
5449 | 21.811
5450 | 21.81
5451 | 21.811
5452 | 21.811
5453 | 21.811
5454 | 21.811
5455 | 21.81
5456 | 21.811
5457 | 21.811
5458 | 21.811
5459 | 21.811
5460 | 21.811
5461 | 21.81
5462 | 21.811
5463 | 21.811
5464 | 21.811
5465 | 21.811
5466 | 21.811
5467 | 21.81
5468 | 21.81
5469 | 21.81
5470 | 21.81
5471 | 21.81
5472 | 21.811
5473 | 21.81
5474 | 21.81
5475 | 21.811
5476 | 21.811
5477 | 21.81
5478 | 21.811
5479 | 21.811
5480 | 21.811
5481 | 21.811
5482 | 21.81
5483 | 21.811
5484 | 21.811
5485 | 21.81
5486 | 21.811
5487 | 21.811
5488 | 21.811
5489 | 21.811
5490 | 21.811
5491 | 21.811
5492 | 21.811
5493 | 21.811
5494 | 21.811
5495 | 21.811
5496 | 21.811
5497 | 21.811
5498 | 21.811
5499 | 21.81
5500 | 21.811
5501 | 21.811
5502 | 21.811
5503 | 21.811
5504 | 21.811
5505 | 21.811
5506 | 21.811
5507 | 21.811
5508 | 21.811
5509 | 21.811
5510 | 21.811
5511 | 21.811
5512 | 21.81
5513 | 21.811
5514 | 21.811
5515 | 21.811
5516 | 21.811
5517 | 21.81
5518 | 21.81
5519 | 21.811
5520 | 21.81
5521 | 21.811
5522 | 21.811
5523 | 21.811
5524 | 21.811
5525 | 21.811
5526 | 21.811
5527 | 21.81
5528 | 21.811
5529 | 21.811
5530 | 21.811
5531 | 21.81
5532 | 21.811
5533 | 21.81
5534 | 21.81
5535 | 21.811
5536 | 21.81
5537 | 21.81
5538 | 21.811
5539 | 21.81
5540 | 21.81
5541 | 21.811
5542 | 21.811
5543 | 21.81
5544 | 21.81
5545 | 21.811
5546 | 21.81
5547 | 21.81
5548 | 21.811
5549 | 21.81
5550 | 21.81
5551 | 21.811
5552 | 21.81
5553 | 21.811
5554 | 21.81
5555 | 21.811
5556 | 21.811
5557 | 21.811
5558 | 21.81
5559 | 21.811
5560 | 21.811
5561 | 21.811
5562 | 21.81
5563 | 21.81
5564 | 21.811
5565 | 21.811
5566 | 21.811
5567 | 21.811
5568 | 21.811
5569 | 21.811
5570 | 21.811
5571 | 21.811
5572 | 21.811
5573 | 21.81
5574 | 21.811
5575 | 21.811
5576 | 21.811
5577 | 21.811
5578 | 21.811
5579 | 21.811
5580 | 21.81
5581 | 21.81
5582 | 21.811
5583 | 21.811
5584 | 21.811
5585 | 21.81
5586 | 21.81
5587 | 21.81
5588 | 21.81
5589 | 21.81
5590 | 21.811
5591 | 21.811
5592 | 21.81
5593 | 21.81
5594 | 21.81
5595 | 21.81
5596 | 21.81
5597 | 21.81
5598 | 21.81
5599 | 21.81
5600 | 21.81
5601 | 21.81
5602 | 21.81
5603 | 21.81
5604 | 21.81
5605 | 21.81
5606 | 21.81
5607 | 21.81
5608 | 21.81
5609 | 21.81
5610 | 21.81
5611 | 21.81
5612 | 21.81
5613 | 21.81
5614 | 21.81
5615 | 21.81
5616 | 21.81
5617 | 21.81
5618 | 21.81
5619 | 21.81
5620 | 21.81
5621 | 21.811
5622 | 21.81
5623 | 21.81
5624 | 21.81
5625 | 21.809
5626 | 21.81
5627 | 21.81
5628 | 21.809
5629 | 21.81
5630 | 21.81
5631 | 21.81
5632 | 21.81
5633 | 21.81
5634 | 21.81
5635 | 21.809
5636 | 21.81
5637 | 21.81
5638 | 21.81
5639 | 21.81
5640 | 21.809
5641 | 21.81
5642 | 21.81
5643 | 21.81
5644 | 21.81
5645 | 21.81
5646 | 21.81
5647 | 21.809
5648 | 21.809
5649 | 21.81
5650 | 21.81
5651 | 21.81
5652 | 21.81
5653 | 21.81
5654 | 21.809
5655 | 21.81
5656 | 21.81
5657 | 21.81
5658 | 21.81
5659 | 21.81
5660 | 21.81
5661 | 21.81
5662 | 21.81
5663 | 21.81
5664 | 21.81
5665 | 21.81
5666 | 21.81
5667 | 21.81
5668 | 21.809
5669 | 21.81
5670 | 21.81
5671 | 21.81
5672 | 21.81
5673 | 21.809
5674 | 21.81
5675 | 21.809
5676 | 21.811
5677 | 21.81
5678 | 21.81
5679 | 21.81
5680 | 21.809
5681 | 21.81
5682 | 21.809
5683 | 21.81
5684 | 21.81
5685 | 21.81
5686 | 21.809
5687 | 21.81
5688 | 21.81
5689 | 21.809
5690 | 21.809
5691 | 21.809
5692 | 21.81
5693 | 21.809
5694 | 21.809
5695 | 21.81
5696 | 21.81
5697 | 21.81
5698 | 21.809
5699 | 21.809
5700 | 21.809
5701 | 21.809
5702 | 21.81
5703 | 21.81
5704 | 21.809
5705 | 21.809
5706 | 21.809
5707 | 21.81
5708 | 21.81
5709 | 21.809
5710 | 21.809
5711 | 21.81
5712 | 21.809
5713 | 21.81
5714 | 21.81
5715 | 21.809
5716 | 21.81
5717 | 21.81
5718 | 21.81
5719 | 21.809
5720 | 21.809
5721 | 21.809
5722 | 21.809
5723 | 21.809
5724 | 21.809
5725 | 21.81
5726 | 21.81
5727 | 21.81
5728 | 21.81
5729 | 21.81
5730 | 21.81
5731 | 21.809
5732 | 21.81
5733 | 21.809
5734 | 21.809
5735 | 21.81
5736 | 21.809
5737 | 21.81
5738 | 21.809
5739 | 21.81
5740 | 21.809
5741 | 21.809
5742 | 21.81
5743 | 21.809
5744 | 21.809
5745 | 21.809
5746 | 21.809
5747 | 21.809
5748 | 21.809
5749 | 21.81
5750 | 21.81
5751 | 21.809
5752 | 21.809
5753 | 21.809
5754 | 21.809
5755 | 21.809
5756 | 21.809
5757 | 21.809
5758 | 21.809
5759 | 21.809
5760 | 21.809
5761 | 21.809
5762 | 21.81
5763 | 21.81
5764 | 21.809
5765 | 21.809
5766 | 21.809
5767 | 21.809
5768 | 21.809
5769 | 21.809
5770 | 21.81
5771 | 21.809
5772 | 21.809
5773 | 21.809
5774 | 21.809
5775 | 21.809
5776 | 21.809
5777 | 21.809
5778 | 21.809
5779 | 21.809
5780 | 21.809
5781 | 21.809
5782 | 21.809
5783 | 21.809
5784 | 21.809
5785 | 21.809
5786 | 21.809
5787 | 21.809
5788 | 21.809
5789 | 21.809
5790 | 21.809
5791 | 21.809
5792 | 21.809
5793 | 21.809
5794 | 21.809
5795 | 21.809
5796 | 21.809
5797 | 21.809
5798 | 21.81
5799 | 21.809
5800 | 21.809
5801 | 21.809
5802 | 21.809
5803 | 21.809
5804 | 21.809
5805 | 21.809
5806 | 21.809
5807 | 21.809
5808 | 21.809
5809 | 21.81
5810 | 21.809
5811 | 21.809
5812 | 21.809
5813 | 21.809
5814 | 21.809
5815 | 21.809
5816 | 21.809
5817 | 21.809
5818 | 21.809
5819 | 21.809
5820 | 21.809
5821 | 21.809
5822 | 21.809
5823 | 21.809
5824 | 21.81
5825 | 21.809
5826 | 21.809
5827 | 21.809
5828 | 21.809
5829 | 21.809
5830 | 21.809
5831 | 21.808
5832 | 21.809
5833 | 21.809
5834 | 21.809
5835 | 21.809
5836 | 21.808
5837 | 21.809
5838 | 21.809
5839 | 21.809
5840 | 21.808
5841 | 21.809
5842 | 21.809
5843 | 21.809
5844 | 21.809
5845 | 21.809
5846 | 21.809
5847 | 21.808
5848 | 21.808
5849 | 21.809
5850 | 21.809
5851 | 21.809
5852 | 21.808
5853 | 21.809
5854 | 21.809
5855 | 21.809
5856 | 21.809
5857 | 21.809
5858 | 21.808
5859 | 21.809
5860 | 21.809
5861 | 21.809
5862 | 21.809
5863 | 21.808
5864 | 21.809
5865 | 21.809
5866 | 21.809
5867 | 21.809
5868 | 21.809
5869 | 21.808
5870 | 21.809
5871 | 21.808
5872 | 21.809
5873 | 21.809
5874 | 21.809
5875 | 21.808
5876 | 21.808
5877 | 21.808
5878 | 21.809
5879 | 21.808
5880 | 21.808
5881 | 21.809
5882 | 21.809
5883 | 21.809
5884 | 21.809
5885 | 21.808
5886 | 21.808
5887 | 21.809
5888 | 21.809
5889 | 21.808
5890 | 21.809
5891 | 21.809
5892 | 21.809
5893 | 21.808
5894 | 21.808
5895 | 21.808
5896 | 21.809
5897 | 21.809
5898 | 21.809
5899 | 21.808
5900 | 21.809
5901 | 21.809
5902 | 21.808
5903 | 21.808
5904 | 21.808
5905 | 21.808
5906 | 21.808
5907 | 21.808
5908 | 21.809
5909 | 21.808
5910 | 21.808
5911 | 21.809
5912 | 21.809
5913 | 21.809
5914 | 21.809
5915 | 21.809
5916 | 21.809
5917 | 21.809
5918 | 21.809
5919 | 21.809
5920 | 21.809
5921 | 21.809
5922 | 21.808
5923 | 21.809
5924 | 21.809
5925 | 21.808
5926 | 21.809
5927 | 21.808
5928 | 21.808
5929 | 21.809
5930 | 21.809
5931 | 21.809
5932 | 21.809
5933 | 21.808
5934 | 21.808
5935 | 21.809
5936 | 21.809
5937 | 21.809
5938 | 21.809
5939 | 21.808
5940 | 21.808
5941 | 21.809
5942 | 21.808
5943 | 21.808
5944 | 21.808
5945 | 21.809
5946 | 21.809
5947 | 21.808
5948 | 21.809
5949 | 21.808
5950 | 21.809
5951 | 21.808
5952 | 21.809
5953 | 21.808
5954 | 21.808
5955 | 21.808
5956 | 21.808
5957 | 21.808
5958 | 21.808
5959 | 21.808
5960 | 21.808
5961 | 21.808
5962 | 21.808
5963 | 21.808
5964 | 21.808
5965 | 21.808
5966 | 21.808
5967 | 21.808
5968 | 21.808
5969 | 21.808
5970 | 21.808
5971 | 21.809
5972 | 21.808
5973 | 21.808
5974 | 21.808
5975 | 21.808
5976 | 21.808
5977 | 21.808
5978 | 21.808
5979 | 21.808
5980 | 21.808
5981 | 21.808
5982 | 21.808
5983 | 21.808
5984 | 21.808
5985 | 21.808
5986 | 21.808
5987 | 21.808
5988 | 21.808
5989 | 21.808
5990 | 21.808
5991 | 21.808
5992 | 21.808
5993 | 21.808
5994 | 21.808
5995 | 21.808
5996 | 21.808
5997 | 21.808
5998 | 21.808
5999 | 21.808
6000 | 21.809
6001 | 21.808
6002 | 21.808
6003 | 21.808
6004 | 21.809
6005 | 21.808
6006 | 21.808
6007 | 21.808
6008 | 21.808
6009 | 21.808
6010 | 21.808
6011 | 21.808
6012 | 21.808
6013 | 21.808
6014 | 21.808
6015 | 21.808
6016 | 21.808
6017 | 21.809
6018 | 21.808
6019 | 21.808
6020 | 21.808
6021 | 21.808
6022 | 21.808
6023 | 21.808
6024 | 21.808
6025 | 21.808
6026 | 21.808
6027 | 21.808
6028 | 21.808
6029 | 21.808
6030 | 21.808
6031 | 21.808
6032 | 21.808
6033 | 21.808
6034 | 21.808
6035 | 21.808
6036 | 21.808
6037 | 21.808
6038 | 21.808
6039 | 21.807
6040 | 21.808
6041 | 21.808
6042 | 21.808
6043 | 21.808
6044 | 21.808
6045 | 21.808
6046 | 21.808
6047 | 21.808
6048 | 21.808
6049 | 21.808
6050 | 21.807
6051 | 21.808
6052 | 21.808
6053 | 21.808
6054 | 21.808
6055 | 21.808
6056 | 21.808
6057 | 21.808
6058 | 21.808
6059 | 21.808
6060 | 21.808
6061 | 21.808
6062 | 21.808
6063 | 21.807
6064 | 21.807
6065 | 21.808
6066 | 21.808
6067 | 21.808
6068 | 21.807
6069 | 21.808
6070 | 21.807
6071 | 21.808
6072 | 21.808
6073 | 21.808
6074 | 21.808
6075 | 21.808
6076 | 21.807
6077 | 21.808
6078 | 21.808
6079 | 21.808
6080 | 21.808
6081 | 21.808
6082 | 21.807
6083 | 21.808
6084 | 21.808
6085 | 21.808
6086 | 21.807
6087 | 21.808
6088 | 21.808
6089 | 21.808
6090 | 21.807
6091 | 21.808
6092 | 21.808
6093 | 21.808
6094 | 21.808
6095 | 21.808
6096 | 21.807
6097 | 21.808
6098 | 21.808
6099 | 21.808
6100 | 21.807
6101 | 21.808
6102 | 21.808
6103 | 21.808
6104 | 21.808
6105 | 21.807
6106 | 21.808
6107 | 21.807
6108 | 21.808
6109 | 21.808
6110 | 21.807
6111 | 21.808
6112 | 21.808
6113 | 21.808
6114 | 21.808
6115 | 21.808
6116 | 21.808
6117 | 21.808
6118 | 21.807
6119 | 21.808
6120 | 21.808
6121 | 21.808
6122 | 21.808
6123 | 21.808
6124 | 21.807
6125 | 21.807
6126 | 21.808
6127 | 21.807
6128 | 21.808
6129 | 21.807
6130 | 21.807
6131 | 21.808
6132 | 21.808
6133 | 21.807
6134 | 21.808
6135 | 21.808
6136 | 21.807
6137 | 21.807
6138 | 21.807
6139 | 21.807
6140 | 21.808
6141 | 21.807
6142 | 21.807
6143 | 21.807
6144 | 21.807
6145 | 21.807
6146 | 21.807
6147 | 21.808
6148 | 21.808
6149 | 21.807
6150 | 21.807
6151 | 21.807
6152 | 21.808
6153 | 21.808
6154 | 21.808
6155 | 21.808
6156 | 21.807
6157 | 21.808
6158 | 21.807
6159 | 21.808
6160 | 21.808
6161 | 21.808
6162 | 21.808
6163 | 21.807
6164 | 21.808
6165 | 21.807
6166 | 21.808
6167 | 21.808
6168 | 21.808
6169 | 21.808
6170 | 21.808
6171 | 21.807
6172 | 21.808
6173 | 21.807
6174 | 21.808
6175 | 21.808
6176 | 21.807
6177 | 21.807
6178 | 21.807
6179 | 21.807
6180 | 21.807
6181 | 21.807
6182 | 21.808
6183 | 21.807
6184 | 21.807
6185 | 21.808
6186 | 21.807
6187 | 21.808
6188 | 21.807
6189 | 21.807
6190 | 21.807
6191 | 21.807
6192 | 21.808
6193 | 21.808
6194 | 21.808
6195 | 21.807
6196 | 21.807
6197 | 21.807
6198 | 21.807
6199 | 21.808
6200 | 21.808
6201 | 21.807
6202 | 21.807
6203 | 21.807
6204 | 21.807
6205 | 21.807
6206 | 21.807
6207 | 21.807
6208 | 21.807
6209 | 21.808
6210 | 21.807
6211 | 21.807
6212 | 21.807
6213 | 21.807
6214 | 21.807
6215 | 21.807
6216 | 21.807
6217 | 21.807
6218 | 21.807
6219 | 21.807
6220 | 21.807
6221 | 21.807
6222 | 21.807
6223 | 21.807
6224 | 21.807
6225 | 21.807
6226 | 21.807
6227 | 21.807
6228 | 21.807
6229 | 21.807
6230 | 21.807
6231 | 21.807
6232 | 21.806
6233 | 21.806
6234 | 21.807
6235 | 21.807
6236 | 21.807
6237 | 21.807
6238 | 21.807
6239 | 21.807
6240 | 21.807
6241 | 21.806
6242 | 21.806
6243 | 21.807
6244 | 21.807
6245 | 21.807
6246 | 21.807
6247 | 21.807
6248 | 21.807
6249 | 21.807
6250 | 21.806
6251 | 21.807
6252 | 21.807
6253 | 21.806
6254 | 21.807
6255 | 21.807
6256 | 21.807
6257 | 21.807
6258 | 21.807
6259 | 21.806
6260 | 21.807
6261 | 21.807
6262 | 21.807
6263 | 21.806
6264 | 21.807
6265 | 21.807
6266 | 21.806
6267 | 21.807
6268 | 21.806
6269 | 21.807
6270 | 21.807
6271 | 21.807
6272 | 21.806
6273 | 21.807
6274 | 21.806
6275 | 21.806
6276 | 21.806
6277 | 21.806
6278 | 21.806
6279 | 21.807
6280 | 21.806
6281 | 21.806
6282 | 21.807
6283 | 21.806
6284 | 21.806
6285 | 21.807
6286 | 21.807
6287 | 21.806
6288 | 21.806
6289 | 21.806
6290 | 21.807
6291 | 21.806
6292 | 21.807
6293 | 21.806
6294 | 21.807
6295 | 21.807
6296 | 21.806
6297 | 21.806
6298 | 21.806
6299 | 21.806
6300 | 21.806
6301 | 21.806
6302 | 21.806
6303 | 21.807
6304 | 21.806
6305 | 21.806
6306 | 21.806
6307 | 21.806
6308 | 21.807
6309 | 21.806
6310 | 21.807
6311 | 21.806
6312 | 21.806
6313 | 21.806
6314 | 21.806
6315 | 21.806
6316 | 21.806
6317 | 21.807
6318 | 21.807
6319 | 21.806
6320 | 21.806
6321 | 21.807
6322 | 21.806
6323 | 21.806
6324 | 21.806
6325 | 21.806
6326 | 21.806
6327 | 21.807
6328 | 21.806
6329 | 21.806
6330 | 21.806
6331 | 21.806
6332 | 21.806
6333 | 21.806
6334 | 21.806
6335 | 21.806
6336 | 21.806
6337 | 21.806
6338 | 21.806
6339 | 21.806
6340 | 21.806
6341 | 21.806
6342 | 21.806
6343 | 21.806
6344 | 21.806
6345 | 21.806
6346 | 21.806
6347 | 21.806
6348 | 21.806
6349 | 21.806
6350 | 21.806
6351 | 21.806
6352 | 21.806
6353 | 21.806
6354 | 21.806
6355 | 21.806
6356 | 21.806
6357 | 21.806
6358 | 21.806
6359 | 21.806
6360 | 21.806
6361 | 21.806
6362 | 21.806
6363 | 21.806
6364 | 21.806
6365 | 21.806
6366 | 21.805
6367 | 21.806
6368 | 21.806
6369 | 21.806
6370 | 21.806
6371 | 21.806
6372 | 21.805
6373 | 21.805
6374 | 21.806
6375 | 21.806
6376 | 21.805
6377 | 21.806
6378 | 21.806
6379 | 21.805
6380 | 21.805
6381 | 21.806
6382 | 21.805
6383 | 21.806
6384 | 21.806
6385 | 21.805
6386 | 21.806
6387 | 21.806
6388 | 21.806
6389 | 21.806
6390 | 21.805
6391 | 21.806
6392 | 21.806
6393 | 21.806
6394 | 21.806
6395 | 21.806
6396 | 21.806
6397 | 21.806
6398 | 21.806
6399 | 21.806
6400 | 21.806
6401 | 21.806
6402 | 21.806
6403 | 21.805
6404 | 21.806
6405 | 21.806
6406 | 21.806
6407 | 21.806
6408 | 21.806
6409 | 21.805
6410 | 21.805
6411 | 21.805
6412 | 21.806
6413 | 21.805
6414 | 21.805
6415 | 21.805
6416 | 21.806
6417 | 21.805
6418 | 21.806
6419 | 21.805
6420 | 21.805
6421 | 21.806
6422 | 21.806
6423 | 21.806
6424 | 21.806
6425 | 21.805
6426 | 21.806
6427 | 21.806
6428 | 21.805
6429 | 21.806
6430 | 21.805
6431 | 21.806
6432 | 21.806
6433 | 21.805
6434 | 21.806
6435 | 21.806
6436 | 21.805
6437 | 21.805
6438 | 21.806
6439 | 21.806
6440 | 21.806
6441 | 21.806
6442 | 21.806
6443 | 21.806
6444 | 21.806
6445 | 21.806
6446 | 21.805
6447 | 21.806
6448 | 21.806
6449 | 21.806
6450 | 21.806
6451 | 21.806
6452 | 21.805
6453 | 21.805
6454 | 21.805
6455 | 21.805
6456 | 21.806
6457 | 21.806
6458 | 21.805
6459 | 21.806
6460 | 21.806
6461 | 21.805
6462 | 21.806
6463 | 21.806
6464 | 21.805
6465 | 21.806
6466 | 21.806
6467 | 21.806
6468 | 21.805
6469 | 21.806
6470 | 21.806
6471 | 21.806
6472 | 21.806
6473 | 21.806
6474 | 21.806
6475 | 21.806
6476 | 21.805
6477 | 21.806
6478 | 21.806
6479 | 21.805
6480 | 21.805
6481 | 21.805
6482 | 21.806
6483 | 21.806
6484 | 21.805
6485 | 21.805
6486 | 21.806
6487 | 21.805
6488 | 21.806
6489 | 21.806
6490 | 21.805
6491 | 21.806
6492 | 21.806
6493 | 21.806
6494 | 21.806
6495 | 21.805
6496 | 21.805
6497 | 21.805
6498 | 21.806
6499 | 21.806
6500 | 21.806
6501 | 21.806
6502 | 21.806
6503 | 21.806
6504 | 21.806
6505 | 21.805
6506 | 21.806
6507 | 21.806
6508 | 21.806
6509 | 21.805
6510 | 21.806
6511 | 21.805
6512 | 21.806
6513 | 21.805
6514 | 21.806
6515 | 21.805
6516 | 21.806
6517 | 21.805
6518 | 21.805
6519 | 21.806
6520 | 21.805
6521 | 21.806
6522 | 21.805
6523 | 21.805
6524 | 21.806
6525 | 21.805
6526 | 21.806
6527 | 21.806
6528 | 21.805
6529 | 21.806
6530 | 21.806
6531 | 21.805
6532 | 21.805
6533 | 21.806
6534 | 21.806
6535 | 21.806
6536 | 21.806
6537 | 21.805
6538 | 21.805
6539 | 21.805
6540 | 21.806
6541 | 21.806
6542 | 21.806
6543 | 21.806
6544 | 21.805
6545 | 21.805
6546 | 21.805
6547 | 21.806
6548 | 21.806
6549 | 21.806
6550 | 21.805
6551 | 21.805
6552 | 21.806
6553 | 21.805
6554 | 21.806
6555 | 21.805
6556 | 21.805
6557 | 21.805
6558 | 21.806
6559 | 21.805
6560 | 21.805
6561 | 21.805
6562 | 21.806
6563 | 21.805
6564 | 21.806
6565 | 21.805
6566 | 21.805
6567 | 21.806
6568 | 21.806
6569 | 21.806
6570 | 21.805
6571 | 21.805
6572 | 21.806
6573 | 21.805
6574 | 21.805
6575 | 21.806
6576 | 21.806
6577 | 21.805
6578 | 21.806
6579 | 21.805
6580 | 21.805
6581 | 21.805
6582 | 21.806
6583 | 21.805
6584 | 21.805
6585 | 21.805
6586 | 21.805
6587 | 21.805
6588 | 21.805
6589 | 21.806
6590 | 21.805
6591 | 21.805
6592 | 21.806
6593 | 21.805
6594 | 21.805
6595 | 21.805
6596 | 21.805
6597 | 21.805
6598 | 21.805
6599 | 21.805
6600 | 21.805
6601 | 21.806
6602 | 21.805
6603 | 21.805
6604 | 21.806
6605 | 21.805
6606 | 21.805
6607 | 21.806
6608 | 21.805
6609 | 21.805
6610 | 21.805
6611 | 21.805
6612 | 21.805
6613 | 21.805
6614 | 21.805
6615 | 21.805
6616 | 21.805
6617 | 21.805
6618 | 21.805
6619 | 21.805
6620 | 21.805
6621 | 21.805
6622 | 21.805
6623 | 21.805
6624 | 21.805
6625 | 21.805
6626 | 21.805
6627 | 21.805
6628 | 21.805
6629 | 21.805
6630 | 21.805
6631 | 21.805
6632 | 21.805
6633 | 21.805
6634 | 21.805
6635 | 21.806
6636 | 21.804
6637 | 21.805
6638 | 21.805
6639 | 21.805
6640 | 21.805
6641 | 21.805
6642 | 21.805
6643 | 21.805
6644 | 21.805
6645 | 21.806
6646 | 21.805
6647 | 21.805
6648 | 21.805
6649 | 21.805
6650 | 21.804
6651 | 21.805
6652 | 21.804
6653 | 21.805
6654 | 21.805
6655 | 21.805
6656 | 21.805
6657 | 21.805
6658 | 21.805
6659 | 21.805
6660 | 21.805
6661 | 21.805
6662 | 21.805
6663 | 21.805
6664 | 21.805
6665 | 21.805
6666 | 21.805
6667 | 21.805
6668 | 21.804
6669 | 21.804
6670 | 21.805
6671 | 21.805
6672 | 21.805
6673 | 21.804
6674 | 21.805
6675 | 21.805
6676 | 21.805
6677 | 21.805
6678 | 21.805
6679 | 21.805
6680 | 21.805
6681 | 21.804
6682 | 21.805
6683 | 21.805
6684 | 21.805
6685 | 21.805
6686 | 21.805
6687 | 21.805
6688 | 21.805
6689 | 21.804
6690 | 21.804
6691 | 21.805
6692 | 21.805
6693 | 21.805
6694 | 21.805
6695 | 21.804
6696 | 21.804
6697 | 21.805
6698 | 21.804
6699 | 21.805
6700 | 21.804
6701 | 21.805
6702 | 21.804
6703 | 21.804
6704 | 21.805
6705 | 21.804
6706 | 21.804
6707 | 21.804
6708 | 21.804
6709 | 21.805
6710 | 21.805
6711 | 21.804
6712 | 21.805
6713 | 21.805
6714 | 21.804
6715 | 21.804
6716 | 21.804
6717 | 21.805
6718 | 21.805
6719 | 21.804
6720 | 21.805
6721 | 21.804
6722 | 21.804
6723 | 21.804
6724 | 21.805
6725 | 21.804
6726 | 21.804
6727 | 21.804
6728 | 21.805
6729 | 21.804
6730 | 21.805
6731 | 21.805
6732 | 21.805
6733 | 21.805
6734 | 21.805
6735 | 21.805
6736 | 21.805
6737 | 21.805
6738 | 21.805
6739 | 21.805
6740 | 21.805
6741 | 21.805
6742 | 21.805
6743 | 21.805
6744 | 21.805
6745 | 21.805
6746 | 21.805
6747 | 21.805
6748 | 21.805
6749 | 21.805
6750 | 21.805
6751 | 21.805
6752 | 21.805
6753 | 21.805
6754 | 21.805
6755 | 21.805
6756 | 21.805
6757 | 21.805
6758 | 21.805
6759 | 21.806
6760 | 21.805
6761 | 21.806
6762 | 21.805
6763 | 21.806
6764 | 21.805
6765 | 21.805
6766 | 21.806
6767 | 21.806
6768 | 21.805
6769 | 21.805
6770 | 21.805
6771 | 21.805
6772 | 21.805
6773 | 21.805
6774 | 21.805
6775 | 21.805
6776 | 21.805
6777 | 21.805
6778 | 21.805
6779 | 21.805
6780 | 21.805
6781 | 21.805
6782 | 21.805
6783 | 21.805
6784 | 21.805
6785 | 21.805
6786 | 21.805
6787 | 21.805
6788 | 21.805
6789 | 21.805
6790 | 21.805
6791 | 21.805
6792 | 21.805
6793 | 21.805
6794 | 21.806
6795 | 21.805
6796 | 21.805
6797 | 21.805
6798 | 21.805
6799 | 21.805
6800 | 21.805
6801 | 21.806
6802 | 21.805
6803 | 21.805
6804 | 21.805
6805 | 21.805
6806 | 21.806
6807 | 21.805
6808 | 21.805
6809 | 21.805
6810 | 21.805
6811 | 21.805
6812 | 21.805
6813 | 21.806
6814 | 21.805
6815 | 21.805
6816 | 21.805
6817 | 21.805
6818 | 21.805
6819 | 21.805
6820 | 21.805
6821 | 21.805
6822 | 21.805
6823 | 21.805
6824 | 21.805
6825 | 21.805
6826 | 21.805
6827 | 21.806
6828 | 21.805
6829 | 21.805
6830 | 21.805
6831 | 21.805
6832 | 21.805
6833 | 21.805
6834 | 21.806
6835 | 21.805
6836 | 21.806
6837 | 21.805
6838 | 21.805
6839 | 21.805
6840 | 21.806
6841 | 21.805
6842 | 21.805
6843 | 21.805
6844 | 21.806
6845 | 21.805
6846 | 21.805
6847 | 21.805
6848 | 21.805
6849 | 21.805
6850 | 21.805
6851 | 21.805
6852 | 21.806
6853 | 21.806
6854 | 21.806
6855 | 21.805
6856 | 21.806
6857 | 21.806
6858 | 21.806
6859 | 21.805
6860 | 21.806
6861 | 21.806
6862 | 21.805
6863 | 21.805
6864 | 21.805
6865 | 21.805
6866 | 21.806
6867 | 21.806
6868 | 21.806
6869 | 21.805
6870 | 21.805
6871 | 21.806
6872 | 21.805
6873 | 21.806
6874 | 21.806
6875 | 21.806
6876 | 21.806
6877 | 21.806
6878 | 21.806
6879 | 21.806
6880 | 21.805
6881 | 21.806
6882 | 21.806
6883 | 21.806
6884 | 21.806
6885 | 21.806
6886 | 21.806
6887 | 21.806
6888 | 21.805
6889 | 21.806
6890 | 21.805
6891 | 21.806
6892 | 21.806
6893 | 21.805
6894 | 21.806
6895 | 21.806
6896 | 21.806
6897 | 21.806
6898 | 21.806
6899 | 21.806
6900 | 21.806
6901 | 21.806
6902 | 21.806
6903 | 21.806
6904 | 21.806
6905 | 21.805
6906 | 21.806
6907 | 21.806
6908 | 21.805
6909 | 21.806
6910 | 21.806
6911 | 21.805
6912 | 21.805
6913 | 21.806
6914 | 21.806
6915 | 21.806
6916 | 21.805
6917 | 21.806
6918 | 21.805
6919 | 21.805
6920 | 21.806
6921 | 21.805
6922 | 21.805
6923 | 21.806
6924 | 21.805
6925 | 21.806
6926 | 21.805
6927 | 21.806
6928 | 21.806
6929 | 21.806
6930 | 21.805
6931 | 21.806
6932 | 21.805
6933 | 21.806
6934 | 21.805
6935 | 21.806
6936 | 21.806
6937 | 21.806
6938 | 21.806
6939 | 21.806
6940 | 21.806
6941 | 21.806
6942 | 21.806
6943 | 21.806
6944 | 21.805
6945 | 21.806
6946 | 21.805
6947 | 21.806
6948 | 21.805
6949 | 21.806
6950 | 21.806
6951 | 21.806
6952 | 21.806
6953 | 21.806
6954 | 21.806
6955 | 21.806
6956 | 21.806
6957 | 21.806
6958 | 21.806
6959 | 21.806
6960 | 21.806
6961 | 21.807
6962 | 21.806
6963 | 21.806
6964 | 21.806
6965 | 21.806
6966 | 21.806
6967 | 21.806
6968 | 21.806
6969 | 21.806
6970 | 21.806
6971 | 21.806
6972 | 21.806
6973 | 21.806
6974 | 21.806
6975 | 21.806
6976 | 21.806
6977 | 21.806
6978 | 21.806
6979 | 21.806
6980 | 21.805
6981 | 21.806
6982 | 21.806
6983 | 21.806
6984 | 21.806
6985 | 21.806
6986 | 21.806
6987 | 21.806
6988 | 21.806
6989 | 21.806
6990 | 21.806
6991 | 21.806
6992 | 21.806
6993 | 21.806
6994 | 21.806
6995 | 21.806
6996 | 21.806
6997 | 21.806
6998 | 21.806
6999 | 21.806
7000 | 21.806
7001 | 21.806
7002 | 21.806
7003 | 21.806
7004 | 21.806
7005 | 21.806
7006 | 21.806
7007 | 21.806
7008 | 21.806
7009 | 21.806

## RE43017v4
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.239
1 | -0.239
2 | -0.239
3 | -0.24
4 | -0.239
5 | -0.239
6 | -0.239
7 | -0.239
8 | -0.239
9 | -0.239
10 | -0.239
11 | -0.239
12 | -0.239
13 | -0.239
14 | -0.24
15 | -0.239
16 | -0.239
17 | -0.239
18 | -0.239
19 | -0.239
20 | -0.239
21 | -0.239
22 | -0.239
23 | -0.239
24 | -0.239
25 | -0.239
26 | -0.239
27 | -0.239
28 | -0.239
29 | -0.239
30 | -0.239
31 | -0.239
32 | -0.239
33 | -0.239
34 | -0.239 | P=-4.437E-05t + 20.6
35 | -0.239 |  |  | Vol | 0.15 | [litres]
36 | -0.239 | dP/dt = 4.437E-05 | 4.437e-05 |  |  | [bar/s]
37 | -0.239
38 | -0.239 | leak Rate | 0.0066555 |  |  | [mbar.l/s]
39 | -0.24
40 | -0.239
41 | -0.239
42 | -0.239
43 | -0.239
44 | -0.239
45 | -0.239
46 | -0.239
47 | -0.239
48 | -0.239
49 | 4.016
50 | 13.718
51 | 23.123
52 | 24.926
53 | 20.833
54 | 20.476
55 | 20.652
56 | 20.702
57 | 20.705
58 | 20.703
59 | 20.701
60 | 20.696
61 | 20.695
62 | 20.694
63 | 20.692
64 | 20.691
65 | 20.688
66 | 20.687
67 | 20.685
68 | 20.685
69 | 20.683
70 | 20.682
71 | 20.681
72 | 20.68
73 | 20.678
74 | 20.677
75 | 20.676
76 | 20.674
77 | 20.673
78 | 20.672
79 | 20.671
80 | 20.669
81 | 20.669
82 | 20.667
83 | 20.666
84 | 20.665
85 | 20.664
86 | 20.664
87 | 20.663
88 | 20.662
89 | 20.66
90 | 20.66
91 | 20.659
92 | 20.658
93 | 20.657
94 | 20.656
95 | 20.655
96 | 20.654
97 | 20.654
98 | 20.652
99 | 20.651
100 | 20.65
101 | 20.649
102 | 20.649
103 | 20.648
104 | 20.647
105 | 20.646
106 | 20.645
107 | 20.644
108 | 20.643
109 | 20.642
110 | 20.642
111 | 20.64
112 | 20.64
113 | 20.639
114 | 20.638
115 | 20.637
116 | 20.636
117 | 20.635
118 | 20.634
119 | 20.633
120 | 20.632
121 | 20.632
122 | 20.631
123 | 20.63
124 | 20.629
125 | 20.628
126 | 20.627
127 | 20.626
128 | 20.626
129 | 20.625
130 | 20.624
131 | 20.623
132 | 20.623
133 | 20.621
134 | 20.621
135 | 20.62
136 | 20.619
137 | 20.618
138 | 20.618
139 | 20.616
140 | 20.616
141 | 20.615
142 | 20.614
143 | 20.613
144 | 20.613
145 | 20.612
146 | 20.611
147 | 20.61
148 | 20.609
149 | 20.609
150 | 20.607
151 | 20.607
152 | 20.606
153 | 20.605
154 | 20.604
155 | 20.603
156 | 20.602
157 | 20.602
158 | 20.601
159 | 20.6
160 | 20.599
161 | 20.598
162 | 20.598
163 | 20.597
164 | 20.596
165 | 20.596
166 | 20.596
167 | 20.596
168 | 20.595
169 | 20.596
170 | 20.595
171 | 20.595
172 | 20.595
173 | 20.595
174 | 20.595
175 | 20.595
176 | 20.595
177 | 20.595
178 | 20.595
179 | 20.595
180 | 20.595
181 | 20.595
182 | 20.595
183 | 20.595
184 | 20.595
185 | 20.595
186 | 20.595
187 | 20.595
188 | 20.595
189 | 20.595
190 | 20.594
191 | 20.594
192 | 20.595
193 | 20.595
194 | 20.595
195 | 20.594
196 | 20.594
197 | 20.594
198 | 20.594
199 | 20.594
200 | 20.594
201 | 20.594
202 | 20.594
203 | 20.594
204 | 20.594
205 | 20.594
206 | 20.593
207 | 20.593
208 | 20.593
209 | 20.593
210 | 20.594
211 | 20.594
212 | 20.593
213 | 20.593
214 | 20.593
215 | 20.593
216 | 20.592
217 | 20.593
218 | 20.592
219 | 20.592
220 | 20.592
221 | 20.592
222 | 20.592
223 | 20.591
224 | 20.591
225 | 20.591
226 | 20.592
227 | 20.591
228 | 20.591
229 | 20.591
230 | 20.591
231 | 20.591
232 | 20.591
233 | 20.591
234 | 20.591
235 | 20.591
236 | 20.591
237 | 20.591
238 | 20.59
239 | 20.591
240 | 20.59
241 | 20.59
242 | 20.59
243 | 20.59
244 | 20.59
245 | 20.59
246 | 20.59
247 | 20.59
248 | 20.59
249 | 20.589
250 | 20.589
251 | 20.589
252 | 20.589
253 | 20.59
254 | 20.589
255 | 20.59
256 | 20.589
257 | 20.589
258 | 20.589
259 | 20.59
260 | 20.589
261 | 20.589
262 | 20.589
263 | 20.589
264 | 20.588
265 | 20.589
266 | 20.588
267 | 20.588
268 | 20.588
269 | 20.588
270 | 20.588
271 | 20.588
272 | 20.588
273 | 20.588
274 | 20.588
275 | 20.589
276 | 20.587
277 | 20.588
278 | 20.587
279 | 20.588
280 | 20.587
281 | 20.587
282 | 20.587
283 | 20.587
284 | 20.587
285 | 20.587
286 | 20.587
287 | 20.587
288 | 20.587
289 | 20.587
290 | 20.587
291 | 20.587
292 | 20.587
293 | 20.586
294 | 20.587
295 | 20.586
296 | 20.586
297 | 20.585
298 | 20.586
299 | 20.586
300 | 20.586
301 | 20.586
302 | 20.586
303 | 20.585
304 | 20.585
305 | 20.586
306 | 20.585
307 | 20.585
308 | 20.585
309 | 20.585
310 | 20.585
311 | 20.585
312 | 20.585
313 | 20.585
314 | 20.585
315 | 20.585
316 | 20.585
317 | 20.585
318 | 20.584
319 | 20.585
320 | 20.585
321 | 20.584
322 | 20.585
323 | 20.584
324 | 20.584
325 | 20.584
326 | 20.584
327 | 20.585
328 | 20.584
329 | 20.584
330 | 20.584
331 | 20.584
332 | 20.584
333 | 20.584
334 | 20.583
335 | 20.584
336 | 20.584
337 | 20.583
338 | 20.583
339 | 20.583
340 | 20.584
341 | 20.583
342 | 20.583
343 | 20.584
344 | 20.584
345 | 20.583
346 | 20.583
347 | 20.582
348 | 20.583
349 | 20.583
350 | 20.583
351 | 20.583
352 | 20.582
353 | 20.582
354 | 20.583
355 | 20.583
356 | 20.583
357 | 20.582
358 | 20.582
359 | 20.582
360 | 20.582
361 | 20.582
362 | 20.583
363 | 20.582
364 | 20.583
365 | 20.582
366 | 20.582
367 | 20.582
368 | 20.582
369 | 20.582
370 | 20.581
371 | 20.582
372 | 20.581
373 | 20.581
374 | 20.582
375 | 20.582
376 | 20.581
377 | 20.581
378 | 20.581
379 | 20.581
380 | 20.581
381 | 20.581
382 | 20.582
383 | 20.58
384 | 20.581
385 | 20.581
386 | 20.581
387 | 20.581
388 | 20.581
389 | 20.581
390 | 20.581
391 | 20.58
392 | 20.58
393 | 20.58
394 | 20.58
395 | 20.581
396 | 20.58
397 | 20.58
398 | 20.58
399 | 20.58
400 | 20.58
401 | 20.58
402 | 20.58
403 | 20.58
404 | 20.579
405 | 20.58
406 | 20.58
407 | 20.58
408 | 20.58
409 | 20.58
410 | 20.579
411 | 20.579
412 | 20.58
413 | 20.579
414 | 20.579
415 | 20.579
416 | 20.579
417 | 20.579
418 | 20.579
419 | 20.579
420 | 20.579
421 | 20.579
422 | 20.579
423 | 20.579
424 | 20.578
425 | 20.578
426 | 20.579
427 | 20.578
428 | 20.578
429 | 20.579
430 | 20.578
431 | 20.578
432 | 20.578
433 | 20.578
434 | 20.578
435 | 20.578
436 | 20.578
437 | 20.578
438 | 20.578
439 | 20.578
440 | 20.577
441 | 20.577
442 | 20.577
443 | 20.578
444 | 20.577
445 | 20.578
446 | 20.578
447 | 20.577
448 | 20.578
449 | 20.577
450 | 20.578
451 | 20.577
452 | 20.577
453 | 20.577
454 | 20.577
455 | 20.577
456 | 20.577
457 | 20.577
458 | 20.577
459 | 20.577
460 | 20.577
461 | 20.577
462 | 20.577
463 | 20.577
464 | 20.577
465 | 20.577
466 | 20.577
467 | 20.577
468 | 20.577
469 | 20.577
470 | 20.576
471 | 20.576
472 | 20.576
473 | 20.577
474 | 20.576
475 | 20.576
476 | 20.575
477 | 20.576
478 | 20.576
479 | 20.577
480 | 20.576
481 | 20.576
482 | 20.576
483 | 20.576
484 | 20.576
485 | 20.576
486 | 20.576
487 | 20.576
488 | 20.576
489 | 20.576
490 | 20.576
491 | 20.575
492 | 20.575
493 | 20.576
494 | 20.576
495 | 20.575
496 | 20.575
497 | 20.575
498 | 20.576
499 | 20.575
500 | 20.575
501 | 20.576
502 | 20.575
503 | 20.575
504 | 20.575
505 | 20.575
506 | 20.575
507 | 20.575
508 | 20.575
509 | 20.575
510 | 20.575
511 | 20.575
512 | 20.575
513 | 20.575
514 | 20.575
515 | 20.574
516 | 20.575
517 | 20.574
518 | 20.575
519 | 20.574
520 | 20.574
521 | 20.575
522 | 20.574
523 | 20.575
524 | 20.574
525 | 20.575
526 | 20.574
527 | 20.575
528 | 20.574
529 | 20.574
530 | 20.574
531 | 20.574
532 | 20.574
533 | 20.574
534 | 20.574
535 | 20.574
536 | 20.574
537 | 20.573
538 | 20.574
539 | 20.574
540 | 20.573
541 | 20.574
542 | 20.573
543 | 20.574
544 | 20.573
545 | 20.573
546 | 20.573
547 | 20.573
548 | 20.573
549 | 20.573
550 | 20.573
551 | 20.573
552 | 20.573
553 | 20.573
554 | 20.573
555 | 20.573
556 | 20.573
557 | 20.573
558 | 20.573
559 | 20.573
560 | 20.573
561 | 20.572
562 | 20.573
563 | 20.572
564 | 20.573
565 | 20.572
566 | 20.572
567 | 20.572
568 | 20.572
569 | 20.572
570 | 20.572
571 | 20.572
572 | 20.572
573 | 20.572
574 | 20.572
575 | 20.572
576 | 20.572
577 | 20.572
578 | 20.572
579 | 20.572
580 | 20.572
581 | 20.572
582 | 20.571
583 | 20.572
584 | 20.571
585 | 20.572
586 | 20.571
587 | 20.571
588 | 20.571
589 | 20.571
590 | 20.571
591 | 20.571
592 | 20.571
593 | 20.571
594 | 20.571
595 | 20.571
596 | 20.571
597 | 20.571
598 | 20.571
599 | 20.571
600 | 20.571
601 | 20.571
602 | 20.571
603 | 20.571
604 | 20.571
605 | 20.57
606 | 20.57
607 | 20.571
608 | 20.57
609 | 20.57
610 | 20.57
611 | 20.57
612 | 20.57
613 | 20.57
614 | 20.57
615 | 20.57
616 | 20.571
617 | 20.57
618 | 20.57
619 | 20.57
620 | 20.57
621 | 20.569
622 | 20.57
623 | 20.569
624 | 20.57
625 | 20.569
626 | 20.569
627 | 20.569
628 | 20.569
629 | 20.569
630 | 20.569
631 | 20.569
632 | 20.569
633 | 20.569
634 | 20.569
635 | 20.569
636 | 20.569
637 | 20.57
638 | 20.569
639 | 20.57
640 | 20.569
641 | 20.569
642 | 20.569
643 | 20.569
644 | 20.569
645 | 20.569
646 | 20.569
647 | 20.568
648 | 20.569
649 | 20.568
650 | 20.569
651 | 20.568
652 | 20.568
653 | 20.569
654 | 20.569
655 | 20.568
656 | 20.568
657 | 20.568
658 | 20.568
659 | 20.569
660 | 20.568
661 | 20.568
662 | 20.568
663 | 20.568
664 | 20.568
665 | 20.568
666 | 20.567
667 | 20.568
668 | 20.567
669 | 20.567
670 | 20.567
671 | 20.568
672 | 20.567
673 | 20.567
674 | 20.567
675 | 20.567
676 | 20.567
677 | 20.567
678 | 20.567
679 | 20.567
680 | 20.567
681 | 20.566
682 | 20.567
683 | 20.566
684 | 20.567
685 | 20.567
686 | 20.567
687 | 20.567
688 | 20.567
689 | 20.567
690 | 20.567
691 | 20.567
692 | 20.567
693 | 20.567
694 | 20.567
695 | 20.567
696 | 20.567
697 | 20.567
698 | 20.567
699 | 20.567
700 | 20.567
701 | 20.566
702 | 20.566
703 | 20.566
704 | 20.567
705 | 20.566
706 | 20.567
707 | 20.566
708 | 20.566
709 | 20.566
710 | 20.567
711 | 20.566
712 | 20.566
713 | 20.566
714 | 20.566
715 | 20.566
716 | 20.566
717 | 20.565
718 | 20.566
719 | 20.566
720 | 20.566
721 | 20.566
722 | 20.566
723 | 20.566
724 | 20.566
725 | 20.565
726 | 20.566
727 | 20.565
728 | 20.566
729 | 20.565
730 | 20.566
731 | 20.565
732 | 20.565
733 | 20.565
734 | 20.566
735 | 20.565
736 | 20.565
737 | 20.565
738 | 20.565
739 | 20.565
740 | 20.565
741 | 20.565
742 | 20.566
743 | 20.565
744 | 20.565
745 | 20.565
746 | 20.565
747 | 20.565
748 | 20.565
749 | 20.565
750 | 20.565
751 | 20.565
752 | 20.565
753 | 20.564
754 | 20.565
755 | 20.564
756 | 20.564
757 | 20.565
758 | 20.565
759 | 20.564
760 | 20.564
761 | 20.564
762 | 20.565
763 | 20.564
764 | 20.564
765 | 20.564
766 | 20.564
767 | 20.564
768 | 20.564
769 | 20.564
770 | 20.564
771 | 20.564
772 | 20.564
773 | 20.564
774 | 20.564
775 | 20.564
776 | 20.564
777 | 20.563
778 | 20.564
779 | 20.564
780 | 20.564
781 | 20.563
782 | 20.564
783 | 20.563
784 | 20.564
785 | 20.564
786 | 20.564
787 | 20.563
788 | 20.564
789 | 20.563
790 | 20.563
791 | 20.563
792 | 20.563
793 | 20.563
794 | 20.564
795 | 20.563
796 | 20.564
797 | 20.563
798 | 20.564
799 | 20.563
800 | 20.563
801 | 20.563
802 | 20.563
803 | 20.563
804 | 20.563
805 | 20.563
806 | 20.564
807 | 20.563
808 | 20.563
809 | 20.563
810 | 20.563
811 | 20.563
812 | 20.563
813 | 20.563
814 | 20.563
815 | 20.562
816 | 20.563
817 | 20.563
818 | 20.563
819 | 20.562
820 | 20.562
821 | 20.563
822 | 20.563
823 | 20.563
824 | 20.563
825 | 20.562
826 | 20.563
827 | 20.562
828 | 20.563
829 | 20.562
830 | 20.563
831 | 20.562
832 | 20.563
833 | 20.562
834 | 20.563
835 | 20.562
836 | 20.562
837 | 20.562
838 | 20.562
839 | 20.562
840 | 20.562
841 | 20.562
842 | 20.563
843 | 20.562
844 | 20.562
845 | 20.561
846 | 20.562
847 | 20.562
848 | 20.562
849 | 20.562
850 | 20.562
851 | 20.562
852 | 20.561
853 | 20.562
854 | 20.561
855 | 20.561
856 | 20.562
857 | 20.562
858 | 20.561
859 | 20.561
860 | 20.561
861 | 20.561
862 | 20.561
863 | 20.561
864 | 20.561
865 | 20.561
866 | 20.561
867 | 20.561
868 | 20.561
869 | 20.561
870 | 20.561
871 | 20.561
872 | 20.56
873 | 20.56
874 | 20.56
875 | 20.56
876 | 20.56
877 | 20.56
878 | 20.56
879 | 20.561
880 | 20.56
881 | 20.56
882 | 20.56
883 | 20.56
884 | 20.56
885 | 20.561
886 | 20.56
887 | 20.561
888 | 20.56
889 | 20.56
890 | 20.56
891 | 20.56
892 | 20.56
893 | 20.56
894 | 20.56
895 | 20.56
896 | 20.559
897 | 20.56
898 | 20.56
899 | 20.56
900 | 20.56
901 | 20.559
902 | 20.56
903 | 20.56
904 | 20.56
905 | 20.559
906 | 20.559
907 | 20.559
908 | 20.559
909 | 20.559
910 | 20.559
911 | 20.559
912 | 20.56
913 | 20.559
914 | 20.559
915 | 20.559
916 | 20.559
917 | 20.559
918 | 20.559
919 | 20.559
920 | 20.559
921 | 20.559
922 | 20.559
923 | 20.559
924 | 20.559
925 | 20.559
926 | 20.559
927 | 20.559
928 | 20.558
929 | 20.559
930 | 20.559
931 | 20.559
932 | 20.558
933 | 20.559
934 | 20.559
935 | 20.559
936 | 20.558
937 | 20.559
938 | 20.558
939 | 20.558
940 | 20.558
941 | 20.559
942 | 20.558
943 | 20.559
944 | 20.559
945 | 20.559
946 | 20.558
947 | 20.559
948 | 20.558
949 | 20.558
950 | 20.558
951 | 20.558
952 | 20.558
953 | 20.558
954 | 20.558
955 | 20.558
956 | 20.558
957 | 20.558
958 | 20.558
959 | 20.558
960 | 20.558
961 | 20.558
962 | 20.558
963 | 20.558
964 | 20.558
965 | 20.558
966 | 20.558
967 | 20.558
968 | 20.558
969 | 20.558
970 | 20.558
971 | 20.558
972 | 20.558
973 | 20.558
974 | 20.557
975 | 20.558
976 | 20.557
977 | 20.558
978 | 17.815
979 | 14.779
980 | 12.586
981 | 10.602
982 | 8.966
983 | 7.591
984 | 6.462
985 | 5.583
986 | 4.702
987 | 4.033
988 | 3.384
989 | 2.892
990 | 2.417
991 | 2.016
992 | 1.672
993 | 1.41
994 | 1.152
995 | 0.93
996 | 0.74
997 | 0.596
998 | 0.455
999 | 0.336
1000 | 0.245
1001 | 0.159
1002 | 0.088
1003 | 0.029
1004 | -0.015
1005 | -0.058
1006 | -0.095
1007 | -0.124
1008 | -0.145
1009 | -0.164
1010 | -0.18
1011 | -0.192
1012 | -0.202
1013 | -0.21
1014 | -0.217
1015 | -0.221
1016 | -0.226
1017 | -0.23
1018 | -0.233
1019 | -0.235
1020 | -0.237
1021 | -0.239
1022 | -0.24
1023 | -0.241
1024 | -0.242
1025 | -0.242
1026 | -0.243
1027 | -0.243
1028 | -0.243
1029 | -0.244
1030 | -0.245
1031 | -0.244
1032 | -0.244
1033 | -0.244
1034 | -0.244
1035 | -0.245
1036 | -0.245
1037 | -0.245
1038 | -0.245
1039 | -0.245
1040 | -0.245
1041 | -0.245
1042 | -0.245
1043 | -0.245
1044 | -0.245
1045 | -0.245
1046 | -0.245
1047 | -0.245
1048 | -0.245
1049 | -0.244
1050 | -0.244
1051 | -0.244
1052 | -0.244
1053 | -0.244
1054 | -0.244
1055 | -0.244
1056 | -0.244
1057 | -0.243
1058 | -0.244
1059 | -0.244
1060 | -0.243
1061 | -0.244
1062 | -0.244
1063 | -0.244
1064 | -0.243
1065 | -0.244
1066 | -0.243
1067 | -0.243
1068 | -0.243
1069 | -0.243
1070 | -0.244
1071 | -0.243
1072 | -0.243
1073 | -0.242
1074 | -0.243
1075 | -0.243
1076 | -0.243
1077 | -0.243
1078 | -0.243
1079 | -0.243
1080 | -0.243
1081 | -0.243
1082 | -0.242
1083 | -0.243
1084 | -0.242
1085 | -0.243
1086 | -0.243
1087 | -0.242
1088 | -0.243
1089 | -0.243
1090 | -0.242
1091 | -0.242
1092 | -0.243
1093 | -0.242
1094 | -0.242
1095 | -0.242
1096 | -0.242
1097 | -0.243
1098 | -0.242
1099 | -0.242
1100 | -0.242
1101 | -0.242
1102 | -0.242
1103 | -0.242
1104 | -0.241
1105 | -0.241
1106 | -0.242
1107 | -0.242
1108 | -0.241
1109 | -0.242
1110 | -0.242
1111 | -0.242
1112 | -0.242
1113 | -0.241
1114 | -0.242
1115 | -0.241
1116 | -0.242
1117 | -0.241
1118 | -0.241
1119 | -0.241
1120 | -0.241
1121 | -0.241
1122 | -0.241
1123 | -0.241
1124 | -0.241
1125 | -0.241
1126 | -0.241
1127 | -0.241
1128 | -0.241
1129 | -0.241
1130 | -0.241
1131 | -0.241
1132 | -0.241
1133 | -0.241
1134 | -0.241
1135 | -0.24
1136 | -0.241
1137 | -0.241
1138 | -0.241
1139 | -0.24
1140 | -0.241
1141 | -0.24
1142 | -0.241
1143 | -0.241
1144 | -0.241
1145 | -0.24
1146 | -0.241
1147 | -0.241
1148 | -0.24
1149 | -0.24
1150 | -0.24
1151 | -0.241
1152 | -0.24
1153 | -0.241
1154 | -0.24
1155 | -0.241
1156 | -0.24
1157 | -0.241
1158 | -0.24
1159 | -0.24
1160 | -0.24
1161 | -0.241
1162 | -0.24
1163 | -0.24
1164 | -0.24
1165 | -0.24
1166 | -0.24
1167 | -0.24
1168 | -0.24
1169 | -0.24
1170 | -0.24
1171 | -0.24
1172 | -0.24
1173 | -0.24
1174 | -0.241
1175 | -0.24
1176 | -0.24
1177 | -0.24
1178 | -0.24
1179 | -0.24
1180 | -0.24
1181 | -0.241
1182 | -0.239
1183 | -0.24
1184 | -0.24
1185 | -0.24
1186 | -0.24
1187 | -0.24
1188 | -0.239
1189 | -0.24
1190 | -0.239
1191 | -0.24
1192 | -0.24
1193 | -0.24
1194 | -0.239
1195 | -0.24
1196 | -0.239
1197 | -0.239
1198 | -0.24
1199 | -0.24
1200 | -0.24
1201 | -0.24
1202 | -0.24
1203 | -0.24
1204 | -0.24
1205 | -0.24
1206 | -0.24
1207 | -0.24
1208 | -0.24
1209 | -0.239
1210 | -0.24
1211 | -0.24
1212 | -0.24
1213 | -0.24
1214 | -0.24
1215 | -0.24
1216 | -0.24
1217 | -0.24
1218 | -0.239
1219 | -0.24
1220 | -0.24
1221 | -0.239
1222 | -0.24
1223 | -0.24
1224 | -0.24
1225 | -0.24
1226 | -0.239
1227 | -0.24
1228 | -0.24
1229 | -0.239
1230 | -0.239
1231 | -0.24

## RE43009V2
RE43009V2
Time | Pressure
Seconds | bar
1193 | 22.512
1194 | 22.512
1195 | 22.512
1196 | 22.512
1197 | 22.512
1198 | 22.512
1199 | 22.512
1200 | 22.512
1201 | 22.512
1202 | 22.512
1203 | 22.512
1204 | 22.512
1205 | 22.512
1206 | 22.513
1207 | 22.512
1208 | 22.512
1209 | 22.512
1210 | 22.512
1211 | 22.512
1212 | 22.512
1213 | 22.512
1214 | 22.512
1215 | 22.512
1216 | 22.512
1217 | 22.512
1218 | 22.512
1219 | 22.512
1220 | 22.512
1221 | 22.512
1222 | 22.512
1223 | 22.512
1224 | 22.512
1225 | 22.512
1226 | 22.512
1227 | 22.511
1228 | 22.512
1229 | 22.511
1230 | 22.512
1231 | 22.512
1232 | 22.512
1233 | 22.512
1234 | 22.512
1235 | 22.512
1236 | 22.512
1237 | 22.512 |  | Takeslope from 3000 to 7000secs as it ran all night
1238 | 22.512
1239 | 22.511 |  | P= -1.867 E -06t + 22.5 |  |  | Vol= | 0.15 | [litres]
1240 | 22.512
1241 | 22.511 |  | dP/dt = 1.867E-06 | 1.867e-06 | [bar/s]
1242 | 22.512
1243 | 22.511 |  | dp/dt = 1.867E-03 | 0.001867 | [mbar/s]
1244 | 22.511
1245 | 22.511 |  | Leak Rate | 0.00028005 | [mbar.l/s]
1246 | 22.512
1247 | 22.511 |  | Plot and data are good as total duration = 50000secs not 5ks !!
1248 | 22.512
1249 | 22.511
1250 | 22.511
1251 | 22.511
1252 | 22.512
1253 | 22.511
1254 | 22.511
1255 | 22.511
1256 | 22.511
1257 | 22.511
1258 | 22.512
1259 | 22.511
1260 | 22.512
1261 | 22.511
1262 | 22.511
1263 | 22.511
1264 | 22.511
1265 | 22.512
1266 | 22.511
1267 | 22.511
1268 | 22.511
1269 | 22.511
1270 | 22.511
1271 | 22.511
1272 | 22.511
1273 | 22.511
1274 | 22.511
1275 | 22.511
1276 | 22.511
1277 | 22.512
1278 | 22.511
1279 | 22.511
1280 | 22.511
1281 | 22.511
1282 | 22.511
1283 | 22.511
1284 | 22.511
1285 | 22.511
1286 | 22.511
1287 | 22.511
1288 | 22.511
1289 | 22.511
1290 | 22.511
1291 | 22.51
1292 | 22.511
1293 | 22.511
1294 | 22.511
1295 | 22.511
1296 | 22.511
1297 | 22.511
1298 | 22.511
1299 | 22.511
1300 | 22.511
1301 | 22.511
1302 | 22.511
1303 | 22.511
1304 | 22.511
1305 | 22.511
1306 | 22.511
1307 | 22.511
1308 | 22.511
1309 | 22.511
1310 | 22.511
1311 | 22.511
1312 | 22.511
1313 | 22.51
1314 | 22.511
1315 | 22.511
1316 | 22.511
1317 | 22.511
1318 | 22.51
1319 | 22.511
1320 | 22.51
1321 | 22.51
1322 | 22.51
1323 | 22.511
1324 | 22.511
1325 | 22.51
1326 | 22.51
1327 | 22.511
1328 | 22.51
1329 | 22.51
1330 | 22.51
1331 | 22.511
1332 | 22.51
1333 | 22.51
1334 | 22.51
1335 | 22.51
1336 | 22.51
1337 | 22.51
1338 | 22.51
1339 | 22.51
1340 | 22.511
1341 | 22.51
1342 | 22.51
1343 | 22.511
1344 | 22.51
1345 | 22.51
1346 | 22.51
1347 | 22.51
1348 | 22.509
1349 | 22.51
1350 | 22.51
1351 | 22.51
1352 | 22.51
1353 | 22.51
1354 | 22.51
1355 | 22.51
1356 | 22.51
1357 | 22.51
1358 | 22.509
1359 | 22.509
1360 | 22.51
1361 | 22.509
1362 | 22.51
1363 | 22.509
1364 | 22.51
1365 | 22.509
1366 | 22.51
1367 | 22.51
1368 | 22.51
1369 | 22.509
1370 | 22.51
1371 | 22.51
1372 | 22.51
1373 | 22.51
1374 | 22.509
1375 | 22.51
1376 | 22.51
1377 | 22.51
1378 | 22.509
1379 | 22.51
1380 | 22.509
1381 | 22.51
1382 | 22.51
1383 | 22.51
1384 | 22.51
1385 | 22.51
1386 | 22.51
1387 | 22.51
1388 | 22.51
1389 | 22.509
1390 | 22.509
1391 | 22.51
1392 | 22.509
1393 | 22.51
1394 | 22.51
1395 | 22.509
1396 | 22.51
1397 | 22.509
1398 | 22.51
1399 | 22.51
1400 | 22.511
1401 | 22.51
1402 | 22.51
1403 | 22.51
1404 | 22.51
1405 | 22.51
1406 | 22.51
1407 | 22.51
1408 | 22.509
1409 | 22.51
1410 | 22.51
1411 | 22.51
1412 | 22.509
1413 | 22.51
1414 | 22.51
1415 | 22.51
1416 | 22.509
1417 | 22.509
1418 | 22.51
1419 | 22.51
1420 | 22.51
1421 | 22.509
1422 | 22.51
1423 | 22.51
1424 | 22.51
1425 | 22.51
1426 | 22.51
1427 | 22.51
1428 | 22.51
1429 | 22.509
1430 | 22.51
1431 | 22.51
1432 | 22.51
1433 | 22.509
1434 | 22.51
1435 | 22.51
1436 | 22.509
1437 | 22.509
1438 | 22.509
1439 | 22.51
1440 | 22.51
1441 | 22.51
1442 | 22.51
1443 | 22.51
1444 | 22.51
1445 | 22.51
1446 | 22.51
1447 | 22.51
1448 | 22.51
1449 | 22.51
1450 | 22.51
1451 | 22.51
1452 | 22.51
1453 | 22.51
1454 | 22.51
1455 | 22.51
1456 | 22.51
1457 | 22.51
1458 | 22.51
1459 | 22.51
1460 | 22.51
1461 | 22.51
1462 | 22.51
1463 | 22.51
1464 | 22.51
1465 | 22.51
1466 | 22.51
1467 | 22.51
1468 | 22.51
1469 | 22.51
1470 | 22.51
1471 | 22.51
1472 | 22.51
1473 | 22.51
1474 | 22.51
1475 | 22.51
1476 | 22.51
1477 | 22.51
1478 | 22.51
1479 | 22.509
1480 | 22.509
1481 | 22.509
1482 | 22.51
1483 | 22.51
1484 | 22.509
1485 | 22.509
1486 | 22.51
1487 | 22.51
1488 | 22.51
1489 | 22.51
1490 | 22.509
1491 | 22.51
1492 | 22.509
1493 | 22.509
1494 | 22.51
1495 | 22.51
1496 | 22.51
1497 | 22.51
1498 | 22.51
1499 | 22.509
1500 | 22.51
1501 | 22.51
1502 | 22.509
1503 | 22.509
1504 | 22.509
1505 | 22.51
1506 | 22.51
1507 | 22.51
1508 | 22.51
1509 | 22.51
1510 | 22.509
1511 | 22.51
1512 | 22.51
1513 | 22.51
1514 | 22.51
1515 | 22.51
1516 | 22.51
1517 | 22.51
1518 | 22.51
1519 | 22.509
1520 | 22.509
1521 | 22.51
1522 | 22.509
1523 | 22.509
1524 | 22.51
1525 | 22.509
1526 | 22.509
1527 | 22.51
1528 | 22.509
1529 | 22.509
1530 | 22.51
1531 | 22.509
1532 | 22.509
1533 | 22.51
1534 | 22.51
1535 | 22.509
1536 | 22.509
1537 | 22.509
1538 | 22.51
1539 | 22.51
1540 | 22.509
1541 | 22.509
1542 | 22.509
1543 | 22.509
1544 | 22.509
1545 | 22.509
1546 | 22.509
1547 | 22.509
1548 | 22.509
1549 | 22.509
1550 | 22.51
1551 | 22.509
1552 | 22.509
1553 | 22.509
1554 | 22.509
1555 | 22.509
1556 | 22.509
1557 | 22.509
1558 | 22.509
1559 | 22.509
1560 | 22.509
1561 | 22.508
1562 | 22.509
1563 | 22.509
1564 | 22.509
1565 | 22.509
1566 | 22.509
1567 | 22.509
1568 | 22.509
1569 | 22.509
1570 | 22.51
1571 | 22.51
1572 | 22.509
1573 | 22.509
1574 | 22.509
1575 | 22.509
1576 | 22.509
1577 | 22.509
1578 | 22.509
1579 | 22.509
1580 | 22.509
1581 | 22.509
1582 | 22.509
1583 | 22.509
1584 | 22.509
1585 | 22.509
1586 | 22.509
1587 | 22.508
1588 | 22.509
1589 | 22.509
1590 | 22.509
1591 | 22.51
1592 | 22.509
1593 | 22.509
1594 | 22.509
1595 | 22.509
1596 | 22.509
1597 | 22.509
1598 | 22.509
1599 | 22.509
1600 | 22.509
1601 | 22.508
1602 | 22.509
1603 | 22.509
1604 | 22.509
1605 | 22.508
1606 | 22.509
1607 | 22.509
1608 | 22.509
1609 | 22.508
1610 | 22.508
1611 | 22.509
1612 | 22.509
1613 | 22.509
1614 | 22.509
1615 | 22.508
1616 | 22.508
1617 | 22.509
1618 | 22.508
1619 | 22.509
1620 | 22.509
1621 | 22.509
1622 | 22.509
1623 | 22.509
1624 | 22.508
1625 | 22.509
1626 | 22.508
1627 | 22.509
1628 | 22.509
1629 | 22.509
1630 | 22.508
1631 | 22.509
1632 | 22.509
1633 | 22.509
1634 | 22.508
1635 | 22.509
1636 | 22.508
1637 | 22.509
1638 | 22.509
1639 | 22.508
1640 | 22.509
1641 | 22.508
1642 | 22.508
1643 | 22.509
1644 | 22.509
1645 | 22.508
1646 | 22.508
1647 | 22.509
1648 | 22.508
1649 | 22.509
1650 | 22.508
1651 | 22.509
1652 | 22.508
1653 | 22.508
1654 | 22.508
1655 | 22.509
1656 | 22.509
1657 | 22.509
1658 | 22.508
1659 | 22.509
1660 | 22.508
1661 | 22.508
1662 | 22.508
1663 | 22.508
1664 | 22.509
1665 | 22.508
1666 | 22.508
1667 | 22.508
1668 | 22.508
1669 | 22.508
1670 | 22.509
1671 | 22.509
1672 | 22.508
1673 | 22.509
1674 | 22.507
1675 | 22.509
1676 | 22.508
1677 | 22.508
1678 | 22.508
1679 | 22.509
1680 | 22.508
1681 | 22.508
1682 | 22.508
1683 | 22.508
1684 | 22.509
1685 | 22.508
1686 | 22.509
1687 | 22.508
1688 | 22.509
1689 | 22.508
1690 | 22.509
1691 | 22.508
1692 | 22.508
1693 | 22.508
1694 | 22.508
1695 | 22.508
1696 | 22.508
1697 | 22.508
1698 | 22.508
1699 | 22.508
1700 | 22.508
1701 | 22.508
1702 | 22.508
1703 | 22.508
1704 | 22.508
1705 | 22.508
1706 | 22.508
1707 | 22.508
1708 | 22.509
1709 | 22.508
1710 | 22.508
1711 | 22.509
1712 | 22.508
1713 | 22.508
1714 | 22.508
1715 | 22.508
1716 | 22.508
1717 | 22.508
1718 | 22.507
1719 | 22.508
1720 | 22.508
1721 | 22.508
1722 | 22.508
1723 | 22.508
1724 | 22.508
1725 | 22.508
1726 | 22.508
1727 | 22.508
1728 | 22.508
1729 | 22.508
1730 | 22.507
1731 | 22.508
1732 | 22.508
1733 | 22.507
1734 | 22.508
1735 | 22.508
1736 | 22.508
1737 | 22.508
1738 | 22.507
1739 | 22.507
1740 | 22.507
1741 | 22.508
1742 | 22.508
1743 | 22.507
1744 | 22.507
1745 | 22.508
1746 | 22.508
1747 | 22.507
1748 | 22.507
1749 | 22.507
1750 | 22.508
1751 | 22.507
1752 | 22.508
1753 | 22.507
1754 | 22.508
1755 | 22.508
1756 | 22.508
1757 | 22.507
1758 | 22.507
1759 | 22.507
1760 | 22.507
1761 | 22.507
1762 | 22.508
1763 | 22.507
1764 | 22.507
1765 | 22.507
1766 | 22.508
1767 | 22.508
1768 | 22.507
1769 | 22.507
1770 | 22.507
1771 | 22.507
1772 | 22.508
1773 | 22.507
1774 | 22.506
1775 | 22.508
1776 | 22.507
1777 | 22.507
1778 | 22.507
1779 | 22.507
1780 | 22.507
1781 | 22.507
1782 | 22.507
1783 | 22.507
1784 | 22.507
1785 | 22.507
1786 | 22.507
1787 | 22.507
1788 | 22.508
1789 | 22.507
1790 | 22.508
1791 | 22.507
1792 | 22.507
1793 | 22.507
1794 | 22.508
1795 | 22.507
1796 | 22.508
1797 | 22.507
1798 | 22.507
1799 | 22.507
1800 | 22.507
1801 | 22.508
1802 | 22.507
1803 | 22.507
1804 | 22.507
1805 | 22.507
1806 | 22.507
1807 | 22.507
1808 | 22.507
1809 | 22.508
1810 | 22.507
1811 | 22.507
1812 | 22.507
1813 | 22.507
1814 | 22.507
1815 | 22.507
1816 | 22.507
1817 | 22.507
1818 | 22.507
1819 | 22.507
1820 | 22.507
1821 | 22.507
1822 | 22.507
1823 | 22.507
1824 | 22.507
1825 | 22.507
1826 | 22.507
1827 | 22.507
1828 | 22.507
1829 | 22.507
1830 | 22.507
1831 | 22.507
1832 | 22.507
1833 | 22.507
1834 | 22.507
1835 | 22.507
1836 | 22.507
1837 | 22.507
1838 | 22.507
1839 | 22.507
1840 | 22.507
1841 | 22.507
1842 | 22.507
1843 | 22.507
1844 | 22.507
1845 | 22.507
1846 | 22.507
1847 | 22.507
1848 | 22.507
1849 | 22.507
1850 | 22.507
1851 | 22.507
1852 | 22.507
1853 | 22.507
1854 | 22.507
1855 | 22.507
1856 | 22.507
1857 | 22.506
1858 | 22.507
1859 | 22.507
1860 | 22.507
1861 | 22.507
1862 | 22.507
1863 | 22.506
1864 | 22.507
1865 | 22.507
1866 | 22.507
1867 | 22.507
1868 | 22.507
1869 | 22.507
1870 | 22.507
1871 | 22.507
1872 | 22.507
1873 | 22.508
1874 | 22.507
1875 | 22.507
1876 | 22.507
1877 | 22.507
1878 | 22.507
1879 | 22.507
1880 | 22.507
1881 | 22.507
1882 | 22.507
1883 | 22.507
1884 | 22.507
1885 | 22.507
1886 | 22.507
1887 | 22.507
1888 | 22.506
1889 | 22.506
1890 | 22.507
1891 | 22.507
1892 | 22.507
1893 | 22.507
1894 | 22.507
1895 | 22.507
1896 | 22.507
1897 | 22.507
1898 | 22.507
1899 | 22.507
1900 | 22.507
1901 | 22.507
1902 | 22.507
1903 | 22.507
1904 | 22.507
1905 | 22.507
1906 | 22.507
1907 | 22.507
1908 | 22.507
1909 | 22.507
1910 | 22.508
1911 | 22.507
1912 | 22.507
1913 | 22.507
1914 | 22.507
1915 | 22.507
1916 | 22.507
1917 | 22.507
1918 | 22.507
1919 | 22.507
1920 | 22.508
1921 | 22.507
1922 | 22.507
1923 | 22.507
1924 | 22.507
1925 | 22.507
1926 | 22.507
1927 | 22.507
1928 | 22.507
1929 | 22.507
1930 | 22.508
1931 | 22.507
1932 | 22.507
1933 | 22.508
1934 | 22.507
1935 | 22.507
1936 | 22.507
1937 | 22.507
1938 | 22.507
1939 | 22.507
1940 | 22.507
1941 | 22.507
1942 | 22.507
1943 | 22.507
1944 | 22.507
1945 | 22.507
1946 | 22.507
1947 | 22.507
1948 | 22.507
1949 | 22.507
1950 | 22.507
1951 | 22.507
1952 | 22.507
1953 | 22.507
1954 | 22.507
1955 | 22.507
1956 | 22.506
1957 | 22.507
1958 | 22.507
1959 | 22.507
1960 | 22.507
1961 | 22.507
1962 | 22.507
1963 | 22.507
1964 | 22.507
1965 | 22.506
1966 | 22.506
1967 | 22.506
1968 | 22.506
1969 | 22.506
1970 | 22.507
1971 | 22.507
1972 | 22.507
1973 | 22.507
1974 | 22.507
1975 | 22.507
1976 | 22.507
1977 | 22.507
1978 | 22.507
1979 | 22.506
1980 | 22.507
1981 | 22.507
1982 | 22.507
1983 | 22.506
1984 | 22.507
1985 | 22.506
1986 | 22.507
1987 | 22.506
1988 | 22.506
1989 | 22.507
1990 | 22.507
1991 | 22.507
1992 | 22.507
1993 | 22.506
1994 | 22.506
1995 | 22.506
1996 | 22.506
1997 | 22.506
1998 | 22.507
1999 | 22.507
2000 | 22.506
2001 | 22.506
2002 | 22.506
2003 | 22.506
2004 | 22.507
2005 | 22.506
2006 | 22.506
2007 | 22.506
2008 | 22.507
2009 | 22.506
2010 | 22.506
2011 | 22.506
2012 | 22.506
2013 | 22.506
2014 | 22.506
2015 | 22.506
2016 | 22.506
2017 | 22.506
2018 | 22.507
2019 | 22.506
2020 | 22.506
2021 | 22.506
2022 | 22.506
2023 | 22.506
2024 | 22.507
2025 | 22.506
2026 | 22.506
2027 | 22.506
2028 | 22.506
2029 | 22.506
2030 | 22.506
2031 | 22.506
2032 | 22.506
2033 | 22.506
2034 | 22.506
2035 | 22.506
2036 | 22.506
2037 | 22.507
2038 | 22.506
2039 | 22.506
2040 | 22.506
2041 | 22.506
2042 | 22.506
2043 | 22.506
2044 | 22.506
2045 | 22.505
2046 | 22.506
2047 | 22.506
2048 | 22.506
2049 | 22.506
2050 | 22.506
2051 | 22.506
2052 | 22.506
2053 | 22.506
2054 | 22.506
2055 | 22.506
2056 | 22.506
2057 | 22.506
2058 | 22.506
2059 | 22.506
2060 | 22.506
2061 | 22.506
2062 | 22.506
2063 | 22.506
2064 | 22.506
2065 | 22.506
2066 | 22.506
2067 | 22.505
2068 | 22.506
2069 | 22.506
2070 | 22.507
2071 | 22.506
2072 | 22.506
2073 | 22.506
2074 | 22.506
2075 | 22.506
2076 | 22.506
2077 | 22.506
2078 | 22.506
2079 | 22.506
2080 | 22.506
2081 | 22.506
2082 | 22.506
2083 | 22.506
2084 | 22.506
2085 | 22.505
2086 | 22.506
2087 | 22.506
2088 | 22.506
2089 | 22.506
2090 | 22.505
2091 | 22.505
2092 | 22.505
2093 | 22.506
2094 | 22.506
2095 | 22.506
2096 | 22.506
2097 | 22.505
2098 | 22.506
2099 | 22.506
2100 | 22.506
2101 | 22.505
2102 | 22.506
2103 | 22.505
2104 | 22.506
2105 | 22.506
2106 | 22.505
2107 | 22.506
2108 | 22.506
2109 | 22.506
2110 | 22.505
2111 | 22.506
2112 | 22.505
2113 | 22.506
2114 | 22.506
2115 | 22.505
2116 | 22.506
2117 | 22.505
2118 | 22.506
2119 | 22.506
2120 | 22.506
2121 | 22.506
2122 | 22.506
2123 | 22.505
2124 | 22.505
2125 | 22.506
2126 | 22.505
2127 | 22.505
2128 | 22.505
2129 | 22.505
2130 | 22.505
2131 | 22.506
2132 | 22.506
2133 | 22.506
2134 | 22.506
2135 | 22.506
2136 | 22.506
2137 | 22.505
2138 | 22.505
2139 | 22.505
2140 | 22.506
2141 | 22.505
2142 | 22.506
2143 | 22.506
2144 | 22.505
2145 | 22.505
2146 | 22.505
2147 | 22.505
2148 | 22.505
2149 | 22.505
2150 | 22.505
2151 | 22.506
2152 | 22.505
2153 | 22.506
2154 | 22.506
2155 | 22.505
2156 | 22.505
2157 | 22.505
2158 | 22.505
2159 | 22.506
2160 | 22.505
2161 | 22.505
2162 | 22.505
2163 | 22.505
2164 | 22.505
2165 | 22.505
2166 | 22.505
2167 | 22.505
2168 | 22.505
2169 | 22.505
2170 | 22.505
2171 | 22.505
2172 | 22.505
2173 | 22.505
2174 | 22.505
2175 | 22.505
2176 | 22.505
2177 | 22.505
2178 | 22.505
2179 | 22.505
2180 | 22.505
2181 | 22.505
2182 | 22.504
2183 | 22.505
2184 | 22.505
2185 | 22.505
2186 | 22.504
2187 | 22.505
2188 | 22.505
2189 | 22.504
2190 | 22.505
2191 | 22.505
2192 | 22.505
2193 | 22.504
2194 | 22.504
2195 | 22.504
2196 | 22.504
2197 | 22.504
2198 | 22.505
2199 | 22.505
2200 | 22.504
2201 | 22.505
2202 | 22.505
2203 | 22.504
2204 | 22.504
2205 | 22.504
2206 | 22.504
2207 | 22.504
2208 | 22.504
2209 | 22.504
2210 | 22.504
2211 | 22.504
2212 | 22.504
2213 | 22.504
2214 | 22.504
2215 | 22.505
2216 | 22.504
2217 | 22.504
2218 | 22.504
2219 | 22.504
2220 | 22.504
2221 | 22.504
2222 | 22.504
2223 | 22.504
2224 | 22.504
2225 | 22.504
2226 | 22.504
2227 | 22.504
2228 | 22.504
2229 | 22.504
2230 | 22.504
2231 | 22.504
2232 | 22.504
2233 | 22.504
2234 | 22.504
2235 | 22.504
2236 | 22.504
2237 | 22.504
2238 | 22.504
2239 | 22.504
2240 | 22.504
2241 | 22.504
2242 | 22.504
2243 | 22.504
2244 | 22.504
2245 | 22.504
2246 | 22.504
2247 | 22.504
2248 | 22.504
2249 | 22.504
2250 | 22.504
2251 | 22.504
2252 | 22.504
2253 | 22.503
2254 | 22.504
2255 | 22.504
2256 | 22.504
2257 | 22.504
2258 | 22.504
2259 | 22.504
2260 | 22.504
2261 | 22.504
2262 | 22.504
2263 | 22.504
2264 | 22.504
2265 | 22.504
2266 | 22.504
2267 | 22.504
2268 | 22.504
2269 | 22.504
2270 | 22.504
2271 | 22.504
2272 | 22.504
2273 | 22.504
2274 | 22.504
2275 | 22.504
2276 | 22.504
2277 | 22.504
2278 | 22.504
2279 | 22.504
2280 | 22.504
2281 | 22.504
2282 | 22.504
2283 | 22.504
2284 | 22.503
2285 | 22.504
2286 | 22.504
2287 | 22.504
2288 | 22.504
2289 | 22.504
2290 | 22.504
2291 | 22.504
2292 | 22.503
2293 | 22.503
2294 | 22.504
2295 | 22.503
2296 | 22.504
2297 | 22.504
2298 | 22.504
2299 | 22.504
2300 | 22.504
2301 | 22.504
2302 | 22.504
2303 | 22.504
2304 | 22.504
2305 | 22.504
2306 | 22.504
2307 | 22.503
2308 | 22.503
2309 | 22.504
2310 | 22.504
2311 | 22.503
2312 | 22.504
2313 | 22.504
2314 | 22.504
2315 | 22.504
2316 | 22.503
2317 | 22.504
2318 | 22.504
2319 | 22.504
2320 | 22.504
2321 | 22.504
2322 | 22.504
2323 | 22.504
2324 | 22.504
2325 | 22.504
2326 | 22.504
2327 | 22.504
2328 | 22.503
2329 | 22.503
2330 | 22.504
2331 | 22.503
2332 | 22.504
2333 | 22.503
2334 | 22.504
2335 | 22.504
2336 | 22.504
2337 | 22.504
2338 | 22.503
2339 | 22.504
2340 | 22.503
2341 | 22.504
2342 | 22.504
2343 | 22.504
2344 | 22.503
2345 | 22.504
2346 | 22.504
2347 | 22.504
2348 | 22.504
2349 | 22.504
2350 | 22.504
2351 | 22.504
2352 | 22.504
2353 | 22.504
2354 | 22.503
2355 | 22.504
2356 | 22.503
2357 | 22.504
2358 | 22.504
2359 | 22.503
2360 | 22.504
2361 | 22.504
2362 | 22.503
2363 | 22.503
2364 | 22.504
2365 | 22.503
2366 | 22.503
2367 | 22.503
2368 | 22.503
2369 | 22.503
2370 | 22.503
2371 | 22.504
2372 | 22.503
2373 | 22.503
2374 | 22.503
2375 | 22.503
2376 | 22.504
2377 | 22.503
2378 | 22.503
2379 | 22.503
2380 | 22.504
2381 | 22.504
2382 | 22.503
2383 | 22.503
2384 | 22.503
2385 | 22.503
2386 | 22.503
2387 | 22.502
2388 | 22.503
2389 | 22.503
2390 | 22.503
2391 | 22.503
2392 | 22.503
2393 | 22.503
2394 | 22.503
2395 | 22.503
2396 | 22.503
2397 | 22.503
2398 | 22.503
2399 | 22.503
2400 | 22.503
2401 | 22.503
2402 | 22.503
2403 | 22.503
2404 | 22.503
2405 | 22.503
2406 | 22.503
2407 | 22.503
2408 | 22.503
2409 | 22.503
2410 | 22.503
2411 | 22.503
2412 | 22.503
2413 | 22.503
2414 | 22.503
2415 | 22.503
2416 | 22.503
2417 | 22.503
2418 | 22.503
2419 | 22.503
2420 | 22.503
2421 | 22.503
2422 | 22.503
2423 | 22.503
2424 | 22.503
2425 | 22.502
2426 | 22.503
2427 | 22.503
2428 | 22.502
2429 | 22.503
2430 | 22.503
2431 | 22.503
2432 | 22.502
2433 | 22.503
2434 | 22.503
2435 | 22.503
2436 | 22.503
2437 | 22.502
2438 | 22.503
2439 | 22.502
2440 | 22.502
2441 | 22.503
2442 | 22.502
2443 | 22.502
2444 | 22.503
2445 | 22.502
2446 | 22.502
2447 | 22.502
2448 | 22.502
2449 | 22.502
2450 | 22.502
2451 | 22.502
2452 | 22.503
2453 | 22.502
2454 | 22.502
2455 | 22.502
2456 | 22.502
2457 | 22.502
2458 | 22.502
2459 | 22.502
2460 | 22.502
2461 | 22.502
2462 | 22.502
2463 | 22.502
2464 | 22.502
2465 | 22.502
2466 | 22.502
2467 | 22.502
2468 | 22.502
2469 | 22.503
2470 | 22.502
2471 | 22.502
2472 | 22.502
2473 | 22.502
2474 | 22.502
2475 | 22.502
2476 | 22.502
2477 | 22.502
2478 | 22.502
2479 | 22.502
2480 | 22.502
2481 | 22.502
2482 | 22.503
2483 | 22.502
2484 | 22.502
2485 | 22.502
2486 | 22.503
2487 | 22.502
2488 | 22.502
2489 | 22.502
2490 | 22.503
2491 | 22.502
2492 | 22.502
2493 | 22.502
2494 | 22.502
2495 | 22.502
2496 | 22.502
2497 | 22.502
2498 | 22.502
2499 | 22.502
2500 | 22.502
2501 | 22.503
2502 | 22.502
2503 | 22.502
2504 | 22.503
2505 | 22.502
2506 | 22.502
2507 | 22.502
2508 | 22.502
2509 | 22.502
2510 | 22.502
2511 | 22.502
2512 | 22.502
2513 | 22.502
2514 | 22.502
2515 | 22.502
2516 | 22.502
2517 | 22.502
2518 | 22.502
2519 | 22.502
2520 | 22.502
2521 | 22.502
2522 | 22.502
2523 | 22.502
2524 | 22.502
2525 | 22.502
2526 | 22.502
2527 | 22.502
2528 | 22.502
2529 | 22.502
2530 | 22.502
2531 | 22.503
2532 | 22.502
2533 | 22.502
2534 | 22.502
2535 | 22.502
2536 | 22.502
2537 | 22.502
2538 | 22.502
2539 | 22.502
2540 | 22.502
2541 | 22.502
2542 | 22.502
2543 | 22.502
2544 | 22.502
2545 | 22.502
2546 | 22.501
2547 | 22.502
2548 | 22.502
2549 | 22.502
2550 | 22.502
2551 | 22.502
2552 | 22.502
2553 | 22.502
2554 | 22.502
2555 | 22.502
2556 | 22.502
2557 | 22.502
2558 | 22.502
2559 | 22.502
2560 | 22.502
2561 | 22.502
2562 | 22.503
2563 | 22.503
2564 | 22.502
2565 | 22.502
2566 | 22.502
2567 | 22.502
2568 | 22.502
2569 | 22.502
2570 | 22.502
2571 | 22.502
2572 | 22.502
2573 | 22.502
2574 | 22.502
2575 | 22.502
2576 | 22.502
2577 | 22.502
2578 | 22.502
2579 | 22.502
2580 | 22.502
2581 | 22.502
2582 | 22.502
2583 | 22.502
2584 | 22.501
2585 | 22.502
2586 | 22.502
2587 | 22.502
2588 | 22.502
2589 | 22.501
2590 | 22.501
2591 | 22.502
2592 | 22.502
2593 | 22.502
2594 | 22.502
2595 | 22.502
2596 | 22.501
2597 | 22.502
2598 | 22.502
2599 | 22.502
2600 | 22.502
2601 | 22.501
2602 | 22.502
2603 | 22.502
2604 | 22.501
2605 | 22.501
2606 | 22.502
2607 | 22.501
2608 | 22.502
2609 | 22.501
2610 | 22.502
2611 | 22.501
2612 | 22.501
2613 | 22.502
2614 | 22.501
2615 | 22.501
2616 | 22.502
2617 | 22.501
2618 | 22.502
2619 | 22.501
2620 | 22.502
2621 | 22.501
2622 | 22.502
2623 | 22.501
2624 | 22.502
2625 | 22.501
2626 | 22.501
2627 | 22.501
2628 | 22.502
2629 | 22.501
2630 | 22.502
2631 | 22.502
2632 | 22.502
2633 | 22.502
2634 | 22.501
2635 | 22.501
2636 | 22.502
2637 | 22.501
2638 | 22.502
2639 | 22.501
2640 | 22.501
2641 | 22.502
2642 | 22.501
2643 | 22.501
2644 | 22.501
2645 | 22.501
2646 | 22.5
2647 | 22.501
2648 | 22.501
2649 | 22.501
2650 | 22.501
2651 | 22.501
2652 | 22.501
2653 | 22.501
2654 | 22.501
2655 | 22.501
2656 | 22.501
2657 | 22.501
2658 | 22.501
2659 | 22.501
2660 | 22.501
2661 | 22.502
2662 | 22.501
2663 | 22.501
2664 | 22.501
2665 | 22.501
2666 | 22.501
2667 | 22.501
2668 | 22.501
2669 | 22.501
2670 | 22.501
2671 | 22.501
2672 | 22.501
2673 | 22.501
2674 | 22.501
2675 | 22.501
2676 | 22.501
2677 | 22.501
2678 | 22.501
2679 | 22.501
2680 | 22.501
2681 | 22.501
2682 | 22.501
2683 | 22.501
2684 | 22.5
2685 | 22.501
2686 | 22.501
2687 | 22.502
2688 | 22.501
2689 | 22.502
2690 | 22.501
2691 | 22.501
2692 | 22.502
2693 | 22.501
2694 | 22.501
2695 | 22.501
2696 | 22.501
2697 | 22.501
2698 | 22.501
2699 | 22.501
2700 | 22.501
2701 | 22.501
2702 | 22.501
2703 | 22.501
2704 | 22.501
2705 | 22.501
2706 | 22.501
2707 | 22.501
2708 | 22.501
2709 | 22.501
2710 | 22.501
2711 | 22.501
2712 | 22.501
2713 | 22.501
2714 | 22.501
2715 | 22.501
2716 | 22.501
2717 | 22.5
2718 | 22.501
2719 | 22.501
2720 | 22.501
2721 | 22.501
2722 | 22.501
2723 | 22.501
2724 | 22.501
2725 | 22.501
2726 | 22.501
2727 | 22.501
2728 | 22.501
2729 | 22.501
2730 | 22.501
2731 | 22.501
2732 | 22.501
2733 | 22.501
2734 | 22.501
2735 | 22.501
2736 | 22.501
2737 | 22.501
2738 | 22.501
2739 | 22.501
2740 | 22.501
2741 | 22.501
2742 | 22.501
2743 | 22.501
2744 | 22.501
2745 | 22.501
2746 | 22.5
2747 | 22.501
2748 | 22.501
2749 | 22.501
2750 | 22.501
2751 | 22.501
2752 | 22.501
2753 | 22.501
2754 | 22.501
2755 | 22.501
2756 | 22.501
2757 | 22.501
2758 | 22.501
2759 | 22.501
2760 | 22.501
2761 | 22.5
2762 | 22.5
2763 | 22.501
2764 | 22.501
2765 | 22.5
2766 | 22.501
2767 | 22.501
2768 | 22.501
2769 | 22.501
2770 | 22.5
2771 | 22.5
2772 | 22.501
2773 | 22.5
2774 | 22.501
2775 | 22.501
2776 | 22.501
2777 | 22.5
2778 | 22.501
2779 | 22.5
2780 | 22.5
2781 | 22.5
2782 | 22.501
2783 | 22.501
2784 | 22.501
2785 | 22.501
2786 | 22.5
2787 | 22.5
2788 | 22.501
2789 | 22.5
2790 | 22.5
2791 | 22.501
2792 | 22.5
2793 | 22.5
2794 | 22.5
2795 | 22.501
2796 | 22.5
2797 | 22.5
2798 | 22.5
2799 | 22.5
2800 | 22.5
2801 | 22.5
2802 | 22.5
2803 | 22.5
2804 | 22.501
2805 | 22.5
2806 | 22.5
2807 | 22.5
2808 | 22.5
2809 | 22.5
2810 | 22.5
2811 | 22.499
2812 | 22.5
2813 | 22.5
2814 | 22.5
2815 | 22.5
2816 | 22.5
2817 | 22.5
2818 | 22.5
2819 | 22.5
2820 | 22.499
2821 | 22.5
2822 | 22.5
2823 | 22.5
2824 | 22.5
2825 | 22.499
2826 | 22.5
2827 | 22.5
2828 | 22.5
2829 | 22.5
2830 | 22.5
2831 | 22.5
2832 | 22.5
2833 | 22.5
2834 | 22.499
2835 | 22.5
2836 | 22.5
2837 | 22.5
2838 | 22.5
2839 | 22.5
2840 | 22.5
2841 | 22.5
2842 | 22.501
2843 | 22.5
2844 | 22.5
2845 | 22.5
2846 | 22.5
2847 | 22.5
2848 | 22.499
2849 | 22.5
2850 | 22.499
2851 | 22.5
2852 | 22.5
2853 | 22.5
2854 | 22.5
2855 | 22.499
2856 | 22.5
2857 | 22.5
2858 | 22.5
2859 | 22.5
2860 | 22.5
2861 | 22.5
2862 | 22.5
2863 | 22.5
2864 | 22.5
2865 | 22.5
2866 | 22.5
2867 | 22.5
2868 | 22.5
2869 | 22.5
2870 | 22.5
2871 | 22.5
2872 | 22.5
2873 | 22.5
2874 | 22.5
2875 | 22.5
2876 | 22.5
2877 | 22.499
2878 | 22.5
2879 | 22.5
2880 | 22.499
2881 | 22.5
2882 | 22.5
2883 | 22.5
2884 | 22.499
2885 | 22.5
2886 | 22.499
2887 | 22.5
2888 | 22.499
2889 | 22.5
2890 | 22.499
2891 | 22.5
2892 | 22.499
2893 | 22.5
2894 | 22.5
2895 | 22.499
2896 | 22.499
2897 | 22.5
2898 | 22.499
2899 | 22.5
2900 | 22.499
2901 | 22.499
2902 | 22.499
2903 | 22.499
2904 | 22.5
2905 | 22.5
2906 | 22.499
2907 | 22.5
2908 | 22.499
2909 | 22.499
2910 | 22.5
2911 | 22.499
2912 | 22.499
2913 | 22.5
2914 | 22.499
2915 | 22.5
2916 | 22.499
2917 | 22.5
2918 | 22.5
2919 | 22.499
2920 | 22.5
2921 | 22.5
2922 | 22.5
2923 | 22.499
2924 | 22.5
2925 | 22.499
2926 | 22.5
2927 | 22.499
2928 | 22.499
2929 | 22.499
2930 | 22.499
2931 | 22.5
2932 | 22.5
2933 | 22.5
2934 | 22.5
2935 | 22.499
2936 | 22.499
2937 | 22.5
2938 | 22.5
2939 | 22.5
2940 | 22.5
2941 | 22.5
2942 | 22.5
2943 | 22.499
2944 | 22.5
2945 | 22.5
2946 | 22.5
2947 | 22.499
2948 | 22.5
2949 | 22.499
2950 | 22.5
2951 | 22.5
2952 | 22.5
2953 | 22.499
2954 | 22.5
2955 | 22.5
2956 | 22.5
2957 | 22.5
2958 | 22.5
2959 | 22.5
2960 | 22.5
2961 | 22.5
2962 | 22.5
2963 | 22.5
2964 | 22.5
2965 | 22.5
2966 | 22.5
2967 | 22.5
2968 | 22.5
2969 | 22.5
2970 | 22.5
2971 | 22.5
2972 | 22.5
2973 | 22.5
2974 | 22.5
2975 | 22.5
2976 | 22.5
2977 | 22.5
2978 | 22.5
2979 | 22.5
2980 | 22.5
2981 | 22.499
2982 | 22.5
2983 | 22.5
2984 | 22.5
2985 | 22.5
2986 | 22.5
2987 | 22.5
2988 | 22.5
2989 | 22.5
2990 | 22.5
2991 | 22.499
2992 | 22.5
2993 | 22.499
2994 | 22.5
2995 | 22.5
2996 | 22.501
2997 | 22.5
2998 | 22.5
2999 | 22.499
3000 | 22.5
3001 | 22.5
3002 | 22.5
3003 | 22.5
3004 | 22.499
3005 | 22.5
3006 | 22.5
3007 | 22.499
3008 | 22.5
3009 | 22.5
3010 | 22.5
3011 | 22.5
3012 | 22.5
3013 | 22.499
3014 | 22.499
3015 | 22.499
3016 | 22.5
3017 | 22.5
3018 | 22.5
3019 | 22.499
3020 | 22.5
3021 | 22.499
3022 | 22.5
3023 | 22.499
3024 | 22.499
3025 | 22.499
3026 | 22.499
3027 | 22.499
3028 | 22.499
3029 | 22.5
3030 | 22.499
3031 | 22.499
3032 | 22.499
3033 | 22.5
3034 | 22.499
3035 | 22.5
3036 | 22.499
3037 | 22.499
3038 | 22.5
3039 | 22.499
3040 | 22.499
3041 | 22.499
3042 | 22.5
3043 | 22.499
3044 | 22.499
3045 | 22.499
3046 | 22.499
3047 | 22.5
3048 | 22.499
3049 | 22.499
3050 | 22.499
3051 | 22.499
3052 | 22.499
3053 | 22.499
3054 | 22.499
3055 | 22.5
3056 | 22.499
3057 | 22.499
3058 | 22.499
3059 | 22.499
3060 | 22.499
3061 | 22.499
3062 | 22.499
3063 | 22.499
3064 | 22.499
3065 | 22.499
3066 | 22.499
3067 | 22.499
3068 | 22.499
3069 | 22.499
3070 | 22.499
3071 | 22.499
3072 | 22.499
3073 | 22.499
3074 | 22.499
3075 | 22.499
3076 | 22.498
3077 | 22.499
3078 | 22.498
3079 | 22.499
3080 | 22.498
3081 | 22.499
3082 | 22.498
3083 | 22.499
3084 | 22.498
3085 | 22.499
3086 | 22.498
3087 | 22.499
3088 | 22.499
3089 | 22.498
3090 | 22.499
3091 | 22.498
3092 | 22.498
3093 | 22.499
3094 | 22.498
3095 | 22.499
3096 | 22.498
3097 | 22.499
3098 | 22.499
3099 | 22.499
3100 | 22.499
3101 | 22.499
3102 | 22.499
3103 | 22.498
3104 | 22.498
3105 | 22.499
3106 | 22.499
3107 | 22.499
3108 | 22.499
3109 | 22.499
3110 | 22.498
3111 | 22.498
3112 | 22.498
3113 | 22.499
3114 | 22.498
3115 | 22.499
3116 | 22.499
3117 | 22.499
3118 | 22.499
3119 | 22.499
3120 | 22.498
3121 | 22.498
3122 | 22.498
3123 | 22.498
3124 | 22.498
3125 | 22.498
3126 | 22.498
3127 | 22.498
3128 | 22.498
3129 | 22.499
3130 | 22.499
3131 | 22.499
3132 | 22.499
3133 | 22.498
3134 | 22.499
3135 | 22.498
3136 | 22.498
3137 | 22.498
3138 | 22.498
3139 | 22.498
3140 | 22.499
3141 | 22.499
3142 | 22.499
3143 | 22.499
3144 | 22.499
3145 | 22.499
3146 | 22.499
3147 | 22.499
3148 | 22.499
3149 | 22.499
3150 | 22.499
3151 | 22.499
3152 | 22.498
3153 | 22.499
3154 | 22.499
3155 | 22.499
3156 | 22.499
3157 | 22.499
3158 | 22.499
3159 | 22.499
3160 | 22.499
3161 | 22.499
3162 | 22.499
3163 | 22.499
3164 | 22.499
3165 | 22.499
3166 | 22.499
3167 | 22.498
3168 | 22.499
3169 | 22.498
3170 | 22.499
3171 | 22.498
3172 | 22.499
3173 | 22.499
3174 | 22.499
3175 | 22.499
3176 | 22.499
3177 | 22.499
3178 | 22.499
3179 | 22.499
3180 | 22.499
3181 | 22.499
3182 | 22.498
3183 | 22.499
3184 | 22.498
3185 | 22.499
3186 | 22.499
3187 | 22.499
3188 | 22.499
3189 | 22.498
3190 | 22.499
3191 | 22.499
3192 | 22.499
3193 | 22.499
3194 | 22.499
3195 | 22.499
3196 | 22.499
3197 | 22.498
3198 | 22.499
3199 | 22.499
3200 | 22.499
3201 | 22.499
3202 | 22.499
3203 | 22.499
3204 | 22.499
3205 | 22.5
3206 | 22.499
3207 | 22.499
3208 | 22.499
3209 | 22.498
3210 | 22.5
3211 | 22.499
3212 | 22.499
3213 | 22.499
3214 | 22.498
3215 | 22.498
3216 | 22.499
3217 | 22.499
3218 | 22.499
3219 | 22.498
3220 | 22.499
3221 | 22.499
3222 | 22.499
3223 | 22.499
3224 | 22.498
3225 | 22.499
3226 | 22.498
3227 | 22.499
3228 | 22.499
3229 | 22.499
3230 | 22.499
3231 | 22.498
3232 | 22.499
3233 | 22.499
3234 | 22.499
3235 | 22.499
3236 | 22.499
3237 | 22.499
3238 | 22.499
3239 | 22.5
3240 | 22.499
3241 | 22.499
3242 | 22.499
3243 | 22.499
3244 | 22.499
3245 | 22.499
3246 | 22.499
3247 | 22.499
3248 | 22.499
3249 | 22.499
3250 | 22.499
3251 | 22.5
3252 | 22.499
3253 | 22.499
3254 | 22.499
3255 | 22.499
3256 | 22.499
3257 | 22.499
3258 | 22.499
3259 | 22.499
3260 | 22.5
3261 | 22.499
3262 | 22.499
3263 | 22.499
3264 | 22.499
3265 | 22.499
3266 | 22.499
3267 | 22.499
3268 | 22.499
3269 | 22.499
3270 | 22.499
3271 | 22.499
3272 | 22.499
3273 | 22.499
3274 | 22.499
3275 | 22.499
3276 | 22.499
3277 | 22.499
3278 | 22.499
3279 | 22.498
3280 | 22.499
3281 | 22.499
3282 | 22.499
3283 | 22.499
3284 | 22.499
3285 | 22.499
3286 | 22.498
3287 | 22.499
3288 | 22.499
3289 | 22.499
3290 | 22.499
3291 | 22.498
3292 | 22.498
3293 | 22.498
3294 | 22.499
3295 | 22.498
3296 | 22.499
3297 | 22.499
3298 | 22.499
3299 | 22.498
3300 | 22.498
3301 | 22.498
3302 | 22.499
3303 | 22.499
3304 | 22.498
3305 | 22.499
3306 | 22.498
3307 | 22.498
3308 | 22.498
3309 | 22.498
3310 | 22.498
3311 | 22.498
3312 | 22.498
3313 | 22.498
3314 | 22.499
3315 | 22.498
3316 | 22.499
3317 | 22.498
3318 | 22.498
3319 | 22.498
3320 | 22.499
3321 | 22.498
3322 | 22.498
3323 | 22.498
3324 | 22.498
3325 | 22.498
3326 | 22.498
3327 | 22.499
3328 | 22.498
3329 | 22.498
3330 | 22.498
3331 | 22.498
3332 | 22.499
3333 | 22.498
3334 | 22.499
3335 | 22.499
3336 | 22.499
3337 | 22.499
3338 | 22.499
3339 | 22.499
3340 | 22.499
3341 | 22.499
3342 | 22.499
3343 | 22.499
3344 | 22.499
3345 | 22.499
3346 | 22.499
3347 | 22.499
3348 | 22.499
3349 | 22.499
3350 | 22.499
3351 | 22.499
3352 | 22.5
3353 | 22.499
3354 | 22.499
3355 | 22.499
3356 | 22.5
3357 | 22.499
3358 | 22.5
3359 | 22.5
3360 | 22.5
3361 | 22.5
3362 | 22.5
3363 | 22.5
3364 | 22.499
3365 | 22.5
3366 | 22.499
3367 | 22.5
3368 | 22.499
3369 | 22.5
3370 | 22.501
3371 | 22.5
3372 | 22.5
3373 | 22.499
3374 | 22.5
3375 | 22.5
3376 | 22.5
3377 | 22.5
3378 | 22.5
3379 | 22.5
3380 | 22.5
3381 | 22.5
3382 | 22.5
3383 | 22.501
3384 | 22.5
3385 | 22.5
3386 | 22.5
3387 | 22.5
3388 | 22.5
3389 | 22.5
3390 | 22.5
3391 | 22.501
3392 | 22.5
3393 | 22.5
3394 | 22.5
3395 | 22.5
3396 | 22.5
3397 | 22.5
3398 | 22.5
3399 | 22.5
3400 | 22.5
3401 | 22.5
3402 | 22.499
3403 | 22.5
3404 | 22.5
3405 | 22.5
3406 | 22.5
3407 | 22.5
3408 | 22.5
3409 | 22.499
3410 | 22.5
3411 | 22.499
3412 | 22.499
3413 | 22.499
3414 | 22.5
3415 | 22.499
3416 | 22.499
3417 | 22.499
3418 | 22.499
3419 | 22.499
3420 | 22.5
3421 | 22.5
3422 | 22.499
3423 | 22.499
3424 | 22.499
3425 | 22.499
3426 | 22.5
3427 | 22.5
3428 | 22.499
3429 | 22.499
3430 | 22.5
3431 | 22.499
3432 | 22.499
3433 | 22.499
3434 | 22.499
3435 | 22.499
3436 | 22.499
3437 | 22.499
3438 | 22.499
3439 | 22.499
3440 | 22.499
3441 | 22.499
3442 | 22.499
3443 | 22.498
3444 | 22.499
3445 | 22.498
3446 | 22.499
3447 | 22.499
3448 | 22.499
3449 | 22.498
3450 | 22.499
3451 | 22.499
3452 | 22.499
3453 | 22.499
3454 | 22.499
3455 | 22.499
3456 | 22.499
3457 | 22.499
3458 | 22.499
3459 | 22.499
3460 | 22.499
3461 | 22.499
3462 | 22.499
3463 | 22.5
3464 | 22.5
3465 | 22.5
3466 | 22.499
3467 | 22.499
3468 | 22.499
3469 | 22.5
3470 | 22.5
3471 | 22.499
3472 | 22.5
3473 | 22.5
3474 | 22.499
3475 | 22.499
3476 | 22.5
3477 | 22.5
3478 | 22.499
3479 | 22.5
3480 | 22.499
3481 | 22.5
3482 | 22.499
3483 | 22.499
3484 | 22.5
3485 | 22.5
3486 | 22.5
3487 | 22.5
3488 | 22.499
3489 | 22.499
3490 | 22.5
3491 | 22.499
3492 | 22.499
3493 | 22.499
3494 | 22.499
3495 | 22.499
3496 | 22.499
3497 | 22.499
3498 | 22.499
3499 | 22.499
3500 | 22.5
3501 | 22.499
3502 | 22.5
3503 | 22.499
3504 | 22.499
3505 | 22.499
3506 | 22.499
3507 | 22.499
3508 | 22.499
3509 | 22.499
3510 | 22.5
3511 | 22.499
3512 | 22.499
3513 | 22.499
3514 | 22.499
3515 | 22.499
3516 | 22.499
3517 | 22.499
3518 | 22.499
3519 | 22.499
3520 | 22.498
3521 | 22.499
3522 | 22.498
3523 | 22.499
3524 | 22.499
3525 | 22.499
3526 | 22.499
3527 | 22.499
3528 | 22.498
3529 | 22.499
3530 | 22.498
3531 | 22.499
3532 | 22.499
3533 | 22.499
3534 | 22.499
3535 | 22.499
3536 | 22.499
3537 | 22.499
3538 | 22.499
3539 | 22.498
3542 | 22.499
3542 | 22.499
3542 | 22.499
3543 | 22.498
3544 | 22.499
3545 | 22.499
3546 | 22.499
3547 | 22.499
3548 | 22.499
3549 | 22.499
3550 | 22.499
3551 | 22.499
3552 | 22.499
3553 | 22.498
3554 | 22.498
3555 | 22.498
3556 | 22.499
3557 | 22.498
3558 | 22.498
3559 | 22.499
3560 | 22.498
3561 | 22.499
3562 | 22.499
3563 | 22.499
3564 | 22.499
3565 | 22.498
3566 | 22.498
3567 | 22.499
3568 | 22.498
3569 | 22.498
3571 | 22.498
3571 | 22.499
3572 | 22.499
3573 | 22.498
3574 | 22.498
3575 | 22.499
3576 | 22.499
3577 | 22.498
3578 | 22.498
3579 | 22.498
3580 | 22.499
3581 | 22.499
3582 | 22.499
3583 | 22.499
3584 | 22.498
3585 | 22.498
3586 | 22.498
3587 | 22.499
3588 | 22.499
3589 | 22.498
3590 | 22.498
3591 | 22.499
3592 | 22.499
3593 | 22.499
3594 | 22.499
3595 | 22.499
3596 | 22.499
3597 | 22.499
3598 | 22.498
3599 | 22.498
3600 | 22.498
3601 | 22.498
3602 | 22.498
3603 | 22.498
3604 | 22.498
3605 | 22.498
3606 | 22.499
3607 | 22.498
3608 | 22.498
3609 | 22.499
3610 | 22.499
3611 | 22.498
3612 | 22.498
3613 | 22.498
3614 | 22.498
3615 | 22.498
3616 | 22.498
3617 | 22.498
3618 | 22.498
3619 | 22.499
3620 | 22.498
3621 | 22.498
3622 | 22.498
3623 | 22.499
3624 | 22.499
3625 | 22.498
3626 | 22.499
3627 | 22.499
3628 | 22.499
3629 | 22.498
3630 | 22.499
3631 | 22.498
3632 | 22.499
3633 | 22.499
3634 | 22.498
3635 | 22.499
3636 | 22.499
3637 | 22.498
3638 | 22.499
3639 | 22.499
3640 | 22.499
3641 | 22.499
3642 | 22.498
3643 | 22.499
3644 | 22.499
3645 | 22.499
3646 | 22.499
3647 | 22.499
3648 | 22.499
3649 | 22.499
3650 | 22.499
3651 | 22.499
3652 | 22.499
3653 | 22.499
3654 | 22.499
3655 | 22.498
3656 | 22.499
3657 | 22.499
3658 | 22.499
3659 | 22.498
3660 | 22.499
3661 | 22.499
3662 | 22.499
3663 | 22.499
3664 | 22.499
3665 | 22.499
3666 | 22.498
3667 | 22.499
3668 | 22.499
3669 | 22.499
3670 | 22.499
3671 | 22.498
3672 | 22.499
3673 | 22.498
3674 | 22.499
3675 | 22.499
3676 | 22.499
3677 | 22.499
3678 | 22.499
3679 | 22.499
3680 | 22.499
3681 | 22.499
3682 | 22.499
3683 | 22.499
3684 | 22.499
3685 | 22.499
3686 | 22.499
3687 | 22.499
3688 | 22.499
3689 | 22.499
3690 | 22.499
3691 | 22.498
3692 | 22.499
3693 | 22.499
3694 | 22.499
3695 | 22.499
3696 | 22.499
3697 | 22.499
3698 | 22.499
3699 | 22.499
3700 | 22.498
3701 | 22.499
3702 | 22.499
3703 | 22.499
3704 | 22.499
3705 | 22.499
3706 | 22.499
3707 | 22.499
3708 | 22.499
3709 | 22.499
3710 | 22.499
3711 | 22.499
3712 | 22.498
3713 | 22.499
3714 | 22.499
3715 | 22.499
3716 | 22.498
3717 | 22.499
3718 | 22.499
3719 | 22.499
3720 | 22.498
3721 | 22.498
3722 | 22.498
3723 | 22.499
3724 | 22.499
3725 | 22.498
3726 | 22.499
3727 | 22.499
3728 | 22.498
3729 | 22.499
3730 | 22.498
3731 | 22.499
3732 | 22.499
3733 | 22.498
3734 | 22.499
3735 | 22.498
3736 | 22.499
3737 | 22.499
3738 | 22.499
3739 | 22.499
3740 | 22.498
3741 | 22.498
3742 | 22.498
3743 | 22.499
3744 | 22.499
3745 | 22.498
3746 | 22.498
3747 | 22.498
3748 | 22.498
3749 | 22.498
3750 | 22.498
3751 | 22.498
3752 | 22.498
3753 | 22.498
3754 | 22.499
3755 | 22.498
3756 | 22.499
3757 | 22.498
3758 | 22.498
3759 | 22.498
3760 | 22.498
3761 | 22.498
3762 | 22.498
3763 | 22.498
3764 | 22.498
3765 | 22.498
3766 | 22.498
3767 | 22.498
3768 | 22.498
3769 | 22.498
3770 | 22.498
3771 | 22.498
3772 | 22.498
3773 | 22.498
3774 | 22.498
3775 | 22.498
3776 | 22.498
3777 | 22.498
3778 | 22.498
3779 | 22.498
3780 | 22.498
3781 | 22.498
3782 | 22.498
3783 | 22.498
3784 | 22.498
3785 | 22.498
3786 | 22.498
3787 | 22.498
3788 | 22.498
3789 | 22.499
3790 | 22.498
3791 | 22.498
3792 | 22.498
3793 | 22.498
3794 | 22.498
3795 | 22.498
3796 | 22.498
3797 | 22.498
3798 | 22.499
3799 | 22.498
3800 | 22.498
3801 | 22.498
3802 | 22.498
3803 | 22.498
3804 | 22.498
3805 | 22.498
3806 | 22.498
3807 | 22.498
3808 | 22.498
3809 | 22.498
3810 | 22.498
3811 | 22.498
3812 | 22.498
3813 | 22.498
3814 | 22.498
3815 | 22.498
3816 | 22.498
3817 | 22.498
3818 | 22.498
3819 | 22.498
3820 | 22.498
3821 | 22.497
3822 | 22.498
3823 | 22.498
3824 | 22.499
3825 | 22.498
3826 | 22.498
3827 | 22.498
3828 | 22.498
3829 | 22.498
3830 | 22.498
3831 | 22.498
3832 | 22.498
3833 | 22.498
3834 | 22.498
3835 | 22.498
3836 | 22.498
3837 | 22.499
3838 | 22.498
3839 | 22.499
3840 | 22.498
3841 | 22.498
3842 | 22.498
3843 | 22.498
3844 | 22.498
3845 | 22.498
3846 | 22.498
3847 | 22.498
3848 | 22.498
3849 | 22.498
3850 | 22.498
3851 | 22.498
3852 | 22.498
3853 | 22.498
3854 | 22.498
3855 | 22.498
3856 | 22.498
3857 | 22.498
3858 | 22.498
3859 | 22.498
3860 | 22.498
3861 | 22.498
3862 | 22.498
3863 | 22.498
3864 | 22.498
3865 | 22.499
3866 | 22.498
3867 | 22.499
3868 | 22.498
3869 | 22.498
3870 | 22.498
3871 | 22.499
3872 | 22.499
3873 | 22.498
3874 | 22.499
3875 | 22.498
3876 | 22.499
3877 | 22.498
3878 | 22.498
3879 | 22.498
3880 | 22.499
3881 | 22.498
3882 | 22.499
3883 | 22.498
3884 | 22.499
3885 | 22.499
3886 | 22.498
3887 | 22.499
3888 | 22.498
3889 | 22.499
3890 | 22.499
3891 | 22.498
3892 | 22.498
3893 | 22.499
3894 | 22.498
3895 | 22.499
3896 | 22.499
3897 | 22.499
3898 | 22.498
3899 | 22.499
3900 | 22.498
3901 | 22.498
3902 | 22.499
3903 | 22.498
3904 | 22.499
3905 | 22.499
3906 | 22.499
3907 | 22.498
3908 | 22.498
3909 | 22.498
3910 | 22.498
3911 | 22.499
3912 | 22.498
3913 | 22.498
3914 | 22.498
3915 | 22.498
3916 | 22.498
3917 | 22.498
3918 | 22.498
3919 | 22.498
3920 | 22.498
3921 | 22.498
3922 | 22.498
3923 | 22.498
3924 | 22.498
3925 | 22.498
3926 | 22.498
3927 | 22.498
3928 | 22.498
3929 | 22.498
3930 | 22.498
3931 | 22.498
3932 | 22.498
3933 | 22.498
3934 | 22.498
3935 | 22.498
3936 | 22.498
3937 | 22.498
3938 | 22.498
3939 | 22.498
3940 | 22.498
3941 | 22.498
3942 | 22.498
3943 | 22.498
3944 | 22.498
3945 | 22.498
3946 | 22.499
3947 | 22.498
3948 | 22.498
3949 | 22.498
3950 | 22.498
3951 | 22.498
3952 | 22.498
3953 | 22.498
3954 | 22.498
3955 | 22.498
3956 | 22.498
3957 | 22.499
3958 | 22.498
3959 | 22.498
3960 | 22.498
3961 | 22.498
3962 | 22.498
3963 | 22.498
3964 | 22.498
3965 | 22.498
3966 | 22.498
3967 | 22.498
3968 | 22.498
3969 | 22.498
3970 | 22.498
3971 | 22.498
3972 | 22.498
3973 | 22.498
3974 | 22.498
3975 | 22.498
3976 | 22.498
3977 | 22.499
3978 | 22.499
3979 | 22.499
3980 | 22.499
3981 | 22.498
3982 | 22.499
3983 | 22.498
3984 | 22.498
3985 | 22.498
3986 | 22.498
3987 | 22.499
3988 | 22.498
3989 | 22.498
3990 | 22.498
3991 | 22.498
3992 | 22.498
3993 | 22.498
3994 | 22.498
3995 | 22.498
3996 | 22.498
3997 | 22.498
3998 | 22.499
3999 | 22.498
4000 | 22.498
4001 | 22.498
4002 | 22.498
4003 | 22.498
4004 | 22.498
4005 | 22.498
4006 | 22.499
4007 | 22.498
4008 | 22.498
4009 | 22.498
4010 | 22.498
4011 | 22.499
4012 | 22.498
4013 | 22.498
4014 | 22.498
4015 | 22.499
4016 | 22.498
4017 | 22.498
4018 | 22.498
4019 | 22.498
4020 | 22.499
4021 | 22.498
4022 | 22.497
4023 | 22.498
4024 | 22.498
4025 | 22.498
4026 | 22.498
4027 | 22.498
4028 | 22.498
4029 | 22.499
4030 | 22.499
4031 | 22.498
4032 | 22.498
4033 | 22.498
4034 | 22.498
4035 | 22.498
4036 | 22.499
4037 | 22.498
4038 | 22.499
4039 | 22.498
4040 | 22.499
4041 | 22.498
4042 | 22.498
4043 | 22.498
4044 | 22.499
4045 | 22.498
4046 | 22.498
4047 | 22.498
4048 | 22.498
4049 | 22.498
4050 | 22.498
4051 | 22.498
4052 | 22.498
4053 | 22.499
4054 | 22.498
4055 | 22.498
4056 | 22.498
4057 | 22.498
4058 | 22.498
4059 | 22.498
4060 | 22.498
4061 | 22.498
4062 | 22.498
4063 | 22.498
4064 | 22.498
4065 | 22.499
4066 | 22.498
4067 | 22.499
4068 | 22.498
4069 | 22.499
4070 | 22.498
4071 | 22.498
4072 | 22.499
4073 | 22.498
4074 | 22.499
4075 | 22.499
4076 | 22.498
4077 | 22.499
4078 | 22.498
4079 | 22.498
4080 | 22.498
4081 | 22.498
4082 | 22.498
4083 | 22.498
4084 | 22.498
4085 | 22.498
4086 | 22.499
4087 | 22.498
4088 | 22.498
4089 | 22.498
4090 | 22.498
4091 | 22.498
4092 | 22.499
4093 | 22.498
4094 | 22.499
4095 | 22.498
4096 | 22.499
4097 | 22.498
4098 | 22.499
4099 | 22.498
4100 | 22.498
4101 | 22.499
4102 | 22.498
4103 | 22.499
4104 | 22.498
4105 | 22.498
4106 | 22.499
4107 | 22.498
4108 | 22.498
4109 | 22.498
4110 | 22.498
4111 | 22.499
4112 | 22.498
4113 | 22.498
4114 | 22.498
4115 | 22.498
4116 | 22.498
4117 | 22.498
4118 | 22.498
4119 | 22.498
4120 | 22.498
4121 | 22.499
4122 | 22.498
4123 | 22.498
4124 | 22.498
4125 | 22.498
4126 | 22.498
4127 | 22.499
4128 | 22.498
4129 | 22.498
4130 | 22.498
4131 | 22.498
4132 | 22.498
4133 | 22.498
4134 | 22.498
4135 | 22.498
4136 | 22.498
4137 | 22.498
4138 | 22.498
4139 | 22.498
4140 | 22.498
4141 | 22.498
4142 | 22.499
4143 | 22.498
4144 | 22.498
4145 | 22.498
4146 | 22.498
4147 | 22.498
4148 | 22.498
4149 | 22.498
4150 | 22.499
4151 | 22.498
4152 | 22.498
4153 | 22.498
4154 | 22.498
4155 | 22.498
4156 | 22.499
4157 | 22.498
4158 | 22.498
4159 | 22.498
4160 | 22.498
4161 | 22.498
4162 | 22.498
4163 | 22.498
4164 | 22.498
4165 | 22.498
4166 | 22.498
4167 | 22.498
4168 | 22.499
4169 | 22.498
4170 | 22.499
4171 | 22.498
4172 | 22.498
4173 | 22.498
4174 | 22.499
4175 | 22.498
4176 | 22.498
4177 | 22.498
4178 | 22.498
4179 | 22.498
4180 | 22.498
4181 | 22.498
4182 | 22.498
4183 | 22.498
4184 | 22.498
4185 | 22.498
4186 | 22.498
4187 | 22.498
4188 | 22.498
4189 | 22.498
4190 | 22.498
4191 | 22.498
4192 | 22.498
4193 | 22.498
4194 | 22.498
4195 | 22.498
4196 | 22.498
4197 | 22.498
4198 | 22.498
4199 | 22.498
4200 | 22.498
4201 | 22.498
4202 | 22.498
4203 | 22.498
4204 | 22.498
4205 | 22.498
4206 | 22.498
4207 | 22.498
4208 | 22.498
4209 | 22.498
4210 | 22.498
4211 | 22.498
4212 | 22.498
4213 | 22.498
4214 | 22.498
4215 | 22.498
4216 | 22.498
4217 | 22.498
4218 | 22.499
4219 | 22.498
4220 | 22.498
4221 | 22.498
4222 | 22.498
4223 | 22.498
4224 | 22.498
4225 | 22.498
4226 | 22.498
4227 | 22.498
4228 | 22.498
4229 | 22.498
4230 | 22.498
4231 | 22.498
4232 | 22.498
4233 | 22.498
4234 | 22.498
4235 | 22.498
4236 | 22.498
4237 | 22.497
4238 | 22.498
4239 | 22.498
4240 | 22.498
4241 | 22.498
4242 | 22.497
4243 | 22.498
4244 | 22.498
4245 | 22.498
4246 | 22.498
4247 | 22.497
4248 | 22.498
4249 | 22.498
4250 | 22.498
4251 | 22.498
4252 | 22.497
4253 | 22.498
4254 | 22.497
4255 | 22.498
4256 | 22.498
4257 | 22.497
4258 | 22.497
4259 | 22.498
4260 | 22.498
4261 | 22.498
4262 | 22.498
4263 | 22.498
4264 | 22.498
4265 | 22.498
4266 | 22.498
4267 | 22.497
4268 | 22.499
4269 | 22.498
4270 | 22.498
4271 | 22.498
4272 | 22.498
4273 | 22.499
4274 | 22.498
4275 | 22.498
4276 | 22.498
4277 | 22.498
4278 | 22.498
4279 | 22.498
4280 | 22.498
4281 | 22.498
4282 | 22.498
4283 | 22.498
4284 | 22.498
4285 | 22.497
4286 | 22.498
4287 | 22.498
4288 | 22.498
4289 | 22.498
4290 | 22.498
4291 | 22.497
4292 | 22.497
4293 | 22.498
4294 | 22.498
4295 | 22.497
4296 | 22.498
4297 | 22.498
4298 | 22.498
4299 | 22.498
4300 | 22.497
4301 | 22.498
4302 | 22.498
4303 | 22.498
4304 | 22.498
4305 | 22.497
4306 | 22.498
4307 | 22.498
4308 | 22.497
4309 | 22.498
4310 | 22.498
4311 | 22.498
4312 | 22.498
4313 | 22.498
4314 | 22.498
4315 | 22.498
4316 | 22.498
4317 | 22.498
4318 | 22.498
4319 | 22.498
4320 | 22.497
4321 | 22.498
4322 | 22.498
4323 | 22.498
4324 | 22.498
4325 | 22.498
4326 | 22.498
4327 | 22.497
4328 | 22.498
4329 | 22.498
4330 | 22.498
4331 | 22.497
4332 | 22.498
4333 | 22.498
4334 | 22.498
4335 | 22.498
4336 | 22.498
4337 | 22.498
4338 | 22.498
4339 | 22.498
4340 | 22.498
4341 | 22.497
4342 | 22.498
4343 | 22.498
4344 | 22.498
4345 | 22.498
4346 | 22.498
4347 | 22.497
4348 | 22.497
4349 | 22.497
4350 | 22.498
4351 | 22.498
4352 | 22.498
4353 | 22.498
4354 | 22.497
4355 | 22.497
4356 | 22.498
4357 | 22.498
4358 | 22.498
4359 | 22.498
4360 | 22.497
4361 | 22.498
4362 | 22.498
4363 | 22.498
4364 | 22.497
4365 | 22.498
4366 | 22.497
4367 | 22.497
4368 | 22.497
4369 | 22.498
4370 | 22.498
4371 | 22.497
4372 | 22.497
4373 | 22.497
4374 | 22.497
4375 | 22.498
4376 | 22.497
4377 | 22.497
4378 | 22.498
4379 | 22.497
4380 | 22.498
4381 | 22.497
4382 | 22.497
4383 | 22.497
4384 | 22.497
4385 | 22.497
4386 | 22.497
4387 | 22.497
4388 | 22.497
4389 | 22.497
4390 | 22.497
4391 | 22.497
4392 | 22.497
4393 | 22.497
4394 | 22.497
4395 | 22.497
4396 | 22.497
4397 | 22.497
4398 | 22.497
4399 | 22.497
4400 | 22.496
4401 | 22.497
4402 | 22.497
4403 | 22.497
4404 | 22.497
4405 | 22.497
4406 | 22.497
4407 | 22.497
4408 | 22.497
4409 | 22.497
4410 | 22.497
4411 | 22.497
4412 | 22.497
4413 | 22.497
4414 | 22.497
4415 | 22.497
4416 | 22.496
4417 | 22.497
4418 | 22.497
4419 | 22.497
4420 | 22.497
4421 | 22.497
4422 | 22.497
4423 | 22.497
4424 | 22.497
4425 | 22.497
4426 | 22.497
4427 | 22.497
4428 | 22.497
4429 | 22.497
4430 | 22.497
4431 | 22.497
4432 | 22.497
4433 | 22.497
4434 | 22.497
4435 | 22.497
4436 | 22.497
4437 | 22.497
4438 | 22.497
4439 | 22.497
4440 | 22.497
4441 | 22.497
4442 | 22.497
4443 | 22.497
4444 | 22.497
4445 | 22.497
4446 | 22.497
4447 | 22.496
4448 | 22.497
4449 | 22.497
4450 | 22.497
4451 | 22.497
4452 | 22.497
4453 | 22.497
4454 | 22.497
4455 | 22.497
4456 | 22.497
4457 | 22.497
4458 | 22.497
4459 | 22.497
4460 | 22.497
4461 | 22.497
4462 | 22.497
4463 | 22.497
4464 | 22.497
4465 | 22.497
4466 | 22.497
4467 | 22.497
4468 | 22.497
4469 | 22.497
4470 | 22.497
4471 | 22.497
4472 | 22.497
4473 | 22.497
4474 | 22.497
4475 | 22.497
4476 | 22.497
4477 | 22.497
4478 | 22.497
4479 | 22.497
4480 | 22.497
4481 | 22.497
4482 | 22.497
4483 | 22.497
4484 | 22.497
4485 | 22.497
4486 | 22.497
4487 | 22.497
4488 | 22.497
4489 | 22.497
4490 | 22.498
4491 | 22.497
4492 | 22.497
4493 | 22.497
4494 | 22.497
4495 | 22.497
4496 | 22.497
4497 | 22.497
4498 | 22.497
4499 | 22.497
4500 | 22.497
4501 | 22.497
4502 | 22.497
4503 | 22.497
4504 | 22.497
4505 | 22.497
4506 | 22.497
4507 | 22.497
4508 | 22.497
4509 | 22.496
4510 | 22.497
4511 | 22.497
4512 | 22.497
4513 | 22.497
4514 | 22.497
4515 | 22.497
4516 | 22.497
4517 | 22.497
4518 | 22.497
4519 | 22.496
4520 | 22.496
4521 | 22.497
4522 | 22.496
4523 | 22.497
4524 | 22.497
4525 | 22.497
4526 | 22.497
4527 | 22.497
4528 | 22.496
4529 | 22.496
4530 | 22.496
4531 | 22.497
4532 | 22.496
4533 | 22.496
4534 | 22.496
4535 | 22.497
4536 | 22.496
4537 | 22.497
4538 | 22.496
4539 | 22.497
4540 | 22.496
4541 | 22.497
4542 | 22.497
4543 | 22.497
4544 | 22.496
4545 | 22.496
4546 | 22.496
4547 | 22.497
4548 | 22.496
4549 | 22.497
4550 | 22.496
4551 | 22.497
4552 | 22.496
4553 | 22.497
4554 | 22.497
4555 | 22.497
4556 | 22.496
4557 | 22.497
4558 | 22.496
4559 | 22.497
4560 | 22.496
4561 | 22.497
4562 | 22.497
4563 | 22.497
4564 | 22.496
4565 | 22.497
4566 | 22.497
4567 | 22.496
4568 | 22.496
4569 | 22.496
4570 | 22.497
4571 | 22.496
4572 | 22.497
4573 | 22.496
4574 | 22.496
4575 | 22.496
4576 | 22.497
4577 | 22.496
4578 | 22.497
4579 | 22.497
4580 | 22.496
4581 | 22.497
4582 | 22.497
4583 | 22.497
4584 | 22.496
4585 | 22.496
4586 | 22.496
4587 | 22.496
4588 | 22.496
4589 | 22.497
4590 | 22.496
4591 | 22.496
4592 | 22.497
4593 | 22.496
4594 | 22.497
4595 | 22.497
4596 | 22.496
4597 | 22.496
4598 | 22.496
4599 | 22.496
4600 | 22.496
4601 | 22.496
4602 | 22.496
4603 | 22.496
4604 | 22.496
4605 | 22.496
4606 | 22.496
4607 | 22.496
4608 | 22.496
4609 | 22.497
4610 | 22.496
4611 | 22.496
4612 | 22.496
4613 | 22.496
4614 | 22.496
4615 | 22.496
4616 | 22.496
4617 | 22.496
4618 | 22.496
4619 | 22.496
4620 | 22.496
4621 | 22.496
4622 | 22.496
4623 | 22.496
4624 | 22.496
4625 | 22.496
4626 | 22.496
4627 | 22.496
4628 | 22.496
4629 | 22.496
4630 | 22.496
4631 | 22.496
4632 | 22.496
4633 | 22.496
4634 | 22.495
4635 | 22.496
4636 | 22.496
4637 | 22.496
4638 | 22.495
4639 | 22.496
4640 | 22.495
4641 | 22.496
4642 | 22.496
4643 | 22.495
4644 | 22.496
4645 | 22.495
4646 | 22.495
4647 | 22.496
4648 | 22.495
4649 | 22.496
4650 | 22.496
4651 | 22.495
4652 | 22.495
4653 | 22.496
4654 | 22.496
4655 | 22.495
4656 | 22.496
4657 | 22.496
4658 | 22.495
4659 | 22.495
4660 | 22.495
4661 | 22.496
4662 | 22.495
4663 | 22.495
4664 | 22.496
4665 | 22.496
4666 | 22.495
4667 | 22.495
4668 | 22.495
4669 | 22.495
4670 | 22.495
4671 | 22.496
4672 | 22.496
4673 | 22.496
4674 | 22.495
4675 | 22.495
4676 | 22.495
4677 | 22.496
4678 | 22.495
4679 | 22.495
4680 | 22.495
4681 | 22.495
4682 | 22.496
4683 | 22.495
4684 | 22.495
4685 | 22.495
4686 | 22.496
4687 | 22.495
4688 | 22.495
4689 | 22.495
4690 | 22.495
4691 | 22.495
4692 | 22.495
4693 | 22.495
4694 | 22.495
4695 | 22.495
4696 | 22.495
4697 | 22.495
4698 | 22.495
4699 | 22.495
4700 | 22.495
4701 | 22.496
4702 | 22.495
4703 | 22.496
4704 | 22.495
4705 | 22.495
4706 | 22.495
4707 | 22.495
4708 | 22.495
4709 | 22.495
4710 | 22.495
4711 | 22.495
4712 | 22.495
4713 | 22.495
4714 | 22.495
4715 | 22.494
4716 | 22.495
4717 | 22.494
4718 | 22.494
4719 | 22.494
4720 | 22.494
4721 | 22.495
4722 | 22.494
4723 | 22.495
4724 | 22.494
4725 | 22.494
4726 | 22.495
4727 | 22.495
4728 | 22.494
4729 | 22.495
4730 | 22.494
4731 | 22.494
4732 | 22.495
4733 | 22.495
4734 | 22.494
4735 | 22.495
4736 | 22.494
4737 | 22.494
4738 | 22.494
4739 | 22.494
4740 | 22.494
4741 | 22.494
4742 | 22.495
4743 | 22.494
4744 | 22.494
4745 | 22.494
4746 | 22.494
4747 | 22.494
4748 | 22.495
4749 | 22.495
4750 | 22.494
4751 | 22.494
4752 | 22.495
4753 | 22.494
4754 | 22.494
4755 | 22.494
4756 | 22.494
4757 | 22.494
4758 | 22.494
4759 | 22.494
4760 | 22.494
4761 | 22.494
4762 | 22.495
4763 | 22.495
4764 | 22.494
4765 | 22.494
4766 | 22.495
4767 | 22.494
4768 | 22.494
4769 | 22.494
4770 | 22.494
4771 | 22.494
4772 | 22.494
4773 | 22.494
4774 | 22.495
4775 | 22.494
4776 | 22.495
4777 | 22.494
4778 | 22.494
4779 | 22.494
4780 | 22.494
4781 | 22.494
4782 | 22.494
4783 | 22.494
4784 | 22.494
4785 | 22.494
4786 | 22.494
4787 | 22.494
4788 | 22.494
4789 | 22.494
4790 | 22.494
4791 | 22.495
4792 | 22.495
4793 | 22.494
4794 | 22.494
4795 | 22.495
4796 | 22.495
4797 | 22.494
4798 | 22.494
4799 | 22.494
4800 | 22.494
4801 | 22.494
4802 | 22.494
4803 | 22.495
4804 | 22.494
4805 | 22.495
4806 | 22.494
4807 | 22.495
4808 | 22.494
4809 | 22.494
4810 | 22.495
4811 | 22.495
4812 | 22.495
4813 | 22.494
4814 | 22.495
4815 | 22.494
4816 | 22.495
4817 | 22.494
4818 | 22.495
4819 | 22.494
4820 | 22.495
4821 | 22.494
4822 | 22.495
4823 | 22.494
4824 | 22.495
4825 | 22.494
4826 | 22.495
4827 | 22.494
4828 | 22.495
4829 | 22.494
4830 | 22.495
4831 | 22.494
4832 | 22.495
4833 | 22.495
4834 | 22.495
4835 | 22.495
4836 | 22.495
4837 | 22.494
4838 | 22.494
4839 | 22.494
4840 | 22.494
4841 | 22.494
4842 | 22.494
4843 | 22.494
4844 | 22.494
4845 | 22.494
4846 | 22.494
4847 | 22.495
4848 | 22.494
4849 | 22.494
4850 | 22.494
4851 | 22.495
4852 | 22.494
4853 | 22.494
4854 | 22.494
4855 | 22.494
4856 | 22.494
4857 | 22.494
4858 | 22.494
4859 | 22.494
4860 | 22.494
4861 | 22.494
4862 | 22.494
4863 | 22.494
4864 | 22.494
4865 | 22.494
4866 | 22.494
4867 | 22.494
4868 | 22.494
4869 | 22.494
4870 | 22.494
4871 | 22.494
4872 | 22.494
4873 | 22.494
4874 | 22.494
4875 | 22.494
4876 | 22.494
4877 | 22.494
4878 | 22.494
4879 | 22.494
4880 | 22.494
4881 | 22.494
4882 | 22.494
4883 | 22.494
4884 | 22.494
4885 | 22.494
4886 | 22.494
4887 | 22.494
4888 | 22.494
4889 | 22.494
4890 | 22.494
4891 | 22.494
4892 | 22.494
4893 | 22.494
4894 | 22.494
4895 | 22.494
4896 | 22.494
4897 | 22.494
4898 | 22.494
4899 | 22.494
4900 | 22.494
4901 | 22.494
4902 | 22.494
4903 | 22.494
4904 | 22.494
4905 | 22.495
4906 | 22.493
4907 | 22.494
4908 | 22.494
4909 | 22.495
4910 | 22.495
4911 | 22.494
4912 | 22.494
4913 | 22.495
4914 | 22.494
4915 | 22.494
4916 | 22.494
4917 | 22.494
4918 | 22.494
4919 | 22.494
4920 | 22.494
4921 | 22.495
4922 | 22.494
4923 | 22.494
4924 | 22.495
4925 | 22.494
4926 | 22.494
4927 | 22.494
4928 | 22.495
4929 | 22.494
4930 | 22.494
4931 | 22.495
4932 | 22.495
4933 | 22.494
4934 | 22.494
4935 | 22.494
4936 | 22.495
4937 | 22.494
4938 | 22.495
4939 | 22.494
4940 | 22.495
4941 | 22.495
4942 | 22.494
4943 | 22.494
4944 | 22.494
4945 | 22.494
4946 | 22.494
4947 | 22.494
4948 | 22.494
4949 | 22.494
4950 | 22.495
4951 | 22.494
4952 | 22.494
4953 | 22.495
4954 | 22.495
4955 | 22.494
4956 | 22.494
4957 | 22.495
4958 | 22.494
4959 | 22.495
4960 | 22.495
4961 | 22.495
4962 | 22.494
4963 | 22.495
4964 | 22.494
4965 | 22.494
4966 | 22.494
4967 | 22.494
4968 | 22.495
4969 | 22.494
4970 | 22.494
4971 | 22.495
4972 | 22.495
4973 | 22.495
4974 | 22.494
4975 | 22.495
4976 | 22.495
4977 | 22.495
4978 | 22.495
4979 | 22.495
4980 | 22.495
4981 | 22.494
4982 | 22.494
4983 | 22.494
4984 | 22.494
4985 | 22.494
4986 | 22.494
4987 | 22.494
4988 | 22.494
4989 | 22.495
4990 | 22.494
4991 | 22.494
4992 | 22.494
4993 | 22.494
4994 | 22.495
4995 | 22.494
4996 | 22.494
4997 | 22.494
4998 | 22.495
4999 | 22.494
5000 | 22.494
5001 | 22.494
5002 | 22.495
5003 | 22.494
5004 | 22.495
5005 | 22.494
5006 | 22.494
5007 | 22.495
5008 | 22.495
5009 | 22.494
5010 | 22.495
5011 | 22.494
5012 | 22.495
5013 | 22.494
5014 | 22.494
5015 | 22.495
5016 | 22.495
5017 | 22.494
5018 | 22.494
5019 | 22.494
5020 | 22.495
5021 | 22.494
5022 | 22.494
5023 | 22.495
5024 | 22.495
5025 | 22.494
5026 | 22.494
5027 | 22.494
5028 | 22.494
5029 | 22.495
5030 | 22.494
5031 | 22.495
5032 | 22.494
5033 | 22.495
5034 | 22.495
5035 | 22.495
5036 | 22.494
5037 | 22.495
5038 | 22.495
5039 | 22.495
5040 | 22.495
5041 | 22.495
5042 | 22.495
5043 | 22.495
5044 | 22.495
5045 | 22.494
5046 | 22.495
5047 | 22.494
5048 | 22.495
5049 | 22.495
5050 | 22.495
5051 | 22.495
5052 | 22.495
5053 | 22.495
5054 | 22.495
5055 | 22.495
5056 | 22.495
5057 | 22.495
5058 | 22.495
5059 | 22.495
5060 | 22.495
5061 | 22.495
5062 | 22.495
5063 | 22.494
5064 | 22.495
5065 | 22.495
5066 | 22.495
5067 | 22.494
5068 | 22.495
5069 | 22.494
5070 | 22.495
5071 | 22.495
5072 | 22.495
5073 | 22.495
5074 | 22.495
5075 | 22.495
5076 | 22.495
5077 | 22.495
5078 | 22.495
5079 | 22.495
5080 | 22.495
5081 | 22.495
5082 | 22.495
5083 | 22.495
5084 | 22.495
5085 | 22.495
5086 | 22.495
5087 | 22.495
5088 | 22.495
5089 | 22.495
5090 | 22.495
5091 | 22.495
5092 | 22.494
5093 | 22.495
5094 | 22.494
5095 | 22.495
5096 | 22.495
5097 | 22.495
5098 | 22.495
5099 | 22.495
5100 | 22.495
5101 | 22.495
5102 | 22.495
5103 | 22.495
5104 | 22.495
5105 | 22.495
5106 | 22.494
5107 | 22.495
5108 | 22.495
5109 | 22.495
5110 | 22.495
5111 | 22.495
5112 | 22.495
5113 | 22.495
5114 | 22.495
5115 | 22.495
5116 | 22.495
5117 | 22.495
5118 | 22.495
5119 | 22.495
5120 | 22.495
5121 | 22.495
5122 | 22.494
5123 | 22.495
5124 | 22.495
5125 | 22.495
5126 | 22.495
5127 | 22.494
5128 | 22.494
5129 | 22.495
5130 | 22.495
5131 | 22.495
5132 | 22.495
5133 | 22.495
5134 | 22.495
5135 | 22.495
5136 | 22.495
5137 | 22.495
5138 | 22.494
5139 | 22.495
5140 | 22.494
5141 | 22.495
5142 | 22.495
5143 | 22.495
5144 | 22.495
5145 | 22.495
5146 | 22.495
5147 | 22.495
5148 | 22.495
5149 | 22.495
5150 | 22.495
5151 | 22.495
5152 | 22.495
5153 | 22.495
5154 | 22.495
5155 | 22.495
5156 | 22.495
5157 | 22.495
5158 | 22.494
5159 | 22.495
5160 | 22.495
5161 | 22.495
5162 | 22.495
5163 | 22.495
5164 | 22.495
5165 | 22.495
5166 | 22.495
5167 | 22.495
5168 | 22.495
5169 | 22.495
5170 | 22.495
5171 | 22.495
5172 | 22.495
5173 | 22.495
5174 | 22.495
5175 | 22.495
5176 | 22.495
5177 | 22.495
5178 | 22.495
5179 | 22.495
5180 | 22.494
5181 | 22.495
5182 | 22.495
5183 | 22.495
5184 | 22.495
5185 | 22.495
5186 | 22.495
5187 | 22.495
5188 | 22.495
5189 | 22.495
5190 | 22.495
5191 | 22.495
5192 | 22.495
5193 | 22.495
5194 | 22.495
5195 | 22.495
5196 | 22.495
5197 | 22.495
5198 | 22.495
5199 | 22.495
5200 | 22.495
5201 | 22.495
5202 | 22.495
5203 | 22.494
5204 | 22.495
5205 | 22.495
5206 | 22.495
5207 | 22.495
5208 | 22.495
5209 | 22.495
5210 | 22.495
5211 | 22.495
5212 | 22.495
5213 | 22.495
5214 | 22.495
5215 | 22.495
5216 | 22.495
5217 | 22.495
5218 | 22.495
5219 | 22.495
5220 | 22.495
5221 | 22.496
5222 | 22.495
5223 | 22.495
5224 | 22.495
5225 | 22.495
5226 | 22.495
5227 | 22.495
5228 | 22.495
5229 | 22.495
5230 | 22.495
5231 | 22.496
5232 | 22.496
5233 | 22.496
5234 | 22.495
5235 | 22.495
5236 | 22.495
5237 | 22.495
5238 | 22.495
5239 | 22.495
5240 | 22.495
5241 | 22.494
5242 | 22.495
5243 | 22.494
5244 | 22.495
5245 | 22.495
5246 | 22.495
5247 | 22.495
5248 | 22.495
5249 | 22.495
5250 | 22.495
5251 | 22.494
5252 | 22.495
5253 | 22.495
5254 | 22.495
5255 | 22.495
5256 | 22.495
5257 | 22.495
5258 | 22.495
5259 | 22.495
5260 | 22.495
5261 | 22.495
5262 | 22.495
5263 | 22.495
5264 | 22.495
5265 | 22.495
5266 | 22.495
5267 | 22.495
5268 | 22.495
5269 | 22.495
5270 | 22.495
5271 | 22.495
5272 | 22.494
5273 | 22.495
5274 | 22.494
5275 | 22.495
5276 | 22.494
5277 | 22.495
5278 | 22.495
5279 | 22.495
5280 | 22.495
5281 | 22.495
5282 | 22.494
5283 | 22.495
5284 | 22.494
5285 | 22.494
5286 | 22.495
5287 | 22.495
5288 | 22.495
5289 | 22.494
5290 | 22.495
5291 | 22.494
5292 | 22.494
5293 | 22.495
5294 | 22.495
5295 | 22.494
5296 | 22.495
5297 | 22.494
5298 | 22.494
5299 | 22.494
5300 | 22.494
5301 | 22.495
5302 | 22.495
5303 | 22.495
5304 | 22.494
5305 | 22.495
5306 | 22.495
5307 | 22.494
5308 | 22.494
5309 | 22.494
5310 | 22.495
5311 | 22.494
5312 | 22.495
5313 | 22.495
5314 | 22.495
5315 | 22.495
5316 | 22.495
5317 | 22.494
5318 | 22.494
5319 | 22.495
5320 | 22.495
5321 | 22.495
5322 | 22.495
5323 | 22.494
5324 | 22.495
5325 | 22.494
5326 | 22.495
5327 | 22.495
5328 | 22.495
5329 | 22.495
5330 | 22.495
5331 | 22.494
5332 | 22.495
5333 | 22.494
5334 | 22.495
5335 | 22.495
5336 | 22.495
5337 | 22.494
5338 | 22.495
5339 | 22.494
5340 | 22.495
5341 | 22.495
5342 | 22.495
5343 | 22.494
5344 | 22.494
5345 | 22.494
5346 | 22.494
5347 | 22.494
5348 | 22.494
5349 | 22.494
5350 | 22.494
5351 | 22.494
5352 | 22.494
5353 | 22.495
5354 | 22.495
5355 | 22.494
5356 | 22.495
5357 | 22.494
5358 | 22.494
5359 | 22.495
5360 | 22.494
5361 | 22.495
5362 | 22.495
5363 | 22.494
5364 | 22.495
5365 | 22.494
5366 | 22.495
5367 | 22.495
5368 | 22.494
5369 | 22.494
5370 | 22.494
5371 | 22.495
5372 | 22.494
5373 | 22.494
5374 | 22.495
5375 | 22.494
5376 | 22.494
5377 | 22.495
5378 | 22.495
5379 | 22.494
5380 | 22.494
5381 | 22.494
5382 | 22.494
5383 | 22.495
5384 | 22.494
5385 | 22.495
5386 | 22.494
5387 | 22.494
5388 | 22.494
5389 | 22.495
5390 | 22.495
5391 | 22.495
5392 | 22.494
5393 | 22.494
5394 | 22.494
5395 | 22.495
5396 | 22.495
5397 | 22.495
5398 | 22.495
5399 | 22.495
5400 | 22.495
5401 | 22.495
5402 | 22.495
5403 | 22.495
5404 | 22.495
5405 | 22.495
5406 | 22.495
5407 | 22.495
5408 | 22.495
5409 | 22.495
5410 | 22.494
5411 | 22.495
5412 | 22.495
5413 | 22.495
5414 | 22.495
5415 | 22.495
5416 | 22.495
5417 | 22.495
5418 | 22.495
5419 | 22.494
5420 | 22.495
5421 | 22.494
5422 | 22.494
5423 | 22.495
5424 | 22.494
5425 | 22.494
5426 | 22.494
5427 | 22.494
5428 | 22.495
5429 | 22.495
5430 | 22.494
5431 | 22.495
5432 | 22.495
5433 | 22.494
5434 | 22.494
5435 | 22.494
5436 | 22.494
5437 | 22.494
5438 | 22.494
5439 | 22.494
5440 | 22.494
5441 | 22.494
5442 | 22.494
5443 | 22.494
5444 | 22.494
5445 | 22.494
5446 | 22.494
5447 | 22.494
5448 | 22.494
5449 | 22.494
5450 | 22.494
5451 | 22.494
5452 | 22.494
5453 | 22.494
5454 | 22.494
5455 | 22.494
5456 | 22.494
5457 | 22.494
5458 | 22.494
5459 | 22.494
5460 | 22.494
5461 | 22.494
5462 | 22.494
5463 | 22.494
5464 | 22.494
5465 | 22.494
5466 | 22.494
5467 | 22.494
5468 | 22.494
5469 | 22.494
5470 | 22.494
5471 | 22.495
5472 | 22.494
5473 | 22.495
5474 | 22.494
5475 | 22.495
5476 | 22.494
5477 | 22.494
5478 | 22.494
5479 | 22.494
5480 | 22.494
5481 | 22.494
5482 | 22.494
5483 | 22.494
5484 | 22.494
5485 | 22.494
5486 | 22.494
5487 | 22.494
5488 | 22.494
5489 | 22.494
5490 | 22.495
5491 | 22.494
5492 | 22.494
5493 | 22.494
5494 | 22.493
5495 | 22.494
5496 | 22.494
5497 | 22.494
5498 | 22.494
5499 | 22.494
5500 | 22.494
5501 | 22.494
5502 | 22.495
5503 | 22.494
5504 | 22.494
5505 | 22.494
5506 | 22.494
5507 | 22.494
5508 | 22.494
5509 | 22.494
5510 | 22.494
5511 | 22.494
5512 | 22.494
5513 | 22.494
5514 | 22.494
5515 | 22.494
5516 | 22.494
5517 | 22.494
5518 | 22.494
5519 | 22.494
5520 | 22.494
5521 | 22.494
5522 | 22.494
5523 | 22.495
5524 | 22.495
5525 | 22.494
5526 | 22.494
5527 | 22.494
5528 | 22.494
5529 | 22.494
5530 | 22.494
5531 | 22.494
5532 | 22.495
5533 | 22.494
5534 | 22.494
5535 | 22.494
5536 | 22.494
5537 | 22.494
5538 | 22.495
5539 | 22.494
5540 | 22.494
5541 | 22.494
5542 | 22.494
5543 | 22.494
5544 | 22.495
5545 | 22.494
5546 | 22.494
5547 | 22.495
5548 | 22.494
5549 | 22.494
5550 | 22.495
5551 | 22.495
5552 | 22.495
5553 | 22.494
5554 | 22.495
5555 | 22.494
5556 | 22.495
5557 | 22.494
5558 | 22.495
5559 | 22.495
5560 | 22.494
5561 | 22.494
5562 | 22.495
5563 | 22.494
5564 | 22.495
5565 | 22.495
5566 | 22.495
5567 | 22.494
5568 | 22.495
5569 | 22.495
5570 | 22.494
5571 | 22.495
5572 | 22.494
5573 | 22.494
5574 | 22.495
5575 | 22.495
5576 | 22.494
5577 | 22.494
5578 | 22.494
5579 | 22.495
5580 | 22.494
5581 | 22.494
5582 | 22.494
5583 | 22.495
5584 | 22.495
5585 | 22.494
5586 | 22.495
5587 | 22.494
5588 | 22.494
5589 | 22.494
5590 | 22.494
5591 | 22.495
5592 | 22.495
5593 | 22.494
5594 | 22.494
5595 | 22.494
5596 | 22.495
5597 | 22.494
5598 | 22.495
5599 | 22.495
5600 | 22.495
5601 | 22.494
5602 | 22.495
5603 | 22.494
5604 | 22.495
5605 | 22.494
5606 | 22.495
5607 | 22.495
5608 | 22.494
5609 | 22.495
5610 | 22.494
5611 | 22.495
5612 | 22.494
5613 | 22.494
5614 | 22.494
5615 | 22.495
5616 | 22.494
5617 | 22.494
5618 | 22.494
5619 | 22.494
5620 | 22.494
5621 | 22.495
5622 | 22.495
5623 | 22.494
5624 | 22.494
5625 | 22.494
5626 | 22.494
5627 | 22.494
5628 | 22.494
5629 | 22.495
5630 | 22.494
5631 | 22.494
5632 | 22.494
5633 | 22.495
5634 | 22.494
5635 | 22.494
5636 | 22.494
5637 | 22.494
5638 | 22.494
5639 | 22.495
5640 | 22.494
5641 | 22.495
5642 | 22.493
5643 | 22.494
5644 | 22.494
5645 | 22.495
5646 | 22.494
5647 | 22.494
5648 | 22.494
5649 | 22.494
5650 | 22.494
5651 | 22.494
5652 | 22.494
5653 | 22.494
5654 | 22.494
5655 | 22.494
5656 | 22.494
5657 | 22.494
5658 | 22.494
5659 | 22.494
5660 | 22.494
5661 | 22.494
5662 | 22.494
5663 | 22.494
5664 | 22.494
5665 | 22.494
5666 | 22.494
5667 | 22.494
5668 | 22.495
5669 | 22.494
5670 | 22.494
5671 | 22.494
5672 | 22.495
5673 | 22.494
5674 | 22.494
5675 | 22.494
5676 | 22.494
5677 | 22.494
5678 | 22.494
5679 | 22.494
5680 | 22.494
5681 | 22.494
5682 | 22.494
5683 | 22.494
5684 | 22.494
5685 | 22.494
5686 | 22.494
5687 | 22.494
5688 | 22.494
5689 | 22.494
5690 | 22.494
5691 | 22.494
5692 | 22.494
5693 | 22.494
5694 | 22.494
5695 | 22.495
5696 | 22.494
5697 | 22.494
5698 | 22.494
5699 | 22.494
5700 | 22.494
5701 | 22.494
5702 | 22.494
5703 | 22.494
5704 | 22.494
5705 | 22.494
5706 | 22.494
5707 | 22.495
5708 | 22.494
5709 | 22.494
5710 | 22.494
5711 | 22.494
5712 | 22.494
5713 | 22.494
5714 | 22.494
5715 | 22.494
5716 | 22.494
5717 | 22.494
5718 | 22.494
5719 | 22.494
5720 | 22.495
5721 | 22.494
5722 | 22.494
5723 | 22.494
5724 | 22.494
5725 | 22.494
5726 | 22.494
5727 | 22.494
5728 | 22.494
5729 | 22.494
5730 | 22.494
5731 | 22.494
5732 | 22.494
5733 | 22.494
5734 | 22.494
5735 | 22.494
5736 | 22.494
5737 | 22.494
5738 | 22.493
5739 | 22.494
5740 | 22.494
5741 | 22.494
5742 | 22.493
5743 | 22.494
5744 | 22.493
5745 | 22.494
5746 | 22.494
5747 | 22.494
5748 | 22.494
5749 | 22.494
5750 | 22.494
5751 | 22.494
5752 | 22.494
5753 | 22.494
5754 | 22.494
5755 | 22.493
5756 | 22.494
5757 | 22.494
5758 | 22.494
5759 | 22.494
5760 | 22.494
5761 | 22.494
5762 | 22.494
5763 | 22.493
5764 | 22.494
5765 | 22.494
5766 | 22.494
5767 | 22.493
5768 | 22.494
5769 | 22.494
5770 | 22.494
5771 | 22.494
5772 | 22.494
5773 | 22.494
5774 | 22.494
5775 | 22.494
5776 | 22.494
5777 | 22.494
5778 | 22.494
5779 | 22.494
5780 | 22.494
5781 | 22.494
5782 | 22.494
5783 | 22.494
5784 | 22.494
5785 | 22.494
5786 | 22.494
5787 | 22.494
5788 | 22.494
5789 | 22.494
5790 | 22.494
5791 | 22.494
5792 | 22.494
5793 | 22.494
5794 | 22.495
5795 | 22.494
5796 | 22.494
5797 | 22.494
5798 | 22.494
5799 | 22.494
5800 | 22.494
5801 | 22.494
5802 | 22.493
5803 | 22.494
5804 | 22.494
5805 | 22.494
5806 | 22.494
5807 | 22.494
5808 | 22.494
5809 | 22.494
5810 | 22.493
5811 | 22.494
5812 | 22.495
5813 | 22.494
5814 | 22.494
5815 | 22.494
5816 | 22.495
5817 | 22.494
5818 | 22.494
5819 | 22.494
5820 | 22.494
5821 | 22.494
5822 | 22.494
5823 | 22.494
5824 | 22.494
5825 | 22.494
5826 | 22.494
5827 | 22.494
5828 | 22.494
5829 | 22.494
5830 | 22.494
5831 | 22.494
5832 | 22.494
5833 | 22.494
5834 | 22.494
5835 | 22.494
5836 | 22.494
5837 | 22.494
5838 | 22.494
5839 | 22.494
5840 | 22.494
5841 | 22.494
5842 | 22.494
5843 | 22.494
5844 | 22.494
5845 | 22.494
5846 | 22.494
5847 | 22.494
5848 | 22.495
5849 | 22.494
5850 | 22.494
5851 | 22.495
5852 | 22.494
5853 | 22.494
5854 | 22.494
5855 | 22.494
5856 | 22.494
5857 | 22.494
5858 | 22.494
5859 | 22.494
5860 | 22.494
5861 | 22.494
5862 | 22.494
5863 | 22.494
5864 | 22.494
5865 | 22.494
5866 | 22.494
5867 | 22.494
5868 | 22.494
5869 | 22.494
5870 | 22.495
5871 | 22.494
5872 | 22.494
5873 | 22.494
5874 | 22.494
5875 | 22.494
5876 | 22.494
5877 | 22.495
5878 | 22.494
5879 | 22.494
5880 | 22.495
5881 | 22.494
5882 | 22.494
5883 | 22.494
5884 | 22.494
5885 | 22.494
5886 | 22.494
5887 | 22.495
5888 | 22.494
5889 | 22.495
5890 | 22.494
5891 | 22.494
5892 | 22.494
5893 | 22.495
5894 | 22.495
5895 | 22.494
5896 | 22.494
5897 | 22.494
5898 | 22.494
5899 | 22.494
5900 | 22.494
5901 | 22.494
5902 | 22.494
5903 | 22.495
5904 | 22.494
5905 | 22.494
5906 | 22.495
5907 | 22.494
5908 | 22.495
5909 | 22.495
5910 | 22.495
5911 | 22.494
5912 | 22.495
5913 | 22.494
5914 | 22.495
5915 | 22.494
5916 | 22.494
5917 | 22.494
5918 | 22.495
5919 | 22.495
5920 | 22.494
5921 | 22.494
5922 | 22.494
5923 | 22.494
5924 | 22.495
5925 | 22.494
5926 | 22.494
5927 | 22.494
5928 | 22.494
5929 | 22.495
5930 | 22.494
5931 | 22.495
5932 | 22.495
5933 | 22.494
5934 | 22.494
5935 | 22.494
5936 | 22.494
5937 | 22.495
5938 | 22.494
5939 | 22.494
5940 | 22.494
5941 | 22.495
5942 | 22.494
5943 | 22.494
5944 | 22.494
5945 | 22.494
5946 | 22.494
5947 | 22.494
5948 | 22.495
5949 | 22.494
5950 | 22.494
5951 | 22.494
5952 | 22.494
5953 | 22.494
5954 | 22.494
5955 | 22.494
5956 | 22.494
5957 | 22.494
5958 | 22.495
5959 | 22.494
5960 | 22.494
5961 | 22.494
5962 | 22.494
5963 | 22.494
5964 | 22.494
5965 | 22.494
5966 | 22.494
5967 | 22.494
5968 | 22.494
5969 | 22.494
5970 | 22.494
5971 | 22.494
5972 | 22.494
5973 | 22.494
5974 | 22.494
5975 | 22.494
5976 | 22.494
5977 | 22.494
5978 | 22.494
5979 | 22.494
5980 | 22.494
5981 | 22.494
5982 | 22.494
5983 | 22.494
5984 | 22.494
5985 | 22.494
5986 | 22.494
5987 | 22.494
5988 | 22.494
5989 | 22.494
5990 | 22.494
5991 | 22.494
5992 | 22.494
5993 | 22.494
5994 | 22.494
5995 | 22.494
5996 | 22.494
5997 | 22.494
5998 | 22.494
5999 | 22.494
6000 | 22.494
6001 | 22.494
6002 | 22.494
6003 | 22.494
6004 | 22.494
6005 | 22.494
6006 | 22.494
6007 | 22.494
6008 | 22.495
6009 | 22.494
6010 | 22.494
6011 | 22.495
6012 | 22.494
6013 | 22.494
6014 | 22.494
6015 | 22.494
6016 | 22.494
6017 | 22.494
6018 | 22.494
6019 | 22.494
6020 | 22.494
6021 | 22.494
6022 | 22.495
6023 | 22.495
6024 | 22.494
6025 | 22.495
6026 | 22.494
6027 | 22.495
6028 | 22.494
6029 | 22.495
6030 | 22.494
6031 | 22.494
6032 | 22.494
6033 | 22.494
6034 | 22.494
6035 | 22.494
6036 | 22.493
6037 | 22.494
6038 | 22.494
6039 | 22.494
6040 | 22.494
6041 | 22.494
6042 | 22.494
6043 | 22.494
6044 | 22.494
6045 | 22.494
6046 | 22.494
6047 | 22.494
6048 | 22.494
6049 | 22.494
6050 | 22.494
6051 | 22.493
6052 | 22.494
6053 | 22.494
6054 | 22.494
6055 | 22.494
6056 | 22.494
6057 | 22.494
6058 | 22.494
6059 | 22.494
6060 | 22.493
6061 | 22.494
6062 | 22.494
6063 | 22.494
6064 | 22.494
6065 | 22.494
6066 | 22.494
6067 | 22.494
6068 | 22.493
6069 | 22.494
6070 | 22.494
6071 | 22.493
6072 | 22.494
6073 | 22.493
6074 | 22.494
6075 | 22.494
6076 | 22.494
6077 | 22.494
6078 | 22.493
6079 | 22.494
6080 | 22.494
6081 | 22.494
6082 | 22.493
6083 | 22.494
6084 | 22.494
6085 | 22.493
6086 | 22.494
6087 | 22.494
6088 | 22.493
6089 | 22.494
6090 | 22.494
6091 | 22.494
6092 | 22.494
6093 | 22.494
6094 | 22.494
6095 | 22.493
6096 | 22.494
6097 | 22.494
6098 | 22.494
6099 | 22.494
6100 | 22.494
6101 | 22.494
6102 | 22.494
6103 | 22.494
6104 | 22.493
6105 | 22.494
6106 | 22.494
6107 | 22.494
6108 | 22.494
6109 | 22.494
6110 | 22.494
6111 | 22.494
6112 | 22.493
6113 | 22.494
6114 | 22.494
6115 | 22.494
6116 | 22.494
6117 | 22.494
6118 | 22.494
6119 | 22.494
6120 | 22.494
6121 | 22.494
6122 | 22.494
6123 | 22.494
6124 | 22.494
6125 | 22.493
6126 | 22.494
6127 | 22.494
6128 | 22.494
6129 | 22.494
6130 | 22.493
6131 | 22.494
6132 | 22.494
6133 | 22.494
6134 | 22.494
6135 | 22.494
6136 | 22.494
6137 | 22.494
6138 | 22.494
6139 | 22.493
6140 | 22.494
6141 | 22.494
6142 | 22.494
6143 | 22.494
6144 | 22.494
6145 | 22.494
6146 | 22.494
6147 | 22.494
6148 | 22.494
6149 | 22.494
6150 | 22.494
6151 | 22.494
6152 | 22.494
6153 | 22.494
6154 | 22.493
6155 | 22.494
6156 | 22.494
6157 | 22.494
6158 | 22.494
6159 | 22.494
6160 | 22.493
6161 | 22.494
6162 | 22.494
6163 | 22.494
6164 | 22.494
6165 | 22.494
6166 | 22.494
6167 | 22.493
6168 | 22.494
6169 | 22.494
6170 | 22.494
6171 | 22.494
6172 | 22.494
6173 | 22.493
6174 | 22.494
6175 | 22.493
6176 | 22.494
6177 | 22.494
6178 | 22.494
6179 | 22.494
6180 | 22.494
6181 | 22.494
6182 | 22.494
6183 | 22.494
6184 | 22.493
6185 | 22.494
6186 | 22.494
6187 | 22.494
6188 | 22.494
6189 | 22.493
6190 | 22.494
6191 | 22.494
6192 | 22.494
6193 | 22.493
6194 | 22.494
6195 | 22.494
6196 | 22.494
6197 | 22.494
6198 | 22.493
6199 | 22.493
6200 | 22.494
6201 | 22.494
6202 | 22.493
6203 | 22.494
6204 | 22.494
6205 | 22.493
6206 | 22.494
6207 | 22.493
6208 | 22.493
6209 | 22.493
6210 | 22.494
6211 | 22.494
6212 | 22.494
6213 | 22.493
6214 | 22.494
6215 | 22.494
6216 | 22.494
6217 | 22.494
6218 | 22.494
6219 | 22.494
6220 | 22.494
6221 | 22.494
6222 | 22.494
6223 | 22.494
6224 | 22.493
6225 | 22.493
6226 | 22.493
6227 | 22.493
6228 | 22.493
6229 | 22.494
6230 | 22.494
6231 | 22.493
6232 | 22.493
6233 | 22.493
6234 | 22.493
6235 | 22.493
6236 | 22.493
6237 | 22.493
6238 | 22.493
6239 | 22.494
6240 | 22.493
6241 | 22.493
6242 | 22.493
6243 | 22.493
6244 | 22.494
6245 | 22.493
6246 | 22.494
6247 | 22.493
6248 | 22.494
6249 | 22.493
6250 | 22.493
6251 | 22.493
6252 | 22.493
6253 | 22.493
6254 | 22.493
6255 | 22.493
6256 | 22.494
6257 | 22.493
6258 | 22.493
6259 | 22.493
6260 | 22.493
6261 | 22.493
6262 | 22.493
6263 | 22.493
6264 | 22.493
6265 | 22.493
6266 | 22.493
6267 | 22.493
6268 | 22.493
6269 | 22.493
6270 | 22.493
6271 | 22.493
6272 | 22.493
6273 | 22.493
6274 | 22.493
6275 | 22.493
6276 | 22.493
6277 | 22.494
6278 | 22.493
6279 | 22.493
6280 | 22.492
6281 | 22.493
6282 | 22.493
6283 | 22.493
6284 | 22.493
6285 | 22.493
6286 | 22.493
6287 | 22.493
6288 | 22.493
6289 | 22.493
6290 | 22.493
6291 | 22.493
6292 | 22.493
6293 | 22.493
6294 | 22.493
6295 | 22.493
6296 | 22.493
6297 | 22.493
6298 | 22.493
6299 | 22.493
6300 | 22.493
6301 | 22.493
6302 | 22.493
6303 | 22.493
6304 | 22.493
6305 | 22.493
6306 | 22.493
6307 | 22.493
6308 | 22.493
6309 | 22.493
6310 | 22.493
6311 | 22.493
6312 | 22.493
6313 | 22.493
6314 | 22.493
6315 | 22.493
6316 | 22.493
6317 | 22.493
6318 | 22.494
6319 | 22.493
6320 | 22.493
6321 | 22.493
6322 | 22.494
6323 | 22.492
6324 | 22.494
6325 | 22.493
6326 | 22.493
6327 | 22.493
6328 | 22.493
6329 | 22.493
6330 | 22.493
6331 | 22.494
6332 | 22.493
6333 | 22.493
6334 | 22.493
6335 | 22.493
6336 | 22.493
6337 | 22.492
6338 | 22.493
6339 | 22.493
6340 | 22.493
6341 | 22.493
6342 | 22.493
6343 | 22.493
6344 | 22.492
6345 | 22.493
6346 | 22.493
6347 | 22.493
6348 | 22.493
6349 | 22.493
6350 | 22.493
6351 | 22.493
6352 | 22.492
6353 | 22.493
6354 | 22.493
6355 | 22.492
6356 | 22.493
6357 | 22.493
6358 | 22.493
6359 | 22.493
6360 | 22.493
6361 | 22.492
6362 | 22.493
6363 | 22.493
6364 | 22.493
6365 | 22.493
6366 | 22.493
6367 | 22.493
6368 | 22.492
6369 | 22.493
6370 | 22.493
6371 | 22.493
6372 | 22.493
6373 | 22.493
6374 | 22.492
6375 | 22.493
6376 | 22.492
6377 | 22.493
6378 | 22.492
6379 | 22.493
6380 | 22.492
6381 | 22.493
6382 | 22.493
6383 | 22.493
6384 | 22.493
6385 | 22.492
6386 | 22.492
6387 | 22.492
6388 | 22.493
6389 | 22.492
6390 | 22.493
6391 | 22.493
6392 | 22.493
6393 | 22.493
6394 | 22.493
6395 | 22.493
6396 | 22.493
6397 | 22.492
6398 | 22.493
6399 | 22.493
6400 | 22.492
6401 | 22.493
6402 | 22.493
6403 | 22.493
6404 | 22.493
6405 | 22.493
6406 | 22.492
6407 | 22.493
6408 | 22.492
6409 | 22.493
6410 | 22.493
6411 | 22.493
6412 | 22.493
6413 | 22.493
6414 | 22.493
6415 | 22.492
6416 | 22.493
6417 | 22.493
6418 | 22.492
6419 | 22.493
6420 | 22.492
6421 | 22.492
6422 | 22.493
6423 | 22.492
6424 | 22.492
6425 | 22.493
6426 | 22.492
6427 | 22.493
6428 | 22.492
6429 | 22.492
6430 | 22.493
6431 | 22.493
6432 | 22.492
6433 | 22.492
6434 | 22.492
6435 | 22.493
6436 | 22.492
6437 | 22.493
6438 | 22.493
6439 | 22.492
6440 | 22.492
6441 | 22.492
6442 | 22.493
6443 | 22.493
6444 | 22.492
6445 | 22.492
6446 | 22.493
6447 | 22.492
6448 | 22.493
6449 | 22.493
6450 | 22.492
6451 | 22.493
6452 | 22.493
6453 | 22.493
6454 | 22.493
6455 | 22.492
6456 | 22.493
6457 | 22.493
6458 | 22.493
6459 | 22.493
6460 | 22.492
6461 | 22.493
6462 | 22.493
6463 | 22.492
6464 | 22.493
6465 | 22.493
6466 | 22.492
6467 | 22.493
6468 | 22.493
6469 | 22.492
6470 | 22.492
6471 | 22.493
6472 | 22.493
6473 | 22.492
6474 | 22.492
6475 | 22.493
6476 | 22.493
6477 | 22.493
6478 | 22.492
6479 | 22.493
6480 | 22.493
6481 | 22.493
6482 | 22.492
6483 | 22.493
6484 | 22.493
6485 | 22.493
6486 | 22.493
6487 | 22.493
6488 | 22.493
6489 | 22.492
6490 | 22.492
6491 | 22.492
6492 | 22.492
6493 | 22.493
6494 | 22.493
6495 | 22.493
6496 | 22.493
6497 | 22.493
6498 | 22.493
6499 | 22.493
6500 | 22.493
6501 | 22.493
6502 | 22.492
6503 | 22.493
6504 | 22.492
6505 | 22.493
6506 | 22.493
6507 | 22.493
6508 | 22.492
6509 | 22.493
6510 | 22.493
6511 | 22.493
6512 | 22.493
6513 | 22.493
6514 | 22.493
6515 | 22.493
6516 | 22.493
6517 | 22.493
6518 | 22.493
6519 | 22.493
6520 | 22.493
6521 | 22.493
6522 | 22.493
6523 | 22.493
6524 | 22.492
6525 | 22.493
6526 | 22.493
6527 | 22.493
6528 | 22.493
6529 | 22.493
6530 | 22.493
6531 | 22.493
6532 | 22.493
6533 | 22.493
6534 | 22.493
6535 | 22.493
6536 | 22.493
6537 | 22.493
6538 | 22.493
6539 | 22.492
6540 | 22.493
6541 | 22.493
6542 | 22.493
6543 | 22.494
6544 | 22.493
6545 | 22.493
6546 | 22.492
6547 | 22.493
6548 | 22.493
6549 | 22.493
6550 | 22.493
6551 | 22.493
6552 | 22.492
6553 | 22.493
6554 | 22.493
6555 | 22.493
6556 | 22.493
6557 | 22.493
6558 | 22.493
6559 | 22.493
6560 | 22.493
6561 | 22.493
6562 | 22.493
6563 | 22.493
6564 | 22.492
6565 | 22.493
6566 | 22.493
6567 | 22.493
6568 | 22.493
6569 | 22.493
6570 | 22.493
6571 | 22.493
6572 | 22.493
6573 | 22.493
6574 | 22.493
6575 | 22.493
6576 | 22.493
6577 | 22.493
6578 | 22.493
6579 | 22.493
6580 | 22.493
6581 | 22.493
6582 | 22.493
6583 | 22.493
6584 | 22.492
6585 | 22.493
6586 | 22.493
6587 | 22.493
6588 | 22.492
6589 | 22.493
6590 | 22.493
6591 | 22.493
6592 | 22.493
6593 | 22.493
6594 | 22.493
6595 | 22.492
6596 | 22.493
6597 | 22.493
6598 | 22.493
6599 | 22.492
6600 | 22.493
6601 | 22.492
6602 | 22.493
6603 | 22.492
6604 | 22.493
6605 | 22.493
6606 | 22.493
6607 | 22.492
6608 | 22.492
6609 | 22.493
6610 | 22.493
6611 | 22.492
6612 | 22.493
6613 | 22.492
6614 | 22.493
6615 | 22.493
6616 | 22.492
6617 | 22.493
6618 | 22.492
6619 | 22.493
6620 | 22.493
6621 | 22.492
6622 | 22.492
6623 | 22.492
6624 | 22.492
6625 | 22.493
6626 | 22.492
6627 | 22.493
6628 | 22.493
6629 | 22.493
6630 | 22.493
6631 | 22.493
6632 | 22.493
6633 | 22.492
6634 | 22.492
6635 | 22.493
6636 | 22.492
6637 | 22.493
6638 | 22.493
6639 | 22.492
6640 | 22.493
6641 | 22.493
6642 | 22.493
6643 | 22.493
6644 | 22.493
6645 | 22.492
6646 | 22.493
6647 | 22.493
6648 | 22.493
6649 | 22.493
6650 | 22.493
6651 | 22.493
6652 | 22.494
6653 | 22.493
6654 | 22.494
6655 | 22.493
6656 | 22.494
6657 | 22.493
6658 | 22.493
6659 | 22.493
6660 | 22.493
6661 | 22.493
6662 | 22.494
6663 | 22.493
6664 | 22.494
6665 | 22.493
6666 | 22.494
6667 | 22.493
6668 | 22.493
6669 | 22.494
6670 | 22.493
6671 | 22.494
6672 | 22.493
6673 | 22.493
6674 | 22.493
6675 | 22.493
6676 | 22.493
6677 | 22.494
6678 | 22.493
6679 | 22.493
6680 | 22.494
6681 | 22.493
6682 | 22.494
6683 | 22.493
6684 | 22.493
6685 | 22.493
6686 | 22.494
6687 | 22.494
6688 | 22.494
6689 | 22.494
6690 | 22.494
6691 | 22.494
6692 | 22.494
6693 | 22.494
6694 | 22.494
6695 | 22.493
6696 | 22.493
6697 | 22.494
6698 | 22.493
6699 | 22.494
6700 | 22.493
6701 | 22.494
6702 | 22.494
6703 | 22.493
6704 | 22.493
6705 | 22.493
6706 | 22.494
6707 | 22.493
6708 | 22.494
6709 | 22.494
6710 | 22.493
6711 | 22.494
6712 | 22.494
6713 | 22.494
6714 | 22.493
6715 | 22.494
6716 | 22.493
6717 | 22.494
6718 | 22.494
6719 | 22.494
6720 | 22.494
6721 | 22.494
6722 | 22.494
6723 | 22.494
6724 | 22.493
6725 | 22.494
6726 | 22.494
6727 | 22.494
6728 | 22.494
6729 | 22.494
6730 | 22.494
6731 | 22.494
6732 | 22.493
6733 | 22.494
6734 | 22.494
6735 | 22.494
6736 | 22.494
6737 | 22.494
6738 | 22.494
6739 | 22.494
6740 | 22.494
6741 | 22.493
6742 | 22.494
6743 | 22.493
6744 | 22.494
6745 | 22.493
6746 | 22.494
6747 | 22.493
6748 | 22.494
6749 | 22.493
6750 | 22.494
6751 | 22.493
6752 | 22.494
6753 | 22.494
6754 | 22.494
6755 | 22.494
6756 | 22.494
6757 | 22.493
6758 | 22.494
6759 | 22.494
6760 | 22.494
6761 | 22.494
6762 | 22.494
6763 | 22.493
6764 | 22.493
6765 | 22.494
6766 | 22.493
6767 | 22.493
6768 | 22.493
6769 | 22.494
6770 | 22.493
6771 | 22.493
6772 | 22.493
6773 | 22.493
6774 | 22.493
6775 | 22.493
6776 | 22.493
6777 | 22.493
6778 | 22.493
6779 | 22.493
6780 | 22.493
6781 | 22.493
6782 | 22.493
6783 | 22.494
6784 | 22.494
6785 | 22.493
6786 | 22.493
6787 | 22.493
6788 | 22.493
6789 | 22.493
6790 | 22.493
6791 | 22.493
6792 | 22.493
6793 | 22.494
6794 | 22.493
6795 | 22.493
6796 | 22.493
6797 | 22.493
6798 | 22.493
6799 | 22.493
6800 | 22.494
6801 | 22.493
6802 | 22.493
6803 | 22.493
6804 | 22.493
6805 | 22.493
6806 | 22.493
6807 | 22.493
6808 | 22.493
6809 | 22.492
6810 | 22.493
6811 | 22.493
6812 | 22.493
6813 | 22.493
6814 | 22.492
6815 | 22.493
6816 | 22.493
6817 | 22.493
6818 | 22.493
6819 | 22.492
6820 | 22.493
6821 | 22.493
6822 | 22.493
6823 | 22.493
6824 | 22.493
6825 | 22.493
6826 | 22.494
6827 | 22.493
6828 | 22.493
6829 | 22.493
6830 | 22.493
6831 | 22.493
6832 | 22.493
6833 | 22.493
6834 | 22.493
6835 | 22.493
6836 | 22.493
6837 | 22.493
6838 | 22.493
6839 | 22.493
6840 | 22.493
6841 | 22.494
6842 | 22.494
6843 | 22.494
6844 | 22.493
6845 | 22.494
6846 | 22.493
6847 | 22.493
6848 | 22.494
6849 | 22.493
6850 | 22.493
6851 | 22.493
6852 | 22.494
6853 | 22.493
6854 | 22.494
6855 | 22.493
6856 | 22.493
6857 | 22.493
6858 | 22.493
6859 | 22.493
6860 | 22.493
6861 | 22.493
6862 | 22.493
6863 | 22.493
6864 | 22.493
6865 | 22.493
6866 | 22.493
6867 | 22.493
6868 | 22.494
6869 | 22.493
6870 | 22.493
6871 | 22.493
6872 | 22.493
6873 | 22.493
6874 | 22.493
6875 | 22.493
6876 | 22.493
6877 | 22.493
6878 | 22.493
6879 | 22.493
6880 | 22.493
6881 | 22.493
6882 | 22.492
6883 | 22.493
6884 | 22.493
6885 | 22.493
6886 | 22.493
6887 | 22.493
6888 | 22.492
6889 | 22.493
6890 | 22.493
6891 | 22.493
6892 | 22.493
6893 | 22.493
6894 | 22.493
6895 | 22.493
6896 | 22.494
6897 | 22.493
6898 | 22.493
6899 | 22.493
6900 | 22.493
6901 | 22.493
6902 | 22.493
6903 | 22.493
6904 | 22.493
6905 | 22.493
6906 | 22.493
6907 | 22.493
6908 | 22.493
6909 | 22.493
6910 | 22.493
6911 | 22.493
6912 | 22.493
6913 | 22.493
6914 | 22.493
6915 | 22.493
6916 | 22.493
6917 | 22.493
6918 | 22.493
6919 | 22.493
6920 | 22.493
6921 | 22.493
6922 | 22.493
6923 | 22.493
6924 | 22.493
6925 | 22.493
6926 | 22.493
6927 | 22.493
6928 | 22.493
6929 | 22.493
6930 | 22.493
6931 | 22.494
6932 | 22.493
6933 | 22.493
6934 | 22.493
6935 | 22.494
6936 | 22.493
6937 | 22.493
6938 | 22.493
6939 | 22.493
6940 | 22.493
6941 | 22.493
6942 | 22.493
6943 | 22.493
6944 | 22.493
6945 | 22.493
6946 | 22.493
6947 | 22.493
6948 | 22.492
6949 | 22.493
6950 | 22.493
6951 | 22.493
6952 | 22.493
6953 | 22.493
6954 | 22.493
6955 | 22.493
6956 | 22.493
6957 | 22.493
6958 | 22.493
6959 | 22.493
6960 | 22.492
6961 | 22.493
6962 | 22.493
6963 | 22.493
6964 | 22.493
6965 | 22.492
6966 | 22.493
6967 | 22.492
6968 | 22.493
6969 | 22.493
6970 | 22.493
6971 | 22.493
6972 | 22.493
6973 | 22.493
6974 | 22.493
6975 | 22.493
6976 | 22.492
6977 | 22.493
6978 | 22.492
6979 | 22.493
6980 | 22.493
6981 | 22.493
6982 | 22.493
6983 | 22.492
6984 | 22.493
6985 | 22.493
6986 | 22.493
6987 | 22.493
6988 | 22.492
6989 | 22.493
6990 | 22.493
6991 | 22.493
6992 | 22.493
6993 | 22.493
6994 | 22.493
6995 | 22.492
6996 | 22.493
6997 | 22.493
6998 | 22.493
6999 | 22.492
7000 | 22.493

## RE43009V1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.24 | P= -1.1345E-05t + 21.68 |  |  | Vol = | 0.17 | [litres]
1 | -0.24
2 | -0.24
3 | -0.239 | dP/dt = 1.1345 E -05 [bar/s]
4 | -0.24
5 | -0.24 | dP/dt = 1.1345 E -02 [mbar/s] |  |  |  | 0.011345 | [mbar/s]
6 | -0.24
7 | -0.24 | Leak Rate = | 0.0019287 | [mbar.l/s]
8 | -0.24
9 | -0.24
10 | -0.239
11 | -0.239
12 | -0.239
13 | -0.239
14 | -0.239
15 | -0.24
16 | -0.24
17 | -0.24
18 | -0.24
19 | -0.239
20 | -0.24
21 | -0.24
22 | -0.24
23 | -0.24
24 | -0.24
25 | -0.24
26 | -0.24
27 | -0.025
28 | 4.167
29 | 10.56
30 | 17.388
31 | 22.594
32 | 27.405
33 | 24.783
34 | 21.735
35 | 21.531
36 | 21.703
37 | 21.738
38 | 21.74
39 | 21.74
40 | 21.739
41 | 21.738
42 | 21.737
43 | 21.737
44 | 21.736
45 | 21.735
46 | 21.735
47 | 21.733
48 | 21.732
49 | 21.732
50 | 21.731
51 | 21.73
52 | 21.73
53 | 21.73
54 | 21.729
55 | 21.728
56 | 21.728
57 | 21.727
58 | 21.727
59 | 21.726
60 | 21.726
61 | 21.726
62 | 21.725
63 | 21.725
64 | 21.724
65 | 21.724
66 | 21.723
67 | 21.723
68 | 21.723
69 | 21.723
70 | 21.723
71 | 21.722
72 | 21.722
73 | 21.721
74 | 21.721
75 | 21.721
76 | 21.72
77 | 21.72
78 | 21.72
79 | 21.72
80 | 21.72
81 | 21.719
82 | 21.719
83 | 21.718
84 | 21.719
85 | 21.718
86 | 21.718
87 | 21.718
88 | 21.718
89 | 21.718
90 | 21.717
91 | 21.717
92 | 21.716
93 | 21.717
94 | 21.716
95 | 21.717
96 | 21.716
97 | 21.716
98 | 21.716
99 | 21.716
100 | 21.715
101 | 21.715
102 | 21.715
103 | 21.715
104 | 21.715
105 | 21.714
106 | 21.714
107 | 21.714
108 | 21.714
109 | 21.714
110 | 21.713
111 | 21.713
112 | 21.712
113 | 21.713
114 | 21.712
115 | 21.712
116 | 21.713
117 | 21.712
118 | 21.712
119 | 21.711
120 | 21.711
121 | 21.712
122 | 21.711
123 | 21.711
124 | 21.71
125 | 21.711
126 | 21.71
127 | 21.71
128 | 21.709
129 | 21.71
130 | 21.709
131 | 21.709
132 | 21.709
133 | 21.709
134 | 21.709
135 | 21.709
136 | 21.709
137 | 21.708
138 | 21.708
139 | 21.708
140 | 21.708
141 | 21.708
142 | 21.708
143 | 21.707
144 | 21.708
145 | 21.707
146 | 21.708
147 | 21.707
148 | 21.707
149 | 21.706
150 | 21.706
151 | 21.706
152 | 21.706
153 | 21.707
154 | 21.706
155 | 21.706
156 | 21.706
157 | 21.706
158 | 21.705
159 | 21.705
160 | 21.705
161 | 21.705
162 | 21.705
163 | 21.705
164 | 21.704
165 | 21.704
166 | 21.705
167 | 21.704
168 | 21.704
169 | 21.704
170 | 21.704
171 | 21.704
172 | 21.703
173 | 21.703
174 | 21.704
175 | 21.703
176 | 21.703
177 | 21.703
178 | 21.703
179 | 21.703
180 | 21.703
181 | 21.702
182 | 21.702
183 | 21.702
184 | 21.702
185 | 21.701
186 | 21.702
187 | 21.701
188 | 21.701
189 | 21.701
190 | 21.7
191 | 21.701
192 | 21.7
193 | 21.701
194 | 21.7
195 | 21.7
196 | 21.7
197 | 21.7
198 | 21.7
199 | 21.699
200 | 21.699
201 | 21.699
202 | 21.699
203 | 21.699
204 | 21.699
205 | 21.699
206 | 21.698
207 | 21.699
208 | 21.698
209 | 21.698
210 | 21.698
211 | 21.698
212 | 21.698
213 | 21.698
214 | 21.698
215 | 21.698
216 | 21.698
217 | 21.697
218 | 21.697
219 | 21.697
220 | 21.697
221 | 21.697
222 | 21.697
223 | 21.697
224 | 21.697
225 | 21.697
226 | 21.697
227 | 21.696
228 | 21.696
229 | 21.696
230 | 21.696
231 | 21.695
232 | 21.696
233 | 21.696
234 | 21.696
235 | 21.695
236 | 21.696
237 | 21.695
238 | 21.695
239 | 21.695
240 | 21.695
241 | 21.695
242 | 21.695
243 | 21.695
244 | 21.695
245 | 21.695
246 | 21.695
247 | 21.694
248 | 21.695
249 | 21.695
250 | 21.695
251 | 21.694
252 | 21.694
253 | 21.694
254 | 21.694
255 | 21.694
256 | 21.694
257 | 21.694
258 | 21.693
259 | 21.693
260 | 21.693
261 | 21.693
262 | 21.694
263 | 21.693
264 | 21.694
265 | 21.693
266 | 21.693
267 | 21.693
268 | 21.693
269 | 21.693
270 | 21.693
271 | 21.693
272 | 21.693
273 | 21.693
274 | 21.692
275 | 21.693
276 | 21.692
277 | 21.692
278 | 21.693
279 | 21.692
280 | 21.692
281 | 21.692
282 | 21.693
283 | 21.692
284 | 21.692
285 | 21.692
286 | 21.692
287 | 21.692
288 | 21.692
289 | 21.692
290 | 21.692
291 | 21.691
292 | 21.692
293 | 21.692
294 | 21.691
295 | 21.691
296 | 21.691
297 | 21.691
298 | 21.691
299 | 21.691
300 | 21.691
301 | 21.691
302 | 21.69
303 | 21.691
304 | 21.69
305 | 21.691
306 | 21.691
307 | 21.69
308 | 21.69
309 | 21.69
310 | 21.69
311 | 21.69
312 | 21.69
313 | 21.69
314 | 21.69
315 | 21.689
316 | 21.69
317 | 21.689
318 | 21.689
319 | 21.689
320 | 21.689
321 | 21.689
322 | 21.689
323 | 21.688
324 | 21.689
325 | 21.689
326 | 21.688
327 | 21.689
328 | 21.689
329 | 21.689
330 | 21.688
331 | 21.688
332 | 21.689
333 | 21.689
334 | 21.688
335 | 21.689
336 | 21.688
337 | 21.689
338 | 21.688
339 | 21.688
340 | 21.688
341 | 21.689
342 | 21.687
343 | 21.688
344 | 21.688
345 | 21.688
346 | 21.688
347 | 21.688
348 | 21.688
349 | 21.688
350 | 21.688
351 | 21.687
352 | 21.688
353 | 21.687
354 | 21.687
355 | 21.688
356 | 21.687
357 | 21.687
358 | 21.687
359 | 21.687
360 | 21.687
361 | 21.687
362 | 21.687
363 | 21.687
364 | 21.687
365 | 21.686
366 | 21.687
367 | 21.687
368 | 21.686
369 | 21.687
370 | 21.687
371 | 21.686
372 | 21.686
373 | 21.687
374 | 21.686
375 | 21.686
376 | 21.686
377 | 21.687
378 | 21.686
379 | 21.686
380 | 21.686
381 | 21.686
382 | 21.686
383 | 21.686
384 | 21.686
385 | 21.686
386 | 21.686
387 | 21.686
388 | 21.685
389 | 21.685
390 | 21.685
391 | 21.685
392 | 21.685
393 | 21.685
394 | 21.685
395 | 21.685
396 | 21.685
397 | 21.685
398 | 21.685
399 | 21.685
400 | 21.685
401 | 21.685
402 | 21.684
403 | 21.685
404 | 21.685
405 | 21.685
406 | 21.685
407 | 21.685
408 | 21.684
409 | 21.684
410 | 21.684
411 | 21.684
412 | 21.684
413 | 21.684
414 | 21.684
415 | 21.684
416 | 21.684
417 | 21.684
418 | 21.684
419 | 21.684
420 | 21.684
421 | 21.684
422 | 21.684
423 | 21.684
424 | 21.684
425 | 21.684
426 | 21.683
427 | 21.683
428 | 21.684
429 | 21.683
430 | 21.684
431 | 21.683
432 | 21.683
433 | 21.684
434 | 21.683
435 | 21.683
436 | 21.683
437 | 21.683
438 | 21.683
439 | 21.683
440 | 21.683
441 | 21.683
442 | 21.683
443 | 21.683
444 | 21.683
445 | 21.683
446 | 21.683
447 | 21.683
448 | 21.683
449 | 21.683
450 | 21.683
451 | 21.683
452 | 21.682
453 | 21.682
454 | 21.682
455 | 21.682
456 | 21.682
457 | 21.682
458 | 21.682
459 | 21.682
460 | 21.682
461 | 21.682
462 | 21.681
463 | 21.682
464 | 21.681
465 | 21.681
466 | 21.681
467 | 21.682
468 | 21.681
469 | 21.682
470 | 21.681
471 | 21.681
472 | 21.681
473 | 21.681
474 | 21.681
475 | 21.681
476 | 21.681
477 | 21.681
478 | 21.681
479 | 21.681
480 | 21.681
481 | 21.68
482 | 21.68
483 | 21.68
484 | 21.68
485 | 21.68
486 | 21.679
487 | 21.68
488 | 21.68
489 | 21.68
490 | 21.68
491 | 21.68
492 | 21.68
493 | 21.68
494 | 21.68
495 | 21.68
496 | 21.68
497 | 21.68
498 | 21.68
499 | 21.679
500 | 21.679
501 | 21.679
502 | 21.68
503 | 21.679
504 | 21.679
505 | 21.678
506 | 21.68
507 | 21.679
508 | 21.679
509 | 21.679
510 | 21.679
511 | 21.679
512 | 21.678
513 | 21.679
514 | 21.678
515 | 21.679
516 | 21.679
517 | 21.679
518 | 21.679
519 | 21.679
520 | 21.678
521 | 21.679
522 | 21.679
523 | 21.678
524 | 21.678
525 | 21.679
526 | 21.678
527 | 21.679
528 | 21.678
529 | 21.679
530 | 21.679
531 | 21.678
532 | 21.679
533 | 21.678
534 | 21.678
535 | 21.678
536 | 21.678
537 | 21.678
538 | 21.678
539 | 21.678
540 | 21.678
541 | 21.678
542 | 21.678
543 | 21.678
544 | 21.677
545 | 21.678
546 | 21.678
547 | 21.678
548 | 21.678
549 | 21.678
550 | 21.678
551 | 21.678
552 | 21.677
553 | 21.677
554 | 21.677
555 | 21.677
556 | 21.677
557 | 21.677
558 | 21.677
559 | 21.676
560 | 21.677
561 | 21.677
562 | 21.677
563 | 21.677
564 | 21.677
565 | 21.677
566 | 21.676
567 | 21.677
568 | 21.676
569 | 21.676
570 | 21.677
571 | 21.676
572 | 21.677
573 | 21.676
574 | 21.677
575 | 21.676
576 | 21.677
577 | 21.676
578 | 21.676
579 | 21.676
580 | 21.676
581 | 21.676
582 | 21.676
583 | 21.676
584 | 21.676
585 | 21.676
586 | 21.676
587 | 21.676
588 | 21.675
589 | 21.675
590 | 21.676
591 | 21.675
592 | 21.675
593 | 21.676
594 | 21.675
595 | 21.675
596 | 21.675
597 | 21.676
598 | 21.675
599 | 21.675
600 | 21.675
601 | 21.675
602 | 21.675
603 | 21.675
604 | 21.675
605 | 21.675
606 | 21.675
607 | 21.675
608 | 21.675
609 | 21.675
610 | 21.674
611 | 21.675
612 | 21.674
613 | 21.675
614 | 21.674
615 | 21.675
616 | 21.674
617 | 21.675
618 | 21.674
619 | 21.675
620 | 21.674
621 | 21.674
622 | 21.674
623 | 21.674
624 | 21.674
625 | 21.674
626 | 21.674
627 | 21.674
628 | 21.673
629 | 21.673
630 | 21.673
631 | 21.674
632 | 21.673
633 | 21.673
634 | 21.673
635 | 21.674
636 | 21.674
637 | 21.674
638 | 21.673
639 | 21.673
640 | 21.673
641 | 21.673
642 | 21.673
643 | 21.673
644 | 21.673
645 | 21.672
646 | 21.672
647 | 21.672
648 | 21.673
649 | 21.673
650 | 21.672
651 | 21.673
652 | 21.673
653 | 21.673
654 | 21.673
655 | 21.672
656 | 21.672
657 | 21.673
658 | 21.672
659 | 21.672
660 | 21.673
661 | 21.672
662 | 21.672
663 | 21.672
664 | 21.672
665 | 21.672
666 | 21.672
667 | 21.672
668 | 21.673
669 | 21.672
670 | 21.672
671 | 21.673
672 | 21.672
673 | 21.672
674 | 21.672
675 | 21.672
676 | 21.672
677 | 21.672
678 | 21.671
679 | 21.672
680 | 21.672
681 | 21.672
682 | 21.672
683 | 21.672
684 | 21.672
685 | 21.672
686 | 21.672
687 | 21.672
688 | 21.672
689 | 21.672
690 | 21.671
691 | 21.672
692 | 21.671
693 | 21.671
694 | 21.671
695 | 21.671
696 | 21.671
697 | 21.672
698 | 21.672
699 | 21.671
700 | 21.671
701 | 21.671
702 | 21.672
703 | 21.671
704 | 21.672
705 | 21.671
706 | 21.672
707 | 21.672
708 | 21.671
709 | 21.672
710 | 21.671
711 | 21.671
712 | 21.671
713 | 21.671
714 | 21.671
715 | 21.671
716 | 21.671
717 | 21.672
718 | 21.671
719 | 21.671
720 | 21.671
721 | 21.671
722 | 21.671
723 | 21.672
724 | 21.671
725 | 21.671
726 | 21.671
727 | 21.671
728 | 21.671
729 | 21.671
730 | 21.671
731 | 21.671
732 | 21.671
733 | 21.671
734 | 21.671
735 | 21.671
736 | 21.671
737 | 21.671
738 | 21.671
739 | 21.671
740 | 21.67
741 | 21.67
742 | 21.671
743 | 21.67
744 | 21.671
745 | 21.67
746 | 21.67
747 | 21.671
748 | 21.671
749 | 21.67
750 | 21.671
751 | 21.67
752 | 21.67
753 | 21.67
754 | 21.671
755 | 21.671
756 | 21.67
757 | 21.671
758 | 21.671
759 | 21.67
760 | 21.671
761 | 21.67
762 | 21.67
763 | 21.67
764 | 21.67
765 | 21.67
766 | 21.67
767 | 21.671
768 | 21.67
769 | 21.671
770 | 21.67
771 | 21.67
772 | 21.67
773 | 21.671
774 | 21.67
775 | 21.67
776 | 21.671
777 | 21.67
778 | 21.67
779 | 21.67
780 | 21.671
781 | 21.67
782 | 21.67
783 | 21.67
784 | 21.67
785 | 21.67
786 | 21.67
787 | 21.671
788 | 21.671
789 | 21.67
790 | 21.67
791 | 21.67
792 | 21.67
793 | 21.67
794 | 21.67
795 | 21.67
796 | 21.67
797 | 21.67
798 | 21.67
799 | 21.67
800 | 21.671
801 | 21.67
802 | 21.67
803 | 21.67
804 | 21.67
805 | 21.67
806 | 21.67
807 | 21.67
808 | 21.67
809 | 21.67
810 | 21.671
811 | 21.67
812 | 21.67
813 | 21.67
814 | 21.67
815 | 21.67
816 | 21.67
818 | 21.669
818 | 21.67
819 | 21.67
820 | 21.669
821 | 21.67
822 | 21.67
823 | 21.669
824 | 21.67
825 | 21.67
826 | 21.669
827 | 21.67
828 | 21.67
829 | 21.67
830 | 21.67
831 | 21.67
832 | 21.669
833 | 21.67
834 | 21.67
835 | 21.67
836 | 21.669
837 | 21.669
838 | 21.669
839 | 21.669
840 | 21.67
841 | 21.669
842 | 21.669
843 | 21.669
844 | 21.669
845 | 21.669
846 | 21.669
847 | 21.669
848 | 21.669
849 | 21.669
850 | 21.669
851 | 21.669
852 | 21.669
853 | 21.67
854 | 21.669
855 | 21.669
856 | 21.669
857 | 21.669
858 | 21.669
859 | 21.669
860 | 21.669
861 | 21.669
862 | 21.669
863 | 21.67
864 | 21.669
865 | 21.669
866 | 21.669
867 | 21.669
868 | 21.669
869 | 21.669
870 | 21.67
871 | 21.669
872 | 21.669
873 | 21.669
874 | 21.669
875 | 21.669
876 | 21.668
877 | 21.669
878 | 21.669
879 | 21.669
880 | 21.669
881 | 21.669
882 | 21.669
883 | 21.669
884 | 21.669
885 | 21.669
886 | 21.669
887 | 21.669
888 | 21.67
889 | 21.669
890 | 21.669
891 | 21.669
892 | 21.669
893 | 21.669
894 | 21.669
895 | 21.669
896 | 21.669
897 | 21.669
898 | 21.669
899 | 21.668
900 | 21.669
901 | 21.669
902 | 21.669
903 | 21.669
904 | 21.668
905 | 21.669
906 | 21.669
907 | 21.669
908 | 21.669
909 | 21.669
910 | 21.669
911 | 21.668
912 | 21.668
913 | 21.669
914 | 21.668
915 | 21.669
916 | 21.668
917 | 21.669
918 | 21.668
919 | 21.669
920 | 21.669
921 | 21.669
922 | 21.668
923 | 21.669
924 | 21.668
925 | 21.669
926 | 21.668
927 | 21.669
928 | 21.669
929 | 21.669
930 | 21.669
931 | 21.669
932 | 21.669
933 | 21.669
934 | 21.668
935 | 21.669
936 | 21.668
937 | 21.669
938 | 21.668
939 | 21.669
940 | 21.668
941 | 21.668
942 | 21.668
943 | 21.668
944 | 21.668
945 | 21.668
946 | 21.669
947 | 21.668
948 | 21.668
949 | 21.668
950 | 21.668
951 | 21.668
952 | 21.668
953 | 21.668
954 | 21.668
955 | 21.668
956 | 21.668
957 | 21.668
958 | 21.668
959 | 21.668
960 | 21.668
961 | 21.668
962 | 21.668
963 | 21.668
964 | 21.668
965 | 21.667
966 | 21.668
967 | 21.668
968 | 21.668
969 | 21.668
970 | 21.668
971 | 21.668
972 | 21.668
973 | 21.668
974 | 21.668
975 | 21.668
976 | 21.668
977 | 21.668
978 | 21.668
979 | 21.667
980 | 21.668
981 | 21.668
982 | 21.668
983 | 21.668
984 | 21.669
985 | 21.667
986 | 21.668
987 | 21.667
988 | 21.668
989 | 21.668
990 | 21.668
991 | 21.668
992 | 21.668
993 | 21.668
994 | 21.668
995 | 21.668
996 | 21.668
997 | 21.668
998 | 21.668
999 | 21.667
1000 | 21.668
1001 | 21.668
1002 | 21.668
1003 | 21.668
1004 | 21.668
1005 | 21.668
1006 | 21.668
1007 | 21.668
1008 | 21.668
1009 | 21.667
1010 | 21.667
1011 | 21.667
1012 | 21.667
1013 | 21.667
1014 | 21.667
1015 | 21.667
1016 | 21.668
1017 | 21.667
1018 | 21.667
1019 | 21.667
1020 | 21.668
1021 | 21.667
1022 | 21.667
1023 | 21.667
1024 | 21.667
1025 | 21.667
1026 | 21.667
1027 | 21.667
1028 | 21.667
1029 | 21.667
1030 | 21.667
1031 | 21.667
1032 | 21.667
1033 | 21.667
1034 | 21.667
1035 | 21.667
1036 | 21.667
1037 | 21.667
1038 | 21.667
1039 | 21.667
1040 | 21.667
1041 | 21.667
1042 | 21.667
1043 | 21.667
1044 | 21.668
1045 | 21.667
1046 | 21.667
1047 | 21.668
1048 | 21.667
1049 | 21.667
1050 | 21.667
1051 | 21.667
1052 | 21.667
1053 | 21.667
1054 | 21.667
1055 | 21.667
1056 | 21.667
1057 | 21.667
1058 | 21.667
1059 | 21.667
1060 | 21.667
1061 | 21.667
1062 | 21.667
1063 | 21.667
1064 | 21.667
1065 | 21.667
1066 | 21.667
1067 | 21.667
1068 | 21.667
1069 | 21.667
1070 | 21.667
1071 | 21.666
1072 | 21.666
1073 | 21.667
1074 | 21.667
1075 | 21.667
1076 | 21.667
1077 | 21.666
1078 | 21.667
1079 | 21.667
1080 | 21.667
1081 | 21.667
1082 | 21.667
1083 | 21.667
1084 | 21.667
1085 | 21.667
1086 | 21.667
1087 | 21.667
1088 | 21.667
1089 | 21.667
1090 | 21.666
1091 | 21.667
1092 | 21.666
1093 | 21.666
1094 | 21.666
1095 | 21.666
1096 | 21.666
1097 | 21.666
1098 | 21.666
1099 | 21.666
1100 | 21.667
1101 | 21.666
1102 | 21.666
1103 | 21.667
1104 | 21.666
1105 | 21.667
1106 | 21.666
1107 | 21.667
1108 | 21.666
1109 | 21.666
1110 | 21.666
1111 | 21.666
1112 | 21.666
1113 | 21.666
1114 | 21.667
1115 | 21.666
1116 | 21.666
1117 | 21.666
1118 | 21.666
1119 | 21.666
1120 | 21.666
1121 | 21.666
1122 | 21.666
1123 | 21.666
1124 | 21.666
1125 | 21.666
1126 | 21.666
1127 | 21.666
1128 | 21.666
1129 | 21.666
1130 | 21.666
1131 | 21.666
1132 | 21.666
1133 | 21.665
1134 | 21.666
1135 | 21.666
1136 | 21.666
1137 | 21.666
1138 | 21.666
1139 | 21.666
1140 | 21.666
1141 | 21.666
1142 | 21.667
1143 | 21.666
1144 | 21.666
1145 | 21.666
1146 | 21.666
1147 | 21.666
1148 | 21.666
1149 | 21.666
1150 | 21.666
1151 | 21.666
1152 | 21.665
1153 | 21.666
1154 | 21.666
1155 | 21.666
1156 | 21.666
1157 | 21.666
1158 | 21.666
1159 | 21.666
1160 | 21.666
1161 | 21.666
1162 | 21.666
1163 | 21.666
1164 | 21.666
1165 | 21.666
1166 | 21.666
1167 | 21.666
1168 | 21.666
1169 | 21.666
1170 | 21.666
1171 | 21.666
1172 | 21.666
1173 | 21.666
1174 | 21.666
1175 | 21.666
1176 | 21.666
1177 | 21.666
1178 | 21.666
1179 | 21.666
1180 | 21.666
1181 | 21.665
1182 | 21.666
1183 | 21.665
1184 | 21.666
1185 | 21.666
1186 | 21.666
1187 | 21.665
1188 | 21.666
1189 | 21.665
1190 | 21.666
1191 | 21.666
1192 | 21.666
1193 | 21.666
1194 | 21.666
1195 | 21.666
1196 | 21.665
1197 | 21.665 | P= -1.1345E-05t + 21.68 |  |  | Vol = | 0.17 | [litres]
1198 | 21.666
1199 | 21.666
1200 | 21.665 | dP/dt = 1.1345 E -05 [bar/s]
1201 | 21.665
1202 | 21.666 | dP/dt = 1.1345 E -02 [mbar/s] |  |  |  | 0.011345 | [mbar/s]
1203 | 21.665
1204 | 21.666 | Leak Rate = | 0.0019287 | [mbar.l/s]
1205 | 21.666
1206 | 21.666
1207 | 21.665
1208 | 21.666
1209 | 21.666
1210 | 21.665
1211 | 21.665
1212 | 21.665
1213 | 21.665
1214 | 21.665
1215 | 21.665
1216 | 21.665
1217 | 21.665
1218 | 21.665
1219 | 21.665
1220 | 21.665
1221 | 21.665
1222 | 21.665
1223 | 21.666
1224 | 21.665
1225 | 21.665
1226 | 21.665
1227 | 21.665
1228 | 21.665
1229 | 21.665
1230 | 21.665
1231 | 21.665
1232 | 21.665
1233 | 21.666
1234 | 21.665
1235 | 21.665
1236 | 21.665
1237 | 21.665
1238 | 21.666
1239 | 21.665
1240 | 21.665
1241 | 21.665
1242 | 21.665
1243 | 21.665
1244 | 21.665
1245 | 21.665
1246 | 21.665
1247 | 21.665
1248 | 21.665
1249 | 21.665
1250 | 21.665
1251 | 21.665
1252 | 21.665
1253 | 21.665
1254 | 21.665
1255 | 21.665
1256 | 21.665
1257 | 21.665
1258 | 21.665
1259 | 21.666
1260 | 21.665
1261 | 21.665
1262 | 21.665
1263 | 21.664
1264 | 21.665
1265 | 21.665
1266 | 21.665
1267 | 21.665
1268 | 21.664
1269 | 21.665
1270 | 21.665
1271 | 21.665
1272 | 21.665
1273 | 21.665
1274 | 21.665
1275 | 21.665
1276 | 21.665
1277 | 21.665
1278 | 21.665
1279 | 21.665
1280 | 21.665
1281 | 21.665
1282 | 21.665
1283 | 21.665
1284 | 21.665
1285 | 21.665
1286 | 21.665
1287 | 21.665
1288 | 21.665
1289 | 21.665
1290 | 21.665
1291 | 21.665
1292 | 21.665
1293 | 21.665
1294 | 21.665
1295 | 21.665
1296 | 21.665
1297 | 21.665
1298 | 21.665
1299 | 21.665
1300 | 21.665
1301 | 21.665
1302 | 21.665
1303 | 21.665
1304 | 21.665
1305 | 21.665
1306 | 21.665
1307 | 21.665
1308 | 21.665
1309 | 21.665
1310 | 21.665
1311 | 21.665
1312 | 21.665
1313 | 21.665
1314 | 21.665
1315 | 21.665
1316 | 21.665
1317 | 21.665
1318 | 21.665
1319 | 21.665
1320 | 21.665
1321 | 21.665
1322 | 21.665
1323 | 21.665
1324 | 21.665
1325 | 21.665
1326 | 21.665
1327 | 21.665
1328 | 21.665
1329 | 21.665
1330 | 21.665
1331 | 21.665
1332 | 21.665
1333 | 21.665
1334 | 21.665
1335 | 21.665
1336 | 21.665
1337 | 21.664
1338 | 21.665
1339 | 21.665
1340 | 21.665
1341 | 21.665
1342 | 21.664
1343 | 21.665
1344 | 21.664
1345 | 21.664
1346 | 21.664
1347 | 21.664
1348 | 21.664
1349 | 21.664
1350 | 21.665
1351 | 21.664
1352 | 21.665
1353 | 21.664
1354 | 21.664
1355 | 21.665
1356 | 21.665
1357 | 21.664
1358 | 21.664
1359 | 21.664
1360 | 21.664
1361 | 21.665
1362 | 21.664
1363 | 21.665
1364 | 21.665
1365 | 21.665
1366 | 21.664
1367 | 21.664
1368 | 21.664
1369 | 21.664
1370 | 21.664
1371 | 21.664
1372 | 21.664
1373 | 21.664
1374 | 21.664
1375 | 21.664
1376 | 21.664
1377 | 21.664
1378 | 21.664
1379 | 21.664
1380 | 21.664
1381 | 21.663
1382 | 21.664
1383 | 21.664
1384 | 21.664
1385 | 21.664
1386 | 21.664
1387 | 21.664
1388 | 21.664
1389 | 21.664
1390 | 21.664
1391 | 21.664
1392 | 21.664
1393 | 21.664
1394 | 21.664
1395 | 21.663
1396 | 21.664
1397 | 21.664
1398 | 21.663
1399 | 21.663
1400 | 18.323
1401 | 13.748
1402 | 13.305
1403 | 12.934
1404 | 12.496
1405 | 12.074
1406 | 11.669
1407 | 11.328
1408 | 10.954
1409 | 10.596
1410 | 10.248
1411 | 9.958
1412 | 9.643
1413 | 9.341
1414 | 9.051
1415 | 8.807
1416 | 8.539
1417 | 8.283
1418 | 8.038
1419 | 7.83
1420 | 7.601
1421 | 7.38
1422 | 7.195
1423 | 6.993
1424 | 6.799
1425 | 6.613
1426 | 6.454
1427 | 6.281
1428 | 6.114
1429 | 5.953
1430 | 5.814
1431 | 5.664
1432 | 5.519
1433 | 5.396
1434 | 5.26
1435 | 5.13
1436 | 5.003
1437 | 4.896
1438 | 4.777
1439 | 4.662
1440 | 4.549
1441 | 4.455
1442 | 4.35
1443 | 4.249
1444 | 4.15
1445 | 4.067
1446 | 3.974
1447 | 3.885
1448 | 3.797
1449 | 3.722
1450 | 3.638
1451 | 3.559
1452 | 3.49
1453 | 3.414
1454 | 3.341
1455 | 3.269
1456 | 3.207
1457 | 3.139
1458 | 3.073
1459 | 3.008
1460 | 2.95
1461 | 2.889
1462 | 2.832
1463 | 2.775
1464 | 2.72
1465 | 2.667
1466 | 2.615
1467 | 2.564
1468 | 2.514
1469 | 2.465
1470 | 2.418
1471 | 2.371
1472 | 2.326
1473 | 2.282
1474 | 2.238
1475 | 2.199
1476 | 2.157
1477 | 2.114
1478 | 2.078
1479 | 2.039
1480 | 1.999
1481 | 1.965
1482 | 1.928
1483 | 1.892
1484 | 1.857
1485 | 1.826
1486 | 1.792
1487 | 1.759
1488 | 1.726
1489 | 1.699
1490 | 1.667
1491 | 1.636
1492 | 1.61
1493 | 1.58
1494 | 1.551
1495 | 1.524
1496 | 1.499
1497 | 1.473
1498 | 1.446
1499 | 1.421
1500 | 1.397
1501 | 1.373
1502 | 1.348
1503 | 1.327
1504 | 1.304
1505 | 1.281
1506 | 1.259
1507 | 1.239
1508 | 1.217
1509 | 1.198
1510 | 1.176
1511 | 1.158
1512 | 1.138
1513 | 1.12
1514 | 1.101
1515 | 1.081
1516 | 1.064
1517 | 1.046
1518 | 1.028
1519 | 1.012
1520 | 0.995
1521 | 0.978
1522 | 0.961
1523 | 0.946
1524 | 0.931
1525 | 0.915
1526 | 0.899
1527 | 0.886
1528 | 0.871
1529 | 0.855
1530 | 0.842
1531 | 0.829
1532 | 0.814
1533 | 0.802
1534 | 0.789
1535 | 0.776
1536 | 0.763
1537 | 0.75
1538 | 0.738
1539 | 0.726
1540 | 0.713
1541 | 0.701
1542 | 0.689
1543 | 0.678
1544 | 0.667
1545 | 0.656
1546 | 0.645
1547 | 0.635
1548 | 0.625
1549 | 0.614
1550 | 0.603
1551 | 0.594
1552 | 0.584
1553 | 0.574
1554 | 0.565
1555 | 0.555
1556 | 0.546
1557 | 0.537
1558 | 0.527
1559 | 0.519
1560 | 0.51
1561 | 0.502
1562 | 0.493
1563 | 0.485

## RE43015V1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.243
1 | -0.242
2 | -0.242
3 | -0.242
4 | -0.242
5 | -0.242
6 | -0.242
7 | -0.242
8 | -0.242
9 | -0.241
10 | -0.242
11 | -0.242
12 | -0.242
13 | -0.242
14 | -0.242
15 | -0.242
16 | -0.242
17 | -0.242
18 | -0.242
19 | -0.242
20 | -0.242
21 | -0.242
22 | -0.242
23 | -0.242
24 | -0.242
25 | -0.241
26 | -0.242
27 | -0.242
28 | -0.242
29 | -0.195
30 | 4.052
31 | 11.734 | P= -2,808E-07t + 21.3 |  | Vol | 0.15 | [litres]
32 | 19.267
33 | 25.854 | dP/dt = 2.807 E-07 + 21.3 |  | 2.807e-07 |  | [bar/s]
34 | 27.412
35 | 22.588 | Leak Rate | 4.2105e-05 | [mbar.l/s]
36 | 21.358
37 | 21.631
38 | 21.766
39 | 21.806
40 | 21.823
41 | 21.834
42 | 21.827
43 | 21.821
44 | 21.815
45 | 21.811
46 | 21.808
47 | 21.804
48 | 21.799
49 | 21.796
50 | 21.792
51 | 21.789
52 | 21.785
53 | 21.781
54 | 21.778
55 | 21.775
56 | 21.771
57 | 21.768
58 | 21.765
59 | 21.761
60 | 21.758
61 | 21.755
62 | 21.752
63 | 21.749
64 | 21.745
65 | 21.743
66 | 21.739
67 | 21.737
68 | 21.732
69 | 21.73
70 | 21.727
71 | 21.724
72 | 21.721
73 | 21.718
74 | 21.714
75 | 21.712
76 | 21.709
77 | 21.705
78 | 21.702
79 | 21.7
80 | 21.696
81 | 21.693
82 | 21.691
83 | 21.688
84 | 21.684
85 | 21.682
86 | 21.679
87 | 21.676
88 | 21.673
89 | 21.67
90 | 21.667
91 | 21.664
92 | 21.661
93 | 21.658
94 | 21.655
95 | 21.652
96 | 21.649
97 | 21.647
98 | 21.644
99 | 21.64
100 | 21.637
101 | 21.634
102 | 21.632
103 | 21.629
104 | 21.626
105 | 21.623
106 | 21.62
107 | 21.617
108 | 21.614
109 | 21.612
110 | 21.609
111 | 21.606
112 | 21.603
113 | 21.6
114 | 21.597
115 | 21.594
116 | 21.592
117 | 21.588
118 | 21.585
119 | 21.583
120 | 21.58
121 | 21.577
122 | 21.574
123 | 21.571
124 | 21.568
125 | 21.565
126 | 21.563
127 | 21.559
128 | 21.557
129 | 21.553
130 | 21.551
131 | 21.548
132 | 21.545
133 | 21.542
134 | 21.54
135 | 21.536
136 | 21.534
137 | 21.53
138 | 21.528
139 | 21.524
140 | 21.522
141 | 21.519
142 | 21.517
143 | 21.513
144 | 21.511
145 | 21.508
146 | 21.505
147 | 21.502
148 | 21.499
149 | 21.497
150 | 21.494
151 | 21.491
152 | 21.488
153 | 21.485
154 | 21.483
155 | 21.479
156 | 21.477
157 | 21.474
158 | 21.471
159 | 21.468
160 | 21.466
161 | 21.463
162 | 21.462
163 | 21.46
164 | 21.459
165 | 21.458
166 | 21.455
167 | 21.454
168 | 21.453
169 | 21.451
170 | 21.449
171 | 21.448
172 | 21.446
173 | 21.444
174 | 21.443
175 | 21.441
176 | 21.439
177 | 21.438
178 | 21.436
179 | 21.435
180 | 21.433
181 | 21.431
182 | 21.43
183 | 21.428
184 | 21.426
185 | 21.424
186 | 21.423
187 | 21.421
188 | 21.42
189 | 21.418
190 | 21.416
191 | 21.414
192 | 21.413
193 | 21.411
194 | 21.41
195 | 21.408
196 | 21.406
197 | 21.405
198 | 21.403
199 | 21.402
200 | 21.4
201 | 21.398
202 | 21.396
203 | 21.395
204 | 21.394
205 | 21.392
206 | 21.39
207 | 21.389
208 | 21.387
209 | 21.386
210 | 21.385
211 | 21.384
212 | 21.383
213 | 21.382
214 | 21.381
215 | 21.38
216 | 21.379
217 | 21.379
218 | 21.378
219 | 21.377
220 | 21.375
221 | 21.374
222 | 21.374
223 | 21.373
224 | 21.372
225 | 21.371
226 | 21.37
227 | 21.369
228 | 21.368
229 | 21.367
230 | 21.365
231 | 21.365
232 | 21.364
233 | 21.363
234 | 21.362
235 | 21.361
236 | 21.36
237 | 21.359
238 | 21.358
239 | 21.357
240 | 21.356
241 | 21.355
242 | 21.354
243 | 21.353
244 | 21.352
245 | 21.351
246 | 21.35
247 | 21.349
248 | 21.348
249 | 21.347
250 | 21.347
251 | 21.346
252 | 21.344
253 | 21.344
254 | 21.344
255 | 21.344
256 | 21.343
257 | 21.343
258 | 21.343
259 | 21.342
260 | 21.342
261 | 21.342
262 | 21.342
263 | 21.344
264 | 21.341
265 | 21.339
266 | 21.341
267 | 21.34
268 | 21.34
269 | 21.34
270 | 21.34
271 | 21.34
272 | 21.341
273 | 21.34
274 | 21.341
275 | 21.341
276 | 21.34
277 | 21.34
278 | 21.341
279 | 21.34
280 | 21.341
281 | 21.34
282 | 21.34
283 | 21.341
284 | 21.34
285 | 21.34
286 | 21.34
287 | 21.341
288 | 21.34
289 | 21.341
290 | 21.341
291 | 21.34
292 | 21.34
293 | 21.34
294 | 21.34
295 | 21.34
296 | 21.339
297 | 21.339
298 | 21.339
299 | 21.339
300 | 21.339
301 | 21.339
302 | 21.339
303 | 21.339
304 | 21.339
305 | 21.339
306 | 21.338
307 | 21.339
308 | 21.339
309 | 21.339
310 | 21.338
311 | 21.338
312 | 21.338
313 | 21.338
314 | 21.337
315 | 21.338
316 | 21.338
317 | 21.337
318 | 21.338
319 | 21.337
320 | 21.337
321 | 21.337
322 | 21.337
323 | 21.337
324 | 21.337
325 | 21.337
326 | 21.337
327 | 21.336
328 | 21.336
329 | 21.336
330 | 21.336
331 | 21.336
332 | 21.336
333 | 21.336
334 | 21.336
335 | 21.336
336 | 21.336
337 | 21.336
338 | 21.336
339 | 21.336
340 | 21.335
341 | 21.335
342 | 21.334
343 | 21.336
344 | 21.336
345 | 21.335
346 | 21.335
347 | 21.335
348 | 21.335
349 | 21.335
350 | 21.335
351 | 21.335
352 | 21.335
353 | 21.335
354 | 21.334
355 | 21.334
356 | 21.334
357 | 21.334
358 | 21.334
359 | 21.333
360 | 21.334
361 | 21.334
362 | 21.333
363 | 21.333
364 | 21.333
365 | 21.333
366 | 21.333
367 | 21.333
368 | 21.333
369 | 21.333
370 | 21.333
371 | 21.332
372 | 21.333
373 | 21.333
374 | 21.333
375 | 21.333
376 | 21.333
377 | 21.332
378 | 21.332
379 | 21.333
380 | 21.332
381 | 21.332
382 | 21.332
383 | 21.332
384 | 21.332
385 | 21.332
386 | 21.333
387 | 21.333
388 | 21.333
389 | 21.334
390 | 21.334
391 | 21.333
392 | 21.333
393 | 21.333
394 | 21.334
395 | 21.333
396 | 21.334
397 | 21.334
398 | 21.333
399 | 21.333
400 | 21.333
401 | 21.333
402 | 21.333
403 | 21.333
404 | 21.333
405 | 21.333
406 | 21.333
407 | 21.333
408 | 21.333
409 | 21.333
410 | 21.332
411 | 21.333
412 | 21.333
413 | 21.333
414 | 21.332
415 | 21.333
416 | 21.332
417 | 21.333
418 | 21.333
419 | 21.332
420 | 21.332
421 | 21.332
422 | 21.332
423 | 21.332
424 | 21.332
425 | 21.332
426 | 21.331
427 | 21.332
428 | 21.332
429 | 21.332
430 | 21.332
431 | 21.332
432 | 21.331
433 | 21.332
434 | 21.331
435 | 21.332
436 | 21.332
437 | 21.331
438 | 21.331
439 | 21.331
440 | 21.331
441 | 21.331
442 | 21.331
443 | 21.331
444 | 21.331
445 | 21.331
446 | 21.331
447 | 21.33
448 | 21.33
449 | 21.331
450 | 21.33
451 | 21.331
452 | 21.33
453 | 21.33
454 | 21.33
455 | 21.331
456 | 21.33
457 | 21.33
458 | 21.329
459 | 21.33
460 | 21.329
461 | 21.33
462 | 21.329
463 | 21.33
464 | 21.329
465 | 21.33
466 | 21.329
467 | 21.329
468 | 21.329
469 | 21.329
470 | 21.329
471 | 21.329
472 | 21.329
473 | 21.329
474 | 21.329
475 | 21.329
476 | 21.329
477 | 21.329
478 | 21.328
479 | 21.329
480 | 21.329
481 | 21.329
482 | 21.329
483 | 21.328
484 | 21.328
485 | 21.328
486 | 21.328
487 | 21.328
488 | 21.328
489 | 21.328
490 | 21.328
491 | 21.328
492 | 21.328
493 | 21.328
494 | 21.328
495 | 21.328
496 | 21.328
497 | 21.328
498 | 21.328
499 | 21.328
500 | 21.328
501 | 21.328
502 | 21.328
503 | 21.328
504 | 21.328
505 | 21.328
506 | 21.328
507 | 21.328
508 | 21.328
509 | 21.328
510 | 21.328
511 | 21.328
512 | 21.327
513 | 21.328
514 | 21.327
515 | 21.328
516 | 21.327
517 | 21.328
518 | 21.327
519 | 21.327
520 | 21.327
521 | 21.327
522 | 21.327
523 | 21.327
524 | 21.327
525 | 21.327
526 | 21.327
527 | 21.327
528 | 21.327
529 | 21.327
530 | 21.327
531 | 21.327
532 | 21.327
533 | 21.326
534 | 21.326
535 | 21.327
536 | 21.327
537 | 21.326
538 | 21.326
539 | 21.326
540 | 21.326
541 | 21.326
542 | 21.326
543 | 21.326
544 | 21.326
545 | 21.326
546 | 21.326
547 | 21.326
548 | 21.326
549 | 21.326
550 | 21.326
551 | 21.326
552 | 21.326
553 | 21.326
554 | 21.325
555 | 21.326
556 | 21.326
557 | 21.326
558 | 21.325
559 | 21.326
560 | 21.325
561 | 21.326
562 | 21.325
563 | 21.325
564 | 21.325
565 | 21.325
566 | 21.325
567 | 21.325
568 | 21.325
569 | 21.324
570 | 21.325
571 | 21.325
572 | 21.325
573 | 21.325
574 | 21.325
575 | 21.325
576 | 21.325
577 | 21.325
578 | 21.324
579 | 21.324
580 | 21.324
581 | 21.324
582 | 21.324
583 | 21.324
584 | 21.325
585 | 21.324
586 | 21.325
587 | 21.324
588 | 21.324
589 | 21.324
590 | 21.324
591 | 21.324
592 | 21.324
593 | 21.324
594 | 21.324
595 | 21.323
596 | 21.324
597 | 21.324
598 | 21.323
599 | 21.323
600 | 21.324
601 | 21.324
602 | 21.324
603 | 21.323
604 | 21.323
605 | 21.323
606 | 21.323
607 | 21.324
608 | 21.323
609 | 21.323
610 | 21.323
611 | 21.323
612 | 21.323
613 | 21.323
614 | 21.323
615 | 21.323
616 | 21.323
617 | 21.323
618 | 21.323
619 | 21.323
620 | 21.323
621 | 21.323
622 | 21.323
623 | 21.323
624 | 21.322
625 | 21.323
627 | 21.323
627 | 21.323
628 | 21.323
629 | 21.323
630 | 21.323
631 | 21.323
632 | 21.322
633 | 21.322
634 | 21.323
635 | 21.323
636 | 21.323
637 | 21.323
638 | 21.323
639 | 21.323
640 | 21.323
641 | 21.323
642 | 21.323
643 | 21.323
644 | 21.322
645 | 21.323
646 | 21.323
647 | 21.323
648 | 21.322
649 | 21.322
650 | 21.322
651 | 21.322
652 | 21.321
653 | 21.322
654 | 21.322
655 | 21.322
656 | 21.322
657 | 21.322
658 | 21.322
659 | 21.322
660 | 21.321
661 | 21.322
662 | 21.322
663 | 21.322
664 | 21.322
665 | 21.322
666 | 21.322
667 | 21.322
668 | 21.321
669 | 21.322
670 | 21.321
671 | 21.322
672 | 21.322
673 | 21.322
674 | 21.322
675 | 21.322
676 | 21.321
677 | 21.321
678 | 21.322
679 | 21.321
680 | 21.321
681 | 21.322
682 | 21.322
683 | 21.321
684 | 21.321
685 | 21.322
686 | 21.321
687 | 21.322
688 | 21.321
689 | 21.321
690 | 21.321
691 | 21.322
692 | 21.321
693 | 21.321
694 | 21.321
695 | 21.321
696 | 21.321
697 | 21.321
698 | 21.321
699 | 21.321
700 | 21.321
701 | 21.321
702 | 21.321
703 | 21.321
704 | 21.321
705 | 21.321
706 | 21.32
707 | 21.321
708 | 21.321
709 | 21.321
710 | 21.321
711 | 21.321
712 | 21.321
713 | 21.321
714 | 21.321
715 | 21.321
716 | 21.32
717 | 21.321
718 | 21.32
719 | 21.32
720 | 21.32
721 | 21.32
722 | 21.321
723 | 21.32
724 | 21.32
725 | 21.321
726 | 21.32
727 | 21.321
728 | 21.321
729 | 21.321
730 | 21.32
731 | 21.32
732 | 21.32
733 | 21.32
734 | 21.32
735 | 21.321
736 | 21.32
737 | 21.32
738 | 21.321
739 | 21.321
740 | 21.321
741 | 21.32
742 | 21.321
743 | 21.321
744 | 21.321
745 | 21.32
746 | 21.321
747 | 21.32
748 | 21.32
749 | 21.32
750 | 21.32
751 | 21.319
752 | 21.32
753 | 21.32
754 | 21.32
755 | 21.32
756 | 21.32
757 | 21.32
758 | 21.32
759 | 21.321
760 | 21.32
761 | 21.32
762 | 21.32
763 | 21.32
764 | 21.319
765 | 21.32
766 | 21.32
767 | 21.32
768 | 21.32
769 | 21.32
770 | 21.32
771 | 21.32
772 | 21.32
773 | 21.319
774 | 21.319
775 | 21.319
776 | 21.32
777 | 21.319
778 | 21.32
779 | 21.319
780 | 21.319
781 | 21.319
782 | 21.319
783 | 21.319
784 | 21.319
785 | 21.319
786 | 21.319
787 | 21.319
788 | 21.319
789 | 21.319
790 | 21.319
791 | 21.319
792 | 21.319
793 | 21.319
794 | 21.319
795 | 21.319
796 | 21.319
797 | 21.318
798 | 21.319
799 | 21.319
800 | 21.319
801 | 21.319
802 | 21.319
803 | 21.319
804 | 21.318
805 | 21.318
806 | 21.318
807 | 21.318
808 | 21.318
809 | 21.318
810 | 21.318
811 | 21.318
812 | 21.319
813 | 21.318
814 | 21.319
815 | 21.319
816 | 21.319
817 | 21.319
818 | 21.319
819 | 21.319
820 | 21.318
821 | 21.318
822 | 21.319
823 | 21.318
824 | 21.318
825 | 21.318
826 | 21.318
827 | 21.318
828 | 21.318
829 | 21.318
830 | 21.318
831 | 21.318
832 | 21.318
833 | 21.318
834 | 21.319
835 | 21.318
836 | 21.318
837 | 21.318
838 | 21.319
839 | 21.318
840 | 21.318
841 | 21.318
842 | 21.318
843 | 21.318
844 | 21.318
845 | 21.318
846 | 21.318
847 | 21.318
848 | 21.318
849 | 21.318
850 | 21.318
851 | 21.317
852 | 21.317
853 | 21.318
854 | 21.318
855 | 21.318
856 | 21.318
857 | 21.318
858 | 21.318
859 | 21.317
860 | 21.318
861 | 21.318
862 | 21.318
863 | 21.317
864 | 21.318
865 | 21.317
866 | 21.317
867 | 21.318
868 | 21.318
869 | 21.318
870 | 21.317
871 | 21.318
872 | 21.318
873 | 21.317
874 | 21.317
875 | 21.317
876 | 21.318
877 | 21.318
878 | 21.317
879 | 21.317
880 | 21.318
881 | 21.317
882 | 21.317
883 | 21.317
884 | 21.317
885 | 21.318
886 | 21.317
887 | 21.318
888 | 21.317
889 | 21.317
890 | 21.317
891 | 21.317
892 | 21.317
893 | 21.317
894 | 21.317
895 | 21.317
896 | 21.317
897 | 21.317
898 | 21.317
899 | 21.317
900 | 21.317
901 | 21.317
902 | 21.317
903 | 21.317
904 | 21.317
905 | 21.317
906 | 21.317
907 | 21.317
908 | 21.317
909 | 21.317
910 | 21.317
911 | 21.317
912 | 21.317
913 | 21.317
914 | 21.317
915 | 21.317
916 | 21.316
917 | 21.317
918 | 21.316
919 | 21.316
920 | 21.317
921 | 21.316
922 | 21.317
923 | 21.317
924 | 21.317
925 | 21.316
926 | 21.317
927 | 21.316
928 | 21.316
929 | 21.316
930 | 21.316
931 | 21.317
932 | 21.316
933 | 21.316
934 | 21.316
935 | 21.317
936 | 21.317
937 | 21.316
938 | 21.316
939 | 21.316
940 | 21.316
941 | 21.316
942 | 21.316
943 | 21.317
944 | 21.316
945 | 21.316
946 | 21.316
947 | 21.317
948 | 21.316
949 | 21.316
950 | 21.316
951 | 21.317
952 | 21.316
953 | 21.316
954 | 21.316
955 | 21.317
956 | 21.316
957 | 21.316
958 | 21.316
959 | 21.316
960 | 21.316
961 | 21.316
962 | 21.316
963 | 21.316
964 | 21.316
965 | 21.316
966 | 21.316
967 | 21.316
968 | 21.316
969 | 21.316
970 | 21.316
971 | 21.316
972 | 21.316
973 | 21.315
974 | 21.316
975 | 21.315
976 | 21.316
977 | 21.316
978 | 21.316
979 | 21.315
980 | 21.316
981 | 21.316
982 | 21.316
983 | 21.315
984 | 21.316
985 | 21.315
986 | 21.316
987 | 21.315
988 | 21.316
989 | 21.315
990 | 21.316
991 | 21.316
992 | 21.315
993 | 21.316
994 | 21.315
995 | 21.315
996 | 21.315
997 | 21.316
998 | 21.316
999 | 21.315
1000 | 21.315
1001 | 21.315
1002 | 21.315
1003 | 21.315
1004 | 21.315
1005 | 21.315
1006 | 21.315
1007 | 21.315
1008 | 21.315
1009 | 21.315
1010 | 21.315
1011 | 21.315
1012 | 21.315
1013 | 21.315
1014 | 21.315
1015 | 21.314
1016 | 21.315
1017 | 21.315
1018 | 21.314
1019 | 21.315
1020 | 21.314
1021 | 21.315
1022 | 21.314
1023 | 21.315
1024 | 21.314
1025 | 21.314
1026 | 21.314
1027 | 21.315
1028 | 21.314
1029 | 21.314
1030 | 21.314
1031 | 21.314
1032 | 21.314
1033 | 21.314
1034 | 21.314
1035 | 21.314
1036 | 21.315
1037 | 21.314
1038 | 21.315
1039 | 21.314
1040 | 21.314
1041 | 21.314
1042 | 21.314
1043 | 21.315
1044 | 21.314
1045 | 21.315
1046 | 21.314
1047 | 21.314
1048 | 21.314
1049 | 21.315
1050 | 21.315
1051 | 21.314
1052 | 21.315
1053 | 21.314
1054 | 21.314
1055 | 21.314
1056 | 21.314
1057 | 21.314
1058 | 21.314
1059 | 21.314
1060 | 21.315
1061 | 21.314
1062 | 21.314
1063 | 21.314
1064 | 21.315
1065 | 21.314
1066 | 21.314
1067 | 21.314
1068 | 21.314
1069 | 21.314
1070 | 21.314
1071 | 21.314
1072 | 21.314
1073 | 21.314
1074 | 21.314
1075 | 21.314
1076 | 21.314
1077 | 21.314
1078 | 21.314
1079 | 21.314
1080 | 21.314
1081 | 21.315
1082 | 21.314
1083 | 21.314
1084 | 21.314
1085 | 21.314
1086 | 21.314
1087 | 21.314
1088 | 21.314
1089 | 21.314
1090 | 21.314
1091 | 21.314
1092 | 21.314
1093 | 21.314
1094 | 21.314
1095 | 21.314
1096 | 21.314
1097 | 21.314
1098 | 21.314
1099 | 21.314
1100 | 21.314
1101 | 21.314
1102 | 21.314
1103 | 21.315
1104 | 21.314
1105 | 21.314
1106 | 21.314
1107 | 21.314
1108 | 21.314
1109 | 21.314
1110 | 21.314
1111 | 21.314
1112 | 21.314
1113 | 21.314
1114 | 21.314
1115 | 21.314
1116 | 21.314
1117 | 21.314
1118 | 21.314
1119 | 21.314
1120 | 21.314
1121 | 21.314
1122 | 21.314
1123 | 21.314
1124 | 21.314
1125 | 21.314
1126 | 21.313
1127 | 21.314
1128 | 21.314
1129 | 21.313
1130 | 21.314
1131 | 21.313
1132 | 21.314
1133 | 21.314
1134 | 21.313
1135 | 21.314
1136 | 21.313
1137 | 21.314
1138 | 21.313
1139 | 21.314
1140 | 21.314
1141 | 21.314
1142 | 21.314
1143 | 21.314
1144 | 21.314
1145 | 21.314
1146 | 21.314
1147 | 21.314
1148 | 21.314
1149 | 21.314
1150 | 21.314
1151 | 21.314
1152 | 21.314
1153 | 21.314
1154 | 21.314
1155 | 21.314
1156 | 21.314
1157 | 21.313
1158 | 21.314
1159 | 21.313
1160 | 21.314
1161 | 21.314
1162 | 21.313
1163 | 21.314
1164 | 21.313
1165 | 21.314
1166 | 21.314
1167 | 21.313
1168 | 21.314
1169 | 21.313
1170 | 21.314
1171 | 21.314
1172 | 21.314
1173 | 21.314
1174 | 21.314
1175 | 21.313
1176 | 21.314
1177 | 21.313
1178 | 21.313
1179 | 21.313
1180 | 21.313
1181 | 21.313
1182 | 21.313
1183 | 21.313
1184 | 21.314
1185 | 21.313
1186 | 21.313
1187 | 21.313
1188 | 21.314
1189 | 21.314
1190 | 21.313
1191 | 21.313
1192 | 21.314
1193 | 21.314
1194 | 21.313
1195 | 21.313
1196 | 21.313
1197 | 21.313
1198 | 21.313
1199 | 21.313
1200 | 21.313
1201 | 21.313
1202 | 21.314
1203 | 21.313
1204 | 21.313
1205 | 21.313
1206 | 21.313
1207 | 21.313
1208 | 21.313
1209 | 21.313
1210 | 21.313
1211 | 21.313
1212 | 21.313
1213 | 21.313
1214 | 21.313
1215 | 21.313
1216 | 21.313
1217 | 21.313
1218 | 21.313
1219 | 21.313
1220 | 21.313
1221 | 21.313
1222 | 21.313
1223 | 21.313
1224 | 21.313
1225 | 21.313
1226 | 21.313
1227 | 21.313
1228 | 21.313
1229 | 21.313
1230 | 21.313
1231 | 21.312
1232 | 21.313
1233 | 21.313
1234 | 21.312
1235 | 21.313
1236 | 21.313
1237 | 21.313
1238 | 21.312
1239 | 21.313
1240 | 21.313
1241 | 21.313
1242 | 21.312
1243 | 21.313
1244 | 21.313
1245 | 21.312
1246 | 21.313
1247 | 21.312
1248 | 21.312
1249 | 21.312
1250 | 21.312
1251 | 21.313
1252 | 21.313
1253 | 21.313
1254 | 21.313
1255 | 21.312
1256 | 21.312
1257 | 21.313
1258 | 21.312
1259 | 21.312
1260 | 21.312
1261 | 21.313
1262 | 21.312
1263 | 21.312
1264 | 21.312
1265 | 21.313
1266 | 21.313
1267 | 21.313
1268 | 21.312
1269 | 21.313
1270 | 21.313
1271 | 21.312
1272 | 21.313
1273 | 21.312
1274 | 21.313
1275 | 21.312
1276 | 21.313
1277 | 21.312
1278 | 21.313
1279 | 21.312
1280 | 21.312
1281 | 21.313
1282 | 21.313
1283 | 21.312
1284 | 21.312
1285 | 21.313
1286 | 21.312
1287 | 21.312
1288 | 21.312
1289 | 21.312
1290 | 21.312
1291 | 21.312
1292 | 21.312
1293 | 21.312
1294 | 21.313
1295 | 21.312
1296 | 21.312
1297 | 21.312
1298 | 21.312
1299 | 21.312
1300 | 21.312
1301 | 21.312
1302 | 21.312
1303 | 21.313
1304 | 21.312
1305 | 21.312
1306 | 21.312
1307 | 21.312
1308 | 21.312
1309 | 21.312
1310 | 21.312
1311 | 21.312
1312 | 21.312
1313 | 21.312
1314 | 21.312
1315 | 21.312
1316 | 21.311
1317 | 21.312
1318 | 21.312
1319 | 21.312
1320 | 21.312
1321 | 21.312
1322 | 21.312
1323 | 21.312
1324 | 21.312
1325 | 21.312
1326 | 21.312
1327 | 21.312
1328 | 21.312
1329 | 21.312
1330 | 21.312
1331 | 21.311
1332 | 21.312
1333 | 21.311
1334 | 21.312
1335 | 21.312
1336 | 21.312
1337 | 21.311
1338 | 21.312
1339 | 21.312
1340 | 21.312
1341 | 21.312
1342 | 21.312
1343 | 21.312
1344 | 21.312
1345 | 21.312
1346 | 21.311
1347 | 21.312
1348 | 21.311
1349 | 21.312
1350 | 21.311
1351 | 21.312
1352 | 21.312
1353 | 21.312
1354 | 21.311
1355 | 21.312
1356 | 21.311
1357 | 21.312
1358 | 21.311
1359 | 21.311
1360 | 21.312
1361 | 21.312
1362 | 21.312
1363 | 21.312
1364 | 21.311
1365 | 21.312
1366 | 21.312
1367 | 21.312
1368 | 21.311
1369 | 21.311
1370 | 21.311
1371 | 21.311
1372 | 21.312
1373 | 21.312
1374 | 21.312
1375 | 21.311
1376 | 21.312
1377 | 21.312
1378 | 21.312
1379 | 21.311
1380 | 21.312
1381 | 21.312
1382 | 21.312
1383 | 21.311
1384 | 21.311
1385 | 21.312
1386 | 21.311
1387 | 21.311
1388 | 21.312
1389 | 21.312
1390 | 21.312
1391 | 21.312
1392 | 21.312
1393 | 21.312
1394 | 21.312
1395 | 21.311
1396 | 21.311
1397 | 21.311
1398 | 21.312
1399 | 21.311
1400 | 21.311
1401 | 21.312
1402 | 21.312
1403 | 21.311
1404 | 21.311
1405 | 21.311
1406 | 21.311
1407 | 21.312
1408 | 21.311
1409 | 21.311
1410 | 21.311
1411 | 21.311
1412 | 21.311
1413 | 21.311
1414 | 21.311
1415 | 21.312
1416 | 21.311
1417 | 21.311
1418 | 21.311
1419 | 21.311
1420 | 21.311
1421 | 21.311
1422 | 21.311
1423 | 21.311
1424 | 21.311
1425 | 21.311
1426 | 21.311
1427 | 21.311
1428 | 21.311
1429 | 21.31
1430 | 21.311
1431 | 21.311
1432 | 21.311
1433 | 21.311
1434 | 21.311
1435 | 21.311
1436 | 21.311
1437 | 21.311
1438 | 21.311
1439 | 21.311
1440 | 21.311
1441 | 21.311
1442 | 21.311
1443 | 21.311
1444 | 21.311
1445 | 21.311
1446 | 21.311
1447 | 21.311
1448 | 21.311
1449 | 21.311
1450 | 21.311
1451 | 21.311
1452 | 21.311
1453 | 21.311
1454 | 21.311
1455 | 21.311
1456 | 21.311
1457 | 21.311
1458 | 21.311
1459 | 21.311
1460 | 21.311
1461 | 21.311
1462 | 21.312
1463 | 21.31
1464 | 21.311
1465 | 21.311
1466 | 21.311
1467 | 21.311
1468 | 21.311
1469 | 21.311
1470 | 21.311
1471 | 21.311
1472 | 21.311
1473 | 21.311
1474 | 21.311
1475 | 21.311
1476 | 21.311
1477 | 21.311
1478 | 21.311
1479 | 21.311
1480 | 21.311
1481 | 21.311
1482 | 21.311
1483 | 21.312
1484 | 21.311
1485 | 21.311
1486 | 21.311
1487 | 21.311
1488 | 21.311
1489 | 21.311
1490 | 21.311
1491 | 21.311
1492 | 21.31
1493 | 21.311
1494 | 21.311
1495 | 21.311
1496 | 21.311
1497 | 21.311
1498 | 21.311
1499 | 21.311
1500 | 21.311
1501 | 21.311
1502 | 21.311
1503 | 21.311
1504 | 21.311
1505 | 21.311
1506 | 21.311
1507 | 21.311
1508 | 21.311
1509 | 21.311
1510 | 21.311
1511 | 21.311
1512 | 21.311
1513 | 21.311
1514 | 21.311
1515 | 21.311
1516 | 21.311
1517 | 21.311
1518 | 21.311
1519 | 21.311
1520 | 21.311
1521 | 21.311
1522 | 21.311
1523 | 21.311
1524 | 21.311
1525 | 21.311
1526 | 21.311
1527 | 21.311
1528 | 21.311
1529 | 21.311
1530 | 21.311
1531 | 21.311
1532 | 21.31
1533 | 21.311
1534 | 21.311
1535 | 21.311
1536 | 21.311
1537 | 21.311
1538 | 21.311
1539 | 21.311
1540 | 21.311
1541 | 21.311
1542 | 21.311
1543 | 21.311
1544 | 21.311
1545 | 21.311
1546 | 21.311
1547 | 21.311
1548 | 21.311
1549 | 21.311
1550 | 21.31
1551 | 21.31
1552 | 21.311
1553 | 21.311
1554 | 21.311
1555 | 21.311
1556 | 21.311
1557 | 21.311
1558 | 21.31
1559 | 21.311
1560 | 21.311
1561 | 21.311
1562 | 21.311
1563 | 21.311
1564 | 21.311
1565 | 21.311
1566 | 21.311
1567 | 21.31
1568 | 21.31
1569 | 21.31
1570 | 21.31
1571 | 21.31
1572 | 21.311
1573 | 21.31
1574 | 21.311
1575 | 21.311
1576 | 21.311
1577 | 21.311
1578 | 21.31
1579 | 21.31
1580 | 21.31
1581 | 21.31
1582 | 21.311
1583 | 21.31
1584 | 21.311
1585 | 21.311
1586 | 21.31
1587 | 21.31
1588 | 21.311
1589 | 21.311
1590 | 21.31
1591 | 21.311
1592 | 21.311
1593 | 21.311
1594 | 21.311
1595 | 21.31
1596 | 21.311
1597 | 21.31
1598 | 21.311
1599 | 21.31
1600 | 21.31
1601 | 21.31
1602 | 21.31
1603 | 21.31
1604 | 21.31
1605 | 21.311
1606 | 21.31
1607 | 21.31
1608 | 21.31
1609 | 21.31
1610 | 21.311
1611 | 21.311
1612 | 21.31
1613 | 21.31
1614 | 21.31
1615 | 21.31
1616 | 21.31
1617 | 21.311
1618 | 21.31
1619 | 21.311
1620 | 21.31
1621 | 21.31
1622 | 21.31
1623 | 21.31
1624 | 21.31
1625 | 21.31
1626 | 21.311
1627 | 21.311
1628 | 21.31
1629 | 21.31
1630 | 21.31
1631 | 21.31
1632 | 21.31
1633 | 21.31
1634 | 21.31
1635 | 21.31
1636 | 21.31
1637 | 21.31
1638 | 21.31
1639 | 21.31
1640 | 21.311
1641 | 21.31
1642 | 21.31
1643 | 21.31
1644 | 21.31
1645 | 21.31
1646 | 21.311
1647 | 21.31
1648 | 21.311
1649 | 21.31
1650 | 21.31
1651 | 21.31
1652 | 21.31
1653 | 21.31
1654 | 21.31
1655 | 21.31
1656 | 21.311
1657 | 21.31
1658 | 21.31
1659 | 21.31
1660 | 21.31
1661 | 21.31
1662 | 21.31
1663 | 21.31
1664 | 21.31
1665 | 21.31
1666 | 21.309
1667 | 21.31
1668 | 21.31
1669 | 21.31
1670 | 21.31
1671 | 21.31
1672 | 21.31
1673 | 21.31
1674 | 21.31
1675 | 21.31
1676 | 21.31
1677 | 21.31
1678 | 21.31
1679 | 21.31
1680 | 21.31
1681 | 21.31
1682 | 21.31
1683 | 21.31
1684 | 21.31
1685 | 21.31
1686 | 21.309
1687 | 21.31
1688 | 21.31
1689 | 21.31
1690 | 21.31
1691 | 21.31
1692 | 21.31
1693 | 21.31
1694 | 21.309
1695 | 21.31
1696 | 21.31
1697 | 21.309
1698 | 21.31
1699 | 21.31
1700 | 21.309
1701 | 21.309
1702 | 21.31
1703 | 21.309
1704 | 21.31
1705 | 21.31
1706 | 21.309
1707 | 21.31
1708 | 21.31
1709 | 21.31
1710 | 21.31
1711 | 21.31
1712 | 21.31
1713 | 21.309
1714 | 21.31
1715 | 21.309
1716 | 21.31
1717 | 21.309
1718 | 21.31
1719 | 21.31
1720 | 21.309
1721 | 21.309
1722 | 21.31
1723 | 21.309
1724 | 21.31
1725 | 21.31
1726 | 21.31
1727 | 21.309
1728 | 21.31
1729 | 21.31
1730 | 21.309
1731 | 21.31
1732 | 21.309
1733 | 21.309
1734 | 21.309
1735 | 21.309
1736 | 21.309
1737 | 21.309
1738 | 21.31
1739 | 21.31
1740 | 21.309
1741 | 21.31
1742 | 21.309
1743 | 21.309
1744 | 21.309
1745 | 21.31
1746 | 21.309
1747 | 21.309
1748 | 21.309
1749 | 21.309
1750 | 21.309
1751 | 21.31
1752 | 21.309
1753 | 21.309
1754 | 21.309
1755 | 21.309
1756 | 21.309
1757 | 21.309
1758 | 21.309
1759 | 21.309
1760 | 21.309
1761 | 21.309
1762 | 21.309
1763 | 21.309
1764 | 21.309
1765 | 21.309
1766 | 21.308
1767 | 21.309
1768 | 21.309
1769 | 21.309
1770 | 21.309
1771 | 21.309
1772 | 21.309
1773 | 21.309
1774 | 21.309
1775 | 21.309
1776 | 21.309
1777 | 21.309
1778 | 21.309
1779 | 21.309
1780 | 21.309
1781 | 21.309
1782 | 21.309
1783 | 21.309
1784 | 21.309
1785 | 21.309
1786 | 21.309
1787 | 21.309
1788 | 21.309
1789 | 21.309
1790 | 21.309
1791 | 21.309
1792 | 21.309
1793 | 21.309
1794 | 21.309
1795 | 21.309
1796 | 21.309
1797 | 21.309
1798 | 21.309
1799 | 21.309
1800 | 21.309
1801 | 21.309
1802 | 21.309
1803 | 21.309
1804 | 21.309
1805 | 21.309
1806 | 21.309
1807 | 21.309
1808 | 21.309
1809 | 21.309
1810 | 21.309
1811 | 21.309
1812 | 21.309
1813 | 21.309
1814 | 21.308
1815 | 21.308
1816 | 21.309
1817 | 21.309
1818 | 21.309
1819 | 21.309
1820 | 21.309
1821 | 21.309
1822 | 21.309
1823 | 21.309
1824 | 21.309
1825 | 21.309
1826 | 21.309
1827 | 21.308
1828 | 21.308
1829 | 21.309
1830 | 21.308
1831 | 21.309
1832 | 21.309
1833 | 21.308
1834 | 21.309
1835 | 21.308
1836 | 21.308
1837 | 21.309
1838 | 21.308
1839 | 21.308
1840 | 21.308
1841 | 21.308
1842 | 21.309
1843 | 21.308
1844 | 21.308
1845 | 21.309
1846 | 21.308
1847 | 21.308
1848 | 21.308
1849 | 21.308
1850 | 21.308
1851 | 21.308
1852 | 21.308
1853 | 21.309
1854 | 21.308
1855 | 21.308
1856 | 21.308
1857 | 21.308
1858 | 21.308
1859 | 21.308
1860 | 21.308
1861 | 21.308
1862 | 21.308
1863 | 21.308
1864 | 21.308
1865 | 21.308
1866 | 21.308
1867 | 21.308
1868 | 21.308
1869 | 21.308
1870 | 21.308
1871 | 21.308
1872 | 21.308
1873 | 21.308
1874 | 21.308
1875 | 21.308
1876 | 21.308
1877 | 21.308
1878 | 21.308
1879 | 21.308
1880 | 21.308
1881 | 21.308
1882 | 21.308
1883 | 21.308
1884 | 21.308
1885 | 21.308
1886 | 21.308
1887 | 21.308
1888 | 21.308
1889 | 21.308
1890 | 21.308
1891 | 21.308
1892 | 21.308
1893 | 21.308
1894 | 21.308
1895 | 21.308
1896 | 21.309
1897 | 21.308
1898 | 21.308
1899 | 21.307
1900 | 21.308
1901 | 21.308
1902 | 21.308
1903 | 21.308
1904 | 21.308
1905 | 21.308
1906 | 21.308
1907 | 21.308
1908 | 21.308
1909 | 21.308
1910 | 21.308
1911 | 21.308
1912 | 21.308
1913 | 21.308
1914 | 21.308
1915 | 21.308
1916 | 21.307
1917 | 21.308
1918 | 21.308
1919 | 21.308
1920 | 21.308
1921 | 21.308
1922 | 21.308
1923 | 21.308
1924 | 21.308
1925 | 21.308
1926 | 21.307
1927 | 21.308
1928 | 21.308
1929 | 21.308
1930 | 21.308
1931 | 21.308
1932 | 21.307
1933 | 21.307
1934 | 21.308
1935 | 21.308
1936 | 21.307
1937 | 21.308
1938 | 21.308
1939 | 21.308
1940 | 21.308
1941 | 21.307
1942 | 21.307
1943 | 21.307
1944 | 21.308
1945 | 21.308
1946 | 21.308
1947 | 21.308
1948 | 21.307
1949 | 21.308
1950 | 21.307
1951 | 21.308
1952 | 21.308
1953 | 21.307
1954 | 21.308
1955 | 21.307
1956 | 21.308
1957 | 21.307
1958 | 21.308
1959 | 21.308
1960 | 21.308
1961 | 21.307
1962 | 21.308
1963 | 21.308
1964 | 21.308
1965 | 21.308
1966 | 21.308
1967 | 21.307
1968 | 21.307
1969 | 21.307
1970 | 21.308
1971 | 21.307
1972 | 21.307
1973 | 21.308
1974 | 21.307
1975 | 21.308
1976 | 21.307
1977 | 21.308
1978 | 21.307
1979 | 21.308
1980 | 21.308
1981 | 21.307
1982 | 21.308
1983 | 21.307
1984 | 21.308
1985 | 21.308
1986 | 21.307
1987 | 21.308
1988 | 21.307
1989 | 21.307
1990 | 21.307
1991 | 21.307
1992 | 21.308
1993 | 21.307
1994 | 21.308
1995 | 21.307
1996 | 21.307
1997 | 21.307
1998 | 21.308
1999 | 21.307
2000 | 21.307
2001 | 21.307
2002 | 21.307
2003 | 21.307
2004 | 21.307
2005 | 21.307
2006 | 21.307
2007 | 21.307
2008 | 21.307
2009 | 21.307
2010 | 21.308
2011 | 21.307
2012 | 21.307
2013 | 21.307
2014 | 21.307
2015 | 21.307
2016 | 21.307
2017 | 21.307
2018 | 21.307
2019 | 21.307
2020 | 21.307
2021 | 21.307
2022 | 21.308
2023 | 21.307
2024 | 21.307
2025 | 21.307
2026 | 21.307
2027 | 21.307
2028 | 21.308
2029 | 21.307
2030 | 21.307
2031 | 21.307
2032 | 21.307
2033 | 21.307
2034 | 21.307
2035 | 21.307
2036 | 21.307
2037 | 21.307
2038 | 21.307
2039 | 21.307
2040 | 21.307
2041 | 21.307
2042 | 21.306
2043 | 21.307
2044 | 21.306
2045 | 21.307
2046 | 21.307
2047 | 21.307
2048 | 21.306
2049 | 21.307
2050 | 21.307
2051 | 21.307
2052 | 21.307
2053 | 21.306
2054 | 21.306
2055 | 21.306
2056 | 21.306
2057 | 21.307
2058 | 21.307
2059 | 21.307
2060 | 21.307
2061 | 21.306
2062 | 21.306
2063 | 21.307
2064 | 21.306
2065 | 21.307
2066 | 21.306
2067 | 21.306
2068 | 21.306
2069 | 21.307
2070 | 21.306
2071 | 21.306
2072 | 21.306
2073 | 21.306
2074 | 21.307
2075 | 21.306
2076 | 21.307
2077 | 21.307
2078 | 21.307
2079 | 21.306
2080 | 21.306
2081 | 21.306
2082 | 21.306
2083 | 21.307
2084 | 21.306
2085 | 21.307
2086 | 21.306
2087 | 21.307
2088 | 21.306
2089 | 21.306
2090 | 21.307
2091 | 21.307
2092 | 21.307
2093 | 21.307
2094 | 21.307
2095 | 21.307
2096 | 21.307
2097 | 21.306
2098 | 21.306
2099 | 21.306
2100 | 21.306
2101 | 21.307
2102 | 21.307
2103 | 21.306
2104 | 21.307
2105 | 21.306
2106 | 21.306
2107 | 21.306
2108 | 21.306
2109 | 21.306
2110 | 21.306
2111 | 21.307
2112 | 21.306
2113 | 21.306
2114 | 21.306
2115 | 21.306
2116 | 21.306
2117 | 21.306
2118 | 21.306
2119 | 21.306
2120 | 21.306
2121 | 21.307
2122 | 21.306
2123 | 21.306
2124 | 21.306
2125 | 21.306
2126 | 21.307
2127 | 21.306
2128 | 21.306
2129 | 21.306
2130 | 21.306
2131 | 21.306
2132 | 21.306
2133 | 21.306
2134 | 21.306
2135 | 21.307
2136 | 21.306
2137 | 21.306
2138 | 21.306
2139 | 21.306
2140 | 21.307
2141 | 21.306
2142 | 21.306
2143 | 21.307
2144 | 21.306
2145 | 21.306
2146 | 21.307
2147 | 21.306
2148 | 21.306
2149 | 21.306
2150 | 21.306
2151 | 21.306
2152 | 21.306
2153 | 21.306
2154 | 21.307
2155 | 21.306
2156 | 21.307
2157 | 21.306
2158 | 21.306
2159 | 21.307
2160 | 21.306
2161 | 21.306
2162 | 21.306
2163 | 21.306
2164 | 21.306
2165 | 21.306
2166 | 21.306
2167 | 21.306
2168 | 21.306
2169 | 21.306
2170 | 21.306
2171 | 21.306
2172 | 21.306
2173 | 21.306
2174 | 21.306
2175 | 21.306
2176 | 21.306
2177 | 21.306
2178 | 21.307
2179 | 21.306
2180 | 21.306
2181 | 21.306
2182 | 21.306
2183 | 21.307
2184 | 21.306
2185 | 21.307
2186 | 21.306
2187 | 21.306
2188 | 21.307
2189 | 21.306
2190 | 21.306
2191 | 21.306
2192 | 21.306
2193 | 21.306
2194 | 21.306
2195 | 21.306
2196 | 21.306
2197 | 21.306
2198 | 21.306
2199 | 21.306
2200 | 21.306
2201 | 21.306
2202 | 21.306
2203 | 21.306
2204 | 21.306
2205 | 21.306
2206 | 21.306
2207 | 21.306
2208 | 21.306
2209 | 21.306
2210 | 21.306
2211 | 21.306
2212 | 21.306
2213 | 21.306
2214 | 21.306
2215 | 21.306
2216 | 21.306
2217 | 21.306
2218 | 21.306
2219 | 21.306
2220 | 21.306
2221 | 21.306
2222 | 21.306
2223 | 21.306
2224 | 21.306
2225 | 21.306
2226 | 21.306
2227 | 21.306
2228 | 21.306
2229 | 21.306
2230 | 21.305
2231 | 21.306
2232 | 21.306
2233 | 21.306
2234 | 21.306
2235 | 21.305
2236 | 21.306
2237 | 21.306
2238 | 21.306
2239 | 21.306
2240 | 21.306
2241 | 21.306
2242 | 21.306
2243 | 21.306
2244 | 21.306
2245 | 21.306
2246 | 21.306
2247 | 21.306
2248 | 21.306
2249 | 21.305
2250 | 21.306
2251 | 21.306
2252 | 21.306
2253 | 21.306
2254 | 21.306
2255 | 21.306
2256 | 21.306
2257 | 21.306
2258 | 21.306
2259 | 21.306
2260 | 21.306
2261 | 21.306
2262 | 21.306
2263 | 21.306
2264 | 21.305
2265 | 21.306
2266 | 21.306
2267 | 21.306
2268 | 21.306
2269 | 21.306
2270 | 21.305
2271 | 21.305
2272 | 21.306
2273 | 21.305
2274 | 21.306
2275 | 21.306
2276 | 21.306
2277 | 21.305
2278 | 21.306
2279 | 21.305
2280 | 21.305
2281 | 21.306
2282 | 21.305
2283 | 21.305
2284 | 21.306
2285 | 21.306
2286 | 21.306
2287 | 21.306
2288 | 21.306
2289 | 21.306
2290 | 21.306
2291 | 21.306
2292 | 21.306
2293 | 21.305
2294 | 21.306
2295 | 21.306
2296 | 21.305
2297 | 21.305
2298 | 21.306
2299 | 21.305
2300 | 21.306
2301 | 21.305
2302 | 21.306
2303 | 21.306
2304 | 21.305
2305 | 21.306
2306 | 21.305
2307 | 21.306
2308 | 21.306
2309 | 21.306
2310 | 21.306
2311 | 21.305
2312 | 21.306
2313 | 21.306
2314 | 21.306
2315 | 21.306
2316 | 21.306
2317 | 21.305
2318 | 21.305
2319 | 21.305
2320 | 21.306
2321 | 21.305
2322 | 21.305
2323 | 21.306
2324 | 21.305
2325 | 21.306
2326 | 21.306
2327 | 21.306
2328 | 21.305
2329 | 21.306
2330 | 21.306
2331 | 21.305
2332 | 21.306
2333 | 21.305
2334 | 21.306
2335 | 21.305
2336 | 21.305
2337 | 21.305
2338 | 21.305
2339 | 21.305
2340 | 21.305
2341 | 21.305
2342 | 21.305
2343 | 21.305
2344 | 21.305
2345 | 21.306
2346 | 21.306
2347 | 21.306
2348 | 21.306
2349 | 21.306
2350 | 21.305
2351 | 21.305
2352 | 21.305
2353 | 21.306
2354 | 21.305
2355 | 21.306
2356 | 21.305
2357 | 21.305
2358 | 21.305
2359 | 21.305
2360 | 21.305
2361 | 21.305
2362 | 21.305
2363 | 21.305
2364 | 21.306
2365 | 21.305
2366 | 21.305
2367 | 21.305
2368 | 21.306
2369 | 21.305
2370 | 21.305
2371 | 21.305
2372 | 21.305
2373 | 21.306
2374 | 21.305
2375 | 21.305
2376 | 21.305
2377 | 21.305
2378 | 21.305
2379 | 21.305
2380 | 21.305
2381 | 21.305
2382 | 21.305
2383 | 21.306
2384 | 21.305
2385 | 21.306
2386 | 21.305
2387 | 21.305
2388 | 21.305
2389 | 21.305
2390 | 21.305
2391 | 21.305
2392 | 21.306
2393 | 21.305
2394 | 21.305
2395 | 21.306
2396 | 21.305
2397 | 21.306
2398 | 21.305
2399 | 21.305
2400 | 21.306
2401 | 21.305
2402 | 21.305
2403 | 21.305
2404 | 21.305
2405 | 21.305
2406 | 21.305
2407 | 21.305
2408 | 21.305
2409 | 21.305
2410 | 21.305
2411 | 21.305
2412 | 21.305
2413 | 21.305
2414 | 21.305
2415 | 21.305
2416 | 21.305
2417 | 21.305
2418 | 21.306
2419 | 21.305
2420 | 21.305
2421 | 21.305
2422 | 21.305
2423 | 21.306
2424 | 21.305
2425 | 21.305
2426 | 21.306
2427 | 21.306
2428 | 21.305
2429 | 21.305
2430 | 21.305
2431 | 21.305
2432 | 21.305
2433 | 21.306
2434 | 21.306
2435 | 21.305
2436 | 21.305
2437 | 21.305
2438 | 21.305
2439 | 21.305
2440 | 21.306
2441 | 21.305
2442 | 21.305
2443 | 21.305
2444 | 21.305
2445 | 21.305
2446 | 21.305
2447 | 21.305
2448 | 21.305
2449 | 21.305
2450 | 21.305
2451 | 21.305
2452 | 21.305
2453 | 21.305
2454 | 21.305
2455 | 21.305
2456 | 21.305
2457 | 21.305
2458 | 21.304
2459 | 21.305
2460 | 21.305
2461 | 21.305
2462 | 21.305
2463 | 21.306
2464 | 21.305
2465 | 21.305
2466 | 21.305
2467 | 21.305
2468 | 21.305
2469 | 21.305
2470 | 21.305
2471 | 21.305
2472 | 21.305
2473 | 21.305
2474 | 21.305
2475 | 21.305
2476 | 21.305
2477 | 21.304
2478 | 21.305
2479 | 21.304
2480 | 21.304
2481 | 21.304
2482 | 21.305
2483 | 21.305
2484 | 21.305
2485 | 21.305
2486 | 21.305
2487 | 21.305
2488 | 21.304
2489 | 21.305
2490 | 21.304
2491 | 21.305
2492 | 21.304
2493 | 21.305
2494 | 21.304
2495 | 21.304
2496 | 21.305
2497 | 21.304
2498 | 21.304
2499 | 21.304
2500 | 21.304
2501 | 21.304
2502 | 21.305
2503 | 21.304
2504 | 21.305
2505 | 21.304
2506 | 21.304
2507 | 21.304
2508 | 21.305
2509 | 21.305
2510 | 21.305
2511 | 21.305
2512 | 21.305
2513 | 21.305
2514 | 21.305
2515 | 21.305
2516 | 21.304
2517 | 21.305
2518 | 21.305
2519 | 21.305
2520 | 21.305
2521 | 21.305
2522 | 21.305
2523 | 21.305
2524 | 21.305
2525 | 21.305
2526 | 21.305
2527 | 21.305
2528 | 21.305
2529 | 21.305
2530 | 21.305
2531 | 21.305
2532 | 21.305
2533 | 21.305
2534 | 21.305
2535 | 21.305
2536 | 21.305
2537 | 21.306
2538 | 21.305
2539 | 21.305
2540 | 21.305
2541 | 21.306
2542 | 21.305
2543 | 21.305
2544 | 21.305
2545 | 21.305
2546 | 21.305
2547 | 21.305
2548 | 21.306
2549 | 21.305
2550 | 21.304
2551 | 21.305
2552 | 21.305
2553 | 21.305
2554 | 21.305
2555 | 21.305
2556 | 21.305
2557 | 21.305
2558 | 21.305
2559 | 21.305
2560 | 21.305
2561 | 21.305
2562 | 21.305
2563 | 21.305
2564 | 21.305
2565 | 21.305
2566 | 21.305
2567 | 21.305
2568 | 21.305
2569 | 21.305
2570 | 21.305
2571 | 21.305
2572 | 21.305
2573 | 21.305
2574 | 21.306
2575 | 21.305
2576 | 21.305
2577 | 21.305
2578 | 21.305
2579 | 21.305
2580 | 21.305
2581 | 21.305
2582 | 21.305
2583 | 21.305
2584 | 21.305
2585 | 21.305
2586 | 21.305
2587 | 21.306
2588 | 21.305
2589 | 21.305
2590 | 21.305
2591 | 21.305
2592 | 21.305
2593 | 21.305
2594 | 21.304
2595 | 21.305
2596 | 21.305
2597 | 21.305
2598 | 21.305
2599 | 21.305
2600 | 21.305
2601 | 21.304
2602 | 21.305
2603 | 21.305
2604 | 21.305
2605 | 21.305
2606 | 21.304
2607 | 21.305
2608 | 21.305
2609 | 21.305
2610 | 21.305
2611 | 21.305
2612 | 21.305
2613 | 21.305
2614 | 21.305
2615 | 21.305
2616 | 21.304
2617 | 21.305
2618 | 21.305
2619 | 21.305
2620 | 21.304
2621 | 21.304
2622 | 21.305
2623 | 21.305
2624 | 21.305
2625 | 21.305
2626 | 21.304
2627 | 21.305
2628 | 21.304
2629 | 21.305
2630 | 21.305
2631 | 21.304
2632 | 21.304
2633 | 21.304
2634 | 21.305
2635 | 21.304
2636 | 21.304
2637 | 21.305
2638 | 21.304
2639 | 21.304
2640 | 21.304
2641 | 21.304
2642 | 21.305
2643 | 21.304
2644 | 21.304
2645 | 21.304
2646 | 21.305
2647 | 21.304
2648 | 21.304
2649 | 21.305
2650 | 21.305
2651 | 21.304
2652 | 21.304
2653 | 21.304
2654 | 21.304
2655 | 21.305
2656 | 21.304
2657 | 21.304
2658 | 21.303
2659 | 21.304
2660 | 21.304
2661 | 21.304
2662 | 21.304
2663 | 21.304
2664 | 21.304
2665 | 21.304
2666 | 21.304
2667 | 21.304
2668 | 21.304
2669 | 21.304
2670 | 21.304
2671 | 21.304
2672 | 21.304
2673 | 21.304
2674 | 21.305
2675 | 21.304
2676 | 21.304
2677 | 21.304
2678 | 21.304
2679 | 21.304
2680 | 21.304
2681 | 21.304
2682 | 21.304
2683 | 21.304
2684 | 21.304
2685 | 21.304
2686 | 21.305
2687 | 21.305
2688 | 21.304
2689 | 21.304
2690 | 21.304
2691 | 21.304
2692 | 21.305
2693 | 21.304
2694 | 21.305
2695 | 21.304
2696 | 21.304
2697 | 21.304
2698 | 21.304
2699 | 21.304
2700 | 21.304
2701 | 21.304
2702 | 21.304
2703 | 21.304
2704 | 21.304
2705 | 21.304
2706 | 21.304
2707 | 21.304
2708 | 21.304
2709 | 21.304
2710 | 21.304
2711 | 21.304
2712 | 21.304
2713 | 21.304
2714 | 21.304
2715 | 21.304
2716 | 21.304
2717 | 21.304
2718 | 21.304
2719 | 21.303
2720 | 21.304
2721 | 21.304
2722 | 21.304
2723 | 21.304
2724 | 21.304
2725 | 21.304
2726 | 21.303
2727 | 21.304
2728 | 21.304
2729 | 21.303
2730 | 21.304
2731 | 21.304
2732 | 21.304
2733 | 21.304
2734 | 21.304
2735 | 21.304
2736 | 21.304
2737 | 21.304
2738 | 21.304
2739 | 21.304
2740 | 21.304
2741 | 21.304
2742 | 21.304
2743 | 21.304
2744 | 21.304
2745 | 21.304
2746 | 21.304
2747 | 21.304
2748 | 21.304
2749 | 21.304
2750 | 21.304
2751 | 21.304
2752 | 21.303
2753 | 21.304
2754 | 21.304
2755 | 21.304
2756 | 21.304
2757 | 21.304
2758 | 21.304
2759 | 21.304
2760 | 21.304
2761 | 21.303
2762 | 21.304
2763 | 21.304
2764 | 21.303
2765 | 21.304
2766 | 21.304
2767 | 21.303
2768 | 21.303
2769 | 21.303
2770 | 21.304
2771 | 21.304
2772 | 21.303
2773 | 21.304
2774 | 21.304
2775 | 21.304
2776 | 21.303
2777 | 21.304
2778 | 21.304
2779 | 21.304
2780 | 21.304
2781 | 21.304
2782 | 21.303
2783 | 21.303
2784 | 21.303
2785 | 21.304
2786 | 21.304
2787 | 21.304
2788 | 21.304
2789 | 21.304
2790 | 21.304
2791 | 21.304
2792 | 21.303
2793 | 21.303
2794 | 21.304
2795 | 21.304
2796 | 21.304
2797 | 21.304
2798 | 21.304
2799 | 21.304
2800 | 21.303
2801 | 21.303
2802 | 21.303
2803 | 21.304
2804 | 21.303
2805 | 21.303
2806 | 21.304
2807 | 21.303
2808 | 21.304
2809 | 21.304
2810 | 21.304
2811 | 21.304
2812 | 21.303
2813 | 21.304
2814 | 21.303
2815 | 21.303
2816 | 21.303
2817 | 21.303
2818 | 21.303
2819 | 21.303
2820 | 21.303
2821 | 21.303
2822 | 21.303
2823 | 21.303
2824 | 21.303
2825 | 21.303
2826 | 21.303
2827 | 21.304
2828 | 21.303
2829 | 21.304
2830 | 21.303
2831 | 21.303
2832 | 21.304
2833 | 21.303
2834 | 21.303
2835 | 21.304
2836 | 21.303
2837 | 21.303
2838 | 21.303
2839 | 21.303
2840 | 21.304
2841 | 21.303
2842 | 21.303
2843 | 21.303
2844 | 21.304
2845 | 21.304
2846 | 21.303
2847 | 21.303
2848 | 21.303
2849 | 21.303
2850 | 21.303
2851 | 21.303
2852 | 21.303
2853 | 21.303
2854 | 21.303
2855 | 21.303
2856 | 21.304
2857 | 21.303
2858 | 21.304
2859 | 21.304
2860 | 21.303
2861 | 21.303
2862 | 21.303
2863 | 21.303
2864 | 21.303
2865 | 21.303
2866 | 21.303
2867 | 21.303
2868 | 21.303
2869 | 21.303
2870 | 21.304
2871 | 21.303
2872 | 21.303
2873 | 21.303
2874 | 21.303
2875 | 21.303
2876 | 21.303
2877 | 21.303
2878 | 21.303
2879 | 21.303
2880 | 21.303
2881 | 21.303
2882 | 21.303
2883 | 21.303
2884 | 21.303
2885 | 21.303
2886 | 21.303
2887 | 21.303
2888 | 21.304
2889 | 21.303
2890 | 21.303
2891 | 21.303
2892 | 21.303
2893 | 21.303
2894 | 21.304
2895 | 21.303
2896 | 21.303
2897 | 21.303
2898 | 21.303
2899 | 21.303
2900 | 21.303
2901 | 21.303
2902 | 21.303
2903 | 21.303
2904 | 21.303
2905 | 21.303
2906 | 21.303
2907 | 21.303
2908 | 21.303
2909 | 21.303
2910 | 21.303
2911 | 21.303
2912 | 21.303
2913 | 21.303
2914 | 21.303
2915 | 21.303
2916 | 21.303
2917 | 21.303
2918 | 21.304
2919 | 21.303
2920 | 21.303
2921 | 21.303
2922 | 21.303
2923 | 21.302
2924 | 21.302
2925 | 21.303
2926 | 21.303
2927 | 21.303
2928 | 21.302
2929 | 21.303
2930 | 21.302
2931 | 21.303
2932 | 21.303
2933 | 21.303
2934 | 21.302
2935 | 21.303
2936 | 21.303
2937 | 21.303
2938 | 21.302
2939 | 21.303
2940 | 21.303
2941 | 21.303
2942 | 21.303
2943 | 21.304
2944 | 21.303
2945 | 21.303
2946 | 21.303
2947 | 21.303
2948 | 21.303
2949 | 21.303
2950 | 21.303
2951 | 21.303
2952 | 21.303
2953 | 21.303
2954 | 21.303
2955 | 21.303
2956 | 21.303
2957 | 21.303
2958 | 21.303
2959 | 21.303
2960 | 21.303
2961 | 21.303
2962 | 21.303
2963 | 21.303
2964 | 21.303
2965 | 21.303
2966 | 21.304
2967 | 21.303
2968 | 21.303
2969 | 21.303
2970 | 21.304
2971 | 21.303
2972 | 21.303
2973 | 21.303
2974 | 21.303
2975 | 21.304
2976 | 21.303
2977 | 21.303
2978 | 21.302
2979 | 21.303
2980 | 21.303
2981 | 21.303
2982 | 21.303
2983 | 21.303
2984 | 21.303
2985 | 21.303
2986 | 21.303
2987 | 21.303
2988 | 21.303
2989 | 21.303
2990 | 21.303
2991 | 21.303
2992 | 21.303
2993 | 21.303
2994 | 21.303
2995 | 21.303
2996 | 21.304
2997 | 21.303
2998 | 21.303
2999 | 21.302
3000 | 21.303
3001 | 21.303
3002 | 21.303
3003 | 21.303
3004 | 21.302
3005 | 21.303
3006 | 21.303
3007 | 21.303
3008 | 21.303
3009 | 21.303
3010 | 21.303
3011 | 21.303
3012 | 21.303
3013 | 21.303
3014 | 21.303
3015 | 21.303
3016 | 21.303
3017 | 21.303
3018 | 21.303
3019 | 21.303
3020 | 21.302
3021 | 21.303
3022 | 21.302
3023 | 21.303
3024 | 21.303
3025 | 21.303
3026 | 21.302
3027 | 21.303
3028 | 21.303
3029 | 21.303
3030 | 21.302
3031 | 21.303
3032 | 21.302
3033 | 21.303
3034 | 21.303
3035 | 21.303
3036 | 21.302
3037 | 21.303
3038 | 21.302
3039 | 21.303
3040 | 21.303
3041 | 21.303
3042 | 21.303
3043 | 21.303
3044 | 21.302
3045 | 21.303
3046 | 21.303
3047 | 21.303
3048 | 21.302
3049 | 21.302
3050 | 21.303
3051 | 21.302
3052 | 21.303
3053 | 21.302
3054 | 21.303
3055 | 21.303
3056 | 21.302
3057 | 21.303
3058 | 21.302
3059 | 21.302
3060 | 21.303
3061 | 21.303
3062 | 21.302
3063 | 21.303
3064 | 21.302
3065 | 21.302
3066 | 21.302
3067 | 21.302
3068 | 21.302
3069 | 21.303
3070 | 21.303
3071 | 21.303
3072 | 21.302
3073 | 21.302
3074 | 21.302
3075 | 21.302
3076 | 21.302
3077 | 21.303
3078 | 21.303
3079 | 21.303
3080 | 21.302
3081 | 21.302
3082 | 21.302
3083 | 21.303
3084 | 21.302
3085 | 21.303
3086 | 21.302
3087 | 21.302
3088 | 21.302
3089 | 21.302
3090 | 21.302
3091 | 21.302
3092 | 21.302
3093 | 21.303
3094 | 21.302
3095 | 21.303
3096 | 21.302
3097 | 21.302
3098 | 21.302
3099 | 21.303
3100 | 21.302
3101 | 21.302
3102 | 21.302
3103 | 21.302
3104 | 21.302
3105 | 21.302
3106 | 21.302
3107 | 21.301
3108 | 21.302
3109 | 21.302
3110 | 21.302
3111 | 21.302
3112 | 21.302
3113 | 21.302
3114 | 21.302
3115 | 21.301
3116 | 21.302
3117 | 21.302
3118 | 21.301
3119 | 21.301
3120 | 21.302
3121 | 21.302
3122 | 21.302
3123 | 21.302
3124 | 21.302
3125 | 21.301
3126 | 21.302
3127 | 21.302
3128 | 21.302
3129 | 21.302
3130 | 21.302
3131 | 21.302
3132 | 21.302
3133 | 21.302
3134 | 21.301
3135 | 21.302
3136 | 21.301
3137 | 21.302
3138 | 21.301
3139 | 21.302
3140 | 21.302
3141 | 21.301
3142 | 21.302
3143 | 21.302
3144 | 21.301
3145 | 21.302
3146 | 21.302
3147 | 21.301
3148 | 21.301
3149 | 21.301
3150 | 21.302
3151 | 21.302
3152 | 21.301
3153 | 21.301
3154 | 21.302
3155 | 21.302
3156 | 21.301
3157 | 21.302
3158 | 21.301
3159 | 21.302
3160 | 21.301
3161 | 21.302
3162 | 21.302
3163 | 21.302
3164 | 21.302
3165 | 21.302
3166 | 21.302
3167 | 21.301
3168 | 21.302
3169 | 21.302
3170 | 21.302
3171 | 21.302
3172 | 21.302
3173 | 21.302
3174 | 21.302
3175 | 21.302
3176 | 21.301
3177 | 21.302
3178 | 21.302
3179 | 21.302
3180 | 21.302
3181 | 21.302
3182 | 21.302
3183 | 21.302
3184 | 21.302
3185 | 21.302
3186 | 21.302
3187 | 21.301
3188 | 21.302
3189 | 21.302
3190 | 21.301
3191 | 21.302
3192 | 21.302
3193 | 21.302
3194 | 21.302
3195 | 21.302
3196 | 21.302
3197 | 21.302
3198 | 21.301
3199 | 21.302
3200 | 21.302
3201 | 21.301
3202 | 21.302
3203 | 21.303
3204 | 21.301
3205 | 21.302
3206 | 21.302
3207 | 21.302
3208 | 21.302
3209 | 21.302
3210 | 21.302
3211 | 21.302
3212 | 21.302
3213 | 21.302
3214 | 21.303
3215 | 21.302
3216 | 21.302
3217 | 21.302
3218 | 21.302
3219 | 21.302
3220 | 21.302
3221 | 21.302
3222 | 21.302
3223 | 21.302
3224 | 21.302
3225 | 21.302
3226 | 21.302
3227 | 21.302
3228 | 21.302
3229 | 21.302
3230 | 21.302
3231 | 21.302
3232 | 21.302
3233 | 21.302
3234 | 21.302
3235 | 21.302
3236 | 21.303
3237 | 21.302
3238 | 21.302
3239 | 21.302
3240 | 21.302
3241 | 21.302
3242 | 21.302
3243 | 21.302
3244 | 21.302
3245 | 21.302
3246 | 21.302
3247 | 21.302
3248 | 21.302
3249 | 21.302
3250 | 21.302
3251 | 21.302
3252 | 21.302
3253 | 21.302
3254 | 21.302
3255 | 21.302
3256 | 21.302
3257 | 21.302
3258 | 21.302
3259 | 21.302
3260 | 21.302
3261 | 21.302
3262 | 21.303
3263 | 21.302
3264 | 21.302
3265 | 21.302
3266 | 21.302
3267 | 21.302
3268 | 21.302
3269 | 21.302
3270 | 21.303
3271 | 21.302
3272 | 21.302
3273 | 21.302
3274 | 21.302
3275 | 21.302
3276 | 21.302
3277 | 21.302
3278 | 21.302
3279 | 21.302
3280 | 21.302
3281 | 21.302
3282 | 21.302
3283 | 21.302
3284 | 21.302
3285 | 21.303
3286 | 21.302
3287 | 21.302
3288 | 21.302
3289 | 21.302
3290 | 21.302
3291 | 21.302
3292 | 21.302
3293 | 21.302
3294 | 21.302
3295 | 21.302
3296 | 21.302
3297 | 21.302
3298 | 21.302
3299 | 21.302
3300 | 21.302
3301 | 21.302
3302 | 21.302
3303 | 21.301
3304 | 21.302
3305 | 21.302
3306 | 21.302
3307 | 21.301
3308 | 21.302
3309 | 21.302
3310 | 21.302
3311 | 21.302
3312 | 21.302
3313 | 21.301
3314 | 21.303
3315 | 21.302
3316 | 21.302
3317 | 21.302
3318 | 21.302
3319 | 21.302
3320 | 21.302
3321 | 21.302
3322 | 21.302
3323 | 21.302
3324 | 21.302
3325 | 21.301
3326 | 21.302
3327 | 21.302
3328 | 21.302
3329 | 21.302
3330 | 21.302
3331 | 21.302
3332 | 21.302
3333 | 21.302
3334 | 21.302
3335 | 21.302
3336 | 21.301
3337 | 21.302
3338 | 21.302
3339 | 21.302
3341 | 21.302
3341 | 21.302
3342 | 21.302
3343 | 21.302
3344 | 21.302
3345 | 21.302
3346 | 21.302
3347 | 21.301
3348 | 21.302
3349 | 21.303
3350 | 21.302
3351 | 21.302
3352 | 21.302
3353 | 21.302
3354 | 21.302
3355 | 21.302
3356 | 21.301
3357 | 21.302
3358 | 21.302
3359 | 21.302
3360 | 21.302
3361 | 21.302
3362 | 21.301
3363 | 21.302
3364 | 21.302
3365 | 21.302
3366 | 21.301
3367 | 21.302
3368 | 21.302
3369 | 21.302
3370 | 21.302
3371 | 21.302
3372 | 21.302
3373 | 21.302
3374 | 21.302
3375 | 21.302
3376 | 21.302
3377 | 21.302
3378 | 21.302
3379 | 21.302
3380 | 21.302
3381 | 21.302
3382 | 21.302
3383 | 21.302
3384 | 21.302
3385 | 21.301
3386 | 21.302
3387 | 21.302
3388 | 21.302
3389 | 21.302
3390 | 21.301
3391 | 21.302
3392 | 21.302
3393 | 21.302
3394 | 21.301
3395 | 21.302
3396 | 21.302
3397 | 21.301
3398 | 21.302
3399 | 21.302
3400 | 21.302
3401 | 21.302
3402 | 21.302
3403 | 21.302
3404 | 21.302
3405 | 21.302
3406 | 21.302
3407 | 21.302
3408 | 21.302
3409 | 21.302
3410 | 21.302
3411 | 21.302
3412 | 21.302
3413 | 21.302
3414 | 21.302
3415 | 21.302
3416 | 21.302
3417 | 21.303
3418 | 21.302
3419 | 21.302
3420 | 21.302
3421 | 21.302
3422 | 21.302
3423 | 21.302
3424 | 21.302
3425 | 21.302
3426 | 21.302
3427 | 21.302
3428 | 21.302
3429 | 21.302
3430 | 21.302
3431 | 21.302
3432 | 21.302
3433 | 21.302
3434 | 21.302
3435 | 21.302
3436 | 21.302
3437 | 21.302
3438 | 21.302
3439 | 21.303
3440 | 21.302
3441 | 21.302
3442 | 21.302
3443 | 21.302
3444 | 21.302
3445 | 21.302
3446 | 21.302
3447 | 21.302
3448 | 21.302
3449 | 21.302
3450 | 21.302
3451 | 21.302
3452 | 21.302
3453 | 21.302
3454 | 21.302
3455 | 21.302
3456 | 21.302
3457 | 21.302
3458 | 21.302
3459 | 21.302
3460 | 21.302
3461 | 21.301
3462 | 21.303
3463 | 21.302
3464 | 21.302
3465 | 21.303
3466 | 21.302
3467 | 21.302
3468 | 21.302
3469 | 21.302
3470 | 21.302
3471 | 21.302
3472 | 21.302
3473 | 21.302
3474 | 21.302
3475 | 21.302
3476 | 21.302
3477 | 21.301
3478 | 21.302
3479 | 21.302
3480 | 21.302
3481 | 21.302
3482 | 21.302
3483 | 21.301
3484 | 21.302
3485 | 21.302
3486 | 21.301
3487 | 21.302
3488 | 21.302
3489 | 21.302
3490 | 21.302
3491 | 21.302
3492 | 21.302
3493 | 21.302
3494 | 21.302
3495 | 21.302
3496 | 21.302
3497 | 21.302
3498 | 21.302
3499 | 21.302
3500 | 21.302
3501 | 21.302
3502 | 21.302
3503 | 21.302
3504 | 21.302
3505 | 21.302
3506 | 21.302
3507 | 21.302
3508 | 21.302
3509 | 21.302
3510 | 21.302
3511 | 21.302
3512 | 21.302
3513 | 21.302
3514 | 21.302
3515 | 21.302
3516 | 21.302
3517 | 21.302
3518 | 21.302
3519 | 21.302
3520 | 21.302
3521 | 21.302
3522 | 21.302
3523 | 21.302
3524 | 21.302
3525 | 21.302
3526 | 21.302
3527 | 21.302
3528 | 21.301
3529 | 21.302
3530 | 21.302
3531 | 21.302
3532 | 21.302
3533 | 21.303
3534 | 21.302
3535 | 21.302
3536 | 21.302
3537 | 21.302
3538 | 21.302
3539 | 21.302
3540 | 21.302
3541 | 21.302
3542 | 21.302
3543 | 21.302
3544 | 21.302
3545 | 21.302
3546 | 21.302
3547 | 21.302
3548 | 21.302
3549 | 21.302
3550 | 21.301
3551 | 21.302
3552 | 21.302
3553 | 21.302
3554 | 21.302
3555 | 21.302
3556 | 21.302
3557 | 21.302
3558 | 21.302
3559 | 21.302
3560 | 21.302
3561 | 21.302
3562 | 21.302
3563 | 21.302
3564 | 21.302
3565 | 21.302
3566 | 21.302
3567 | 21.302
3568 | 21.302
3569 | 21.302
3570 | 21.302
3571 | 21.302
3572 | 21.302
3573 | 21.302
3574 | 21.302
3575 | 21.302
3576 | 21.302
3577 | 21.302
3578 | 21.302
3579 | 21.302
3580 | 21.302
3581 | 21.302
3582 | 21.302
3583 | 21.302
3584 | 21.302
3585 | 21.302
3586 | 21.302
3587 | 21.302
3588 | 21.302
3589 | 21.302
3590 | 21.302
3591 | 21.302
3592 | 21.301
3593 | 21.302
3594 | 21.301
3595 | 21.302
3596 | 21.302
3597 | 21.302
3598 | 21.302
3599 | 21.302
3600 | 21.302
3601 | 21.302
3602 | 21.302
3603 | 21.302
3604 | 21.302
3605 | 21.302
3606 | 21.302
3607 | 21.302
3608 | 21.302
3609 | 21.302
3610 | 21.302
3611 | 21.302
3612 | 21.302
3613 | 21.302
3614 | 21.302
3615 | 21.302
3616 | 21.302
3617 | 21.302
3618 | 21.302
3619 | 21.302
3620 | 21.302
3621 | 21.302
3622 | 21.301
3623 | 21.302
3624 | 21.301
3625 | 21.301
3626 | 21.302
3627 | 21.301
3628 | 21.301
3629 | 21.301
3630 | 21.302
3631 | 21.302
3632 | 21.302
3633 | 21.302
3634 | 21.302
3635 | 21.302
3636 | 21.303
3637 | 21.302
3638 | 21.302
3639 | 21.302
3640 | 21.302
3641 | 21.302
3642 | 21.302
3643 | 21.302
3644 | 21.302
3645 | 21.302
3646 | 21.302
3647 | 21.301
3648 | 21.302
3649 | 21.302
3650 | 21.302
3651 | 21.301
3652 | 21.302
3653 | 21.302
3654 | 21.302
3655 | 21.302
3656 | 21.301
3657 | 21.302
3658 | 21.302
3659 | 21.302
3660 | 21.302
3661 | 21.302
3662 | 21.302
3663 | 21.302
3664 | 21.302
3665 | 21.302
3666 | 21.302
3667 | 21.301
3668 | 21.302
3669 | 21.302
3670 | 21.302
3671 | 21.302
3672 | 21.302
3673 | 21.302
3674 | 21.302
3675 | 21.302
3676 | 21.302
3677 | 21.302
3678 | 21.302
3679 | 21.302
3680 | 21.302
3681 | 21.302
3682 | 21.301
3683 | 21.302
3684 | 21.302
3685 | 21.302
3686 | 21.302
3687 | 21.303
3688 | 21.302
3689 | 21.303
3690 | 21.302
3691 | 21.302
3692 | 21.302
3693 | 21.302
3694 | 21.302
3695 | 21.302
3696 | 21.302
3697 | 21.302
3698 | 21.302
3699 | 21.302
3700 | 21.302
3701 | 21.302
3702 | 21.302
3703 | 21.302
3704 | 21.302
3705 | 21.302
3706 | 21.302
3707 | 21.302
3708 | 21.301
3709 | 21.302
3710 | 21.302
3711 | 21.302
3712 | 21.302
3713 | 21.302
3714 | 21.302
3715 | 21.302
3716 | 21.302
3717 | 21.302
3718 | 21.302
3719 | 21.302
3720 | 21.302
3721 | 21.302
3722 | 21.302
3723 | 21.302
3724 | 21.302
3725 | 21.302
3726 | 21.302
3727 | 21.302
3728 | 21.302
3729 | 21.302
3730 | 21.302
3731 | 21.302
3732 | 21.302
3733 | 21.302
3735 | 21.302
3735 | 21.302
3736 | 21.302
3737 | 21.302
3738 | 21.303
3739 | 21.302
3740 | 21.302
3741 | 21.302
3742 | 21.302
3743 | 21.302
3744 | 21.302
3745 | 21.302
3746 | 21.302
3747 | 21.302
3748 | 21.302
3749 | 21.302
3750 | 21.302
3751 | 21.302
3752 | 21.302
3753 | 21.302
3754 | 21.302
3755 | 21.302
3756 | 21.301
3757 | 21.302
3758 | 21.302
3759 | 21.301
3760 | 21.302
3761 | 21.302
3762 | 21.303
3763 | 21.302
3764 | 21.302
3765 | 21.302
3766 | 21.302
3767 | 21.302
3768 | 21.302
3769 | 21.302
3770 | 21.302
3771 | 21.302
3772 | 21.302
3773 | 21.302
3774 | 21.302
3775 | 21.302
3776 | 21.301
3777 | 21.302
3778 | 21.302
3779 | 21.302
3780 | 21.301
3781 | 21.302
3782 | 21.302
3783 | 21.302
3784 | 21.302
3785 | 21.302
3786 | 21.302
3787 | 21.301
3788 | 21.302
3789 | 21.302
3790 | 21.302
3791 | 21.302
3792 | 21.302
3793 | 21.302
3794 | 21.302
3795 | 21.302
3796 | 21.302
3797 | 21.302
3798 | 21.302
3799 | 21.302
3800 | 21.302
3801 | 21.302
3802 | 21.302
3803 | 21.301
3804 | 21.301
3805 | 21.302
3806 | 21.302
3807 | 21.302
3808 | 21.302
3809 | 21.302
3810 | 21.302
3811 | 21.302
3812 | 21.302
3813 | 21.302
3814 | 21.302
3815 | 21.302
3816 | 21.302
3817 | 21.301
3818 | 21.302
3819 | 21.302
3820 | 21.302
3821 | 21.302
3822 | 21.302
3823 | 21.302
3824 | 21.302
3825 | 21.302
3826 | 21.302
3827 | 21.302
3828 | 21.302
3829 | 21.302
3830 | 21.303
3831 | 21.302
3832 | 21.302
3833 | 21.302
3835 | 21.302
3835 | 21.302
3836 | 21.302
3837 | 21.302
3838 | 21.302
3839 | 21.302
3840 | 21.302
3841 | 21.302
3842 | 21.302
3843 | 21.302
3844 | 21.302
3845 | 21.302
3846 | 21.302
3847 | 21.302
3848 | 21.303
3849 | 21.302
3850 | 21.302
3851 | 21.302
3852 | 21.302
3853 | 21.302
3854 | 21.302
3855 | 21.302
3856 | 21.302
3857 | 21.302
3858 | 21.302
3859 | 21.302
3860 | 21.302
3861 | 21.302
3862 | 21.302
3863 | 21.302
3864 | 21.302
3865 | 21.303
3866 | 21.302
3867 | 21.302
3868 | 21.303
3869 | 21.302
3870 | 21.302
3871 | 21.302
3872 | 21.302
3873 | 21.302
3874 | 21.302
3875 | 21.302
3876 | 21.302
3877 | 21.302
3878 | 21.302
3879 | 21.302
3880 | 21.302
3881 | 21.302
3882 | 21.302
3883 | 21.302
3884 | 21.302
3885 | 21.302
3886 | 21.302
3887 | 21.303
3888 | 21.302
3889 | 21.303
3890 | 21.303
3891 | 21.302
3892 | 21.302
3893 | 21.302
3894 | 21.302
3895 | 21.302
3896 | 21.302
3897 | 21.302
3898 | 21.302
3899 | 21.302
3900 | 21.302
3901 | 21.302
3902 | 21.302
3903 | 21.302
3904 | 21.302
3905 | 21.302
3906 | 21.302
3907 | 21.302
3908 | 21.302
3909 | 21.302
3910 | 21.302
3911 | 21.302
3912 | 21.302
3913 | 21.302
3914 | 21.302
3915 | 21.302
3916 | 21.301
3917 | 21.302
3918 | 21.302
3919 | 21.302
3920 | 21.302
3921 | 21.302
3922 | 21.302
3923 | 21.302
3924 | 21.302
3925 | 21.302
3926 | 21.302
3927 | 21.302
3928 | 21.302
3929 | 21.302
3930 | 21.302
3931 | 21.302
3932 | 21.302
3933 | 21.302
3934 | 21.302
3935 | 21.302
3936 | 21.302
3937 | 21.302
3938 | 21.302
3939 | 21.302
3940 | 21.302
3941 | 21.302
3942 | 21.302
3943 | 21.302
3944 | 21.302
3945 | 21.302
3946 | 21.302
3947 | 21.302
3948 | 21.303
3949 | 21.303
3950 | 21.302
3951 | 21.302
3952 | 21.302
3953 | 21.302
3954 | 21.302
3955 | 21.302
3956 | 21.302
3957 | 21.302
3958 | 21.302
3959 | 21.302
3960 | 21.302
3961 | 21.302
3962 | 21.302
3963 | 21.302
3964 | 21.301
3965 | 21.302
3966 | 21.302
3967 | 21.302
3968 | 21.302
3969 | 21.302
3970 | 21.302
3971 | 21.301
3972 | 21.302
3973 | 21.302
3974 | 21.302
3975 | 21.302
3976 | 21.302
3977 | 21.302
3978 | 21.302
3979 | 21.301
3980 | 21.302
3981 | 21.302
3982 | 21.302
3983 | 21.302
3984 | 21.302
3985 | 21.302
3986 | 21.302
3987 | 21.301
3988 | 21.302
3989 | 21.301
3990 | 21.302
3991 | 21.302
3992 | 21.302
3993 | 21.302
3994 | 21.302
3995 | 21.302
3996 | 21.302
3997 | 21.302
3998 | 21.302
3999 | 21.302
4000 | 21.302
4001 | 21.302
4002 | 21.302
4003 | 21.302
4004 | 21.302
4005 | 21.302
4006 | 21.302
4007 | 21.302
4008 | 21.302
4009 | 21.302
4010 | 21.302
4011 | 21.302
4012 | 21.302
4013 | 21.302
4014 | 21.302
4015 | 21.302
4016 | 21.302
4017 | 21.302
4018 | 21.302
4019 | 21.302
4020 | 21.302
4021 | 21.302
4022 | 21.302
4023 | 21.302
4024 | 21.302
4025 | 21.302
4026 | 21.302
4027 | 21.302
4028 | 21.301
4029 | 21.302
4030 | 21.301
4031 | 21.302
4032 | 21.302
4033 | 21.301
4034 | 21.302
4035 | 21.302
4036 | 21.302
4037 | 21.302
4038 | 21.302
4039 | 21.302
4040 | 21.302
4041 | 21.302
4042 | 21.302
4043 | 21.302
4044 | 21.302
4045 | 21.302
4046 | 21.302
4047 | 21.302
4048 | 21.302
4049 | 21.301
4050 | 21.302
4051 | 21.302
4052 | 21.302
4053 | 21.302
4054 | 21.302
4055 | 21.302
4056 | 21.302
4057 | 21.301
4058 | 21.302
4059 | 21.301
4060 | 21.302
4061 | 21.302
4062 | 21.302
4063 | 21.302
4064 | 21.302
4065 | 21.301
4066 | 21.301
4067 | 21.301
4068 | 21.302
4069 | 21.302
4070 | 21.301
4071 | 21.302
4072 | 21.301
4073 | 21.302
4074 | 21.301
4075 | 21.301
4076 | 21.302
4077 | 21.302
4078 | 21.302
4079 | 21.302
4080 | 21.302
4081 | 21.302
4082 | 21.302
4083 | 21.302
4084 | 21.301
4085 | 21.302
4086 | 21.302
4087 | 21.301
4088 | 21.302
4089 | 21.301
4090 | 21.301
4091 | 21.301
4092 | 21.302
4093 | 21.301
4094 | 21.301
4095 | 21.302
4096 | 21.301
4097 | 21.301
4098 | 21.301
4099 | 21.301
4100 | 21.301
4101 | 21.302
4102 | 21.302
4103 | 21.302
4104 | 21.301
4105 | 21.302
4106 | 21.302
4107 | 21.301
4108 | 21.302
4109 | 21.302
4110 | 21.301
4111 | 21.302
4112 | 21.302
4113 | 21.302
4114 | 21.301
4115 | 21.302
4116 | 21.301
4117 | 21.301
4118 | 21.302
4119 | 21.301
4120 | 21.301
4121 | 21.302
4122 | 21.302
4123 | 21.302
4124 | 21.301
4125 | 21.301
4126 | 21.301
4127 | 21.302
4128 | 21.302
4129 | 21.302
4130 | 21.302
4131 | 21.302
4132 | 21.302
4133 | 21.302
4134 | 21.301
4135 | 21.301
4136 | 21.301
4137 | 21.302
4138 | 21.302
4139 | 21.302
4140 | 21.302
4141 | 21.302
4142 | 21.302
4143 | 21.302
4144 | 21.302
4145 | 21.301
4146 | 21.301
4147 | 21.302
4148 | 21.302
4149 | 21.302
4150 | 21.302
4151 | 21.302
4152 | 21.302
4153 | 21.302
4154 | 21.302
4155 | 21.302
4156 | 21.302
4157 | 21.302
4158 | 21.301
4159 | 21.302
4160 | 21.301
4161 | 21.301
4162 | 21.302
4163 | 21.302
4164 | 21.302
4165 | 21.302
4166 | 21.302
4167 | 21.302
4168 | 21.302
4169 | 21.302
4170 | 21.302
4171 | 21.302
4172 | 21.302
4173 | 21.301
4174 | 21.301
4175 | 21.301
4177 | 21.302
4177 | 21.301
4178 | 21.302
4179 | 21.302
4180 | 21.302
4181 | 21.302
4182 | 21.301
4183 | 21.302
4184 | 21.301
4185 | 21.301
4186 | 21.301
4187 | 21.301
4188 | 21.301
4189 | 21.302
4190 | 21.301
4191 | 21.302
4192 | 21.301
4193 | 21.301
4194 | 21.301
4195 | 21.301
4196 | 21.302
4197 | 21.302
4198 | 21.301
4199 | 21.302
4200 | 21.301
4201 | 21.302
4202 | 21.302
4203 | 21.302
4204 | 21.302
4205 | 21.302
4206 | 21.302
4207 | 21.302
4208 | 21.302
4209 | 21.301
4210 | 21.302
4212 | 21.302
4212 | 21.301
4213 | 21.302
4214 | 21.302
4215 | 21.302
4216 | 21.302
4217 | 21.302
4218 | 21.302
4219 | 21.302
4220 | 21.302
4221 | 21.302
4222 | 21.302
4223 | 21.302
4224 | 21.302
4225 | 21.302
4226 | 21.302
4227 | 21.302
4228 | 21.302
4229 | 21.302
4230 | 21.301
4231 | 21.302
4232 | 21.302
4233 | 21.302
4234 | 21.302
4235 | 21.302
4236 | 21.302
4237 | 21.302
4238 | 21.301
4239 | 21.302
4240 | 21.301
4241 | 21.302
4242 | 21.302
4243 | 21.302
4244 | 21.302
4245 | 21.302
4246 | 21.302
4247 | 21.302
4248 | 21.302
4249 | 21.302
4250 | 21.302
4251 | 21.302
4252 | 21.302
4253 | 21.302
4254 | 21.302
4255 | 21.302
4256 | 21.302
4257 | 21.302
4258 | 21.302
4259 | 21.302
4260 | 21.302
4261 | 21.302
4262 | 21.302
4263 | 21.302
4264 | 21.303
4265 | 21.302
4266 | 21.302
4267 | 21.302
4268 | 21.302
4269 | 21.302
4270 | 21.302
4271 | 21.301
4272 | 21.302
4273 | 21.302
4274 | 21.302
4275 | 21.302
4276 | 21.302
4277 | 21.302
4278 | 21.302
4279 | 21.302
4280 | 21.302
4281 | 21.302
4282 | 21.302
4283 | 21.303
4284 | 21.303
4285 | 21.303
4286 | 21.303
4287 | 21.302
4288 | 21.302
4289 | 21.302
4290 | 21.302
4291 | 21.302
4292 | 21.302
4293 | 21.303
4294 | 21.302
4295 | 21.302
4296 | 21.303
4297 | 21.302
4298 | 21.302
4299 | 21.303
4300 | 21.302
4301 | 21.302
4302 | 21.302
4303 | 21.302
4304 | 21.303
4305 | 21.302
4306 | 21.302
4307 | 21.303
4308 | 21.302
4309 | 21.302
4310 | 21.302
4311 | 21.302
4312 | 21.302
4313 | 21.302
4314 | 21.302
4315 | 21.302
4316 | 21.302
4317 | 21.302
4318 | 21.302
4319 | 21.302
4320 | 21.302
4321 | 21.302
4322 | 21.302
4323 | 21.302
4324 | 21.302
4325 | 21.302
4326 | 21.302
4327 | 21.303
4328 | 21.302
4329 | 21.302
4330 | 21.302
4331 | 21.302
4332 | 21.302
4333 | 21.302
4334 | 21.302
4335 | 21.302
4336 | 21.302
4337 | 21.302
4338 | 21.302
4339 | 21.302
4340 | 21.302
4341 | 21.302
4342 | 21.302
4343 | 21.302
4344 | 21.302
4345 | 21.302
4346 | 21.302
4347 | 21.302
4348 | 21.303
4349 | 21.302
4350 | 21.302
4351 | 21.302
4352 | 21.302
4353 | 21.302
4354 | 21.302
4355 | 21.302
4356 | 21.302
4357 | 21.302
4358 | 21.303
4359 | 21.302
4360 | 21.302
4361 | 21.302
4362 | 21.302
4363 | 21.302
4364 | 21.302
4365 | 21.302
4366 | 21.303
4367 | 21.303
4368 | 21.302
4369 | 21.302
4370 | 21.302
4371 | 21.302
4372 | 21.302
4373 | 21.302
4374 | 21.302
4375 | 21.302
4376 | 21.302
4377 | 21.302
4378 | 21.302
4379 | 21.302
4380 | 21.302
4381 | 21.302
4382 | 21.302
4383 | 21.302
4384 | 21.302
4385 | 21.302
4386 | 21.302
4387 | 21.302
4388 | 21.302
4389 | 21.302
4390 | 21.302
4391 | 21.302
4392 | 21.302
4393 | 21.302
4394 | 21.302
4395 | 21.302
4397 | 21.303
4397 | 21.302
4398 | 21.302
4399 | 21.302
4400 | 21.302
4401 | 21.303
4402 | 21.302
4403 | 21.302
4404 | 21.302
4405 | 21.302
4406 | 21.302
4407 | 21.302
4408 | 21.302
4409 | 21.302
4410 | 21.302
4411 | 21.302
4412 | 21.302
4413 | 21.302
4414 | 21.302
4415 | 21.302
4416 | 21.302
4417 | 21.302
4418 | 21.302
4419 | 21.302
4420 | 21.302
4421 | 21.302
4422 | 21.302
4423 | 21.302
4424 | 21.302
4425 | 21.302
4426 | 21.301
4427 | 21.302
4428 | 21.302
4429 | 21.302
4430 | 21.302
4431 | 21.302
4432 | 21.302
4433 | 21.302
4434 | 21.302
4435 | 21.302
4436 | 21.302
4437 | 21.302
4438 | 21.302
4439 | 21.302
4440 | 21.302
4441 | 21.302
4442 | 21.302
4443 | 21.302
4444 | 21.302
4445 | 21.302
4446 | 21.302
4447 | 21.302
4448 | 21.302
4449 | 21.302
4450 | 21.302
4451 | 21.302
4452 | 21.303
4453 | 21.303
4454 | 21.302
4455 | 21.303
4456 | 21.302
4457 | 21.302
4458 | 21.302
4459 | 21.303
4460 | 21.302
4461 | 21.302
4462 | 21.302
4463 | 21.302
4464 | 21.302
4465 | 21.302
4466 | 21.303
4467 | 21.302
4468 | 21.302
4469 | 21.302
4470 | 21.302
4471 | 21.303
4472 | 21.302
4473 | 21.302
4474 | 21.302
4475 | 21.303
4476 | 21.303
4477 | 21.302
4478 | 21.302
4479 | 21.303
4480 | 21.302
4481 | 21.302
4482 | 21.302
4483 | 21.302
4484 | 21.303
4485 | 21.302
4486 | 21.303
4487 | 21.302
4488 | 21.302
4489 | 21.302
4490 | 21.302
4491 | 21.302
4492 | 21.303
4493 | 21.302
4494 | 21.303
4495 | 21.302
4496 | 21.302
4497 | 21.303
4498 | 21.303
4499 | 21.303
4500 | 21.303
4501 | 21.303
4502 | 21.302
4503 | 21.303
4504 | 21.302
4505 | 21.302
4506 | 21.302
4507 | 21.302
4508 | 21.302
4509 | 21.303
4510 | 21.302
4511 | 21.302
4512 | 21.302
4513 | 21.302
4514 | 21.303
4515 | 21.302
4516 | 21.302
4517 | 21.302
4518 | 21.303
4519 | 21.302
4520 | 21.302
4521 | 21.302
4522 | 21.302
4523 | 21.302
4524 | 21.302
4525 | 21.302
4526 | 21.302
4527 | 21.302
4529 | 21.303
4529 | 21.302
4530 | 21.303
4531 | 21.302
4532 | 21.303
4533 | 21.302
4534 | 21.302
4535 | 21.302
4536 | 21.302
4537 | 21.303
4538 | 21.303
4539 | 21.302
4540 | 21.303
4541 | 21.303
4542 | 21.303
4543 | 21.303
4544 | 21.302
4545 | 21.303
4546 | 21.303
4547 | 21.302
4548 | 21.302
4549 | 21.302
4550 | 21.302
4551 | 21.302
4552 | 21.302
4553 | 21.303
4554 | 21.302
4555 | 21.303
4556 | 21.303
4557 | 21.302
4558 | 21.303
4559 | 21.302
4560 | 21.302
4561 | 21.303
4562 | 21.302
4563 | 21.303
4564 | 21.302
4565 | 21.302
4566 | 21.303
4567 | 21.303
4568 | 21.302
4569 | 21.302
4570 | 21.302
4571 | 21.303
4572 | 21.303
4573 | 21.302
4574 | 21.302
4575 | 21.302
4576 | 21.302
4577 | 21.302
4578 | 21.302
4580 | 21.302
4580 | 21.302
4581 | 21.302
4582 | 21.302
4583 | 21.303
4584 | 21.302
4585 | 21.302
4586 | 21.302
4587 | 21.302
4588 | 21.303
4589 | 21.303
4590 | 21.303
4591 | 21.303
4592 | 21.302
4593 | 21.302
4594 | 21.302
4595 | 21.302
4596 | 21.302
4597 | 21.303
4598 | 21.302
4599 | 21.302
4600 | 21.302
4601 | 21.303
4602 | 21.302
4603 | 21.303
4604 | 21.302
4605 | 21.302
4606 | 21.302
4607 | 21.303
4608 | 21.302
4609 | 21.302
4610 | 21.303
4611 | 21.302
4612 | 21.303
4614 | 21.303
4614 | 21.303
4615 | 21.303
4616 | 21.303
4617 | 21.303
4618 | 21.303
4619 | 21.303
4620 | 21.303
4621 | 21.302
4622 | 21.303
4623 | 21.303
4624 | 21.302
4625 | 21.303
4626 | 21.302
4627 | 21.302
4628 | 21.303
4629 | 21.302
4630 | 21.303
4631 | 21.302
4632 | 21.303
4633 | 21.302
4634 | 21.302
4635 | 21.303
4636 | 21.303
4637 | 21.302
4638 | 21.303
4639 | 21.302
4640 | 21.302
4641 | 21.302
4642 | 21.302
4643 | 21.303
4644 | 21.302
4645 | 21.303
4646 | 21.302
4647 | 21.303
4648 | 21.302
4649 | 21.302
4650 | 21.302
4651 | 21.302
4652 | 21.302
4654 | 21.302
4654 | 21.302
4656 | 21.302
4656 | 21.302
4657 | 21.303
4658 | 21.302
4659 | 21.302
4660 | 21.302
4661 | 21.302
4662 | 21.303
4663 | 21.303
4664 | 21.303
4665 | 21.302
4666 | 21.302
4667 | 21.302
4668 | 21.303
4669 | 21.302
4670 | 21.302
4671 | 21.303
4672 | 21.303
4673 | 21.302
4674 | 21.302
4675 | 21.303
4676 | 21.302
4677 | 21.302
4678 | 21.302
4679 | 21.302
4680 | 21.302
4681 | 21.303
4682 | 21.302
4683 | 21.303
4684 | 21.302
4685 | 21.302
4686 | 21.303
4687 | 21.302
4688 | 21.302
4689 | 21.303
4690 | 21.303
4691 | 21.303
4692 | 21.302
4693 | 21.302
4694 | 21.303
4696 | 21.303
4696 | 21.302
4697 | 21.303
4698 | 21.302
4700 | 21.302
4700 | 21.302
4701 | 21.302
4702 | 21.303
4703 | 21.302
4704 | 21.303
4705 | 21.302
4706 | 21.303
4707 | 21.303
4708 | 21.303
4709 | 21.302
4710 | 21.302
4711 | 21.302
4712 | 21.303
4713 | 21.303
4714 | 21.303
4715 | 21.303
4717 | 21.303
4717 | 21.303
4718 | 21.303
4719 | 21.303
4720 | 21.303
4721 | 21.302
4722 | 21.303
4723 | 21.303
4724 | 21.303
4725 | 21.303
4726 | 21.303
4727 | 21.302
4728 | 21.303
4729 | 21.302
4730 | 21.303
4731 | 21.303
4732 | 21.303
4733 | 21.303
4734 | 21.303
4735 | 21.303
4736 | 21.303
4737 | 21.303
4738 | 21.303
4739 | 21.302
4741 | 21.303
4741 | 21.303
4742 | 21.303
4743 | 21.303
4744 | 21.303
4745 | 21.303
4746 | 21.303
4747 | 21.303
4748 | 21.303
4749 | 21.303
4750 | 21.303
4751 | 21.303
4752 | 21.303
4753 | 21.303
4754 | 21.303
4755 | 21.303
4756 | 21.303
4757 | 21.303
4758 | 21.303
4759 | 21.303
4760 | 21.303
4761 | 21.303
4762 | 21.304
4763 | 21.303
4764 | 21.303
4765 | 21.303
4766 | 21.303
4767 | 21.303
4768 | 21.303
4769 | 21.304
4770 | 21.303
4771 | 21.303
4772 | 21.303
4773 | 21.303
4774 | 21.303
4775 | 21.303
4776 | 21.304
4777 | 21.303
4778 | 21.303
4779 | 21.303
4780 | 21.304
4781 | 21.303
4782 | 21.304
4783 | 21.303
4784 | 21.303
4785 | 21.303
4786 | 21.303
4787 | 21.303
4788 | 21.304
4789 | 21.304
4790 | 21.304
4791 | 21.303
4792 | 21.304
4793 | 21.304
4794 | 21.304
4795 | 21.304
4796 | 21.304
4797 | 21.304
4798 | 21.304
4799 | 21.304
4800 | 21.304
4801 | 21.304
4802 | 21.303
4803 | 21.304
4804 | 21.304
4805 | 21.304
4806 | 21.304
4807 | 21.304
4808 | 21.304
4809 | 21.304
4810 | 21.304
4811 | 21.304
4812 | 21.304
4813 | 21.304
4814 | 21.304
4815 | 21.304
4816 | 21.305
4817 | 21.304
4818 | 21.304
4819 | 21.304
4820 | 21.304
4821 | 21.304
4822 | 21.305
4823 | 21.304
4824 | 21.304
4825 | 21.305
4826 | 21.304
4827 | 21.304
4828 | 21.304
4829 | 21.304
4830 | 21.304
4831 | 21.304
4832 | 21.305
4833 | 21.304
4834 | 21.304
4835 | 21.304
4836 | 21.305
4837 | 21.304
4838 | 21.304
4839 | 21.305
4840 | 21.305
4841 | 21.304
4842 | 21.304
4843 | 21.304
4844 | 21.304
4845 | 21.305
4846 | 21.305
4847 | 21.304
4848 | 21.305
4849 | 21.305
4850 | 21.304
4851 | 21.304
4852 | 21.304
4853 | 21.304
4854 | 21.305
4855 | 21.304
4856 | 21.305
4857 | 21.305
4858 | 21.304
4859 | 21.304
4860 | 21.304
4861 | 21.305
4862 | 21.305
4863 | 21.305
4864 | 21.305
4865 | 21.305
4866 | 21.305
4867 | 21.304
4868 | 21.305
4869 | 21.304
4870 | 21.304
4871 | 21.305
4872 | 21.304
4873 | 21.305
4874 | 21.304
4875 | 21.304
4876 | 21.304
4877 | 21.304
4878 | 21.305
4879 | 21.304
4880 | 21.305
4881 | 21.304
4882 | 21.304
4883 | 21.304
4884 | 21.304
4885 | 21.304
4886 | 21.304
4887 | 21.305
4888 | 21.305
4889 | 21.304
4890 | 21.305
4891 | 21.304
4892 | 21.305
4893 | 21.304
4894 | 21.304
4895 | 21.304
4896 | 21.305
4897 | 21.305
4898 | 21.305
4899 | 21.305
4900 | 21.304
4901 | 21.305
4902 | 21.305
4903 | 21.304
4904 | 21.305
4905 | 21.304
4906 | 21.304
4907 | 21.305
4908 | 21.305
4909 | 21.305
4910 | 21.304
4911 | 21.305
4912 | 21.305
4913 | 21.305
4914 | 21.305
4915 | 21.305
4916 | 21.305
4917 | 21.305
4918 | 21.305
4919 | 21.305
4920 | 21.305
4921 | 21.305

## RE43003v1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.241
1 | -0.241
2 | -0.241
3 | -0.241
4 | -0.241
5 | -0.241
6 | -0.241
7 | -0.235
8 | -0.234
9 | -0.235
10 | -0.236
11 | -0.237
12 | -0.237
13 | -0.238
14 | -0.238
15 | -0.239
16 | -0.238
17 | -0.239
18 | -0.239
19 | -0.239
20 | -0.239
21 | -0.24
22 | -0.239
23 | -0.24
24 | -0.24
25 | -0.24 | P= -2.553E-06t + 22.85 |  | Vol= | 0.15 | [litres]
26 | -0.24
27 | -0.24 | dP/dt = 2.553E-06 |  | 2.553e-06 | [bar/s]
28 | -0.24
29 | -0.228 | Leak rate = | 0.00038295 |  | [mbar.l/s]
30 | 6.57
31 | 15.721
32 | 23.91
33 | 25.37
34 | 20.854
35 | 20.895
36 | 21.536
37 | 22.509
38 | 22.9
39 | 22.953
40 | 22.972
41 | 22.951
42 | 22.944
43 | 22.941
44 | 22.939
45 | 22.936
46 | 22.936
47 | 22.934
48 | 22.933
49 | 22.932
50 | 22.931
51 | 22.931
52 | 22.929
53 | 22.929
54 | 22.928
55 | 22.928
56 | 22.927
57 | 22.926
58 | 22.926
59 | 22.925
60 | 22.924
61 | 22.924
62 | 22.923
63 | 22.923
64 | 22.923
65 | 22.922
66 | 22.922
67 | 22.921
68 | 22.921
69 | 22.92
70 | 22.92
71 | 22.919
72 | 22.919
73 | 22.919
74 | 22.918
75 | 22.918
76 | 22.918
77 | 22.917
78 | 22.917
79 | 22.917
80 | 22.916
81 | 22.916
82 | 22.915
83 | 22.915
84 | 22.915
85 | 22.915
86 | 22.914
87 | 22.914
88 | 22.913
89 | 22.913
90 | 22.913
91 | 22.913
92 | 22.912
93 | 22.912
94 | 22.911
95 | 22.911
96 | 22.91
97 | 22.911
98 | 22.91
99 | 22.909
100 | 22.909
101 | 22.909
102 | 22.909
103 | 22.909
104 | 22.908
105 | 22.908
106 | 22.908
107 | 22.908
108 | 22.908
109 | 22.907
110 | 22.907
111 | 22.907
112 | 22.907
113 | 22.906
114 | 22.906
115 | 22.906
116 | 22.905
117 | 22.905
118 | 22.905
119 | 22.905
120 | 22.904
121 | 22.904
122 | 22.904
123 | 22.904
124 | 22.904
125 | 22.903
126 | 22.903
127 | 22.903
128 | 22.902
129 | 22.903
130 | 22.903
131 | 22.902
132 | 22.903
133 | 22.902
134 | 22.902
135 | 22.902
136 | 22.901
137 | 22.901
138 | 22.901
139 | 22.901
140 | 22.9
141 | 22.9
142 | 22.9
143 | 22.9
144 | 22.899
145 | 22.899
146 | 22.899
147 | 22.898
148 | 22.898
149 | 22.898
150 | 22.899
151 | 22.898
152 | 22.898
153 | 22.897
154 | 22.897
155 | 22.897
156 | 22.897
157 | 22.897
158 | 22.897
159 | 22.896
160 | 22.896
161 | 22.896
162 | 22.896
163 | 22.896
164 | 22.896
165 | 22.895
166 | 22.895
167 | 22.895
168 | 22.895
169 | 22.895
170 | 22.894
171 | 22.894
172 | 22.894
173 | 22.894
174 | 22.893
175 | 22.894
176 | 22.894
177 | 22.893
178 | 22.893
179 | 22.893
180 | 22.893
181 | 22.892
182 | 22.893
183 | 22.892
184 | 22.891
185 | 22.892
186 | 22.892
187 | 22.891
188 | 22.892
189 | 22.891
190 | 22.891
191 | 22.891
192 | 22.89
193 | 22.891
194 | 22.89
195 | 22.89
196 | 22.89
197 | 22.89
198 | 22.89
199 | 22.89
200 | 22.89
201 | 22.89
202 | 22.89
203 | 22.889
204 | 22.889
205 | 22.889
206 | 22.889
207 | 22.889
208 | 22.888
209 | 22.889
210 | 22.888
211 | 22.888
212 | 22.889
213 | 22.888
214 | 22.889
215 | 22.887
216 | 22.888
217 | 22.887
218 | 22.886
219 | 22.887
220 | 22.886
221 | 22.886
222 | 22.886
223 | 22.885
224 | 22.886
225 | 22.885
226 | 22.885
227 | 22.885
228 | 22.885
229 | 22.884
230 | 22.884
231 | 22.885
232 | 22.884
233 | 22.884
234 | 22.884
235 | 22.884
236 | 22.884
237 | 22.883
238 | 22.883
239 | 22.883
240 | 22.883
241 | 22.883
242 | 22.883
243 | 22.883
244 | 22.882
245 | 22.883
246 | 22.882
247 | 22.883
248 | 22.883
249 | 22.882
250 | 22.882
251 | 22.881
252 | 22.882
253 | 22.881
254 | 22.882
255 | 22.881
256 | 22.882
257 | 22.881
258 | 22.882
259 | 22.881
260 | 22.881
261 | 22.88
262 | 22.88
263 | 22.881
264 | 22.88
265 | 22.88
266 | 22.881
267 | 22.88
268 | 22.88
269 | 22.88
270 | 22.88
271 | 22.88
272 | 22.88
273 | 22.88
274 | 22.879
275 | 22.879
276 | 22.88
277 | 22.88
278 | 22.879
279 | 22.879
280 | 22.879
281 | 22.879
282 | 22.879
283 | 22.879
284 | 22.878
285 | 22.879
286 | 22.878
287 | 22.878
288 | 22.878
289 | 22.878
290 | 22.878
291 | 22.878
292 | 22.878
293 | 22.878
294 | 22.877
295 | 22.877
296 | 22.877
297 | 22.877
298 | 22.877
299 | 22.877
300 | 22.877
301 | 22.877
302 | 22.877
303 | 22.877
304 | 22.876
305 | 22.876
306 | 22.877
307 | 22.876
308 | 22.876
309 | 22.876
310 | 22.876
311 | 22.876
312 | 22.876
313 | 22.876
314 | 22.876
315 | 22.876
316 | 22.876
317 | 22.876
318 | 22.875
319 | 22.875
320 | 22.875
321 | 22.875
322 | 22.875
323 | 22.875
324 | 22.875
325 | 22.875
326 | 22.876
327 | 22.875
328 | 22.875
329 | 22.875
330 | 22.875
331 | 22.874
332 | 22.875
333 | 22.874
334 | 22.874
335 | 22.874
336 | 22.874
337 | 22.874
338 | 22.874
339 | 22.873
340 | 22.873
341 | 22.873
342 | 22.873
343 | 22.872
344 | 22.873
345 | 22.873
346 | 22.873
347 | 22.873
348 | 22.873
349 | 22.873
350 | 22.872
351 | 22.872
352 | 22.872
353 | 22.872
354 | 22.872
355 | 22.872
356 | 22.872
357 | 22.872
358 | 22.872
359 | 22.872
360 | 22.872
361 | 22.871
362 | 22.872
363 | 22.871
364 | 22.872
365 | 22.871
366 | 22.871
367 | 22.871
368 | 22.872
369 | 22.871
370 | 22.871
371 | 22.87
372 | 22.871
373 | 22.87
374 | 22.871
375 | 22.87
376 | 22.871
377 | 22.87
378 | 22.871
379 | 22.87
380 | 22.87
381 | 22.87
382 | 22.87
383 | 22.87
384 | 22.869
385 | 22.869
386 | 22.87
387 | 22.869
388 | 22.87
389 | 22.869
390 | 22.869
391 | 22.869
392 | 22.869
393 | 22.869
394 | 22.869
395 | 22.869
396 | 22.869
397 | 22.868
398 | 22.868
399 | 22.868
400 | 22.869
401 | 22.869
402 | 22.868
403 | 22.869
404 | 22.869
405 | 22.868
406 | 22.869
407 | 22.868
408 | 22.868
409 | 22.868
410 | 22.868
411 | 22.868
412 | 22.869
413 | 22.868
414 | 22.868
415 | 22.868
416 | 22.868
417 | 22.868
418 | 22.868
419 | 22.869
420 | 22.868
421 | 22.867
422 | 22.868
423 | 22.867
424 | 22.868
425 | 22.868
426 | 22.868
427 | 22.867
428 | 22.868
429 | 22.868
430 | 22.867
431 | 22.867
432 | 22.867
433 | 22.868
434 | 22.867
435 | 22.867
436 | 22.867
437 | 22.866
438 | 22.867
439 | 22.866
440 | 22.867
441 | 22.867
442 | 22.866
443 | 22.867
444 | 22.866
445 | 22.866
446 | 22.866
447 | 22.866
448 | 22.866
449 | 22.867
450 | 22.866
451 | 22.866
452 | 22.866
453 | 22.865
454 | 22.865
455 | 22.865
456 | 22.865
457 | 22.866
458 | 22.866
459 | 22.866
460 | 22.865
461 | 22.865
462 | 22.865
463 | 22.864
464 | 22.865
465 | 22.864
466 | 22.864
467 | 22.865
468 | 22.864
469 | 22.864
470 | 22.864
471 | 22.865
472 | 22.864
473 | 22.864
474 | 22.864
475 | 22.864
476 | 22.864
477 | 22.864
478 | 22.864
479 | 22.863
480 | 22.863
481 | 22.864
482 | 22.863
483 | 22.863
484 | 22.863
485 | 22.864
486 | 22.863
487 | 22.863
488 | 22.863
489 | 22.863
490 | 22.863
491 | 22.864
492 | 22.863
493 | 22.863
494 | 22.863
495 | 22.863
496 | 22.862
497 | 22.863
498 | 22.862
499 | 22.863
500 | 22.862
501 | 22.863
502 | 22.862
503 | 22.862
504 | 22.863
505 | 22.862
506 | 22.862
507 | 22.862
508 | 22.862
509 | 22.862
510 | 22.862
511 | 22.862
512 | 22.862
513 | 22.862
514 | 22.862
515 | 22.862
516 | 22.862
517 | 22.862
518 | 22.862
519 | 22.862
520 | 22.862
521 | 22.861
522 | 22.862
523 | 22.861
524 | 22.862
525 | 22.862
526 | 22.862
527 | 22.862
528 | 22.861
529 | 22.861
530 | 22.861
531 | 22.862
532 | 22.861
533 | 22.862
534 | 22.862
535 | 22.861
536 | 22.861
537 | 22.861
538 | 22.861
539 | 22.861
540 | 22.862
541 | 22.861
542 | 22.861
543 | 22.861
544 | 22.861
545 | 22.861
546 | 22.861
547 | 22.862
548 | 22.861
549 | 22.861
550 | 22.861
551 | 22.861
552 | 22.861
553 | 22.861
554 | 22.861
555 | 22.861
556 | 22.861
557 | 22.861
558 | 22.86
559 | 22.861
560 | 22.861
561 | 22.861
562 | 22.861
563 | 22.861
564 | 22.861
565 | 22.861
566 | 22.861
567 | 22.861
568 | 22.86
569 | 22.86
570 | 22.86
571 | 22.86
572 | 22.86
573 | 22.86
574 | 22.86
575 | 22.86
576 | 22.86
577 | 22.859
578 | 22.86
579 | 22.86
580 | 22.86
581 | 22.86
582 | 22.86
583 | 22.859
584 | 22.86
585 | 22.859
586 | 22.86
587 | 22.859
588 | 22.86
589 | 22.86
590 | 22.86
591 | 22.86
592 | 22.859
593 | 22.859
594 | 22.859
595 | 22.859
596 | 22.859
597 | 22.859
598 | 22.859
599 | 22.859
600 | 22.859
601 | 22.859
602 | 22.859
603 | 22.859
604 | 22.859
605 | 22.859
606 | 22.859
607 | 22.859
608 | 22.859
609 | 22.859
610 | 22.859
611 | 22.859
612 | 22.859
613 | 22.859
614 | 22.859
615 | 22.859
616 | 22.859
617 | 22.859
618 | 22.859
619 | 22.859
620 | 22.858
621 | 22.858
622 | 22.858
623 | 22.858
624 | 22.859
625 | 22.858
626 | 22.858
627 | 22.858
628 | 22.858
629 | 22.859
630 | 22.858
631 | 22.858
632 | 22.858
633 | 22.858
634 | 22.858
635 | 22.858
636 | 22.858
637 | 22.858
638 | 22.858
639 | 22.858
640 | 22.858
641 | 22.858
642 | 22.858
643 | 22.858
644 | 22.858
645 | 22.858
646 | 22.858
647 | 22.858
648 | 22.857
649 | 22.858
650 | 22.858
651 | 22.858
652 | 22.857
653 | 22.858
654 | 22.857
655 | 22.858
656 | 22.858
657 | 22.858
658 | 22.857
659 | 22.857
660 | 22.858
661 | 22.858
662 | 22.857
663 | 22.858
664 | 22.857
665 | 22.857
666 | 22.857
667 | 22.857
668 | 22.857
669 | 22.857
670 | 22.857
671 | 22.857
672 | 22.857
673 | 22.857
674 | 22.857
675 | 22.857
676 | 22.857
677 | 22.857
678 | 22.857
679 | 22.857
680 | 22.857
681 | 22.857
682 | 22.856
683 | 22.857
684 | 22.857
685 | 22.856
686 | 22.856
687 | 22.856
688 | 22.856
689 | 22.856
690 | 22.856
691 | 22.857
692 | 22.857
693 | 22.856
694 | 22.857
695 | 22.856
696 | 22.856
697 | 22.857
698 | 22.856
699 | 22.856
700 | 22.856
701 | 22.856
702 | 22.855
703 | 22.856
704 | 22.856
705 | 22.856
706 | 22.855
707 | 22.856
708 | 22.855
709 | 22.856
710 | 22.856
711 | 22.856
712 | 22.855
713 | 22.856
714 | 22.856
715 | 22.856
716 | 22.855
717 | 22.855
718 | 22.856
719 | 22.856
720 | 22.856
721 | 22.855
722 | 22.856
723 | 22.855
724 | 22.856
725 | 22.855
726 | 22.856
727 | 22.855
728 | 22.856
729 | 22.855
730 | 22.855
731 | 22.855
732 | 22.856
733 | 22.855
734 | 22.854
735 | 22.855
736 | 22.855
737 | 22.855
738 | 22.854
739 | 22.855
740 | 22.855
741 | 22.855
742 | 22.855
743 | 22.855
744 | 22.855
745 | 22.855
746 | 22.855
747 | 22.855
748 | 22.855
749 | 22.855
750 | 22.855
751 | 22.855
752 | 22.855
753 | 22.854
754 | 22.855
755 | 22.855
756 | 22.855
757 | 22.855
758 | 22.855
759 | 22.855
760 | 22.855
761 | 22.855
762 | 22.855
763 | 22.854
764 | 22.855
765 | 22.854
766 | 22.854
767 | 22.855
768 | 22.854
769 | 22.855
770 | 22.854
771 | 22.854
772 | 22.854
773 | 22.854
774 | 22.855
775 | 22.854
776 | 22.855
777 | 22.854
778 | 22.854
779 | 22.854
780 | 22.854
781 | 22.854
782 | 22.854
783 | 22.854
784 | 22.853
785 | 22.854
786 | 22.854
787 | 22.854
788 | 22.854
789 | 22.855
790 | 22.854
791 | 22.854
792 | 22.854
793 | 22.854
794 | 22.854
795 | 22.854
796 | 22.854
797 | 22.854
798 | 22.854
799 | 22.854
800 | 22.854
801 | 22.854
802 | 22.854
803 | 22.854
804 | 22.854
805 | 22.854
806 | 22.853
807 | 22.854
808 | 22.854
809 | 22.854
810 | 22.854
811 | 22.854
812 | 22.854
813 | 22.854
814 | 22.854
815 | 22.854
816 | 22.854
817 | 22.854
818 | 22.854
819 | 22.853
820 | 22.854
821 | 22.854
822 | 22.854
823 | 22.854
824 | 22.853
825 | 22.853
826 | 22.854
827 | 22.854
828 | 22.853
829 | 22.854
830 | 22.854
831 | 22.854
832 | 22.854
833 | 22.854
834 | 22.853
835 | 22.854
836 | 22.854
837 | 22.854
838 | 22.853
839 | 22.854
840 | 22.854
841 | 22.853
842 | 22.854
843 | 22.854
844 | 22.853
845 | 22.853
846 | 22.854
847 | 22.854
848 | 22.854
849 | 22.853
850 | 22.854
851 | 22.853
852 | 22.854
853 | 22.854
854 | 22.854
855 | 22.853
856 | 22.853
857 | 22.853
858 | 22.853
859 | 22.853
860 | 22.853
861 | 22.853
862 | 22.854
863 | 22.853
864 | 22.853
865 | 22.853
866 | 22.853
867 | 22.853
868 | 22.853
869 | 22.853
870 | 22.853
871 | 22.853
872 | 22.853
873 | 22.853
874 | 22.853
875 | 22.854
876 | 22.853
877 | 22.853
878 | 22.853
879 | 22.853
880 | 22.853
881 | 22.853
882 | 22.852
883 | 22.853
884 | 22.852
885 | 22.853
886 | 22.852
887 | 22.853
888 | 22.852
889 | 22.853
890 | 22.852
891 | 22.853
892 | 22.853
893 | 22.853
894 | 22.853
895 | 22.852
896 | 22.853
897 | 22.853
898 | 22.852
899 | 22.852
900 | 22.852
901 | 22.853
902 | 22.853
903 | 22.852
904 | 22.852
905 | 22.853
906 | 22.853
907 | 22.853
908 | 22.853
909 | 22.853
910 | 22.853
911 | 22.853
912 | 22.853
913 | 22.852
914 | 22.853
915 | 22.852
916 | 22.853
917 | 22.853
918 | 22.853
919 | 22.853
920 | 22.853
921 | 22.853
922 | 22.852
923 | 22.853
924 | 22.853
925 | 22.852
926 | 22.852
927 | 22.852
928 | 22.852
929 | 22.852
930 | 22.852
931 | 22.852
932 | 22.852
933 | 22.852
934 | 22.852
935 | 22.852
936 | 22.852
937 | 22.852
938 | 22.853
939 | 22.852
940 | 22.852
941 | 22.852
942 | 22.852
943 | 22.852
944 | 22.852
945 | 22.852
946 | 22.852
947 | 22.852
948 | 22.851
949 | 22.852
950 | 22.851
951 | 22.851
952 | 22.852
953 | 22.852
954 | 22.851
955 | 22.852
956 | 22.852
957 | 22.851
958 | 22.851
959 | 22.852
960 | 22.851
961 | 22.851
962 | 22.851
963 | 22.851
964 | 22.851
965 | 22.851
966 | 22.851
967 | 22.851
968 | 22.851
969 | 22.851
970 | 22.851
971 | 22.852
972 | 22.851
973 | 22.851
974 | 22.851
975 | 22.851
976 | 22.851
977 | 22.851
978 | 22.851
979 | 22.851
980 | 22.85
981 | 22.85
982 | 22.851
983 | 22.851
984 | 22.851
985 | 22.851
986 | 22.851
987 | 22.851
988 | 22.851
989 | 22.85
990 | 22.851
991 | 22.851
992 | 22.85
993 | 22.851
994 | 22.85
995 | 22.85
996 | 22.85
997 | 22.851
998 | 22.85
999 | 22.85
1000 | 22.85
1001 | 22.851
1002 | 22.85
1003 | 22.85
1004 | 22.85
1005 | 22.85
1006 | 22.85
1007 | 22.85
1008 | 22.85
1009 | 22.85
1010 | 22.849
1011 | 22.85
1012 | 22.85
1013 | 22.85
1014 | 22.85
1015 | 22.85
1016 | 22.85
1017 | 22.85
1018 | 22.85
1019 | 22.849
1020 | 22.85
1021 | 22.85
1022 | 22.85
1023 | 22.85
1024 | 22.85
1025 | 22.85
1026 | 22.85
1027 | 22.85
1028 | 22.849
1029 | 22.85
1030 | 22.849
1031 | 22.85
1032 | 22.85
1033 | 22.85
1034 | 22.849
1035 | 22.85
1036 | 22.849
1037 | 22.85
1038 | 22.849
1039 | 22.85
1040 | 22.85
1041 | 22.85
1042 | 22.85
1043 | 22.85
1044 | 22.849
1045 | 22.85
1046 | 22.849
1047 | 22.85
1048 | 22.85
1049 | 22.849
1050 | 22.85
1051 | 22.85
1052 | 22.85
1053 | 22.85
1054 | 22.85
1055 | 22.85
1056 | 22.85
1057 | 22.85
1058 | 22.85
1059 | 22.85
1060 | 22.85
1061 | 22.85
1062 | 22.85
1063 | 22.85
1064 | 22.85
1065 | 22.85
1066 | 22.85
1067 | 22.851
1068 | 22.85
1069 | 22.85
1070 | 22.85
1071 | 22.85
1072 | 22.85
1073 | 22.85
1074 | 22.851
1075 | 22.85
1076 | 22.85
1077 | 22.851
1078 | 22.85
1079 | 22.85
1080 | 22.85
1081 | 22.85
1082 | 22.85
1083 | 22.85
1084 | 22.85
1085 | 22.85
1086 | 22.85
1087 | 22.851
1088 | 22.85
1089 | 22.851
1090 | 22.85
1091 | 22.85
1092 | 22.85
1093 | 22.85
1094 | 22.85
1095 | 22.85
1096 | 22.85
1097 | 22.85
1098 | 22.85
1099 | 22.851
1100 | 22.851
1101 | 22.85
1102 | 22.851
1103 | 22.85
1104 | 22.851
1105 | 22.85
1106 | 22.851
1107 | 22.85
1108 | 22.851
1109 | 22.85
1110 | 22.851
1111 | 22.851
1112 | 22.851
1113 | 22.85
1114 | 22.85
1115 | 22.851
1116 | 22.85
1117 | 22.851
1118 | 22.851
1119 | 22.851
1120 | 22.85
1121 | 22.851
1122 | 22.85
1123 | 22.85
1125 | 22.851
1125 | 22.851
1126 | 22.851
1127 | 22.851
1128 | 22.85
1129 | 22.85
1130 | 22.851
1131 | 22.851
1132 | 22.851
1133 | 22.851
1134 | 22.85
1135 | 22.851
1136 | 22.851
1137 | 22.851
1138 | 22.851
1139 | 22.851
1140 | 22.851
1141 | 22.851
1142 | 22.851
1143 | 22.851
1144 | 22.851
1145 | 22.851
1146 | 22.851
1147 | 22.85
1148 | 22.851
1149 | 22.851
1150 | 22.851
1151 | 22.851
1152 | 22.85
1153 | 22.851
1154 | 22.851
1155 | 22.851
1156 | 22.851
1157 | 22.851
1158 | 22.851
1159 | 22.85
1160 | 22.851
1161 | 22.85
1162 | 22.85
1163 | 22.85
1164 | 22.851
1165 | 22.85
1166 | 22.85
1167 | 22.85
1168 | 22.85
1169 | 22.85
1170 | 22.85
1171 | 22.85
1172 | 22.85
1173 | 22.85
1174 | 22.85
1175 | 22.851
1176 | 22.851
1177 | 22.85
1178 | 22.85
1179 | 22.851
1180 | 22.85
1181 | 22.851
1182 | 22.85
1183 | 22.85
1184 | 22.851
1185 | 22.85
1186 | 22.851
1187 | 22.85
1188 | 22.85
1189 | 22.85
1190 | 22.851
1191 | 22.85
1192 | 22.85
1193 | 22.85
1194 | 22.85
1195 | 22.85
1196 | 22.85
1197 | 22.851
1198 | 22.85
1199 | 22.85
1200 | 22.849
1201 | 22.85
1202 | 22.85
1203 | 22.85
1204 | 22.85
1205 | 22.85
1206 | 22.851
1207 | 22.85
1208 | 22.849
1209 | 22.85
1210 | 22.85
1211 | 22.85
1212 | 22.85
1213 | 22.85
1214 | 22.85
1215 | 22.85
1216 | 22.85
1217 | 22.85
1218 | 22.85
1219 | 22.85
1220 | 22.85
1221 | 22.85
1222 | 22.85
1223 | 22.85
1224 | 22.85
1225 | 22.85
1226 | 22.85
1227 | 22.85
1228 | 22.85
1229 | 22.85
1230 | 22.85
1231 | 22.85
1232 | 22.849
1233 | 22.85
1234 | 22.85
1235 | 22.85
1236 | 22.85
1237 | 22.85
1238 | 22.85
1239 | 22.85
1240 | 22.85
1241 | 22.85
1242 | 22.849
1243 | 22.849
1244 | 22.85
1245 | 22.85
1246 | 22.85
1247 | 22.849
1248 | 22.85
1249 | 22.85
1250 | 22.849
1251 | 22.849
1252 | 22.85
1253 | 22.85
1254 | 22.85
1255 | 22.85
1256 | 22.85
1257 | 22.85
1258 | 22.85
1259 | 22.85
1260 | 22.85
1261 | 22.85
1262 | 22.85
1263 | 22.85
1264 | 22.85
1265 | 22.851
1266 | 22.85
1267 | 22.85
1268 | 22.85
1269 | 22.85
1270 | 22.85
1271 | 22.85
1272 | 22.85
1273 | 22.85
1274 | 22.85
1275 | 22.85
1276 | 22.85
1277 | 22.85
1278 | 22.85
1279 | 22.85
1280 | 22.85
1281 | 22.85
1282 | 22.85
1283 | 22.85
1284 | 22.85
1285 | 22.851
1286 | 22.85
1287 | 22.851
1288 | 22.849
1289 | 22.85
1290 | 22.85
1291 | 22.85
1292 | 22.85
1293 | 22.85
1294 | 22.85
1295 | 22.85
1296 | 22.85
1297 | 22.85
1298 | 22.85
1299 | 22.85
1300 | 22.85
1301 | 22.85
1302 | 22.85
1303 | 22.85
1304 | 22.85
1305 | 22.85
1306 | 22.85
1307 | 22.85
1308 | 22.849
1309 | 22.85
1310 | 22.85
1311 | 22.85
1312 | 22.849
1313 | 22.85
1314 | 22.849
1315 | 22.85
1316 | 22.849
1317 | 22.85
1318 | 22.85
1319 | 22.85
1320 | 22.85
1321 | 22.85
1322 | 22.85
1323 | 22.85
1324 | 22.849
1325 | 22.849
1326 | 22.849
1327 | 22.85
1328 | 22.849
1329 | 22.849
1330 | 22.85
1331 | 22.849
1332 | 22.849
1333 | 22.849
1334 | 22.849
1335 | 22.849
1336 | 22.85
1337 | 22.849
1338 | 22.849
1339 | 22.849
1340 | 22.849
1341 | 22.849
1342 | 22.85
1344 | 22.85
1344 | 22.849
1345 | 22.849
1346 | 22.849
1347 | 22.85
1348 | 22.849
1349 | 22.849
1350 | 22.849
1351 | 22.849
1352 | 22.849
1353 | 22.85
1354 | 22.849
1355 | 22.849
1356 | 22.849
1357 | 22.849
1358 | 22.85
1359 | 22.85
1360 | 22.85
1361 | 22.85
1362 | 22.849
1363 | 22.849
1364 | 22.849
1365 | 22.849
1366 | 22.849
1367 | 22.849
1368 | 22.849
1369 | 22.85
1370 | 22.849
1371 | 22.849
1372 | 22.849
1373 | 22.849
1374 | 22.849
1375 | 22.849
1376 | 22.849
1377 | 22.849
1378 | 22.849
1379 | 22.849
1380 | 22.85
1381 | 22.848
1382 | 22.849
1383 | 22.849
1384 | 22.849
1385 | 22.849
1386 | 22.849
1387 | 22.849
1388 | 22.849
1389 | 22.849
1390 | 22.848
1391 | 22.849
1392 | 22.849
1393 | 22.849
1394 | 22.849
1395 | 22.849
1396 | 22.849
1397 | 22.849
1398 | 22.849
1399 | 22.849

## RE43004v1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.242
1 | -0.242
2 | -0.242
3 | -0.242
4 | -0.242
5 | -0.242
6 | -0.242
7 | -0.242
8 | -0.242
9 | -0.242
10 | -0.242
11 | -0.242
12 | -0.242
13 | -0.242
14 | -0.242
15 | -0.242
16 | -0.242
17 | -0.242
18 | -0.242
19 | -0.242
20 | -0.242
21 | -0.242
22 | -0.242
23 | -0.242 | P=2.511E-06t + 22.63 | Vol | 0.15 | [litres]
24 | -0.242
25 | -0.242 | dP/dt = 2.511E-06 | 2.511e-06 | [bar/s]
26 | -0.242
27 | -0.242 | Leak Rate | 0.00037665 | [mbar.l/s]
28 | -0.242
29 | -0.242
30 | -0.242
31 | -0.242
32 | -0.242
33 | -0.242
34 | -0.242
35 | -0.242
36 | -0.242
37 | -0.242
38 | -0.242
39 | -0.242
40 | -0.242
41 | -0.242
42 | -0.242
43 | -0.242
44 | -0.242
45 | -0.242
46 | -0.242
47 | -0.242
48 | -0.242
49 | -0.242
50 | -0.241
51 | -0.242
52 | -0.242
53 | -0.242
54 | -0.242
55 | -0.242
56 | -0.242
57 | -0.242
58 | -0.242
59 | -0.242
60 | -0.242
61 | -0.242
62 | -0.242
63 | -0.242
64 | -0.242
65 | -0.242
66 | -0.242
67 | -0.242
68 | -0.242
69 | -0.242
70 | -0.242
71 | -0.242
72 | -0.242
73 | -0.242
74 | -0.242
75 | -0.242
76 | -0.242
77 | -0.242
78 | -0.242
79 | -0.242
80 | -0.242
81 | -0.242
82 | -0.242
83 | -0.242
84 | -0.242
85 | -0.242
86 | -0.242
87 | -0.242
88 | -0.242
89 | -0.242
90 | -0.242
91 | -0.242
92 | -0.242
93 | -0.242
94 | -0.242
95 | -0.242
96 | -0.242
97 | -0.242
98 | -0.242
99 | -0.242
100 | -0.242
101 | -0.242
102 | -0.242
103 | -0.241
104 | -0.242
105 | -0.242
106 | -0.242
107 | -0.242
108 | -0.242
109 | 0.196
110 | 6.715
111 | 17.307
112 | 21.832
113 | 22.719
114 | 22.717
115 | 22.72
116 | 22.719
117 | 22.712
118 | 22.707
119 | 22.704
120 | 22.702
121 | 22.7
122 | 22.699
123 | 22.698
124 | 22.697
125 | 22.696
126 | 22.694
127 | 22.694
128 | 22.692
129 | 22.692
130 | 22.69
131 | 22.69
132 | 22.689
133 | 22.688
134 | 22.687
135 | 22.687
136 | 22.685
137 | 22.685
138 | 22.684
139 | 22.684
140 | 22.683
141 | 22.683
142 | 22.682
143 | 22.681
144 | 22.681
145 | 22.68
146 | 22.681
147 | 22.68
148 | 22.679
149 | 22.679
150 | 22.678
151 | 22.678
152 | 22.678
153 | 22.678
154 | 22.677
155 | 22.676
156 | 22.676
157 | 22.675
158 | 22.676
159 | 22.675
160 | 22.675
161 | 22.675
162 | 22.674
163 | 22.675
164 | 22.673
165 | 22.673
166 | 22.673
167 | 22.673
168 | 22.673
169 | 22.672
170 | 22.672
171 | 22.671
172 | 22.671
173 | 22.671
174 | 22.67
175 | 22.671
176 | 22.67
177 | 22.67
178 | 22.67
179 | 22.67
180 | 22.669
181 | 22.669
182 | 22.668
183 | 22.668
184 | 22.668
185 | 22.668
186 | 22.668
187 | 22.667
188 | 22.667
189 | 22.667
190 | 22.666
191 | 22.666
192 | 22.666
193 | 22.665
194 | 22.665
195 | 22.665
196 | 22.665
197 | 22.665
198 | 22.665
199 | 22.664
200 | 22.664
201 | 22.664
202 | 22.664
203 | 22.663
204 | 22.664
205 | 22.663
206 | 22.664
207 | 22.663
208 | 22.663
209 | 22.662
210 | 22.662
211 | 22.662
212 | 22.662
213 | 22.661
214 | 22.661
215 | 22.661
216 | 22.661
217 | 22.661
218 | 22.661
219 | 22.661
220 | 22.66
221 | 22.66
222 | 22.659
223 | 22.659
224 | 22.659
225 | 22.658
226 | 22.659
227 | 22.658
228 | 22.658
229 | 22.657
230 | 22.658
231 | 22.658
232 | 22.657
233 | 22.657
234 | 22.658
235 | 22.656
236 | 22.656
237 | 22.656
238 | 22.656
239 | 22.656
240 | 22.656
241 | 22.656
242 | 22.655
243 | 22.655
244 | 22.654
245 | 22.655
246 | 22.655
247 | 22.654
248 | 22.654
249 | 22.655
250 | 22.655
251 | 22.654
252 | 22.654
253 | 22.654
254 | 22.654
255 | 22.654
256 | 22.654
257 | 22.653
258 | 22.654
259 | 22.653
260 | 22.653
261 | 22.653
262 | 22.653
263 | 22.653
264 | 22.652
265 | 22.653
266 | 22.652
267 | 22.652
268 | 22.652
269 | 22.652
270 | 22.652
271 | 22.651
272 | 22.651
273 | 22.651
274 | 22.651
275 | 22.652
276 | 22.651
277 | 22.651
278 | 22.651
279 | 22.651
280 | 22.65
281 | 22.651
282 | 22.65
283 | 22.65
284 | 22.65
285 | 22.65
286 | 22.649
287 | 22.65
288 | 22.649
289 | 22.65
290 | 22.65
291 | 22.649
292 | 22.649
293 | 22.648
294 | 22.649
295 | 22.649
296 | 22.649
297 | 22.649
298 | 22.648
299 | 22.648
300 | 22.649
301 | 22.648
302 | 22.648
303 | 22.648
304 | 22.648
305 | 22.648
306 | 22.648
307 | 22.647
308 | 22.648
309 | 22.647
310 | 22.647
311 | 22.647
312 | 22.647
313 | 22.647
314 | 22.647
315 | 22.647
316 | 22.647
317 | 22.647
318 | 22.646
319 | 22.646
320 | 22.646
321 | 22.646
322 | 22.646
323 | 22.646
324 | 22.646
325 | 22.646
326 | 22.646
327 | 22.645
328 | 22.646
329 | 22.646
330 | 22.645
331 | 22.645
332 | 22.646
333 | 22.645
334 | 22.645
335 | 22.645
336 | 22.645
337 | 22.645
338 | 22.645
339 | 22.645
340 | 22.645
341 | 22.645
342 | 22.644
343 | 22.644
344 | 22.644
345 | 22.644
346 | 22.645
347 | 22.644
348 | 22.643
349 | 22.644
350 | 22.644
351 | 22.644
352 | 22.644
353 | 22.643
354 | 22.643
355 | 22.644
356 | 22.644
357 | 22.643
358 | 22.643
359 | 22.643
360 | 22.643
361 | 22.643
362 | 22.643
363 | 22.642
364 | 22.643
365 | 22.642
366 | 22.643
367 | 22.643
368 | 22.642
369 | 22.642
370 | 22.642
371 | 22.642
372 | 22.642
373 | 22.642
374 | 22.642
375 | 22.642
376 | 22.642
377 | 22.642
378 | 22.641
379 | 22.641
380 | 22.642
381 | 22.642
382 | 22.642
383 | 22.642
384 | 22.641
385 | 22.641
386 | 22.641
387 | 22.641
388 | 22.641
389 | 22.641
390 | 22.641
391 | 22.64
392 | 22.641
393 | 22.64
394 | 22.64
395 | 22.64
396 | 22.64
397 | 22.64
398 | 22.64
399 | 22.64
400 | 22.64
401 | 22.64
402 | 22.64
403 | 22.64
404 | 22.64
405 | 22.64
406 | 22.639
407 | 22.64
408 | 22.639
409 | 22.64
410 | 22.639
411 | 22.64
412 | 22.64
413 | 22.639
414 | 22.639
415 | 22.64
416 | 22.639
417 | 22.639
418 | 22.638
419 | 22.639
420 | 22.639
421 | 22.639
422 | 22.639
423 | 22.639
424 | 22.639
425 | 22.639
426 | 22.638
427 | 22.639
428 | 22.639
429 | 22.638
430 | 22.638
431 | 22.638
432 | 22.638
433 | 22.638
434 | 22.638
435 | 22.638
436 | 22.638
437 | 22.638
438 | 22.638
439 | 22.638
440 | 22.638
441 | 22.638
442 | 22.638
443 | 22.638
444 | 22.637
445 | 22.638
446 | 22.638
447 | 22.637
448 | 22.638
449 | 22.637
450 | 22.637
451 | 22.638
452 | 22.637
453 | 22.637
454 | 22.637
455 | 22.637
456 | 22.637
457 | 22.636
458 | 22.637
459 | 22.637
460 | 22.637
461 | 22.637
462 | 22.637
463 | 22.636
464 | 22.637
465 | 22.636
466 | 22.637
467 | 22.636
468 | 22.636
469 | 22.636
470 | 22.637
471 | 22.637
472 | 22.637
473 | 22.636
474 | 22.637
475 | 22.636
476 | 22.636
477 | 22.636
478 | 22.636
479 | 22.636
480 | 22.636
481 | 22.636
482 | 22.636
483 | 22.636
484 | 22.636
485 | 22.636
486 | 22.635
487 | 22.636
488 | 22.635
489 | 22.636
490 | 22.636
491 | 22.635
492 | 22.636
493 | 22.636
494 | 22.635
495 | 22.635
496 | 22.635
497 | 22.635
498 | 22.635
499 | 22.635
500 | 22.635
501 | 22.635
502 | 22.635
503 | 22.635
504 | 22.635
505 | 22.634
506 | 22.634
507 | 22.635
508 | 22.635
509 | 22.633
510 | 22.634
511 | 22.635
512 | 22.634
513 | 22.634
514 | 22.634
515 | 22.634
516 | 22.634
517 | 22.634
518 | 22.634
519 | 22.634
520 | 22.634
521 | 22.633
522 | 22.634
523 | 22.634
524 | 22.634
525 | 22.634
526 | 22.634
527 | 22.634
528 | 22.634
529 | 22.633
530 | 22.634
531 | 22.634
532 | 22.633
533 | 22.633
534 | 22.633
535 | 22.633
536 | 22.634
537 | 22.633
538 | 22.633
539 | 22.633
540 | 22.633
541 | 22.633
542 | 22.633
543 | 22.633
544 | 22.633
545 | 22.633
546 | 22.633
547 | 22.633
548 | 22.632
549 | 22.632
550 | 22.633
551 | 22.633
552 | 22.632
553 | 22.633
554 | 22.632
555 | 22.633
556 | 22.632
557 | 22.632
558 | 22.632
559 | 22.632
560 | 22.632
561 | 22.632
562 | 22.633
563 | 22.632
564 | 22.633
565 | 22.632
566 | 22.632
567 | 22.632
568 | 22.632
569 | 22.632
570 | 22.632
571 | 22.632
572 | 22.632
573 | 22.632
574 | 22.632
575 | 22.632
576 | 22.632
577 | 22.632
578 | 22.631
579 | 22.632
580 | 22.632
581 | 22.632
582 | 22.632
583 | 22.631
584 | 22.632
585 | 22.631
586 | 22.632
587 | 22.632
588 | 22.631
589 | 22.632
590 | 22.632
591 | 22.631
592 | 22.631
593 | 22.631
594 | 22.631
595 | 22.631
596 | 22.631
597 | 22.631
598 | 22.631
599 | 22.631
600 | 22.631
601 | 22.631
602 | 22.631
603 | 22.631
604 | 22.631
605 | 22.63
606 | 22.631
607 | 22.631
608 | 22.631
609 | 22.631
610 | 22.63
611 | 22.63
612 | 22.63
613 | 22.63
614 | 22.63
615 | 22.63
616 | 22.63
617 | 22.63
618 | 22.63
619 | 22.63
620 | 22.63
621 | 22.63
622 | 22.63
623 | 22.63
624 | 22.63
625 | 22.63
626 | 22.63
627 | 22.629
628 | 22.63
629 | 22.629
630 | 22.63
631 | 22.63
632 | 22.629
633 | 22.63
634 | 22.63
635 | 22.63
636 | 22.63
637 | 22.629
638 | 22.629
639 | 22.63
640 | 22.629
641 | 22.629
642 | 22.629
643 | 22.629
644 | 22.629
645 | 22.629
646 | 22.63
647 | 22.629
648 | 22.629
649 | 22.629
650 | 22.629
651 | 22.629
652 | 22.629
653 | 22.629
654 | 22.63
655 | 22.629
656 | 22.629
657 | 22.629
658 | 22.629
659 | 22.629
660 | 22.629
661 | 22.629
662 | 22.629
663 | 22.629
664 | 22.629
665 | 22.629
666 | 22.629
667 | 22.629
668 | 22.629
669 | 22.629
670 | 22.628
671 | 22.629
672 | 22.628
673 | 22.629
674 | 22.629
675 | 22.629
676 | 22.629
677 | 22.629
678 | 22.629
679 | 22.628
680 | 22.629
681 | 22.628
682 | 22.629
683 | 22.628
684 | 22.629
685 | 22.629
686 | 22.629
687 | 22.628
688 | 22.629
689 | 22.628
690 | 22.628
691 | 22.628
692 | 22.629
693 | 22.628
694 | 22.628
695 | 22.628
696 | 22.628
697 | 22.628
698 | 22.628
699 | 22.628
700 | 22.628
701 | 22.628
702 | 22.628
703 | 22.628
704 | 22.628
705 | 22.628
706 | 22.628
707 | 22.628
708 | 22.628
709 | 22.628
710 | 22.627
711 | 22.628
712 | 22.628
713 | 22.628
714 | 22.628
715 | 22.628
716 | 22.627
717 | 22.628
718 | 22.628
719 | 22.628
720 | 22.628
721 | 22.628
722 | 22.628
723 | 22.628
724 | 22.628
725 | 22.627
726 | 22.628
727 | 22.628
728 | 22.628
729 | 22.627
730 | 22.628
731 | 22.628
732 | 22.628
733 | 22.628
734 | 22.627
735 | 22.627
736 | 22.628
737 | 22.627
738 | 22.628
739 | 22.627
740 | 22.627
741 | 22.627
742 | 22.627
743 | 22.627
744 | 22.627
745 | 22.628
746 | 22.627
747 | 22.627
748 | 22.627
749 | 22.627
750 | 22.627
751 | 22.628
752 | 22.627
753 | 22.627
754 | 22.627
755 | 22.627
756 | 22.627
757 | 22.627
758 | 22.627
759 | 22.627
760 | 22.627
761 | 22.626
762 | 22.627
763 | 22.627
764 | 22.627
765 | 22.627
766 | 22.626
767 | 22.627
768 | 22.627
769 | 22.627
770 | 22.627
771 | 22.627
772 | 22.627
773 | 22.626
774 | 22.627
775 | 22.627
776 | 22.627
777 | 22.627
778 | 22.627
779 | 22.627
780 | 22.627
781 | 22.627
782 | 22.626
783 | 22.626
784 | 22.627
785 | 22.627
786 | 22.627
787 | 22.627
788 | 22.627
789 | 22.627
790 | 22.627
791 | 22.627
792 | 22.627
793 | 22.627
794 | 22.627
795 | 22.627
796 | 22.627
797 | 22.626
798 | 22.627
799 | 22.627
800 | 22.627
801 | 22.627
802 | 22.627
803 | 22.627
804 | 22.627
805 | 22.626
806 | 22.627
807 | 22.626
808 | 22.627
809 | 22.627
810 | 22.626
811 | 22.626
812 | 22.626
813 | 22.626
814 | 22.627
815 | 22.627
816 | 22.626
817 | 22.626
818 | 22.627
819 | 22.626
820 | 22.626
821 | 22.626
822 | 22.626
823 | 22.626
824 | 22.626
825 | 22.626
826 | 22.626
827 | 22.626
828 | 22.626
829 | 22.626
830 | 22.626
831 | 22.626
832 | 22.627
833 | 22.626
834 | 22.626
835 | 22.626
836 | 22.626
837 | 22.626
838 | 22.626
839 | 22.626
840 | 22.626
841 | 22.626
842 | 22.626
843 | 22.626
844 | 22.626
845 | 22.626
846 | 22.626
847 | 22.626
848 | 22.626
849 | 22.626
850 | 22.625
851 | 22.626
852 | 22.626
853 | 22.626
854 | 22.625
855 | 22.626
856 | 22.626
857 | 22.625
858 | 22.626
859 | 22.626
860 | 22.626
861 | 22.626
862 | 22.625
863 | 22.625
864 | 22.626
865 | 22.625
866 | 22.625
867 | 22.625
868 | 22.625
869 | 22.625
870 | 22.625
871 | 22.626
872 | 22.625
873 | 22.626
874 | 22.625
875 | 22.625
876 | 22.625
877 | 22.625
878 | 22.626
879 | 22.625
880 | 22.626
881 | 22.625
882 | 22.625
883 | 22.625
884 | 22.625
885 | 22.625
886 | 22.625
887 | 22.625
888 | 22.625
889 | 22.625
890 | 22.625
891 | 22.625
892 | 22.625
893 | 22.625
894 | 22.625
895 | 22.625
896 | 22.625
897 | 22.625
898 | 22.625
899 | 22.625
900 | 22.625
901 | 22.626
902 | 22.625
903 | 22.626
904 | 22.626
905 | 22.625
906 | 22.625
907 | 22.625
908 | 22.625
909 | 22.626
910 | 22.625
911 | 22.625
912 | 22.625
913 | 22.625
914 | 22.626
915 | 22.626
916 | 22.625
917 | 22.625
918 | 22.625
919 | 22.625
920 | 22.625
921 | 22.625
922 | 22.626
923 | 22.625
924 | 22.625
925 | 22.625
926 | 22.625
927 | 22.625
928 | 22.625
929 | 22.625
930 | 22.625
931 | 22.625
932 | 22.625
933 | 22.625
934 | 22.625
935 | 22.625
936 | 22.625
937 | 22.625
938 | 22.625
939 | 22.625
940 | 22.625
941 | 22.625
942 | 22.625
943 | 22.625
944 | 22.625
945 | 22.625
946 | 22.625
947 | 22.625
948 | 22.625
949 | 22.625
950 | 22.625
951 | 22.625
952 | 22.625
953 | 22.625
954 | 22.625
955 | 22.625
956 | 22.625
957 | 22.625
958 | 22.625
959 | 22.626
960 | 22.625
961 | 22.625
962 | 22.625
963 | 22.625
964 | 22.625
965 | 22.625
966 | 22.625
967 | 22.625
968 | 22.625
969 | 22.625
970 | 22.625
971 | 22.625
972 | 22.625
973 | 22.625
974 | 22.625
975 | 22.625
976 | 22.625
977 | 22.625
978 | 22.624
979 | 22.626
980 | 22.625
981 | 22.625
982 | 22.625
983 | 22.625
984 | 22.625
985 | 22.625
986 | 22.625
987 | 22.625
988 | 22.625
989 | 22.624
990 | 22.625
991 | 22.625
992 | 22.625
993 | 22.625
994 | 22.625
995 | 22.625
996 | 22.625
997 | 22.625
998 | 22.625
999 | 22.624
1000 | 22.625
1001 | 22.625
1002 | 22.625
1003 | 22.625
1004 | 22.625
1005 | 22.625
1006 | 22.625
1007 | 22.625
1008 | 22.625
1009 | 22.625
1010 | 22.625
1011 | 22.625
1012 | 22.625
1013 | 22.625
1014 | 22.625
1015 | 22.626
1016 | 22.625
1017 | 22.625
1018 | 22.625
1019 | 22.625

## RE43013v1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.24
1 | -0.239
2 | -0.24
3 | -0.24
4 | -0.24
5 | -0.24
6 | -0.24
7 | -0.24
8 | -0.24
9 | -0.24
10 | -0.24
11 | -0.24
12 | -0.24
13 | -0.24
14 | -0.24
15 | -0.24
16 | -0.239 | P= -7.862E-06t + 20.85
17 | -0.24
18 | -0.24
19 | -0.24 | dP/dt | 7.862e-06 | Vol | 0.15 | [bars/s]
20 | -0.24
21 | -0.24 | Leak rate | 0.0011793 | [mbar.l/s]
22 | -0.24
23 | -0.24
24 | -0.24
25 | -0.24
26 | -0.24
27 | -0.24
28 | -0.24
29 | -0.24
30 | -0.24
31 | -0.239
32 | -0.239
33 | -0.24
34 | -0.24
35 | -0.239
36 | -0.24
37 | -0.24
38 | -0.24
39 | -0.24
40 | -0.24
41 | -0.24
42 | -0.24
43 | -0.24
44 | -0.24
45 | -0.24
46 | -0.24
47 | 1.326
48 | 6.164
49 | 11.9
50 | 17.047
51 | 20.194
52 | 21.136
53 | 20.965
54 | 20.926
55 | 20.916
56 | 20.912
57 | 20.909
58 | 20.907
59 | 20.906
60 | 20.905
61 | 20.905
62 | 20.903
63 | 20.902
64 | 20.902
65 | 20.9
66 | 20.9
67 | 20.899
68 | 20.898
69 | 20.897
70 | 20.897
71 | 20.896
72 | 20.895
73 | 20.895
74 | 20.894
75 | 20.894
76 | 20.893
77 | 20.893
78 | 20.893
79 | 20.892
80 | 20.892
81 | 20.891
82 | 20.891
83 | 20.891
84 | 20.891
85 | 20.891
86 | 20.889
87 | 20.889
88 | 20.889
89 | 20.889
90 | 20.888
91 | 20.888
92 | 20.888
93 | 20.888
94 | 20.887
95 | 20.888
96 | 20.887
97 | 20.886
98 | 20.886
99 | 20.886
100 | 20.886
101 | 20.885
102 | 20.885
103 | 20.885
104 | 20.886
105 | 20.885
106 | 20.885
107 | 20.885
108 | 20.884
109 | 20.884
110 | 20.884
111 | 20.884
112 | 20.883
113 | 20.884
114 | 20.883
115 | 20.883
116 | 20.883
117 | 20.883
118 | 20.882
119 | 20.882
120 | 20.882
121 | 20.882
122 | 20.882
123 | 20.882
124 | 20.881
125 | 20.881
126 | 20.881
127 | 20.88
128 | 20.881
129 | 20.881
130 | 20.88
131 | 20.88
132 | 20.88
133 | 20.88
134 | 20.879
135 | 20.88
136 | 20.879
137 | 20.88
138 | 20.88
139 | 20.879
140 | 20.879
141 | 20.878
142 | 20.878
143 | 20.878
144 | 20.877
145 | 20.878
146 | 20.877
147 | 20.877
148 | 20.877
149 | 20.877
150 | 20.877
151 | 20.876
152 | 20.876
153 | 20.876
154 | 20.876
155 | 20.876
156 | 20.876
157 | 20.876
158 | 20.875
159 | 20.875
160 | 20.875
161 | 20.875
162 | 20.875
163 | 20.875
164 | 20.875
165 | 20.874
166 | 20.874
167 | 20.874
168 | 20.874
169 | 20.874
170 | 20.874
171 | 20.873
172 | 20.873
173 | 20.873
174 | 20.873
175 | 20.872
176 | 20.873
177 | 20.872
178 | 20.872
179 | 20.872
180 | 20.872
181 | 20.872
182 | 20.872
183 | 20.872
184 | 20.872
185 | 20.871
186 | 20.871
187 | 20.871
188 | 20.871
189 | 20.871
190 | 20.871
191 | 20.871
192 | 20.87
193 | 20.871
194 | 20.871
195 | 20.87
196 | 20.87
197 | 20.87
198 | 20.87
199 | 20.87
200 | 20.869
201 | 20.87
202 | 20.869
203 | 20.869
204 | 20.869
205 | 20.869
206 | 20.869
207 | 20.869
208 | 20.868
209 | 20.868
210 | 20.868
211 | 20.868
212 | 20.868
213 | 20.867
214 | 20.868
215 | 20.867
216 | 20.867
217 | 20.867
218 | 20.867
219 | 20.867
220 | 20.867
221 | 20.868
222 | 20.867
223 | 20.866
224 | 20.867
225 | 20.867
226 | 20.867
227 | 20.867
228 | 20.866
229 | 20.866
230 | 20.866
231 | 20.866
232 | 20.866
233 | 20.865
234 | 20.866
235 | 20.866
236 | 20.865
237 | 20.866
238 | 20.865
239 | 20.866
240 | 20.865
241 | 20.864
242 | 20.865
243 | 20.865
244 | 20.865
245 | 20.865
246 | 20.864
247 | 20.865
248 | 20.864
249 | 20.864
250 | 20.864
251 | 20.864
252 | 20.864
253 | 20.864
254 | 20.864
255 | 20.863
256 | 20.864
257 | 20.864
258 | 20.864
259 | 20.864
260 | 20.864
261 | 20.863
262 | 20.863
263 | 20.863
264 | 20.863
265 | 20.863
266 | 20.863
267 | 20.863
268 | 20.863
269 | 20.863
270 | 20.863
271 | 20.863
272 | 20.862
273 | 20.863
274 | 20.862
275 | 20.862
276 | 20.862
277 | 20.862
278 | 20.862
279 | 20.862
280 | 20.862
281 | 20.862
282 | 20.862
283 | 20.862
284 | 20.861
285 | 20.862
286 | 20.862
287 | 20.862
288 | 20.861
289 | 20.862
290 | 20.862
291 | 20.862
292 | 20.861
293 | 20.862
294 | 20.861
295 | 20.861
296 | 20.861
297 | 20.861
298 | 20.861
299 | 20.861
300 | 20.861
301 | 20.861
302 | 20.861
303 | 20.861
304 | 20.861
305 | 20.86
306 | 20.861
307 | 20.861
308 | 20.861
309 | 20.86
310 | 20.86
311 | 20.86
312 | 20.861
313 | 20.86
314 | 20.859
315 | 20.86
316 | 20.859
317 | 20.86
318 | 20.86
319 | 20.86
320 | 20.859
321 | 20.86
322 | 20.859
323 | 20.859
324 | 20.86
325 | 20.859
326 | 20.859
327 | 20.859
328 | 20.859
329 | 20.858
330 | 20.859
331 | 20.859
332 | 20.859
333 | 20.859
334 | 20.859
335 | 20.858
336 | 20.859
337 | 20.858
338 | 20.858
339 | 20.858
340 | 20.859
341 | 20.858
342 | 20.858
343 | 20.859
344 | 20.859
345 | 20.859
346 | 20.858
347 | 20.858
348 | 20.858
349 | 20.858
350 | 20.858
351 | 20.858
352 | 20.858
353 | 20.858
354 | 20.858
355 | 20.858
356 | 20.858
357 | 20.858
358 | 20.857
359 | 20.857
360 | 20.858
361 | 20.857
362 | 20.857
363 | 20.857
364 | 20.857
365 | 20.857
366 | 20.857
367 | 20.858
368 | 20.857
369 | 20.857
370 | 20.857
371 | 20.857
372 | 20.857
373 | 20.857
374 | 20.856
375 | 20.857
376 | 20.857
377 | 20.856
378 | 20.857
379 | 20.856
380 | 20.857
381 | 20.857
382 | 20.857
383 | 20.856
384 | 20.857
385 | 20.857
386 | 20.856
387 | 20.857
388 | 20.857
389 | 20.856
390 | 20.856
391 | 20.856
392 | 20.856
393 | 20.856
394 | 20.856
395 | 20.856
396 | 20.856
397 | 20.856
398 | 20.855
399 | 20.855
400 | 20.855
401 | 20.856
402 | 20.854
403 | 20.855
404 | 20.856
405 | 20.855
406 | 20.855
407 | 20.855
408 | 20.856
409 | 20.855
410 | 20.855
411 | 20.855
412 | 20.855
413 | 20.855
414 | 20.855
415 | 20.855
416 | 20.855
417 | 20.855
418 | 20.855
419 | 20.854
420 | 20.854
421 | 20.855
422 | 20.855
423 | 20.855
424 | 20.854
425 | 20.854
426 | 20.854
427 | 20.854
428 | 20.854
429 | 20.854
430 | 20.854
431 | 20.854
432 | 20.854
433 | 20.854
434 | 20.854
435 | 20.854
436 | 20.854
437 | 20.854
438 | 20.854
439 | 20.854
440 | 20.854
441 | 20.853
442 | 20.854
443 | 20.854
444 | 20.854
445 | 20.853
446 | 20.853
447 | 20.853
448 | 20.854
449 | 20.853
450 | 20.853
451 | 20.853
452 | 20.853
453 | 20.854
454 | 20.854
455 | 20.853
456 | 20.853
457 | 20.853
458 | 20.853
459 | 20.853
460 | 20.853
461 | 20.853
462 | 20.853
463 | 20.853
464 | 20.853
465 | 20.853
466 | 20.853
467 | 20.853
468 | 20.853
469 | 20.853
470 | 20.853
471 | 20.853
472 | 20.853
473 | 20.853
474 | 20.853
475 | 20.853
476 | 20.853
477 | 20.853
478 | 20.853
479 | 20.853
480 | 20.853
481 | 20.853
482 | 20.853
483 | 20.853
484 | 20.853
485 | 20.853
486 | 20.853
487 | 20.853
488 | 20.852
489 | 20.852
490 | 20.852
491 | 20.852
492 | 20.853
493 | 20.852
494 | 20.852
495 | 20.852
496 | 20.852
497 | 20.852
498 | 20.852
499 | 20.852
500 | 20.851
501 | 20.852
502 | 20.852
503 | 20.852
504 | 20.852
505 | 20.852
506 | 20.852
507 | 20.852
508 | 20.852
509 | 20.852
510 | 20.851
511 | 20.852
512 | 20.852
513 | 20.852
514 | 20.852
515 | 20.851
516 | 20.851
517 | 20.851
518 | 20.851
519 | 20.851
520 | 20.851
521 | 20.851
522 | 20.852
523 | 20.851
524 | 20.851
525 | 20.851
526 | 20.851
527 | 20.851
528 | 20.851
529 | 20.851
530 | 20.851
531 | 20.851
532 | 20.851
533 | 20.851
534 | 20.851
535 | 20.851
536 | 20.851
537 | 20.851
538 | 20.851
539 | 20.851
540 | 20.851
541 | 20.85
542 | 20.85
543 | 20.851
544 | 20.85
545 | 20.85
546 | 20.851
547 | 20.851
548 | 20.85
549 | 20.85
550 | 20.851
551 | 20.85
552 | 20.85
553 | 20.85
554 | 20.85
555 | 20.85
556 | 20.85
557 | 20.849
558 | 20.85
559 | 20.85
560 | 20.849
561 | 20.849
562 | 20.85
563 | 20.85
564 | 20.85
565 | 20.849
566 | 20.85
567 | 20.85
568 | 20.85
569 | 20.85
570 | 20.85
571 | 20.849
572 | 20.85
573 | 20.85
574 | 20.849
575 | 20.85
576 | 20.85
577 | 20.85
578 | 20.85
579 | 20.849
580 | 20.849
581 | 20.849
582 | 20.849
583 | 20.85
584 | 20.849
585 | 20.85
586 | 20.849
587 | 20.849
588 | 20.849
589 | 20.849
590 | 20.849
591 | 20.849
592 | 20.849
593 | 20.848
594 | 20.849
595 | 20.849
596 | 20.849
597 | 20.849
598 | 20.849
599 | 20.849
600 | 20.848
601 | 20.848
602 | 20.849
603 | 20.849
604 | 20.849
605 | 20.849
606 | 20.848
607 | 20.849
608 | 20.849
609 | 20.849
610 | 20.848
611 | 20.848
612 | 20.849
613 | 20.849
614 | 20.849
615 | 20.849
616 | 20.848
617 | 20.848
618 | 20.848
619 | 20.849
620 | 20.848
621 | 20.849
622 | 20.848
623 | 20.848
624 | 20.848
625 | 20.848
626 | 20.848
627 | 20.848
628 | 20.848
629 | 20.848
630 | 20.848
631 | 20.848
632 | 20.848
633 | 20.849
634 | 20.848
635 | 20.847
636 | 20.848
637 | 20.848
638 | 20.848
639 | 20.848
640 | 20.848
641 | 20.848
642 | 20.848
643 | 20.848
644 | 20.848
645 | 20.848
646 | 20.848
647 | 20.847
648 | 20.848
649 | 20.847
650 | 20.848
651 | 20.848
652 | 20.847
653 | 20.848
654 | 20.847
655 | 20.848
656 | 20.848
657 | 20.847
658 | 20.847
659 | 20.848
660 | 20.847
661 | 20.848
662 | 20.847
663 | 20.848
664 | 20.847
665 | 20.847
666 | 20.847
667 | 20.847
668 | 20.848
669 | 20.848
670 | 20.848
671 | 20.848
672 | 20.847
673 | 20.847
674 | 20.847
675 | 20.847
676 | 20.848
677 | 20.848
678 | 20.847
679 | 20.847
680 | 20.847
681 | 20.847
682 | 20.847
683 | 20.847
684 | 20.847
685 | 20.847
686 | 20.847
687 | 20.847
688 | 20.847
689 | 20.847
690 | 20.847
691 | 20.847
692 | 20.847
693 | 20.847
694 | 20.846
695 | 20.847
696 | 20.847
697 | 20.847
698 | 20.847
699 | 20.847
700 | 20.847
701 | 20.847
702 | 20.847
703 | 20.847
704 | 20.846
705 | 20.846
706 | 20.846
707 | 20.846
708 | 20.847
709 | 20.846
710 | 20.847
711 | 20.846
712 | 20.846
713 | 20.846
714 | 20.846
715 | 20.846
716 | 20.846
717 | 20.846
718 | 20.846
719 | 20.846
720 | 20.846
721 | 20.846
722 | 20.846
723 | 20.846
724 | 20.846
725 | 20.846
726 | 20.846
727 | 20.846
728 | 20.846
729 | 20.846
730 | 20.846
731 | 20.846
732 | 20.846
733 | 20.846
734 | 20.845
735 | 20.846
736 | 20.846
737 | 20.845
738 | 20.846
739 | 20.846
740 | 20.845
741 | 20.846
742 | 20.846
743 | 20.846
744 | 20.846
745 | 20.846
746 | 20.846
747 | 20.846
748 | 20.845
749 | 20.845
750 | 20.845
751 | 20.846
752 | 20.845
753 | 20.845
754 | 20.846
755 | 20.846
756 | 20.846
757 | 20.845
758 | 20.845
759 | 20.846
760 | 20.845
761 | 20.845
762 | 20.845
763 | 20.845
764 | 20.845
765 | 20.845
766 | 20.845
767 | 20.845
768 | 20.846
769 | 20.845
770 | 20.845
771 | 20.846
772 | 20.845
773 | 20.845
774 | 20.845
775 | 20.845
776 | 20.846
777 | 20.845
778 | 20.845
779 | 20.845
780 | 20.845
781 | 20.845
782 | 20.845
783 | 20.845
784 | 20.845
785 | 20.846
786 | 20.846
787 | 20.845
788 | 20.846
789 | 20.845
790 | 20.845
791 | 20.846
792 | 20.845
793 | 20.845
794 | 20.845
795 | 20.845
796 | 20.845
797 | 20.845
798 | 20.845
799 | 20.845
800 | 20.845
801 | 20.846
802 | 20.845
803 | 20.846
804 | 20.845
805 | 20.846
806 | 20.846
807 | 20.845
808 | 20.845
809 | 20.845
810 | 20.846
811 | 20.845
812 | 20.845
813 | 20.845
814 | 20.846
815 | 20.846
816 | 20.845
817 | 20.845
818 | 20.845
819 | 20.845
820 | 20.845
821 | 20.845
822 | 20.845
823 | 20.846
824 | 20.846
825 | 20.845
826 | 20.845
827 | 20.845
828 | 20.845
829 | 20.845
830 | 20.845
831 | 20.845
832 | 20.845
833 | 20.845
834 | 20.845
835 | 20.845
836 | 20.846
837 | 20.845
838 | 20.846
839 | 20.845
840 | 20.845
841 | 20.845
842 | 20.845
843 | 20.845
844 | 20.845
845 | 20.846
846 | 20.845
847 | 20.845
848 | 20.845
849 | 20.845
850 | 20.845
851 | 20.845
852 | 20.846
853 | 20.845
854 | 20.845
855 | 20.845
856 | 20.845
857 | 20.845
858 | 20.846
859 | 20.845
860 | 20.845
861 | 20.845
862 | 20.845
863 | 20.845
864 | 20.845
865 | 20.845
866 | 20.846
867 | 20.845
868 | 20.845
869 | 20.845
870 | 20.846
871 | 20.845
872 | 20.846
873 | 20.845
874 | 20.845
875 | 20.845
876 | 20.846
877 | 20.844
878 | 20.845
879 | 20.845
880 | 20.845
881 | 20.845
882 | 20.845
883 | 20.845
884 | 20.845
885 | 20.845
886 | 20.845
887 | 20.845
888 | 20.845
889 | 20.845
890 | 20.845
891 | 20.845
892 | 20.845
893 | 20.844
894 | 20.845
895 | 20.845
896 | 20.845
897 | 20.845
898 | 20.845
899 | 20.845
900 | 20.845
901 | 20.845
902 | 20.845
903 | 20.845
904 | 20.844
905 | 20.845
906 | 20.844
907 | 20.844
908 | 20.844
909 | 20.844
910 | 20.845
911 | 20.845
912 | 20.845
913 | 20.845
914 | 20.844
915 | 20.844
916 | 20.844
917 | 20.844
918 | 20.845
919 | 20.844
920 | 20.844
921 | 20.844
922 | 20.845
923 | 20.845
924 | 20.845
925 | 20.844
926 | 20.844
927 | 20.844
928 | 20.844
929 | 20.844
930 | 20.844
931 | 20.844
932 | 20.844
933 | 20.844
934 | 20.844
935 | 20.844
936 | 20.845
937 | 20.844
938 | 20.844
939 | 20.844
940 | 20.844
941 | 20.844
942 | 20.844
943 | 20.844
944 | 20.844
945 | 20.843
946 | 20.844
947 | 20.844
948 | 20.844
949 | 20.844
950 | 20.843
951 | 20.844
952 | 20.844
953 | 20.844
954 | 20.844
955 | 20.845
956 | 20.844
957 | 20.844
958 | 20.845
959 | 20.843
960 | 20.844
961 | 20.844
962 | 20.844
963 | 20.844
964 | 20.844
965 | 20.844
966 | 20.844
967 | 20.844
968 | 20.844
969 | 20.843
970 | 20.844
971 | 20.844
972 | 20.843
973 | 20.844
974 | 20.843
975 | 20.844
976 | 20.844
977 | 20.844
978 | 20.844
979 | 20.844
980 | 20.844
981 | 20.844
982 | 20.843
983 | 20.844
984 | 20.844
985 | 20.844
986 | 20.844
987 | 20.843
988 | 20.844
989 | 20.843
990 | 20.843
991 | 20.844
992 | 20.844
993 | 20.844
994 | 20.844
995 | 20.844
996 | 20.844
997 | 20.844
998 | 20.844
999 | 20.844
1000 | 20.844
1001 | 20.844
1002 | 20.844
1003 | 20.844
1004 | 20.844
1005 | 20.844
1006 | 20.844
1007 | 20.843
1008 | 20.844
1009 | 20.843
1010 | 20.844
1011 | 20.844
1012 | 20.843
1013 | 20.843
1014 | 20.844
1015 | 20.844
1016 | 20.843
1017 | 20.844
1018 | 20.843
1019 | 20.843
1020 | 20.844
1021 | 20.843
1022 | 20.843
1023 | 20.844
1024 | 20.843
1025 | 20.843
1026 | 20.843
1027 | 20.844
1028 | 20.843
1029 | 20.844
1030 | 20.844
1031 | 20.844
1032 | 20.843
1033 | 20.844
1034 | 20.843
1035 | 20.844
1036 | 20.844
1037 | 20.844
1038 | 20.843
1039 | 20.844
1040 | 20.843
1041 | 20.844
1042 | 20.844
1043 | 20.844
1044 | 20.844
1045 | 20.844
1046 | 20.843
1047 | 20.843
1048 | 20.843
1049 | 20.843
1050 | 20.844
1051 | 20.843
1052 | 20.843
1053 | 20.843
1054 | 20.843
1055 | 20.843
1056 | 20.844
1057 | 20.843
1058 | 20.843
1059 | 20.844
1060 | 20.843
1061 | 20.843
1062 | 20.843
1063 | 20.843
1064 | 20.843
1065 | 20.843
1066 | 20.843
1067 | 20.843
1068 | 20.843
1069 | 20.843
1070 | 20.843
1071 | 20.843
1072 | 20.843
1073 | 20.843
1074 | 20.843
1075 | 20.843
1076 | 20.843
1077 | 20.843
1078 | 20.843
1079 | 20.843
1080 | 20.843
1081 | 20.843
1082 | 20.843
1083 | 20.843
1084 | 20.843
1085 | 20.843
1086 | 20.843
1087 | 20.843
1088 | 20.843
1089 | 20.843
1090 | 20.843
1091 | 20.843
1092 | 20.843
1093 | 20.843
1094 | 20.843
1095 | 20.843
1096 | 20.843
1097 | 20.843
1098 | 20.843
1099 | 20.843
1100 | 20.842
1101 | 20.843
1102 | 20.843
1103 | 20.843
1104 | 20.843
1105 | 20.843
1106 | 20.843
1107 | 20.843
1109 | 20.842
1109 | 20.843
1110 | 20.843
1111 | 20.843
1112 | 20.843
1113 | 20.843
1114 | 20.843
1115 | 20.842
1116 | 20.843
1117 | 20.843
1118 | 20.843
1119 | 20.844
1120 | 20.843
1121 | 20.843
1122 | 20.843
1123 | 20.842
1124 | 20.843
1125 | 20.843
1127 | 20.842
1127 | 20.843
1128 | 20.843
1129 | 20.843
1130 | 20.842
1131 | 20.843
1132 | 20.843
1133 | 20.843
1134 | 20.843
1135 | 20.843
1136 | 20.843
1137 | 20.843
1138 | 20.843
1139 | 20.843
1140 | 20.842
1141 | 20.843
1142 | 20.842
1143 | 20.842
1144 | 20.842
1145 | 20.842
1146 | 20.843
1147 | 20.842
1148 | 20.842
1149 | 20.843
1150 | 20.843
1151 | 20.842
1152 | 20.843
1153 | 20.842
1154 | 20.842
1155 | 20.843
1156 | 20.842
1157 | 20.842
1158 | 20.842
1159 | 20.842
1160 | 20.842
1161 | 20.843
1162 | 20.842
1163 | 20.843
1164 | 20.842
1165 | 20.842
1166 | 20.843
1167 | 20.843
1168 | 20.842
1169 | 20.843
1170 | 20.842
1171 | 20.843
1172 | 20.842
1173 | 20.843
1174 | 20.841
1175 | 20.842
1176 | 20.842
1177 | 20.842
1178 | 20.842
1179 | 20.842
1180 | 20.842
1181 | 20.842
1182 | 20.842
1183 | 20.842
1184 | 20.842
1185 | 20.842
1186 | 20.842
1187 | 20.842
1188 | 20.843
1189 | 20.842
1190 | 20.842
1191 | 20.842
1192 | 20.842
1193 | 20.842
1194 | 20.842
1195 | 20.842
1196 | 20.842
1197 | 20.842
1198 | 20.842
1199 | 20.842
1200 | 20.842
1201 | 20.842
1202 | 20.842
1203 | 20.842
1204 | 20.842
1205 | 20.842
1206 | 20.843
1207 | 20.842
1208 | 20.843
1209 | 20.842
1210 | 20.843
1211 | 20.843
1212 | 20.841
1213 | 20.842
1214 | 20.843
1215 | 18.941
1216 | 12.861
1217 | 9.967
1218 | 7.698
1219 | 6.099
1220 | 4.626
1221 | 3.491
1222 | 2.697
1223 | 1.978
1224 | 1.416
1225 | 0.981
1226 | 0.669
1227 | 0.402
1228 | 0.227
1229 | 0.074
1230 | -0.033
1231 | -0.099
1232 | -0.151
1233 | -0.191
1234 | -0.214
1235 | -0.23
1236 | -0.239
1237 | -0.245
1238 | -0.249
1239 | -0.25
1240 | -0.25
1241 | -0.251
1242 | -0.25
1243 | -0.25
1244 | -0.25
1245 | -0.249
1246 | -0.25
1247 | -0.249
1248 | -0.249
1249 | -0.249

## RE43013v2
Time | Pressure
Seconds | bar
30000 | 22.062
30001 | 22.063
30002 | 22.062
30003 | 22.063
30004 | 22.063
30005 | 22.063
30006 | 22.063
30007 | 22.063
30008 | 22.063
30009 | 22.063
30010 | 22.063
30011 | 22.063
30012 | 22.062
30013 | 22.062
30014 | 22.062
30015 | 22.063
30016 | 22.063
30017 | 22.063
30018 | 22.062 | P=-1.710E-06t + 22.12
30019 | 22.063 |  |  |  | Vol | 0.15 | [litres]
30020 | 22.063 | dP/dt= | 1.71e-06 | [bar/s]
30021 | 22.063
30022 | 22.063 | Leak Rate | 0.0002565 | [mbar.l/s]
30023 | 22.063
30024 | 22.063
30025 | 22.063
30026 | 22.063
30027 | 22.063
30028 | 22.063
30029 | 22.063
30030 | 22.063
30031 | 22.063
30032 | 22.063
30033 | 22.063
30034 | 22.063
30035 | 22.063
30036 | 22.063
30037 | 22.063
30038 | 22.063
30039 | 22.063
30040 | 22.063
30041 | 22.063
30042 | 22.063
30043 | 22.063
30044 | 22.063
30045 | 22.063
30046 | 22.063
30047 | 22.063
30048 | 22.063
30049 | 22.063
30050 | 22.063
30051 | 22.063
30052 | 22.063
30053 | 22.063
30054 | 22.063
30055 | 22.063
30056 | 22.064
30057 | 22.064
30058 | 22.063
30059 | 22.063
30060 | 22.063
30061 | 22.063
30062 | 22.063
30063 | 22.063
30064 | 22.063
30065 | 22.063
30066 | 22.063
30067 | 22.063
30068 | 22.063
30069 | 22.063
30070 | 22.063
30071 | 22.063
30072 | 22.063
30073 | 22.063
30074 | 22.063
30075 | 22.063
30076 | 22.063
30077 | 22.063
30078 | 22.063
30079 | 22.063
30080 | 22.063
30081 | 22.063
30082 | 22.063
30083 | 22.063
30084 | 22.063
30085 | 22.063
30086 | 22.063
30087 | 22.063
30088 | 22.063
30089 | 22.063
30090 | 22.064
30091 | 22.063
30092 | 22.063
30093 | 22.063
30094 | 22.063
30095 | 22.063
30096 | 22.063
30097 | 22.063
30098 | 22.063
30099 | 22.062
30100 | 22.063
30101 | 22.063
30102 | 22.063
30103 | 22.063
30104 | 22.063
30105 | 22.063
30106 | 22.063
30107 | 22.063
30108 | 22.063
30109 | 22.063
30110 | 22.063
30111 | 22.063
30112 | 22.063
30113 | 22.063
30114 | 22.063
30115 | 22.063
30116 | 22.063
30117 | 22.064
30118 | 22.063
30119 | 22.063
30120 | 22.063
30121 | 22.064
30122 | 22.063
30123 | 22.063
30124 | 22.062
30125 | 22.064
30126 | 22.063
30127 | 22.063
30128 | 22.063
30129 | 22.063
30130 | 22.063
30131 | 22.063
30132 | 22.063
30133 | 22.063
30134 | 22.063
30135 | 22.063
30136 | 22.063
30137 | 22.063
30138 | 22.063
30139 | 22.063
30140 | 22.063
30141 | 22.063
30142 | 22.063
30143 | 22.063
30144 | 22.063
30145 | 22.063
30146 | 22.063
30147 | 22.063
30148 | 22.063
30149 | 22.063
30150 | 22.063
30151 | 22.063
30152 | 22.063
30153 | 22.063
30154 | 22.063
30155 | 22.063
30156 | 22.063
30157 | 22.063
30158 | 22.063
30159 | 22.063
30160 | 22.062
30161 | 22.063
30162 | 22.063
30163 | 22.063
30164 | 22.063
30165 | 22.063
30166 | 22.063
30167 | 22.063
30168 | 22.063
30169 | 22.063
30170 | 22.063
30171 | 22.063
30172 | 22.063
30173 | 22.063
30174 | 22.063
30175 | 22.063
30176 | 22.064
30177 | 22.064
30178 | 22.064
30179 | 22.064
30180 | 22.064
30181 | 22.063
30182 | 22.063
30183 | 22.064
30184 | 22.063
30185 | 22.063
30186 | 22.063
30187 | 22.063
30188 | 22.063
30189 | 22.064
30190 | 22.063
30191 | 22.063
30192 | 22.064
30193 | 22.063
30194 | 22.064
30195 | 22.063
30196 | 22.063
30197 | 22.063
30198 | 22.063
30199 | 22.063
30200 | 22.063
30201 | 22.063
30202 | 22.063
30203 | 22.063
30204 | 22.063
30205 | 22.063
30206 | 22.063
30207 | 22.063
30208 | 22.064
30209 | 22.064
30210 | 22.063
30211 | 22.063
30212 | 22.063
30213 | 22.063
30214 | 22.063
30215 | 22.063
30216 | 22.063
30217 | 22.063
30218 | 22.063
30219 | 22.063
30220 | 22.063
30221 | 22.063
30222 | 22.063
30223 | 22.063
30224 | 22.063
30225 | 22.063
30226 | 22.063
30227 | 22.063
30228 | 22.063
30229 | 22.063
30230 | 22.064
30231 | 22.063
30232 | 22.063
30233 | 22.063
30234 | 22.063
30235 | 22.063
30236 | 22.064
30237 | 22.063
30238 | 22.063
30239 | 22.063
30240 | 22.063
30241 | 22.063
30242 | 22.063
30243 | 22.063
30244 | 22.063
30245 | 22.062
30246 | 22.063
30247 | 22.063
30248 | 22.063
30249 | 22.063
30250 | 22.063
30251 | 22.063
30252 | 22.063
30253 | 22.063
30254 | 22.063
30255 | 22.063
30256 | 22.063
30257 | 22.063
30258 | 22.063
30259 | 22.063
30260 | 22.063
30261 | 22.063
30262 | 22.063
30263 | 22.063
30264 | 22.063
30265 | 22.064
30266 | 22.063
30267 | 22.063
30268 | 22.063
30269 | 22.063
30270 | 22.063
30271 | 22.063
30272 | 22.063
30273 | 22.064
30274 | 22.063
30275 | 22.063
30276 | 22.063
30277 | 22.063
30278 | 22.063
30279 | 22.063
30280 | 22.063
30281 | 22.063
30282 | 22.063
30283 | 22.063
30284 | 22.064
30285 | 22.063
30286 | 22.063
30287 | 22.064
30288 | 22.063
30289 | 22.063
30290 | 22.063
30291 | 22.063
30292 | 22.063
30293 | 22.063
30294 | 22.063
30295 | 22.063
30296 | 22.063
30297 | 22.063
30298 | 22.063
30299 | 22.063
30300 | 22.063
30301 | 22.063
30302 | 22.064
30303 | 22.063
30304 | 22.063
30305 | 22.063
30306 | 22.063
30307 | 22.063
30308 | 22.063
30309 | 22.063
30310 | 22.063
30311 | 22.063
30312 | 22.064
30313 | 22.063
30314 | 22.064
30315 | 22.063
30316 | 22.063
30317 | 22.063
30318 | 22.063
30319 | 22.063
30320 | 22.063
30321 | 22.063
30322 | 22.064
30323 | 22.063
30324 | 22.064
30325 | 22.063
30326 | 22.064
30327 | 22.063
30328 | 22.063
30329 | 22.063
30330 | 22.064
30331 | 22.063
30332 | 22.063
30333 | 22.063
30334 | 22.063
30335 | 22.063
30336 | 22.064
30337 | 22.063
30338 | 22.063
30339 | 22.063
30340 | 22.063
30341 | 22.063
30342 | 22.064
30343 | 22.063
30344 | 22.063
30345 | 22.063
30346 | 22.063
30347 | 22.063
30348 | 22.064
30349 | 22.063
30350 | 22.063
30351 | 22.063
30352 | 22.063
30353 | 22.063
30354 | 22.063
30355 | 22.063
30356 | 22.064
30357 | 22.063
30358 | 22.063
30359 | 22.063
30360 | 22.063
30361 | 22.063
30362 | 22.064
30363 | 22.063
30364 | 22.063
30365 | 22.063
30366 | 22.063
30367 | 22.063
30368 | 22.063
30369 | 22.063
30370 | 22.063
30371 | 22.063
30372 | 22.064
30373 | 22.063
30374 | 22.063
30375 | 22.063
30376 | 22.063
30377 | 22.063
30378 | 22.063
30379 | 22.063
30380 | 22.063
30381 | 22.063
30382 | 22.063
30383 | 22.063
30384 | 22.063
30385 | 22.063
30386 | 22.063
30387 | 22.063
30388 | 22.063
30389 | 22.063
30390 | 22.063
30391 | 22.063
30392 | 22.063
30393 | 22.063
30394 | 22.064
30395 | 22.063
30396 | 22.063
30397 | 22.063
30398 | 22.063
30399 | 22.063
30400 | 22.063
30401 | 22.063
30402 | 22.063
30403 | 22.063
30404 | 22.063
30405 | 22.063
30406 | 22.063
30407 | 22.063
30408 | 22.063
30409 | 22.063
30410 | 22.063
30411 | 22.063
30412 | 22.064
30413 | 22.063
30414 | 22.063
30415 | 22.063
30416 | 22.063
30417 | 22.063
30418 | 22.063
30419 | 22.063
30420 | 22.063
30421 | 22.063
30422 | 22.063
30423 | 22.063
30424 | 22.063
30425 | 22.063
30426 | 22.064
30427 | 22.063
30428 | 22.063
30429 | 22.062
30430 | 22.063
30431 | 22.063
30432 | 22.063
30433 | 22.063
30434 | 22.063
30435 | 22.062
30436 | 22.063
30437 | 22.063
30438 | 22.063
30439 | 22.063
30440 | 22.063
30441 | 22.063
30442 | 22.062
30443 | 22.063
30444 | 22.063
30445 | 22.064
30446 | 22.063
30447 | 22.063
30448 | 22.062
30449 | 22.063
30450 | 22.063
30451 | 22.063
30452 | 22.063
30453 | 22.063
30454 | 22.063
30455 | 22.063
30456 | 22.063
30457 | 22.063
30458 | 22.063
30459 | 22.063
30460 | 22.063
30461 | 22.062
30462 | 22.063
30463 | 22.063
30464 | 22.063
30465 | 22.063
30466 | 22.063
30467 | 22.064
30468 | 22.063
30469 | 22.063
30470 | 22.063
30471 | 22.063
30472 | 22.063
30473 | 22.063
30474 | 22.064
30475 | 22.063
30476 | 22.063
30477 | 22.063
30478 | 22.062
30479 | 22.063
30480 | 22.063
30481 | 22.063
30482 | 22.063
30483 | 22.063
30484 | 22.063
30485 | 22.063
30486 | 22.063
30487 | 22.063
30488 | 22.063
30489 | 22.063
30490 | 22.063
30491 | 22.063
30492 | 22.063
30493 | 22.063
30494 | 22.063
30495 | 22.063
30496 | 22.063
30497 | 22.063
30498 | 22.063
30499 | 22.063
30500 | 22.062
30501 | 22.063
30502 | 22.063
30503 | 22.063
30504 | 22.063
30505 | 22.063
30506 | 22.063
30507 | 22.063
30508 | 22.063
30509 | 22.063
30510 | 22.063
30511 | 22.063
30512 | 22.062
30513 | 22.063
30514 | 22.063
30515 | 22.063
30516 | 22.063
30517 | 22.063
30518 | 22.063
30519 | 22.063
30520 | 22.063
30521 | 22.063
30522 | 22.063
30523 | 22.063
30524 | 22.063
30525 | 22.063
30526 | 22.063
30527 | 22.062
30528 | 22.063
30529 | 22.063
30530 | 22.063
30531 | 22.063
30532 | 22.062
30533 | 22.063
30534 | 22.063
30535 | 22.063
30536 | 22.063
30537 | 22.063
30538 | 22.063
30539 | 22.063
30540 | 22.063
30541 | 22.063
30542 | 22.063
30543 | 22.063
30544 | 22.062
30545 | 22.063
30546 | 22.063
30547 | 22.063
30548 | 22.063
30549 | 22.063
30550 | 22.062
30551 | 22.063
30552 | 22.063
30553 | 22.062
30554 | 22.062
30555 | 22.063
30556 | 22.063
30557 | 22.062
30558 | 22.063
30559 | 22.063
30560 | 22.062
30561 | 22.062
30562 | 22.063
30563 | 22.063
30564 | 22.063
30565 | 22.062
30566 | 22.063
30567 | 22.062
30568 | 22.062
30569 | 22.063
30570 | 22.062
30571 | 22.062
30572 | 22.062
30573 | 22.063
30574 | 22.062
30575 | 22.063
30576 | 22.062
30577 | 22.062
30578 | 22.063
30579 | 22.063
30580 | 22.063
30581 | 22.063
30582 | 22.063
30583 | 22.063
30584 | 22.063
30585 | 22.063
30586 | 22.063
30587 | 22.063
30588 | 22.063
30589 | 22.063
30590 | 22.063
30591 | 22.062
30592 | 22.062
30593 | 22.063
30594 | 22.063
30595 | 22.062
30596 | 22.062
30597 | 22.063
30598 | 22.062
30599 | 22.062
30600 | 22.063
30601 | 22.062
30602 | 22.063
30603 | 22.062
30604 | 22.062
30605 | 22.062
30606 | 22.063
30607 | 22.063
30608 | 22.063
30609 | 22.063
30610 | 22.062
30611 | 22.062
30612 | 22.063
30613 | 22.063
30614 | 22.063
30615 | 22.062
30616 | 22.063
30617 | 22.062
30618 | 22.062
30619 | 22.062
30620 | 22.063
30621 | 22.062
30622 | 22.062
30623 | 22.062
30624 | 22.063
30625 | 22.063
30626 | 22.063
30627 | 22.062
30628 | 22.062
30629 | 22.062
30630 | 22.062
30631 | 22.063
30632 | 22.062
30633 | 22.063
30634 | 22.063
30635 | 22.062
30636 | 22.063
30637 | 22.062
30638 | 22.062
30639 | 22.063
30640 | 22.062
30641 | 22.063
30642 | 22.063
30643 | 22.062
30644 | 22.063
30645 | 22.063
30646 | 22.063
30647 | 22.063
30648 | 22.063
30649 | 22.062
30650 | 22.062
30651 | 22.062
30652 | 22.063
30653 | 22.062
30654 | 22.063
30655 | 22.063
30656 | 22.063
30657 | 22.063
30658 | 22.062
30659 | 22.063
30660 | 22.062
30661 | 22.063
30662 | 22.062
30663 | 22.063
30664 | 22.063
30665 | 22.062
30666 | 22.063
30667 | 22.063
30668 | 22.063
30669 | 22.063
30670 | 22.062
30671 | 22.063
30672 | 22.063
30673 | 22.063
30674 | 22.062
30675 | 22.063
30676 | 22.063
30677 | 22.063
30678 | 22.062
30679 | 22.062
30680 | 22.063
30681 | 22.063
30682 | 22.062
30683 | 22.062
30684 | 22.063
30685 | 22.063
30686 | 22.062
30687 | 22.063
30688 | 22.063
30689 | 22.062
30690 | 22.062
30691 | 22.062
30692 | 22.062
30693 | 22.063
30694 | 22.062
30695 | 22.062
30696 | 22.063
30697 | 22.063
30698 | 22.062
30699 | 22.063
30700 | 22.062
30701 | 22.062
30702 | 22.063
30703 | 22.063
30704 | 22.063
30705 | 22.063
30706 | 22.062
30707 | 22.062
30708 | 22.063
30709 | 22.063
30710 | 22.063
30711 | 22.063
30712 | 22.063
30713 | 22.063
30714 | 22.062
30715 | 22.063
30716 | 22.063
30717 | 22.063
30718 | 22.062
30719 | 22.063
30720 | 22.062
30721 | 22.063
30722 | 22.062
30723 | 22.063
30724 | 22.063
30725 | 22.063
30726 | 22.063
30727 | 22.063
30728 | 22.062
30729 | 22.063
30730 | 22.062
30731 | 22.062
30732 | 22.062
30733 | 22.062
30734 | 22.063
30735 | 22.062
30736 | 22.063
30737 | 22.063
30738 | 22.062
30739 | 22.063
30740 | 22.063
30741 | 22.062
30742 | 22.063
30743 | 22.062
30744 | 22.063
30745 | 22.063
30746 | 22.063
30747 | 22.063
30748 | 22.063
30749 | 22.063
30750 | 22.062
30751 | 22.063
30752 | 22.063
30753 | 22.063
30754 | 22.062
30755 | 22.063
30756 | 22.063
30757 | 22.063
30758 | 22.063
30759 | 22.063
30760 | 22.062
30761 | 22.063
30762 | 22.062
30763 | 22.063
30764 | 22.063
30765 | 22.062
30766 | 22.063
30767 | 22.063
30768 | 22.062
30769 | 22.063
30770 | 22.062
30771 | 22.062
30772 | 22.063
30773 | 22.063
30774 | 22.062
30775 | 22.063
30776 | 22.062
30777 | 22.062
30778 | 22.063
30779 | 22.063
30780 | 22.063
30781 | 22.062
30782 | 22.063
30783 | 22.062
30784 | 22.063
30785 | 22.062
30786 | 22.063
30787 | 22.062
30788 | 22.063
30789 | 22.062
30790 | 22.063
30791 | 22.062
30792 | 22.062
30793 | 22.062
30794 | 22.062
30795 | 22.063
30796 | 22.062
30797 | 22.062
30798 | 22.062
30799 | 22.062
30800 | 22.062
30801 | 22.062
30802 | 22.062
30803 | 22.063
30804 | 22.062
30805 | 22.062
30806 | 22.062
30807 | 22.062
30808 | 22.062
30809 | 22.062
30810 | 22.063
30811 | 22.062
30812 | 22.062
30813 | 22.062
30814 | 22.062
30815 | 22.062
30816 | 22.062
30817 | 22.062
30818 | 22.063
30819 | 22.063
30820 | 22.062
30821 | 22.063
30822 | 22.062
30823 | 22.062
30824 | 22.062
30825 | 22.062
30826 | 22.062
30827 | 22.062
30828 | 22.062
30829 | 22.063
30830 | 22.062
30831 | 22.063
30832 | 22.062
30833 | 22.062
30834 | 22.062
30835 | 22.063
30836 | 22.062
30837 | 22.062
30838 | 22.062
30839 | 22.063
30840 | 22.062
30841 | 22.062
30842 | 22.062
30843 | 22.062
30844 | 22.062
30845 | 22.062
30846 | 22.062
30847 | 22.062
30848 | 22.062
30849 | 22.062
30850 | 22.063
30851 | 22.062
30852 | 22.062
30853 | 22.062
30854 | 22.062
30855 | 22.062
30856 | 22.062
30857 | 22.062
30858 | 22.062
30859 | 22.062
30860 | 22.062
30861 | 22.062
30862 | 22.062
30863 | 22.062
30864 | 22.062
30865 | 22.062
30866 | 22.062
30867 | 22.062
30868 | 22.062
30869 | 22.062
30870 | 22.062
30871 | 22.062
30872 | 22.062
30873 | 22.063
30874 | 22.063
30875 | 22.062
30876 | 22.062
30877 | 22.062
30878 | 22.062
30879 | 22.062
30880 | 22.062
30881 | 22.062
30882 | 22.062
30883 | 22.062
30884 | 22.062
30885 | 22.063
30886 | 22.063
30887 | 22.062
30888 | 22.062
30889 | 22.063
30890 | 22.062
30891 | 22.062
30892 | 22.062
30893 | 22.062
30894 | 22.063
30895 | 22.062
30896 | 22.062
30897 | 22.062
30898 | 22.062
30899 | 22.062
30900 | 22.062
30901 | 22.062
30902 | 22.062
30903 | 22.062
30904 | 22.062
30905 | 22.062
30906 | 22.062
30907 | 22.062
30908 | 22.063
30909 | 22.062
30910 | 22.063
30911 | 22.062
30912 | 22.062
30913 | 22.062
30914 | 22.062
30915 | 22.062
30916 | 22.062
30917 | 22.062
30918 | 22.062
30919 | 22.062
30920 | 22.063
30921 | 22.063
30922 | 22.063
30923 | 22.062
30924 | 22.062
30925 | 22.062
30926 | 22.062
30927 | 22.063
30928 | 22.062
30929 | 22.063
30930 | 22.063
30931 | 22.063
30932 | 22.062
30933 | 22.062
30934 | 22.062
30935 | 22.063
30936 | 22.063
30937 | 22.062
30938 | 22.062
30939 | 22.062
30940 | 22.062
30941 | 22.062
30942 | 22.062
30943 | 22.062
30944 | 22.062
30945 | 22.063
30946 | 22.062
30947 | 22.062
30948 | 22.062
30949 | 22.062
30950 | 22.062
30951 | 22.062
30952 | 22.062
30953 | 22.062
30954 | 22.062
30955 | 22.062
30956 | 22.063
30957 | 22.063
30958 | 22.062
30959 | 22.063
30960 | 22.062
30961 | 22.062
30962 | 22.062
30963 | 22.062
30964 | 22.063
30965 | 22.062
30966 | 22.062
30967 | 22.062
30968 | 22.062
30969 | 22.062
30970 | 22.062
30971 | 22.062
30972 | 22.062
30973 | 22.062
30974 | 22.063
30975 | 22.062
30976 | 22.063
30977 | 22.062
30978 | 22.063
30979 | 22.062
30980 | 22.063
30981 | 22.062
30982 | 22.063
30983 | 22.063
30984 | 22.063
30985 | 22.062
30986 | 22.062
30987 | 22.062
30988 | 22.062
30989 | 22.063
30990 | 22.063
30991 | 22.063
30992 | 22.063
30993 | 22.062
30994 | 22.063
30995 | 22.062
30996 | 22.062
30997 | 22.062
30998 | 22.062
30999 | 22.062
31000 | 22.062
31001 | 22.062
31002 | 22.062
31003 | 22.062
31004 | 22.062
31005 | 22.062
31006 | 22.062
31007 | 22.062
31008 | 22.062
31009 | 22.062
31010 | 22.063
31011 | 22.062
31012 | 22.063
31013 | 22.062
31014 | 22.062
31015 | 22.062
31016 | 22.062
31017 | 22.062
31018 | 22.062
31019 | 22.062
31020 | 22.062
31021 | 22.062
31022 | 22.063
31023 | 22.062
31024 | 22.062
31025 | 22.062
31026 | 22.062
31027 | 22.062
31028 | 22.062
31029 | 22.062
31030 | 22.062
31031 | 22.062
31032 | 22.062
31033 | 22.062
31034 | 22.062
31035 | 22.062
31036 | 22.062
31037 | 22.062
31038 | 22.062
31039 | 22.062
31040 | 22.062
31041 | 22.063
31042 | 22.062
31043 | 22.062
31044 | 22.062
31045 | 22.062
31046 | 22.062
31047 | 22.062
31048 | 22.062
31049 | 22.063
31050 | 22.062
31051 | 22.062
31052 | 22.063
31053 | 22.062
31054 | 22.062
31055 | 22.062
31056 | 22.062
31057 | 22.062
31058 | 22.062
31059 | 22.062
31060 | 22.062
31061 | 22.062
31062 | 22.062
31063 | 22.062
31064 | 22.062
31065 | 22.063
31066 | 22.062
31067 | 22.063
31068 | 22.061
31069 | 22.062
31070 | 22.062
31071 | 22.062
31072 | 22.062
31073 | 22.062
31074 | 22.062
31075 | 22.062
31076 | 22.062
31077 | 22.062
31078 | 22.062
31079 | 22.062
31080 | 22.062
31081 | 22.061
31082 | 22.062
31083 | 22.063
31084 | 22.062
31085 | 22.062
31086 | 22.062
31087 | 22.061
31088 | 22.062
31089 | 22.062
31090 | 22.062
31091 | 22.062
31092 | 22.062
31093 | 22.062
31094 | 22.062
31095 | 22.062
31096 | 22.062
31097 | 22.062
31098 | 22.062
31099 | 22.062
31100 | 22.062
31101 | 22.061
31102 | 22.062
31103 | 22.062
31104 | 22.062
31105 | 22.062
31106 | 22.062
31107 | 22.062
31108 | 22.062
31109 | 22.062
31110 | 22.062
31111 | 22.062
31112 | 22.062
31113 | 22.062
31114 | 22.062
31115 | 22.062
31116 | 22.062
31117 | 22.062
31118 | 22.062
31119 | 22.062
31120 | 22.062
31121 | 22.062
31122 | 22.062
31123 | 22.062
31124 | 22.062
31125 | 22.062
31126 | 22.062
31127 | 22.062
31128 | 22.062
31129 | 22.062
31130 | 22.063
31131 | 22.062
31132 | 22.062
31133 | 22.062
31134 | 22.062
31135 | 22.062
31136 | 22.062
31137 | 22.062
31138 | 22.062
31139 | 22.062
31140 | 22.061
31141 | 22.062
31142 | 22.062
31143 | 22.062
31144 | 22.062
31145 | 22.062
31146 | 22.063
31147 | 22.062
31148 | 22.062
31149 | 22.062
31150 | 22.062
31151 | 22.062
31152 | 22.062
31153 | 22.062
31154 | 22.062
31155 | 22.062
31156 | 22.062
31157 | 22.062
31158 | 22.062
31159 | 22.062
31160 | 22.062
31161 | 22.062
31162 | 22.062
31163 | 22.062
31164 | 22.062
31165 | 22.063
31166 | 22.062
31167 | 22.062
31168 | 22.062
31169 | 22.062
31170 | 22.062
31171 | 22.062
31172 | 22.062
31173 | 22.062
31174 | 22.062
31175 | 22.062
31176 | 22.062
31177 | 22.062
31178 | 22.062
31179 | 22.062
31180 | 22.062
31181 | 22.062
31182 | 22.062
31183 | 22.062
31184 | 22.062
31185 | 22.062
31186 | 22.062
31187 | 22.063
31188 | 22.062
31189 | 22.062
31190 | 22.062
31191 | 22.062
31192 | 22.062
31193 | 22.062
31194 | 22.062
31195 | 22.062
31196 | 22.062
31197 | 22.062
31198 | 22.062
31199 | 22.062
31200 | 22.062
31201 | 22.062
31202 | 22.062
31203 | 22.062
31204 | 22.062
31205 | 22.062
31206 | 22.062
31207 | 22.062
31208 | 22.062
31209 | 22.062
31210 | 22.062
31211 | 22.062
31212 | 22.062
31213 | 22.062
31214 | 22.062
31215 | 22.062
31216 | 22.062
31217 | 22.062
31218 | 22.062
31219 | 22.062
31220 | 22.062
31221 | 22.062
31222 | 22.062
31223 | 22.062
31224 | 22.062
31225 | 22.062
31226 | 22.062
31227 | 22.062
31228 | 22.062
31229 | 22.062
31230 | 22.062
31231 | 22.062
31232 | 22.062
31233 | 22.062
31234 | 22.062
31235 | 22.062
31236 | 22.062
31237 | 22.061
31238 | 22.062
31239 | 22.061
31240 | 22.062
31241 | 22.062
31242 | 22.061
31243 | 22.062
31244 | 22.062
31245 | 22.062
31246 | 22.062
31247 | 22.062
31248 | 22.062
31249 | 22.062
31250 | 22.062
31251 | 22.062
31252 | 22.062
31253 | 22.063
31254 | 22.062
31255 | 22.062
31256 | 22.062
31257 | 22.061
31258 | 22.063
31259 | 22.062
31260 | 22.062
31261 | 22.062
31262 | 22.062
31263 | 22.062
31264 | 22.062
31265 | 22.062
31266 | 22.062
31267 | 22.062
31268 | 22.062
31269 | 22.062
31270 | 22.062
31271 | 22.062
31272 | 22.062
31273 | 22.062
31274 | 22.062
31275 | 22.062
31276 | 22.062
31277 | 22.062
31278 | 22.062
31279 | 22.062
31280 | 22.062
31281 | 22.062
31282 | 22.061
31283 | 22.062
31284 | 22.063
31285 | 22.062
31286 | 22.062
31287 | 22.062
31288 | 22.062
31289 | 22.062
31290 | 22.062
31291 | 22.062
31292 | 22.061
31293 | 22.062
31294 | 22.062
31295 | 22.062
31296 | 22.062
31297 | 22.062
31298 | 22.062
31299 | 22.062
31300 | 22.062
31301 | 22.062
31302 | 22.062
31303 | 22.062
31304 | 22.062
31305 | 22.062
31306 | 22.062
31307 | 22.062
31308 | 22.062
31309 | 22.062
31310 | 22.062
31311 | 22.062
31312 | 22.062
31313 | 22.062
31314 | 22.061
31315 | 22.062
31316 | 22.062
31317 | 22.062
31318 | 22.062
31319 | 22.062
31320 | 22.061
31321 | 22.062
31322 | 22.062
31323 | 22.062
31324 | 22.062
31325 | 22.062
31326 | 22.062
31327 | 22.062
31328 | 22.062
31329 | 22.062
31330 | 22.062
31331 | 22.062
31332 | 22.062
31333 | 22.062
31334 | 22.062
31335 | 22.062
31336 | 22.062
31337 | 22.062
31338 | 22.062
31339 | 22.062
31340 | 22.062
31341 | 22.061
31342 | 22.062
31343 | 22.062
31344 | 22.062
31345 | 22.062
31346 | 22.061
31347 | 22.062
31348 | 22.061
31349 | 22.062
31350 | 22.062
31351 | 22.062
31352 | 22.061
31353 | 22.062
31354 | 22.062
31355 | 22.062
31356 | 22.062
31357 | 22.062
31358 | 22.062
31359 | 22.062
31360 | 22.062
31361 | 22.062
31362 | 22.062
31363 | 22.062
31364 | 22.062
31365 | 22.061
31366 | 22.062
31367 | 22.061
31368 | 22.062
31369 | 22.062
31370 | 22.062
31371 | 22.062
31372 | 22.062
31373 | 22.062
31374 | 22.061
31375 | 22.062
31376 | 22.061
31377 | 22.062
31378 | 22.061
31379 | 22.061
31380 | 22.062
31381 | 22.062
31382 | 22.061
31383 | 22.062
31384 | 22.062
31385 | 22.062
31386 | 22.062
31387 | 22.062
31388 | 22.062
31389 | 22.062
31390 | 22.062
31391 | 22.062
31392 | 22.062
31393 | 22.062
31394 | 22.061
31395 | 22.062
31396 | 22.062
31397 | 22.062
31398 | 22.062
31399 | 22.061
31400 | 22.062
31401 | 22.062
31402 | 22.061
31403 | 22.061
31404 | 22.062
31405 | 22.062
31406 | 22.062
31407 | 22.062
31408 | 22.062
31409 | 22.062
31410 | 22.061
31411 | 22.062
31412 | 22.061
31413 | 22.062
31414 | 22.062
31415 | 22.062
31416 | 22.062
31417 | 22.062
31418 | 22.062
31419 | 22.062
31420 | 22.062
31421 | 22.062
31422 | 22.062
31423 | 22.062
31424 | 22.062
31425 | 22.062
31426 | 22.062
31427 | 22.062
31428 | 22.062
31429 | 22.062
31430 | 22.062
31431 | 22.061
31432 | 22.061
31433 | 22.062
31434 | 22.062
31435 | 22.061
31436 | 22.062
31437 | 22.062
31438 | 22.061
31439 | 22.062
31440 | 22.062
31441 | 22.061
31442 | 22.062
31443 | 22.062
31444 | 22.062
31445 | 22.061
31446 | 22.062
31447 | 22.062
31448 | 22.062
31449 | 22.062
31450 | 22.062
31451 | 22.062
31452 | 22.062
31453 | 22.062
31454 | 22.062
31455 | 22.062
31456 | 22.062
31457 | 22.061
31458 | 22.061
31459 | 22.062
31460 | 22.062
31461 | 22.062
31462 | 22.062
31463 | 22.062
31464 | 22.061
31465 | 22.062
31466 | 22.062
31467 | 22.061
31468 | 22.061
31469 | 22.062
31470 | 22.061
31471 | 22.062
31472 | 22.062
31473 | 22.061
31474 | 22.061
31475 | 22.062
31476 | 22.062
31477 | 22.062
31478 | 22.062
31479 | 22.061
31480 | 22.061
31481 | 22.061
31482 | 22.062
31483 | 22.061
31484 | 22.061
31485 | 22.061
31486 | 22.061
31487 | 22.061
31488 | 22.062
31489 | 22.061
31490 | 22.061
31491 | 22.061
31492 | 22.061
31493 | 22.061
31494 | 22.062
31495 | 22.061
31496 | 22.061
31497 | 22.061
31498 | 22.061
31499 | 22.061
31500 | 22.061
31501 | 22.061
31502 | 22.061
31503 | 22.061
31504 | 22.062
31505 | 22.061
31506 | 22.062
31507 | 22.061
31508 | 22.061
31509 | 22.061
31510 | 22.062
31511 | 22.062
31512 | 22.062
31513 | 22.061
31514 | 22.061
31515 | 22.062
31516 | 22.061
31517 | 22.061
31518 | 22.061
31519 | 22.061
31520 | 22.061
31521 | 22.062
31522 | 22.061
31523 | 22.061
31524 | 22.062
31525 | 22.061
31526 | 22.061
31527 | 22.061
31528 | 22.061
31529 | 22.061
31530 | 22.062
31531 | 22.061
31532 | 22.061
31533 | 22.061
31534 | 22.062
31535 | 22.061
31536 | 22.062
31537 | 22.061
31538 | 22.062
31539 | 22.061
31540 | 22.061
31541 | 22.06
31542 | 22.061
31543 | 22.061
31544 | 22.061
31545 | 22.061
31546 | 22.061
31547 | 22.061
31548 | 22.062
31549 | 22.061
31550 | 22.061
31551 | 22.061
31552 | 22.061
31553 | 22.061
31554 | 22.061
31555 | 22.061
31556 | 22.061
31557 | 22.062
31558 | 22.062
31559 | 22.062
31560 | 22.061
31561 | 22.061
31562 | 22.062
31563 | 22.061
31564 | 22.062
31565 | 22.061
31566 | 22.061
31567 | 22.061
31568 | 22.061
31569 | 22.061
31570 | 22.061
31571 | 22.061
31572 | 22.062
31573 | 22.061
31574 | 22.061
31575 | 22.061
31576 | 22.061
31577 | 22.061
31578 | 22.061
31579 | 22.061
31580 | 22.061
31581 | 22.061
31582 | 22.061
31583 | 22.061
31584 | 22.062
31585 | 22.061
31586 | 22.061
31587 | 22.061
31588 | 22.061
31589 | 22.061
31590 | 22.061
31591 | 22.061
31592 | 22.061
31593 | 22.061
31594 | 22.061
31595 | 22.061
31596 | 22.061
31597 | 22.061
31598 | 22.061
31599 | 22.061
31600 | 22.061
31601 | 22.061
31602 | 22.061
31603 | 22.061
31604 | 22.061
31605 | 22.061
31606 | 22.061
31607 | 22.061
31608 | 22.061
31609 | 22.061
31610 | 22.061
31611 | 22.061
31612 | 22.062
31613 | 22.061
31614 | 22.062
31615 | 22.061
31616 | 22.062
31617 | 22.061
31618 | 22.061
31619 | 22.061
31620 | 22.061
31621 | 22.061
31622 | 22.061
31623 | 22.061
31624 | 22.061
31625 | 22.062
31626 | 22.061
31627 | 22.061
31628 | 22.061
31629 | 22.061
31630 | 22.061
31631 | 22.061
31632 | 22.061
31633 | 22.061
31634 | 22.062
31635 | 22.061
31636 | 22.061
31637 | 22.061
31638 | 22.061
31639 | 22.061
31640 | 22.061
31641 | 22.062
31642 | 22.061
31643 | 22.061
31644 | 22.061
31645 | 22.061
31646 | 22.061
31647 | 22.061
31648 | 22.061
31649 | 22.062
31650 | 22.06
31651 | 22.061
31652 | 22.061
31653 | 22.061
31654 | 22.061
31655 | 22.061
31656 | 22.06
31657 | 22.061
31658 | 22.061
31659 | 22.061
31660 | 22.061
31661 | 22.061
31662 | 22.061
31663 | 22.061
31664 | 22.061
31665 | 22.061
31666 | 22.061
31667 | 22.061
31668 | 22.061
31669 | 22.061
31670 | 22.061
31671 | 22.061
31672 | 22.061
31673 | 22.061
31674 | 22.061
31675 | 22.061
31676 | 22.061
31677 | 22.061
31678 | 22.061
31679 | 22.061
31680 | 22.061
31681 | 22.061
31682 | 22.061
31683 | 22.06
31684 | 22.061
31685 | 22.061
31686 | 22.061
31687 | 22.061
31688 | 22.061
31689 | 22.061
31690 | 22.061
31691 | 22.061
31692 | 22.061
31693 | 22.061
31694 | 22.061
31695 | 22.061
31696 | 22.061
31697 | 22.061
31698 | 22.061
31699 | 22.061
31700 | 22.061
31701 | 22.061
31702 | 22.061
31703 | 22.061
31704 | 22.061
31705 | 22.061
31706 | 22.061
31707 | 22.061
31708 | 22.061
31709 | 22.061
31710 | 22.061
31711 | 22.061
31712 | 22.061
31713 | 22.061
31714 | 22.061
31715 | 22.061
31716 | 22.061
31717 | 22.061
31718 | 22.061
31719 | 22.061
31720 | 22.061
31721 | 22.061
31722 | 22.061
31723 | 22.061
31724 | 22.061
31725 | 22.061
31726 | 22.061
31727 | 22.061
31728 | 22.06
31729 | 22.061
31730 | 22.06
31731 | 22.061
31732 | 22.061
31733 | 22.061
31734 | 22.061
31735 | 22.061
31736 | 22.061
31737 | 22.061
31738 | 22.061
31739 | 22.061
31740 | 22.061
31741 | 22.06
31742 | 22.061
31743 | 22.061
31744 | 22.061
31745 | 22.061
31746 | 22.061
31747 | 22.061
31748 | 22.061
31749 | 22.061
31750 | 22.061
31751 | 22.061
31752 | 22.061
31753 | 22.06
31754 | 22.061
31755 | 22.061
31756 | 22.06
31757 | 22.061
31758 | 22.061
31759 | 22.061
31760 | 22.061
31761 | 22.061
31762 | 22.061
31763 | 22.061
31764 | 22.061
31765 | 22.061
31766 | 22.06
31767 | 22.061
31768 | 22.06
31769 | 22.061
31770 | 22.061
31771 | 22.061
31772 | 22.061
31773 | 22.061
31774 | 22.061
31775 | 22.06
31776 | 22.061
31777 | 22.06
31778 | 22.06
31779 | 22.061
31780 | 22.061
31781 | 22.061
31782 | 22.061
31783 | 22.061
31784 | 22.061
31785 | 22.06
31786 | 22.061
31787 | 22.06
31788 | 22.061
31789 | 22.061
31790 | 22.06
31791 | 22.061
31792 | 22.061
31793 | 22.061
31794 | 22.061
31795 | 22.061
31796 | 22.061
31797 | 22.06
31798 | 22.06
31799 | 22.061
31800 | 22.061
31801 | 22.061
31802 | 22.061
31803 | 22.061
31804 | 22.061
31805 | 22.061
31806 | 22.06
31807 | 22.061
31808 | 22.061
31809 | 22.061
31810 | 22.061
31811 | 22.06
31812 | 22.06
31813 | 22.061
31814 | 22.061
31815 | 22.06
31816 | 22.061
31817 | 22.061
31818 | 22.061
31819 | 22.061
31820 | 22.061
31821 | 22.06
31822 | 22.06
31823 | 22.06
31824 | 22.06
31825 | 22.061
31826 | 22.06
31827 | 22.061
31828 | 22.061
31829 | 22.061
31830 | 22.06
31831 | 22.061
31832 | 22.061
31833 | 22.061
31834 | 22.061
31835 | 22.061
31836 | 22.06
31837 | 22.06
31838 | 22.061
31839 | 22.06
31840 | 22.06
31841 | 22.06
31842 | 22.06
31843 | 22.06
31844 | 22.06
31845 | 22.061
31846 | 22.061
31847 | 22.06
31848 | 22.06
31849 | 22.061
31850 | 22.06
31851 | 22.061
31852 | 22.06
31853 | 22.061
31854 | 22.061
31855 | 22.06
31856 | 22.06
31857 | 22.061
31858 | 22.061
31859 | 22.061
31860 | 22.06
31861 | 22.061
31862 | 22.061
31863 | 22.06
31864 | 22.061
31865 | 22.061
31866 | 22.06
31867 | 22.06
31868 | 22.061
31869 | 22.06
31870 | 22.06
31871 | 22.061
31872 | 22.062
31873 | 22.061
31874 | 22.061
31875 | 22.061
31876 | 22.061
31877 | 22.06
31878 | 22.061
31879 | 22.06
31880 | 22.061
31881 | 22.06
31882 | 22.061
31883 | 22.06
31884 | 22.06
31885 | 22.06
31886 | 22.06
31887 | 22.061
31888 | 22.061
31889 | 22.06
31890 | 22.061
31891 | 22.06
31892 | 22.061
31893 | 22.061
31894 | 22.061
31895 | 22.061
31896 | 22.061
31897 | 22.06
31898 | 22.06
31899 | 22.061
31900 | 22.06
31901 | 22.061
31902 | 22.06
31903 | 22.061
31904 | 22.061
31905 | 22.061
31906 | 22.061
31907 | 22.06
31908 | 22.061
31909 | 22.06
31910 | 22.061
31911 | 22.061
31912 | 22.06
31913 | 22.06
31914 | 22.06
31915 | 22.06
31916 | 22.061
31917 | 22.061
31918 | 22.061
31919 | 22.061
31920 | 22.061
31921 | 22.061
31922 | 22.061
31923 | 22.06
31924 | 22.061
31925 | 22.06
31926 | 22.061
31927 | 22.06
31928 | 22.06
31929 | 22.061
31930 | 22.06
31931 | 22.061
31932 | 22.061
31933 | 22.06
31934 | 22.06
31935 | 22.061
31936 | 22.06
31937 | 22.06
31938 | 22.061
31939 | 22.061
31940 | 22.061
31941 | 22.061
31942 | 22.061
31943 | 22.061
31944 | 22.06
31945 | 22.061
31946 | 22.061
31947 | 22.061
31948 | 22.06
31949 | 22.06
31950 | 22.06
31951 | 22.06
31952 | 22.06
31953 | 22.061
31954 | 22.061
31955 | 22.06
31956 | 22.06
31957 | 22.061
31958 | 22.06
31959 | 22.06
31960 | 22.061
31961 | 22.06
31962 | 22.061
31963 | 22.06
31964 | 22.06
31965 | 22.06
31966 | 22.06
31967 | 22.061
31968 | 22.06
31969 | 22.06
31970 | 22.06
31971 | 22.06
31972 | 22.06
31973 | 22.061
31974 | 22.061
31975 | 22.06
31976 | 22.06
31977 | 22.06
31978 | 22.061
31979 | 22.061
31980 | 22.06
31981 | 22.06
31982 | 22.06
31983 | 22.06
31984 | 22.061
31985 | 22.06
31986 | 22.061
31987 | 22.06
31988 | 22.06
31989 | 22.06
31990 | 22.06
31991 | 22.061
31992 | 22.061
31993 | 22.06
31994 | 22.06
31995 | 22.06
31996 | 22.06
31997 | 22.06
31998 | 22.06
31999 | 22.061
32000 | 22.06
32001 | 22.06
32002 | 22.06
32003 | 22.06
32004 | 22.06
32005 | 22.06
32006 | 22.061
32007 | 22.06
32008 | 22.06
32009 | 22.06
32010 | 22.06
32011 | 22.06
32012 | 22.06
32013 | 22.06
32014 | 22.061
32015 | 22.06
32016 | 22.06
32017 | 22.06
32018 | 22.06
32019 | 22.06
32020 | 22.061
32021 | 22.06
32022 | 22.06
32023 | 22.06
32024 | 22.06
32025 | 22.061
32026 | 22.06
32027 | 22.06
32028 | 22.061
32029 | 22.06
32030 | 22.06
32031 | 22.061
32032 | 22.06
32033 | 22.061
32034 | 22.06
32035 | 22.061
32036 | 22.06
32037 | 22.06
32038 | 22.06
32039 | 22.06
32040 | 22.06
32041 | 22.06
32042 | 22.06
32043 | 22.06
32044 | 22.06
32045 | 22.061
32046 | 22.06
32047 | 22.061
32048 | 22.061
32049 | 22.06
32050 | 22.06
32051 | 22.06
32052 | 22.06
32053 | 22.06
32054 | 22.06
32055 | 22.06
32056 | 22.06
32057 | 22.06
32058 | 22.06
32059 | 22.06
32060 | 22.06
32061 | 22.06
32062 | 22.06
32063 | 22.06
32064 | 22.06
32065 | 22.061
32066 | 22.06
32067 | 22.06
32068 | 22.061
32069 | 22.06
32070 | 22.06
32071 | 22.059
32072 | 22.061
32073 | 22.06
32074 | 22.061
32075 | 22.06
32076 | 22.06
32077 | 22.06
32078 | 22.06
32079 | 22.06
32080 | 22.06
32081 | 22.06
32082 | 22.06
32083 | 22.06
32084 | 22.061
32085 | 22.061
32086 | 22.06
32087 | 22.06
32088 | 22.06
32089 | 22.06
32090 | 22.06
32091 | 22.06
32092 | 22.06
32093 | 22.06
32094 | 22.06
32095 | 22.06
32096 | 22.06
32097 | 22.06
32098 | 22.06
32099 | 22.06
32100 | 22.06
32101 | 22.061
32102 | 22.059
32103 | 22.06
32104 | 22.06
32105 | 22.061
32106 | 22.06
32107 | 22.06
32108 | 22.06
32109 | 22.06
32110 | 22.06
32111 | 22.06
32112 | 22.06
32113 | 22.061
32114 | 22.06
32115 | 22.06
32116 | 22.06
32117 | 22.061
32118 | 22.06
32119 | 22.06
32120 | 22.06
32121 | 22.06
32122 | 22.061
32123 | 22.06
32124 | 22.061
32125 | 22.06
32126 | 22.06
32127 | 22.06
32128 | 22.06
32129 | 22.06
32130 | 22.06
32131 | 22.06
32132 | 22.059
32133 | 22.06
32134 | 22.06
32135 | 22.06
32136 | 22.06
32137 | 22.06
32138 | 22.06
32139 | 22.061
32140 | 22.06
32141 | 22.06
32142 | 22.06
32143 | 22.061
32144 | 22.06
32145 | 22.06
32146 | 22.06
32147 | 22.06
32148 | 22.06
32149 | 22.06
32150 | 22.06
32151 | 22.06
32152 | 22.06
32153 | 22.06
32154 | 22.06
32155 | 22.06
32156 | 22.06
32157 | 22.06
32158 | 22.06
32159 | 22.06
32160 | 22.06
32161 | 22.06
32162 | 22.06
32163 | 22.059
32164 | 22.06
32165 | 22.06
32166 | 22.06
32167 | 22.06
32168 | 22.06
32169 | 22.06
32170 | 22.06
32171 | 22.06
32172 | 22.06
32173 | 22.06
32174 | 22.06
32175 | 22.06
32176 | 22.06
32177 | 22.06
32178 | 22.06
32179 | 22.06
32180 | 22.06
32181 | 22.06
32182 | 22.06
32183 | 22.06
32184 | 22.06
32185 | 22.06
32186 | 22.06
32187 | 22.06
32188 | 22.06
32189 | 22.06
32190 | 22.06
32191 | 22.06
32192 | 22.06
32193 | 22.06
32194 | 22.06
32195 | 22.06
32196 | 22.06
32197 | 22.06
32198 | 22.06
32199 | 22.06
32200 | 22.06
32201 | 22.06
32202 | 22.06
32203 | 22.06
32204 | 22.059
32205 | 22.06
32206 | 22.06
32207 | 22.06
32208 | 22.06
32209 | 22.06
32210 | 22.06
32211 | 22.06
32212 | 22.06
32213 | 22.06
32214 | 22.06
32215 | 22.06
32216 | 22.06
32217 | 22.06
32218 | 22.06
32219 | 22.06
32220 | 22.06
32221 | 22.06
32222 | 22.06
32223 | 22.06
32224 | 22.06
32225 | 22.06
32226 | 22.06
32227 | 22.06
32228 | 22.06
32229 | 22.06
32230 | 22.06
32231 | 22.06
32232 | 22.06
32233 | 22.059
32234 | 22.06
32235 | 22.06
32236 | 22.06
32237 | 22.06
32238 | 22.06
32239 | 22.06
32240 | 22.06
32241 | 22.06
32242 | 22.06
32243 | 22.06
32244 | 22.06
32245 | 22.06
32246 | 22.06
32247 | 22.06
32248 | 22.06
32249 | 22.06
32250 | 22.06
32251 | 22.06
32252 | 22.06
32253 | 22.06
32254 | 22.06
32255 | 22.06
32256 | 22.06
32257 | 22.06
32258 | 22.06
32259 | 22.06
32260 | 22.06
32261 | 22.06
32262 | 22.059
32263 | 22.06
32264 | 22.06
32265 | 22.06
32266 | 22.06
32267 | 22.06
32268 | 22.06
32269 | 22.06
32270 | 22.06
32271 | 22.06
32272 | 22.06
32273 | 22.06
32274 | 22.06
32275 | 22.06
32276 | 22.06
32277 | 22.06
32278 | 22.06
32279 | 22.06
32280 | 22.06
32281 | 22.06
32282 | 22.06
32283 | 22.06
32284 | 22.06
32285 | 22.06
32286 | 22.06
32287 | 22.06
32288 | 22.06
32289 | 22.06
32290 | 22.06
32291 | 22.059
32292 | 22.06
32293 | 22.059
32294 | 22.06
32295 | 22.06
32296 | 22.06
32297 | 22.06
32298 | 22.06
32299 | 22.06
32300 | 22.059
32301 | 22.06
32302 | 22.06
32303 | 22.06
32304 | 22.06
32305 | 22.06
32306 | 22.059
32307 | 22.06
32308 | 22.06
32309 | 22.06
32310 | 22.06
32311 | 22.059
32312 | 22.06
32313 | 22.06
32314 | 22.06
32315 | 22.06
32316 | 22.06
32317 | 22.06
32318 | 22.06
32319 | 22.06
32320 | 22.06
32321 | 22.061
32322 | 22.06
32323 | 22.06
32324 | 22.06
32325 | 22.06
32326 | 22.06
32327 | 22.06
32328 | 22.06
32329 | 22.06
32330 | 22.06
32331 | 22.06
32332 | 22.06
32333 | 22.06
32334 | 22.06
32335 | 22.06
32336 | 22.06
32337 | 22.06
32338 | 22.06
32339 | 22.06
32340 | 22.06
32341 | 22.06
32342 | 22.06
32343 | 22.06
32344 | 22.06
32345 | 22.06
32346 | 22.06
32347 | 22.06
32348 | 22.06
32349 | 22.06
32350 | 22.06
32351 | 22.06
32352 | 22.06
32353 | 22.06
32354 | 22.06
32355 | 22.06
32356 | 22.06
32357 | 22.059
32358 | 22.06
32359 | 22.06
32360 | 22.06
32361 | 22.06
32362 | 22.06
32363 | 22.06
32364 | 22.06
32365 | 22.06
32366 | 22.06
32367 | 22.059
32368 | 22.06
32369 | 22.06
32370 | 22.06
32371 | 22.06
32372 | 22.06
32373 | 22.06
32374 | 22.06
32375 | 22.06
32376 | 22.059
32377 | 22.06
32378 | 22.061
32379 | 22.06
32380 | 22.06
32381 | 22.06
32382 | 22.06
32383 | 22.06
32384 | 22.059
32385 | 22.06
32386 | 22.059
32387 | 22.06
32388 | 22.06
32389 | 22.06
32390 | 22.059
32391 | 22.06
32392 | 22.06
32393 | 22.06
32394 | 22.06
32395 | 22.06
32396 | 22.06
32397 | 22.059
32398 | 22.06
32399 | 22.06
32400 | 22.06
32401 | 22.059
32402 | 22.059
32403 | 22.06
32404 | 22.06
32405 | 22.06
32406 | 22.06
32407 | 22.06
32408 | 22.06
32409 | 22.06
32410 | 22.06
32411 | 22.059
32412 | 22.06
32413 | 22.059
32414 | 22.059
32415 | 22.06
32416 | 22.059
32417 | 22.059
32418 | 22.059
32419 | 22.059
32420 | 22.06
32421 | 22.059
32422 | 22.06
32423 | 22.059
32424 | 22.06
32425 | 22.06
32426 | 22.059
32427 | 22.059
32428 | 22.06
32429 | 22.06
32430 | 22.06
32431 | 22.06
32432 | 22.059
32433 | 22.06
32434 | 22.06
32435 | 22.059
32436 | 22.06
32437 | 22.06
32438 | 22.06
32439 | 22.06
32440 | 22.06
32441 | 22.06
32442 | 22.06
32443 | 22.059
32444 | 22.059
32445 | 22.06
32446 | 22.06
32447 | 22.06
32448 | 22.06
32449 | 22.059
32450 | 22.059
32451 | 22.059
32452 | 22.059
32453 | 22.06
32454 | 22.06
32455 | 22.06
32456 | 22.06
32457 | 22.06
32458 | 22.06
32459 | 22.06
32460 | 22.06
32461 | 22.059
32462 | 22.06
32463 | 22.06
32464 | 22.06
32465 | 22.06
32466 | 22.06
32467 | 22.059
32468 | 22.06
32469 | 22.06
32470 | 22.06
32471 | 22.06
32472 | 22.06
32473 | 22.06
32474 | 22.059
32475 | 22.06
32476 | 22.059
32477 | 22.059
32478 | 22.06
32479 | 22.06
32480 | 22.06
32481 | 22.06
32482 | 22.059
32483 | 22.06
32484 | 22.06
32485 | 22.059
32486 | 22.059
32487 | 22.06
32488 | 22.06
32489 | 22.06
32490 | 22.06
32491 | 22.059
32492 | 22.059
32493 | 22.06
32494 | 22.059
32495 | 22.059
32496 | 22.06
32497 | 22.06
32498 | 22.059
32499 | 22.06
32500 | 22.06
32501 | 22.06
32502 | 22.06
32503 | 22.06
32504 | 22.059
32505 | 22.059
32506 | 22.059
32507 | 22.06
32508 | 22.06
32509 | 22.059
32510 | 22.06
32511 | 22.059
32512 | 22.06
32513 | 22.06
32514 | 22.059
32515 | 22.06
32516 | 22.06
32517 | 22.06
32518 | 22.06
32519 | 22.06
32520 | 22.06
32521 | 22.06
32522 | 22.059
32523 | 22.06
32524 | 22.06
32525 | 22.059
32526 | 22.06
32527 | 22.059
32528 | 22.06
32529 | 22.059
32530 | 22.06
32531 | 22.059
32532 | 22.06
32533 | 22.06
32534 | 22.06
32535 | 22.06
32536 | 22.059
32537 | 22.06
32538 | 22.059
32539 | 22.06
32540 | 22.059
32541 | 22.059
32542 | 22.059
32543 | 22.06
32544 | 22.059
32545 | 22.06
32546 | 22.06
32547 | 22.059
32548 | 22.059
32549 | 22.059
32550 | 22.06
32551 | 22.06
32552 | 22.059
32553 | 22.059
32554 | 22.06
32555 | 22.06
32556 | 22.059
32557 | 22.059
32558 | 22.06
32559 | 22.06
32560 | 22.06
32561 | 22.06
32562 | 22.059
32563 | 22.059
32564 | 22.06
32565 | 22.059
32566 | 22.06
32567 | 22.059
32568 | 22.059
32569 | 22.06
32570 | 22.059
32571 | 22.059
32572 | 22.06
32573 | 22.059
32574 | 22.059
32575 | 22.06
32576 | 22.059
32577 | 22.059
32578 | 22.06
32579 | 22.059
32580 | 22.059
32581 | 22.059
32582 | 22.059
32583 | 22.06
32584 | 22.059
32585 | 22.06
32586 | 22.06
32587 | 22.059
32588 | 22.059
32589 | 22.059
32590 | 22.059
32591 | 22.059
32592 | 22.059
32593 | 22.059
32594 | 22.059
32595 | 22.06
32596 | 22.059
32597 | 22.059
32598 | 22.06
32599 | 22.059
32600 | 22.059
32601 | 22.059
32602 | 22.059
32603 | 22.059
32604 | 22.059
32605 | 22.059
32606 | 22.059
32607 | 22.06
32608 | 22.059
32609 | 22.06
32610 | 22.06
32611 | 22.059
32612 | 22.059
32613 | 22.059
32614 | 22.06
32615 | 22.059
32616 | 22.059
32617 | 22.059
32618 | 22.059
32619 | 22.059
32620 | 22.059
32621 | 22.059
32622 | 22.059
32623 | 22.059
32624 | 22.06
32625 | 22.059
32626 | 22.059
32627 | 22.059
32628 | 22.059
32629 | 22.059
32630 | 22.059
32631 | 22.059
32632 | 22.058
32633 | 22.059
32634 | 22.059
32635 | 22.059
32636 | 22.059
32637 | 22.059
32638 | 22.059
32639 | 22.06
32640 | 22.059
32641 | 22.059
32642 | 22.059
32643 | 22.059
32644 | 22.059
32645 | 22.06
32646 | 22.059
32647 | 22.059
32648 | 22.059
32649 | 22.059
32650 | 22.059
32651 | 22.059
32652 | 22.059
32653 | 22.059
32654 | 22.059
32655 | 22.059
32656 | 22.059
32657 | 22.059
32658 | 22.059
32659 | 22.059
32660 | 22.059
32661 | 22.059
32662 | 22.06
32663 | 22.059
32664 | 22.059
32665 | 22.06
32666 | 22.06
32667 | 22.059
32668 | 22.059
32669 | 22.059
32670 | 22.059
32671 | 22.059
32672 | 22.059
32673 | 22.059
32674 | 22.059
32675 | 22.059
32676 | 22.059
32677 | 22.059
32678 | 22.059
32679 | 22.059
32680 | 22.058
32681 | 22.059
32682 | 22.059
32683 | 22.059
32684 | 22.059
32685 | 22.058
32686 | 22.059
32687 | 22.059
32688 | 22.059
32689 | 22.059
32690 | 22.059
32691 | 22.06
32692 | 22.059
32693 | 22.059
32694 | 22.059
32695 | 22.059
32696 | 22.059
32697 | 22.059
32698 | 22.059
32699 | 22.059
32700 | 22.059
32701 | 22.059
32702 | 22.059
32703 | 22.059
32704 | 22.059
32705 | 22.059
32706 | 22.059
32707 | 22.059
32708 | 22.059
32709 | 22.059
32710 | 22.059
32711 | 22.059
32712 | 22.059
32713 | 22.059
32714 | 22.059
32715 | 22.059
32716 | 22.059
32717 | 22.059
32718 | 22.059
32719 | 22.059
32720 | 22.059
32721 | 22.059
32722 | 22.059
32723 | 22.059
32724 | 22.059
32725 | 22.059
32726 | 22.059
32727 | 22.059
32728 | 22.059
32729 | 22.059
32730 | 22.059
32731 | 22.059
32732 | 22.058
32733 | 22.059
32734 | 22.058
32735 | 22.059
32736 | 22.059
32737 | 22.059
32738 | 22.059
32739 | 22.06
32740 | 22.059
32741 | 22.059
32742 | 22.059
32743 | 22.059
32744 | 22.06
32745 | 22.06
32746 | 22.059
32747 | 22.059
32748 | 22.059
32749 | 22.059
32750 | 22.059
32751 | 22.059
32752 | 22.059
32753 | 22.058
32754 | 22.059
32755 | 22.06
32756 | 22.059
32757 | 22.059
32758 | 22.059
32759 | 22.058
32760 | 22.059
32761 | 22.059
32762 | 22.059
32763 | 22.059
32764 | 22.059
32765 | 22.059
32766 | 22.059
32767 | 22.058
32768 | 22.059
32769 | 22.059
32770 | 22.059
32771 | 22.058
32772 | 22.059
32773 | 22.059
32774 | 22.058
32775 | 22.059
32776 | 22.059
32777 | 22.059
32778 | 22.059
32779 | 22.059
32780 | 22.059
32781 | 22.059
32782 | 22.059
32783 | 22.059
32784 | 22.059
32785 | 22.059
32786 | 22.058
32787 | 22.059
32788 | 22.059
32789 | 22.059
32790 | 22.058
32791 | 22.059
32792 | 22.059
32793 | 22.058
32794 | 22.059
32795 | 22.059
32796 | 22.058
32797 | 22.059
32798 | 22.059
32799 | 22.059
32800 | 22.059
32801 | 22.059
32802 | 22.059
32803 | 22.058
32804 | 22.058
32805 | 22.059
32806 | 22.059
32807 | 22.059
32808 | 22.059
32809 | 22.059
32810 | 22.059
32811 | 22.059
32812 | 22.059
32813 | 22.059
32814 | 22.059
32815 | 22.058
32816 | 22.059
32817 | 22.059
32818 | 22.059
32819 | 22.059
32820 | 22.059
32821 | 22.059
32822 | 22.058
32823 | 22.059
32824 | 22.059
32825 | 22.059
32826 | 22.059
32827 | 22.058
32828 | 22.059
32829 | 22.059
32830 | 22.059
32831 | 22.058
32832 | 22.059
32833 | 22.059
32834 | 22.058
32835 | 22.059
32836 | 22.059
32837 | 22.059
32838 | 22.059
32839 | 22.059
32840 | 22.059
32841 | 22.059
32842 | 22.059
32843 | 22.059
32844 | 22.059
32845 | 22.058
32846 | 22.058
32847 | 22.059
32848 | 22.059
32849 | 22.058
32850 | 22.058
32851 | 22.059
32852 | 22.059
32853 | 22.059
32854 | 22.059
32855 | 22.059
32856 | 22.059
32857 | 22.059
32858 | 22.059
32859 | 22.059
32860 | 22.058
32861 | 22.058
32862 | 22.059
32863 | 22.059
32864 | 22.059
32865 | 22.059
32866 | 22.059
32867 | 22.058
32868 | 22.058
32869 | 22.059
32870 | 22.058
32871 | 22.058
32872 | 22.058
32873 | 22.058
32874 | 22.058
32875 | 22.059
32876 | 22.059
32877 | 22.058
32878 | 22.058
32879 | 22.059
32880 | 22.059
32881 | 22.058
32882 | 22.058
32883 | 22.058
32884 | 22.058
32885 | 22.059
32886 | 22.059
32887 | 22.058
32888 | 22.058
32889 | 22.058
32890 | 22.059
32891 | 22.058
32892 | 22.059
32893 | 22.059
32894 | 22.058
32895 | 22.058
32896 | 22.059
32897 | 22.059
32898 | 22.059
32899 | 22.059
32900 | 22.059
32901 | 22.058
32902 | 22.058
32903 | 22.058
32904 | 22.059
32905 | 22.058
32906 | 22.058
32907 | 22.058
32908 | 22.058
32909 | 22.058
32910 | 22.058
32911 | 22.059
32912 | 22.058
32913 | 22.058
32914 | 22.059
32915 | 22.058
32916 | 22.059
32917 | 22.058
32918 | 22.059
32919 | 22.058
32920 | 22.058
32921 | 22.058
32922 | 22.059
32923 | 22.058
32924 | 22.059
32925 | 22.058
32926 | 22.058
32927 | 22.059
32928 | 22.059
32929 | 22.059
32930 | 22.058
32931 | 22.058
32932 | 22.058
32933 | 22.058
32934 | 22.058
32935 | 22.059
32936 | 22.058
32937 | 22.058
32938 | 22.058
32939 | 22.058
32940 | 22.058
32941 | 22.058
32942 | 22.058
32943 | 22.058
32944 | 22.059
32945 | 22.059
32946 | 22.059
32947 | 22.058
32948 | 22.059
32949 | 22.058
32950 | 22.058
32951 | 22.058
32952 | 22.058
32953 | 22.058
32954 | 22.059
32955 | 22.059
32956 | 22.059
32957 | 22.059
32958 | 22.058
32959 | 22.059
32960 | 22.059
32961 | 22.059
32962 | 22.058
32963 | 22.059
32964 | 22.059
32965 | 22.058
32966 | 22.058
32967 | 22.058
32968 | 22.058
32969 | 22.058
32970 | 22.059
32971 | 22.058
32972 | 22.058
32973 | 22.058
32974 | 22.058
32975 | 22.058
32976 | 22.059
32977 | 22.058
32978 | 22.059
32979 | 22.058
32980 | 22.058
32981 | 22.059
32982 | 22.059
32983 | 22.058
32984 | 22.058
32985 | 22.059
32986 | 22.059
32987 | 22.058
32988 | 22.058
32989 | 22.058
32990 | 22.059
32991 | 22.058
32992 | 22.059
32993 | 22.058
32994 | 22.058
32995 | 22.059
32996 | 22.058
32997 | 22.059
32998 | 22.058
32999 | 22.059
33000 | 22.058
33001 | 22.059
33002 | 22.058
33003 | 22.058
33004 | 22.059
33005 | 22.058
33006 | 22.058
33007 | 22.058
33008 | 22.058
33009 | 22.058
33010 | 22.058
33011 | 22.059
33012 | 22.058
33013 | 22.058
33014 | 22.058
33015 | 22.059
33016 | 22.058
33017 | 22.058
33018 | 22.058
33019 | 22.058
33020 | 22.058
33021 | 22.058
33022 | 22.058
33023 | 22.058
33024 | 22.059
33025 | 22.059
33026 | 22.058
33027 | 22.058
33028 | 22.059
33029 | 22.058
33030 | 22.058
33031 | 22.058
33032 | 22.058
33033 | 22.058
33034 | 22.058
33035 | 22.058
33036 | 22.058
33037 | 22.059
33038 | 22.058
33039 | 22.058
33040 | 22.058
33041 | 22.058
33042 | 22.058
33043 | 22.058
33044 | 22.058
33045 | 22.058
33046 | 22.058
33047 | 22.058
33048 | 22.059
33049 | 22.058
33050 | 22.058
33051 | 22.058
33052 | 22.058
33053 | 22.058
33054 | 22.058
33055 | 22.059
33056 | 22.058
33057 | 22.058
33058 | 22.058
33059 | 22.059
33060 | 22.058
33061 | 22.059
33062 | 22.058
33063 | 22.058
33064 | 22.058
33065 | 22.058
33066 | 22.058
33067 | 22.058
33068 | 22.058
33069 | 22.058
33070 | 22.058
33071 | 22.058
33072 | 22.058
33073 | 22.058
33074 | 22.058
33075 | 22.058
33076 | 22.058
33077 | 22.058
33078 | 22.058
33079 | 22.058
33080 | 22.058
33081 | 22.058
33082 | 22.058
33083 | 22.058
33084 | 22.058
33085 | 22.058
33086 | 22.058
33087 | 22.059
33088 | 22.058
33089 | 22.058
33090 | 22.058
33091 | 22.058
33092 | 22.058
33093 | 22.058
33094 | 22.058
33095 | 22.058
33096 | 22.058
33097 | 22.058
33098 | 22.058
33099 | 22.058
33100 | 22.058
33101 | 22.058
33102 | 22.058
33103 | 22.058
33104 | 22.058
33105 | 22.058
33106 | 22.058
33107 | 22.058
33108 | 22.057
33109 | 22.058
33110 | 22.058
33111 | 22.058
33112 | 22.058
33113 | 22.058
33114 | 22.058
33115 | 22.058
33116 | 22.058
33117 | 22.058
33118 | 22.058
33119 | 22.058
33120 | 22.058
33121 | 22.058
33122 | 22.058
33123 | 22.058
33124 | 22.058
33125 | 22.058
33126 | 22.058
33127 | 22.058
33128 | 22.058
33129 | 22.058
33130 | 22.058
33131 | 22.058
33132 | 22.057
33133 | 22.058
33134 | 22.058
33135 | 22.057
33136 | 22.058
33137 | 22.058
33138 | 22.058
33139 | 22.058
33140 | 22.058
33141 | 22.058
33142 | 22.058
33143 | 22.058
33144 | 22.058
33145 | 22.058
33146 | 22.057
33147 | 22.058
33148 | 22.058
33149 | 22.058
33150 | 22.058
33151 | 22.058
33152 | 22.058
33153 | 22.058
33154 | 22.058
33155 | 22.058
33156 | 22.058
33157 | 22.058
33158 | 22.058
33159 | 22.058
33160 | 22.058
33161 | 22.058
33162 | 22.057
33163 | 22.058
33164 | 22.058
33165 | 22.057
33166 | 22.058
33167 | 22.058
33168 | 22.058
33169 | 22.057
33170 | 22.058
33171 | 22.058
33172 | 22.058
33173 | 22.058
33174 | 22.057
33175 | 22.058
33176 | 22.057
33177 | 22.057
33178 | 22.057
33179 | 22.058
33180 | 22.058
33181 | 22.057
33182 | 22.057
33183 | 22.058
33184 | 22.058
33185 | 22.058
33186 | 22.058
33187 | 22.057
33188 | 22.058
33189 | 22.058
33190 | 22.058
33191 | 22.058
33192 | 22.058
33193 | 22.058
33194 | 22.058
33195 | 22.058
33196 | 22.058
33197 | 22.058
33198 | 22.058
33199 | 22.058
33200 | 22.058
33201 | 22.058
33202 | 22.058
33203 | 22.058
33204 | 22.058
33205 | 22.058
33206 | 22.058
33207 | 22.058
33208 | 22.058
33209 | 22.058
33210 | 22.058
33211 | 22.058
33212 | 22.058
33213 | 22.057
33214 | 22.058
33215 | 22.058
33216 | 22.058
33217 | 22.057
33218 | 22.058
33219 | 22.058
33220 | 22.058
33221 | 22.058
33222 | 22.058
33223 | 22.058
33224 | 22.058
33225 | 22.058
33226 | 22.058
33227 | 22.058
33228 | 22.058
33229 | 22.058
33230 | 22.058
33231 | 22.058
33232 | 22.058
33233 | 22.058
33234 | 22.058
33235 | 22.058
33236 | 22.058
33237 | 22.058
33238 | 22.058
33239 | 22.058
33240 | 22.058
33241 | 22.058
33242 | 22.058
33243 | 22.058
33244 | 22.058
33245 | 22.058
33246 | 22.058
33247 | 22.058
33248 | 22.058
33249 | 22.058
33250 | 22.057
33251 | 22.057
33252 | 22.058
33253 | 22.058
33254 | 22.058
33255 | 22.058
33256 | 22.058
33257 | 22.058
33258 | 22.058
33259 | 22.058
33260 | 22.057
33261 | 22.058
33262 | 22.058
33263 | 22.059
33264 | 22.058
33265 | 22.058
33266 | 22.058
33267 | 22.057
33268 | 22.058
33269 | 22.057
33270 | 22.058
33271 | 22.057
33272 | 22.058
33273 | 22.058
33274 | 22.057
33275 | 22.058
33276 | 22.058
33277 | 22.058
33278 | 22.058
33279 | 22.057
33280 | 22.058
33281 | 22.058
33282 | 22.058
33283 | 22.058
33284 | 22.058
33285 | 22.058
33286 | 22.058
33287 | 22.058
33288 | 22.058
33289 | 22.057
33290 | 22.058
33291 | 22.058
33292 | 22.058
33293 | 22.058
33294 | 22.057
33295 | 22.057
33296 | 22.057
33297 | 22.057
33298 | 22.057
33299 | 22.057
33300 | 22.058
33301 | 22.057
33302 | 22.058
33303 | 22.057
33304 | 22.057
33305 | 22.058
33306 | 22.057
33307 | 22.058
33308 | 22.057
33309 | 22.057
33310 | 22.057
33311 | 22.058
33312 | 22.058
33313 | 22.058
33314 | 22.057
33315 | 22.057
33316 | 22.058
33317 | 22.058
33318 | 22.057
33319 | 22.058
33320 | 22.058
33321 | 22.058
33322 | 22.058
33323 | 22.058
33324 | 22.058
33325 | 22.058
33326 | 22.057
33327 | 22.058
33328 | 22.057
33329 | 22.058
33330 | 22.058
33331 | 22.057
33332 | 22.057
33333 | 22.058
33334 | 22.057
33335 | 22.058
33336 | 22.058
33337 | 22.057
33338 | 22.057
33339 | 22.058
33340 | 22.057
33341 | 22.058
33342 | 22.057
33343 | 22.057
33344 | 22.057
33345 | 22.057
33346 | 22.057
33347 | 22.058
33348 | 22.058
33349 | 22.057
33350 | 22.057
33351 | 22.057
33352 | 22.057
33353 | 22.057
33354 | 22.058
33355 | 22.057
33356 | 22.057
33357 | 22.057
33358 | 22.057
33359 | 22.058
33360 | 22.058
33361 | 22.058
33362 | 22.058
33363 | 22.057
33364 | 22.057
33365 | 22.058
33366 | 22.058
33367 | 22.058
33368 | 22.058
33369 | 22.058
33370 | 22.057
33371 | 22.057
33372 | 22.057
33373 | 22.058
33374 | 22.057
33375 | 22.057
33376 | 22.058
33377 | 22.058
33378 | 22.058
33379 | 22.058
33380 | 22.057
33381 | 22.058
33382 | 22.057
33383 | 22.057
33384 | 22.058
33385 | 22.058
33386 | 22.058
33387 | 22.058
33388 | 22.058
33389 | 22.057
33390 | 22.058
33391 | 22.058
33392 | 22.058
33393 | 22.058
33394 | 22.057
33395 | 22.058
33396 | 22.057
33397 | 22.058
33398 | 22.058
33399 | 22.057
33400 | 22.058
33401 | 22.058
33402 | 22.058
33403 | 22.057
33404 | 22.057
33405 | 22.058
33406 | 22.058
33407 | 22.057
33408 | 22.057
33409 | 22.057
33410 | 22.057
33411 | 22.057
33412 | 22.058
33413 | 22.058
33414 | 22.058
33415 | 22.057
33416 | 22.057
33417 | 22.057
33418 | 22.058
33419 | 22.057
33420 | 22.058
33421 | 22.057
33422 | 22.058
33423 | 22.058
33424 | 22.058
33425 | 22.058
33426 | 22.057
33427 | 22.057
33428 | 22.058
33429 | 22.058
33430 | 22.058
33431 | 22.057
33432 | 22.057
33433 | 22.057
33434 | 22.057
33435 | 22.058
33436 | 22.057
33437 | 22.057
33438 | 22.057
33439 | 22.058
33440 | 22.058
33441 | 22.057
33442 | 22.058
33443 | 22.057
33444 | 22.058
33445 | 22.057
33446 | 22.057
33447 | 22.058
33448 | 22.057
33449 | 22.057
33450 | 22.057
33451 | 22.058
33452 | 22.057
33453 | 22.057
33454 | 22.057
33455 | 22.057
33456 | 22.057
33457 | 22.058
33458 | 22.058
33459 | 22.058
33460 | 22.058
33461 | 22.058
33462 | 22.058
33463 | 22.058
33464 | 22.058
33465 | 22.058
33466 | 22.057
33467 | 22.058
33468 | 22.058
33469 | 22.057
33470 | 22.058
33471 | 22.058
33472 | 22.057
33473 | 22.058
33474 | 22.058
33475 | 22.058
33476 | 22.057
33477 | 22.057
33478 | 22.058
33479 | 22.057
33480 | 22.058
33481 | 22.057
33482 | 22.058
33483 | 22.058
33484 | 22.057
33485 | 22.058
33486 | 22.058
33487 | 22.058
33488 | 22.058
33489 | 22.057
33490 | 22.058
33491 | 22.058
33492 | 22.058
33493 | 22.058
33494 | 22.057
33495 | 22.057
33496 | 22.057
33497 | 22.058
33498 | 22.057
33499 | 22.057
33500 | 22.058
33501 | 22.058
33502 | 22.058
33503 | 22.058
33504 | 22.058
33505 | 22.058
33506 | 22.058
33507 | 22.057
33508 | 22.058
33509 | 22.057
33510 | 22.057
33511 | 22.057
33512 | 22.058
33513 | 22.058
33514 | 22.058
33515 | 22.058
33516 | 22.058
33517 | 22.058
33518 | 22.057
33519 | 22.057
33520 | 22.058
33521 | 22.057
33522 | 22.058
33523 | 22.058
33524 | 22.058
33525 | 22.058
33526 | 22.058
33527 | 22.058
33528 | 22.058
33529 | 22.058
33530 | 22.058
33531 | 22.057
33532 | 22.058
33533 | 22.058
33534 | 22.058
33535 | 22.057
33536 | 22.057
33537 | 22.057
33538 | 22.057
33539 | 22.058
33540 | 22.057
33541 | 22.057
33542 | 22.058
33543 | 22.057
33544 | 22.057
33545 | 22.058
33546 | 22.057
33547 | 22.057
33548 | 22.057
33549 | 22.058
33550 | 22.057
33551 | 22.057
33552 | 22.057
33553 | 22.058
33554 | 22.058
33555 | 22.057
33556 | 22.058
33557 | 22.058
33558 | 22.058
33559 | 22.057
33560 | 22.058
33561 | 22.058
33562 | 22.057
33563 | 22.058
33564 | 22.058
33565 | 22.058
33566 | 22.057
33567 | 22.058
33568 | 22.057
33569 | 22.057
33570 | 22.058
33571 | 22.058
33572 | 22.057
33573 | 22.057
33574 | 22.057
33575 | 22.057
33576 | 22.057
33577 | 22.058
33578 | 22.057
33579 | 22.057
33580 | 22.057
33581 | 22.058
33582 | 22.057
33583 | 22.057
33584 | 22.058
33585 | 22.058
33586 | 22.058
33587 | 22.057
33588 | 22.057
33589 | 22.057
33590 | 22.057
33591 | 22.058
33592 | 22.057
33593 | 22.057
33594 | 22.057
33595 | 22.058
33596 | 22.057
33597 | 22.058
33598 | 22.058
33599 | 22.058
33600 | 22.057
33601 | 22.058
33602 | 22.057
33603 | 22.057
33604 | 22.057
33605 | 22.057
33606 | 22.057
33607 | 22.057
33608 | 22.057
33609 | 22.058
33610 | 22.057
33611 | 22.058
33612 | 22.057
33613 | 22.057
33614 | 22.057
33615 | 22.058
33616 | 22.058
33617 | 22.057
33618 | 22.058
33619 | 22.058
33620 | 22.057
33621 | 22.058
33622 | 22.058
33623 | 22.057
33624 | 22.058
33625 | 22.058
33626 | 22.058
33627 | 22.058
33628 | 22.058
33629 | 22.057
33630 | 22.057
33631 | 22.058
33632 | 22.057
33633 | 22.058
33634 | 22.058
33635 | 22.057
33636 | 22.057
33637 | 22.057
33638 | 22.058
33639 | 22.058
33640 | 22.057
33641 | 22.057
33642 | 22.057
33643 | 22.057
33644 | 22.057
33645 | 22.057
33646 | 22.057
33647 | 22.058
33648 | 22.058
33649 | 22.057
33650 | 22.058
33651 | 22.058
33652 | 22.057
33653 | 22.057
33654 | 22.057
33655 | 22.057
33656 | 22.058
33657 | 22.057
33658 | 22.057
33659 | 22.058
33660 | 22.057
33661 | 22.058
33662 | 22.058
33663 | 22.057
33664 | 22.058
33665 | 22.057
33666 | 22.057
33667 | 22.057
33668 | 22.058
33669 | 22.057
33670 | 22.057
33671 | 22.057
33672 | 22.058
33673 | 22.057
33674 | 22.057
33675 | 22.057
33676 | 22.057
33677 | 22.057
33678 | 22.057
33679 | 22.057
33680 | 22.058
33681 | 22.057
33682 | 22.057
33683 | 22.057
33684 | 22.057
33685 | 22.057
33686 | 22.057
33687 | 22.057
33688 | 22.057
33689 | 22.057
33690 | 22.057
33691 | 22.057
33692 | 22.057
33693 | 22.058
33694 | 22.057
33695 | 22.057
33696 | 22.057
33697 | 22.057
33698 | 22.057
33699 | 22.057
33700 | 22.057
33701 | 22.056
33702 | 22.057
33703 | 22.057
33704 | 22.057
33705 | 22.057
33706 | 22.057
33707 | 22.057
33708 | 22.057
33709 | 22.057
33710 | 22.057
33711 | 22.057
33712 | 22.058
33713 | 22.057
33714 | 22.057
33715 | 22.057
33716 | 22.057
33717 | 22.057
33718 | 22.057
33719 | 22.057
33720 | 22.057
33721 | 22.057
33722 | 22.057
33723 | 22.057
33724 | 22.057
33725 | 22.057
33726 | 22.058
33727 | 22.057
33728 | 22.057
33729 | 22.057
33730 | 22.057
33731 | 22.057
33732 | 22.057
33733 | 22.057
33734 | 22.057
33735 | 22.057
33736 | 22.057
33737 | 22.057
33738 | 22.057
33739 | 22.057
33740 | 22.057
33741 | 22.057
33742 | 22.058
33743 | 22.057
33744 | 22.056
33745 | 22.057
33746 | 22.057
33747 | 22.057
33748 | 22.057
33749 | 22.057
33750 | 22.057
33751 | 22.058
33752 | 22.057
33753 | 22.057
33754 | 22.057
33755 | 22.057
33756 | 22.057
33757 | 22.057
33758 | 22.057
33759 | 22.057
33760 | 22.058
33761 | 22.057
33762 | 22.057
33763 | 22.057
33764 | 22.057
33765 | 22.057
33766 | 22.057
33767 | 22.057
33768 | 22.057
33769 | 22.057
33770 | 22.057
33771 | 22.057
33772 | 22.057
33773 | 22.057
33774 | 22.057
33775 | 22.057
33776 | 22.057
33777 | 22.057
33778 | 22.057
33779 | 22.057
33780 | 22.057
33781 | 22.057
33782 | 22.057
33783 | 22.057
33784 | 22.057
33785 | 22.057
33786 | 22.057
33787 | 22.057
33788 | 22.057
33789 | 22.057
33790 | 22.057
33791 | 22.057
33792 | 22.057
33793 | 22.056
33794 | 22.057
33795 | 22.057
33796 | 22.056
33797 | 22.057
33798 | 22.057
33799 | 22.056
33800 | 22.057
33801 | 22.057
33802 | 22.057
33803 | 22.057
33804 | 22.057
33805 | 22.057
33806 | 22.057
33807 | 22.057
33808 | 22.057
33809 | 22.057
33810 | 22.057
33811 | 22.057
33812 | 22.057
33813 | 22.057
33814 | 22.057
33815 | 22.057
33816 | 22.057
33817 | 22.057
33818 | 22.057
33819 | 22.057
33820 | 22.057
33821 | 22.057
33822 | 22.057
33823 | 22.057
33824 | 22.057
33825 | 22.057
33826 | 22.057
33827 | 22.057
33828 | 22.057
33829 | 22.056
33830 | 22.057
33831 | 22.057
33832 | 22.057
33833 | 22.056
33834 | 22.057
33835 | 22.057
33836 | 22.057
33837 | 22.057
33838 | 22.057
33839 | 22.057
33840 | 22.056
33841 | 22.056
33842 | 22.057
33843 | 22.057
33844 | 22.057
33845 | 22.057
33846 | 22.057
33847 | 22.057
33848 | 22.057
33849 | 22.057
33850 | 22.057
33851 | 22.057
33852 | 22.057
33853 | 22.057
33854 | 22.057
33855 | 22.057
33856 | 22.057
33857 | 22.057
33858 | 22.057
33859 | 22.057
33860 | 22.057
33861 | 22.057
33862 | 22.057
33863 | 22.057
33864 | 22.057
33865 | 22.057
33866 | 22.057
33867 | 22.057
33868 | 22.057
33869 | 22.057
33870 | 22.057
33871 | 22.057
33872 | 22.057
33873 | 22.057
33874 | 22.057
33875 | 22.057
33876 | 22.057
33877 | 22.057
33878 | 22.057
33879 | 22.057
33880 | 22.057
33881 | 22.057
33882 | 22.057
33883 | 22.057
33884 | 22.058
33885 | 22.057
33886 | 22.057
33887 | 22.057
33888 | 22.058
33889 | 22.057
33890 | 22.057
33891 | 22.057
33892 | 22.057
33893 | 22.057
33894 | 22.057
33895 | 22.057
33896 | 22.057
33897 | 22.057
33898 | 22.057
33899 | 22.057
33900 | 22.058
33901 | 22.057
33902 | 22.057
33903 | 22.057
33904 | 22.057
33905 | 22.057
33906 | 22.057
33907 | 22.057
33908 | 22.057
33909 | 22.057
33910 | 22.057
33911 | 22.057
33912 | 22.057
33913 | 22.057
33914 | 22.057
33915 | 22.057
33916 | 22.057
33917 | 22.057
33918 | 22.057
33919 | 22.057
33920 | 22.056
33921 | 22.057
33922 | 22.057
33923 | 22.057
33924 | 22.057
33925 | 22.057
33926 | 22.057
33927 | 22.057
33928 | 22.057
33929 | 22.056
33930 | 22.057
33931 | 22.057
33932 | 22.057
33933 | 22.057
33934 | 22.057
33935 | 22.057
33936 | 22.057
33937 | 22.057
33938 | 22.057
33939 | 22.057
33940 | 22.057
33941 | 22.057
33942 | 22.057
33943 | 22.056
33944 | 22.057
33945 | 22.057
33946 | 22.057
33947 | 22.057
33948 | 22.057
33949 | 22.056
33950 | 22.056
33951 | 22.057
33952 | 22.057
33953 | 22.057
33954 | 22.057
33955 | 22.057
33956 | 22.057
33957 | 22.057
33958 | 22.057
33959 | 22.056
33960 | 22.057
33961 | 22.056
33962 | 22.057
33963 | 22.057
33964 | 22.057
33965 | 22.057
33966 | 22.057
33967 | 22.057
33968 | 22.056
33969 | 22.057
33970 | 22.057
33971 | 22.057
33972 | 22.057
33973 | 22.057
33974 | 22.057
33975 | 22.057
33976 | 22.057
33977 | 22.057
33978 | 22.057
33979 | 22.056
33980 | 22.057
33981 | 22.056
33982 | 22.057
33983 | 22.057
33984 | 22.057
33985 | 22.057
33986 | 22.057
33987 | 22.057
33988 | 22.057
33989 | 22.057
33990 | 22.057
33991 | 22.057
33992 | 22.056
33993 | 22.057
33994 | 22.057
33995 | 22.057
33996 | 22.057
33997 | 22.057
33998 | 22.056
33999 | 22.057
34000 | 22.057
34001 | 22.057
34002 | 22.057
34003 | 22.057
34004 | 22.057
34005 | 22.057
34006 | 22.057
34007 | 22.057
34008 | 22.057
34009 | 22.057
34010 | 22.056
34011 | 22.057
34012 | 22.057
34013 | 22.057
34014 | 22.057
34015 | 22.057
34016 | 22.057
34017 | 22.057
34018 | 22.056
34019 | 22.057
34020 | 22.056
34021 | 22.056
34022 | 22.056
34023 | 22.057
34024 | 22.056
34025 | 22.057
34026 | 22.056
34027 | 22.056
34028 | 22.056
34029 | 22.056
34030 | 22.057
34031 | 22.057
34032 | 22.056
34033 | 22.057
34034 | 22.057
34035 | 22.057
34036 | 22.056
34037 | 22.056
34038 | 22.057
34039 | 22.056
34040 | 22.057
34041 | 22.056
34042 | 22.057
34043 | 22.056
34044 | 22.056
34045 | 22.057
34046 | 22.056
34047 | 22.056
34048 | 22.057
34049 | 22.056
34050 | 22.057
34051 | 22.056
34052 | 22.056
34053 | 22.057
34054 | 22.057
34055 | 22.056
34056 | 22.057
34057 | 22.057
34058 | 22.057
34059 | 22.056
34060 | 22.057
34061 | 22.057
34062 | 22.056
34063 | 22.056
34064 | 22.057
34065 | 22.057
34066 | 22.056
34067 | 22.057
34068 | 22.057
34069 | 22.056
34070 | 22.057
34071 | 22.057
34072 | 22.056
34073 | 22.056
34074 | 22.057
34075 | 22.057
34076 | 22.057
34077 | 22.056
34078 | 22.057
34079 | 22.057
34080 | 22.056
34081 | 22.056
34082 | 22.057
34083 | 22.057
34084 | 22.056
34085 | 22.057
34086 | 22.056
34087 | 22.057
34088 | 22.057
34089 | 22.056
34090 | 22.056
34091 | 22.057
34092 | 22.056
34093 | 22.056
34094 | 22.056
34095 | 22.057
34096 | 22.056
34097 | 22.057
34098 | 22.056
34099 | 22.057
34100 | 22.056
34101 | 22.057
34102 | 22.057
34103 | 22.056
34104 | 22.056
34105 | 22.057
34106 | 22.056
34107 | 22.057
34108 | 22.057
34109 | 22.057
34110 | 22.056
34111 | 22.056
34112 | 22.057
34113 | 22.057
34114 | 22.056
34115 | 22.056
34116 | 22.057
34117 | 22.056
34118 | 22.056
34119 | 22.056
34120 | 22.056
34121 | 22.056
34122 | 22.056
34123 | 22.057
34124 | 22.056
34125 | 22.056
34126 | 22.056
34127 | 22.056
34128 | 22.056
34129 | 22.056
34130 | 22.056
34131 | 22.056
34132 | 22.056
34133 | 22.057
34134 | 22.056
34135 | 22.056
34136 | 22.057
34137 | 22.057
34138 | 22.056
34139 | 22.056
34140 | 22.056
34141 | 22.057
34142 | 22.057
34143 | 22.056
34144 | 22.057
34145 | 22.056
34146 | 22.056
34147 | 22.057
34148 | 22.056
34149 | 22.056
34150 | 22.057
34151 | 22.057
34152 | 22.056
34153 | 22.057
34154 | 22.056
34155 | 22.056
34156 | 22.056
34157 | 22.057
34158 | 22.056
34159 | 22.056
34160 | 22.057
34161 | 22.056
34162 | 22.056
34163 | 22.057
34164 | 22.056
34165 | 22.057
34166 | 22.056
34167 | 22.056
34168 | 22.057
34169 | 22.057
34170 | 22.056
34171 | 22.057
34172 | 22.057
34173 | 22.057
34174 | 22.056
34175 | 22.056
34176 | 22.057
34177 | 22.056
34178 | 22.057
34179 | 22.056
34180 | 22.056
34181 | 22.056
34182 | 22.056
34183 | 22.056
34184 | 22.057
34185 | 22.057
34186 | 22.056
34187 | 22.056
34188 | 22.057
34189 | 22.057
34190 | 22.057
34191 | 22.056
34192 | 22.057
34193 | 22.057
34194 | 22.057
34195 | 22.057
34196 | 22.057
34197 | 22.056
34198 | 22.056
34199 | 22.056
34200 | 22.056
34201 | 22.057
34202 | 22.057
34203 | 22.056
34204 | 22.056
34205 | 22.057
34206 | 22.057
34207 | 22.056
34208 | 22.057
34209 | 22.057
34210 | 22.057
34211 | 22.057
34212 | 22.057
34213 | 22.057
34214 | 22.056
34215 | 22.057
34216 | 22.057
34217 | 22.056
34218 | 22.056
34219 | 22.057
34220 | 22.056
34221 | 22.057
34222 | 22.056
34223 | 22.056
34224 | 22.057
34225 | 22.057
34226 | 22.057
34227 | 22.056
34228 | 22.056
34229 | 22.056
34230 | 22.057
34231 | 22.057
34232 | 22.056
34233 | 22.056
34234 | 22.057
34235 | 22.057
34236 | 22.056
34237 | 22.056
34238 | 22.056
34239 | 22.057
34240 | 22.057
34241 | 22.056
34242 | 22.057
34243 | 22.057
34244 | 22.057
34245 | 22.057
34246 | 22.056
34247 | 22.056
34248 | 22.057
34249 | 22.057
34250 | 22.057
34251 | 22.056
34252 | 22.057
34253 | 22.056
34254 | 22.057
34255 | 22.056
34256 | 22.056
34257 | 22.056
34258 | 22.056
34259 | 22.056
34260 | 22.056
34261 | 22.056
34262 | 22.056
34263 | 22.056
34264 | 22.056
34265 | 22.056
34266 | 22.057
34267 | 22.056
34268 | 22.056
34269 | 22.057
34270 | 22.056
34271 | 22.056
34272 | 22.056
34273 | 22.056
34274 | 22.056
34275 | 22.056
34276 | 22.056
34277 | 22.056
34278 | 22.057
34279 | 22.056
34280 | 22.057
34281 | 22.056
34282 | 22.056
34283 | 22.056
34284 | 22.056
34285 | 22.056
34286 | 22.056
34287 | 22.056
34288 | 22.056
34289 | 22.056
34290 | 22.057
34291 | 22.056
34292 | 22.056
34293 | 22.056
34294 | 22.056
34295 | 22.056
34296 | 22.056
34297 | 22.055
34298 | 22.057
34299 | 22.056
34300 | 22.056
34301 | 22.056
34302 | 22.056
34303 | 22.056
34304 | 22.056
34305 | 22.056
34306 | 22.056
34307 | 22.056
34308 | 22.056
34309 | 22.056
34310 | 22.056
34311 | 22.057
34312 | 22.056
34313 | 22.056
34314 | 22.056
34315 | 22.056
34316 | 22.056
34317 | 22.056
34318 | 22.057
34319 | 22.056
34320 | 22.056
34321 | 22.057
34322 | 22.057
34323 | 22.056
34324 | 22.056
34325 | 22.056
34326 | 22.056
34327 | 22.056
34328 | 22.056
34329 | 22.056
34330 | 22.056
34331 | 22.056
34332 | 22.056
34333 | 22.056
34334 | 22.056
34335 | 22.056
34336 | 22.056
34337 | 22.056
34338 | 22.057
34339 | 22.056
34340 | 22.056
34341 | 22.056
34342 | 22.056
34343 | 22.057
34344 | 22.056
34345 | 22.056
34346 | 22.056
34347 | 22.057
34348 | 22.056
34349 | 22.056
34350 | 22.056
34351 | 22.057
34352 | 22.056
34353 | 22.056
34354 | 22.056
34355 | 22.056
34356 | 22.056
34357 | 22.056
34358 | 22.056
34359 | 22.057
34360 | 22.056
34361 | 22.056
34362 | 22.056
34363 | 22.057
34364 | 22.056
34365 | 22.056
34366 | 22.056
34367 | 22.056
34368 | 22.056
34369 | 22.056
34370 | 22.056
34371 | 22.056
34372 | 22.056
34373 | 22.056
34374 | 22.056
34375 | 22.056
34376 | 22.056
34377 | 22.056
34378 | 22.056
34379 | 22.056
34380 | 22.056
34381 | 22.056
34382 | 22.056
34383 | 22.056
34384 | 22.056
34385 | 22.056
34386 | 22.056
34387 | 22.056
34388 | 22.056
34389 | 22.056
34390 | 22.056
34391 | 22.056
34392 | 22.056
34393 | 22.056
34394 | 22.056
34395 | 22.056
34396 | 22.056
34397 | 22.056
34398 | 22.056
34399 | 22.056
34400 | 22.056
34401 | 22.056
34402 | 22.056
34403 | 22.057
34404 | 22.056
34405 | 22.056
34406 | 22.056
34407 | 22.056
34408 | 22.056
34409 | 22.056
34410 | 22.056
34411 | 22.056
34412 | 22.057
34413 | 22.056
34414 | 22.057
34415 | 22.057
34416 | 22.056
34417 | 22.056
34418 | 22.056
34419 | 22.056
34420 | 22.056
34421 | 22.056
34422 | 22.056
34423 | 22.056
34424 | 22.056
34425 | 22.056
34426 | 22.056
34427 | 22.056
34428 | 22.056
34429 | 22.056
34430 | 22.056
34431 | 22.056
34432 | 22.056
34433 | 22.056
34434 | 22.056
34435 | 22.056
34436 | 22.056
34437 | 22.056
34438 | 22.056
34439 | 22.056
34440 | 22.056
34441 | 22.056
34442 | 22.056
34443 | 22.056
34444 | 22.056
34445 | 22.056
34446 | 22.056
34447 | 22.056
34448 | 22.056
34449 | 22.056
34450 | 22.056
34451 | 22.056
34452 | 22.056
34453 | 22.056
34454 | 22.056
34455 | 22.056
34456 | 22.056
34457 | 22.056
34458 | 22.057
34459 | 22.056
34460 | 22.056
34461 | 22.056
34462 | 22.056
34463 | 22.056
34464 | 22.056
34465 | 22.056
34466 | 22.056
34467 | 22.056
34468 | 22.056
34469 | 22.056
34470 | 22.056
34471 | 22.056
34472 | 22.056
34473 | 22.056
34474 | 22.056
34475 | 22.056
34476 | 22.056
34477 | 22.056
34478 | 22.056
34479 | 22.056
34480 | 22.057
34481 | 22.056
34482 | 22.057
34483 | 22.056
34484 | 22.056
34485 | 22.056
34486 | 22.056
34487 | 22.056
34488 | 22.056
34489 | 22.056
34490 | 22.056
34491 | 22.056
34492 | 22.056
34493 | 22.056
34494 | 22.056
34495 | 22.056
34496 | 22.056
34497 | 22.056
34498 | 22.056
34499 | 22.056
34500 | 22.056
34501 | 22.056
34502 | 22.056
34503 | 22.056
34504 | 22.056
34505 | 22.057
34506 | 22.056
34507 | 22.056
34508 | 22.056
34509 | 22.056
34510 | 22.056
34511 | 22.056
34512 | 22.056
34513 | 22.056
34514 | 22.055
34515 | 22.056
34516 | 22.056
34517 | 22.056
34518 | 22.056
34519 | 22.056
34520 | 22.056
34521 | 22.056
34522 | 22.056
34523 | 22.055
34524 | 22.056
34525 | 22.056
34526 | 22.056
34527 | 22.056
34528 | 22.056
34529 | 22.056
34530 | 22.056
34531 | 22.056
34532 | 22.056
34533 | 22.056
34534 | 22.056
34535 | 22.056
34536 | 22.056
34537 | 22.056
34538 | 22.056
34539 | 22.056
34540 | 22.056
34541 | 22.056
34542 | 22.056
34543 | 22.056
34544 | 22.056
34545 | 22.056
34546 | 22.056
34547 | 22.056
34548 | 22.056
34549 | 22.056
34550 | 22.056
34551 | 22.055
34552 | 22.056
34553 | 22.056
34554 | 22.056
34555 | 22.056
34556 | 22.056
34557 | 22.056
34558 | 22.056
34559 | 22.056
34560 | 22.056
34561 | 22.056
34562 | 22.056
34563 | 22.056
34564 | 22.056
34565 | 22.056
34566 | 22.056
34567 | 22.056
34568 | 22.056
34569 | 22.056
34570 | 22.056
34571 | 22.056
34572 | 22.056
34573 | 22.056
34574 | 22.056
34575 | 22.055
34576 | 22.056
34577 | 22.057
34578 | 22.056
34579 | 22.056
34580 | 22.056
34581 | 22.057
34582 | 22.056
34583 | 22.056
34584 | 22.056
34585 | 22.056
34586 | 22.056
34587 | 22.056
34588 | 22.056
34589 | 22.056
34590 | 22.056
34591 | 22.056
34592 | 22.056
34593 | 22.056
34594 | 22.056
34595 | 22.056
34596 | 22.056
34597 | 22.057
34598 | 22.056
34599 | 22.056
34600 | 22.056
34601 | 22.056
34602 | 22.056
34603 | 22.056
34604 | 22.056
34605 | 22.056
34606 | 22.056
34607 | 22.056
34608 | 22.056
34609 | 22.056
34610 | 22.056
34611 | 22.055
34612 | 22.056
34613 | 22.056
34614 | 22.056
34615 | 22.056
34616 | 22.056
34617 | 22.056
34618 | 22.056
34619 | 22.056
34620 | 22.056
34621 | 22.056
34622 | 22.056
34623 | 22.056
34624 | 22.056
34625 | 22.057
34626 | 22.055
34627 | 22.056
34628 | 22.056
34629 | 22.057
34630 | 22.056
34631 | 22.056
34632 | 22.056
34633 | 22.056
34634 | 22.056
34635 | 22.056
34636 | 22.056
34637 | 22.056
34638 | 22.056
34639 | 22.056
34640 | 22.056
34641 | 22.056
34642 | 22.056
34643 | 22.056
34644 | 22.056
34645 | 22.056
34646 | 22.056
34647 | 22.056
34648 | 22.056
34649 | 22.056
34650 | 22.056
34651 | 22.056
34652 | 22.057
34653 | 22.056
34654 | 22.056
34655 | 22.056
34656 | 22.056
34657 | 22.056
34658 | 22.056
34659 | 22.056
34660 | 22.056
34661 | 22.056
34662 | 22.057
34663 | 22.056
34664 | 22.056
34665 | 22.056
34666 | 22.056
34667 | 22.056
34668 | 22.056
34669 | 22.056
34670 | 22.056
34671 | 22.056
34672 | 22.056
34673 | 22.056
34674 | 22.056
34675 | 22.056
34676 | 22.056
34677 | 22.055
34678 | 22.056
34679 | 22.057
34680 | 22.056
34681 | 22.056
34682 | 22.056
34683 | 22.056
34684 | 22.056
34685 | 22.056
34686 | 22.056
34687 | 22.056
34688 | 22.056
34689 | 22.056
34690 | 22.056
34691 | 22.056
34692 | 22.056
34693 | 22.056
34694 | 22.056
34695 | 22.056
34696 | 22.056
34697 | 22.056
34698 | 22.056
34699 | 22.056
34700 | 22.056
34701 | 22.056
34702 | 22.056
34703 | 22.056
34704 | 22.056
34705 | 22.056
34706 | 22.055
34707 | 22.055
34708 | 22.055
34709 | 22.056
34710 | 22.056
34711 | 22.056
34712 | 22.056
34713 | 22.056
34714 | 22.056
34715 | 22.056
34716 | 22.056
34717 | 22.056
34718 | 22.056
34719 | 22.056
34720 | 22.056
34721 | 22.056
34722 | 22.056
34723 | 22.056
34724 | 22.057
34725 | 22.056
34726 | 22.056
34727 | 22.056
34728 | 22.056
34729 | 22.056
34730 | 22.056
34731 | 22.056
34732 | 22.056
34733 | 22.056
34734 | 22.056
34735 | 22.056
34736 | 22.055
34737 | 22.056
34738 | 22.056
34739 | 22.056
34740 | 22.056
34741 | 22.056
34742 | 22.056
34743 | 22.056
34744 | 22.056
34745 | 22.056
34746 | 22.056
34747 | 22.056
34748 | 22.056
34749 | 22.056
34750 | 22.056
34751 | 22.056
34752 | 22.055
34753 | 22.056
34754 | 22.056
34755 | 22.056
34756 | 22.056
34757 | 22.056
34758 | 22.056
34759 | 22.056
34760 | 22.056
34761 | 22.056
34762 | 22.056
34763 | 22.056
34764 | 22.056
34765 | 22.056
34766 | 22.056
34767 | 22.056
34768 | 22.056
34769 | 22.056
34770 | 22.056
34771 | 22.056
34772 | 22.056
34773 | 22.056
34774 | 22.056
34775 | 22.056
34776 | 22.056
34777 | 22.056
34778 | 22.055
34779 | 22.056
34780 | 22.055
34781 | 22.056
34782 | 22.056
34783 | 22.056
34784 | 22.056
34785 | 22.056
34786 | 22.055
34787 | 22.056
34788 | 22.056
34789 | 22.056
34790 | 22.056
34791 | 22.056
34792 | 22.056
34793 | 22.056
34794 | 22.056
34795 | 22.056
34796 | 22.056
34797 | 22.055
34798 | 22.055
34799 | 22.056
34800 | 22.056
34801 | 22.056
34802 | 22.056
34803 | 22.056
34804 | 22.056
34805 | 22.056
34806 | 22.056
34807 | 22.056
34808 | 22.056
34809 | 22.056
34810 | 22.056
34811 | 22.056
34812 | 22.056
34813 | 22.056
34814 | 22.056
34815 | 22.056
34816 | 22.055
34817 | 22.056
34818 | 22.056
34819 | 22.056
34820 | 22.056
34821 | 22.055
34822 | 22.055
34823 | 22.056
34824 | 22.056
34825 | 22.055
34826 | 22.056
34827 | 22.056
34828 | 22.056
34829 | 22.056
34830 | 22.056
34831 | 22.056
34832 | 22.056
34833 | 22.055
34834 | 22.056
34835 | 22.056
34836 | 22.056
34837 | 22.056
34838 | 22.055
34839 | 22.056
34840 | 22.055
34841 | 22.056
34842 | 22.056
34843 | 22.055
34844 | 22.056
34845 | 22.056
34846 | 22.056
34847 | 22.056
34848 | 22.056
34849 | 22.056
34850 | 22.056
34851 | 22.056
34852 | 22.056
34853 | 22.055
34854 | 22.056
34855 | 22.056
34856 | 22.056
34857 | 22.056
34858 | 22.056
34859 | 22.056
34860 | 22.056
34861 | 22.056
34862 | 22.056
34863 | 22.056
34864 | 22.056
34865 | 22.056
34866 | 22.056
34867 | 22.056
34868 | 22.056
34869 | 22.056
34870 | 22.056
34871 | 22.056
34872 | 22.055
34873 | 22.056
34874 | 22.056
34875 | 22.056
34876 | 22.056
34877 | 22.055
34878 | 22.056
34879 | 22.056
34880 | 22.056
34881 | 22.056
34882 | 22.056
34883 | 22.055
34884 | 22.055
34885 | 22.056
34886 | 22.055
34887 | 22.056
34888 | 22.056
34889 | 22.056
34890 | 22.056
34891 | 22.056
34892 | 22.056
34893 | 22.056
34894 | 22.056
34895 | 22.055
34896 | 22.056
34897 | 22.056
34898 | 22.055
34899 | 22.056
34900 | 22.056
34901 | 22.056
34902 | 22.056
34903 | 22.055
34904 | 22.056
34905 | 22.056
34906 | 22.056
34907 | 22.056
34908 | 22.056
34909 | 22.056
34910 | 22.056
34911 | 22.056
34912 | 22.056
34913 | 22.055
34914 | 22.056
34915 | 22.056
34916 | 22.056
34917 | 22.056
34918 | 22.056
34919 | 22.056
34920 | 22.056
34921 | 22.055
34922 | 22.055
34923 | 22.056
34924 | 22.056
34925 | 22.056
34926 | 22.056
34927 | 22.055
34928 | 22.056
34929 | 22.056
34930 | 22.056
34931 | 22.055
34932 | 22.055
34933 | 22.056
34934 | 22.056
34935 | 22.056
34936 | 22.056
34937 | 22.056
34938 | 22.056
34939 | 22.056
34940 | 22.055
34941 | 22.056
34942 | 22.056
34943 | 22.056
34944 | 22.056
34945 | 22.056
34946 | 22.055
34947 | 22.055
34948 | 22.056
34949 | 22.056
34950 | 22.055
34951 | 22.055
34952 | 22.056
34953 | 22.056
34954 | 22.056
34955 | 22.055
34956 | 22.056
34957 | 22.056
34958 | 22.056
34959 | 22.055
34960 | 22.056
34961 | 22.056
34962 | 22.056
34963 | 22.055
34964 | 22.056
34965 | 22.055
34966 | 22.056
34967 | 22.055
34968 | 22.055
34969 | 22.056
34970 | 22.056
34971 | 22.056
34972 | 22.056
34973 | 22.055
34974 | 22.056
34975 | 22.056
34976 | 22.056
34977 | 22.056
34978 | 22.055
34979 | 22.055
34980 | 22.056
34981 | 22.056
34982 | 22.055
34983 | 22.056
34984 | 22.056
34985 | 22.056
34986 | 22.056
34987 | 22.056
34988 | 22.055
34989 | 22.056
34990 | 22.056
34991 | 22.056
34992 | 22.056
34993 | 22.056
34994 | 22.056
34995 | 22.056
34996 | 22.055
34997 | 22.055
34998 | 22.055
34999 | 22.055
35000 | 22.056

## RE43014v1
RE43013v1
| Time | Pressure
| Seconds | bar
| 0 | -0.239
| 1 | -0.239
| 2 | -0.239
| 3 | -0.239
| 4 | -0.24
| 5 | -0.239
| 6 | -0.239
| 7 | -0.239
| 8 | -0.238
| 9 | -0.239
| 10 | -0.239
| 11 | -0.239
| 12 | -0.239
| 13 | -0.239
| 14 | -0.24
| 15 | -0.239
| 16 | -0.239
| 17 | -0.239 | P=-4.283E-05t + 20.50 |  |  | Vol= | 0.15 | [litres]
| 18 | -0.239
| 19 | -0.239 | dP/dt= | 4.283e-05 |  | [bar/s]
| 20 | -0.239
| 21 | -0.239 | Leak Rate |  | 0.0064245 | [mbar.l/s]
| 22 | -0.239
| 23 | -0.239
| 24 | -0.239
| 25 | -0.239
| 26 | -0.239
| 27 | -0.239
| 28 | -0.239
| 29 | -0.238
| 30 | -0.239
| 31 | -0.239
| 32 | -0.239
| 33 | -0.239
| 34 | -0.239
| 35 | -0.239
| 36 | -0.239
| 37 | -0.239
| 38 | 1.318
| 39 | 7.22
| 40 | 13.478
| 41 | 19.858
| 42 | 25.127
| 43 | 25.717
| 44 | 21.406
| 45 | 20.738
| 46 | 20.894
| 47 | 20.994
| 48 | 21.036
| 49 | 21.06
| 50 | 21.073
| 51 | 21.078
| 52 | 21.074
| 53 | 21.071
| 54 | 21.069
| 55 | 21.066
| 56 | 21.065
| 57 | 21.063
| 58 | 21.061
| 59 | 21.059
| 60 | 21.058
| 61 | 21.057
| 62 | 21.054
| 63 | 21.053
| 64 | 21.052
| 65 | 21.051
| 66 | 21.048
| 67 | 21.048
| 68 | 21.046
| 69 | 21.045
| 70 | 21.043
| 71 | 21.042
| 72 | 21.041
| 73 | 21.04
| 74 | 21.039
| 75 | 21.037
| 76 | 21.037
| 77 | 21.035
| 78 | 21.035
| 79 | 21.034
| 80 | 21.033
| 81 | 21.031
| 82 | 21.03
| 83 | 21.029
| 84 | 21.029
| 85 | 21.028
| 86 | 21.027
| 87 | 21.025
| 88 | 21.025
| 89 | 21.024
| 90 | 21.022
| 91 | 21.022
| 92 | 21.021
| 93 | 21.019
| 94 | 21.019
| 95 | 21.017
| 96 | 21.017
| 97 | 21.016
| 98 | 21.015
| 99 | 21.014
| 100 | 21.013
| 101 | 21.012
| 102 | 21.011
| 103 | 21.01
| 104 | 21.009
| 105 | 21.009
| 106 | 21.008
| 107 | 21.007
| 108 | 21.006
| 109 | 21.005
| 110 | 21.004
| 111 | 21.003
| 112 | 21.002
| 113 | 21.001
| 114 | 21
| 115 | 21
| 116 | 20.999
| 117 | 20.997
| 118 | 20.997
| 119 | 20.996
| 120 | 20.996
| 121 | 20.994
| 122 | 20.994
| 123 | 20.993
| 124 | 20.992
| 125 | 20.991
| 126 | 20.99
| 127 | 20.989
| 128 | 20.988
| 129 | 20.987
| 130 | 20.987
| 131 | 20.986
| 132 | 20.985
| 133 | 20.984
| 134 | 20.983
| 135 | 20.982
| 136 | 20.982
| 137 | 20.98
| 138 | 20.98
| 139 | 20.978
| 140 | 20.978
| 141 | 20.977
| 142 | 20.976
| 143 | 20.976
| 144 | 20.974
| 145 | 20.974
| 146 | 20.973
| 147 | 20.973
| 148 | 20.971
| 149 | 20.971
| 150 | 20.97
| 151 | 20.969
| 152 | 20.968
| 153 | 20.967
| 154 | 20.966
| 155 | 20.966
| 156 | 20.964
| 157 | 20.965
| 158 | 20.963
| 159 | 20.962
| 160 | 20.961
| 161 | 20.96
| 162 | 20.959
| 163 | 20.958
| 164 | 20.957
| 165 | 20.956
| 166 | 20.956
| 167 | 20.955
| 168 | 20.954
| 169 | 20.953
| 170 | 20.952
| 171 | 20.951
| 172 | 20.951
| 173 | 20.95
| 174 | 20.949
| 175 | 20.948
| 176 | 20.947
| 177 | 20.946
| 178 | 20.946
| 179 | 20.945
| 180 | 20.944
| 181 | 20.942
| 182 | 20.942
| 183 | 20.941
| 184 | 20.94
| 185 | 20.939
| 186 | 20.938
| 187 | 20.938
| 188 | 20.937
| 189 | 20.936
| 190 | 20.935
| 191 | 20.934
| 192 | 20.933
| 193 | 20.932
| 194 | 20.931
| 195 | 20.931
| 196 | 20.93
| 197 | 20.929
| 198 | 20.928
| 199 | 20.927
| 200 | 20.926
| 201 | 20.926
| 202 | 20.925
| 203 | 20.924
| 204 | 20.923
| 205 | 20.922
| 206 | 20.921
| 207 | 20.921
| 208 | 20.92
| 209 | 20.918
| 210 | 20.918
| 211 | 20.917
| 212 | 20.917
| 213 | 20.915
| 214 | 20.915
| 215 | 20.915
| 216 | 20.913
| 217 | 20.912
| 218 | 20.912
| 219 | 20.911
| 220 | 20.91
| 221 | 20.909
| 222 | 20.909
| 223 | 20.908
| 224 | 20.908
| 225 | 20.907
| 226 | 20.906
| 227 | 20.905
| 228 | 20.904
| 229 | 20.903
| 230 | 20.902
| 231 | 20.902
| 232 | 20.901
| 233 | 20.9
| 234 | 20.9
| 235 | 20.899
| 236 | 20.898
| 237 | 20.897
| 238 | 20.896
| 239 | 20.896
| 240 | 20.894
| 241 | 20.894
| 242 | 20.893
| 243 | 20.893
| 244 | 20.892
| 245 | 20.891
| 246 | 20.89
| 247 | 20.89
| 248 | 20.889
| 249 | 20.888
| 250 | 20.887
| 251 | 20.886
| 252 | 20.886
| 253 | 20.884
| 254 | 20.884
| 255 | 20.884
| 256 | 20.883
| 257 | 20.882
| 258 | 20.881
| 259 | 20.88
| 260 | 20.88
| 261 | 20.879
| 262 | 20.878
| 263 | 20.877
| 264 | 20.877
| 265 | 20.876
| 266 | 20.875
| 267 | 20.874
| 268 | 20.874
| 269 | 20.872
| 270 | 20.872
| 271 | 20.872
| 272 | 20.871
| 273 | 20.87
| 274 | 20.869
| 275 | 20.869
| 276 | 20.867
| 277 | 20.866
| 278 | 20.866
| 279 | 20.865
| 280 | 20.865
| 281 | 20.863
| 282 | 20.863
| 283 | 20.862
| 284 | 20.862
| 285 | 20.86
| 286 | 20.86
| 287 | 20.859
| 288 | 20.858
| 289 | 20.857
| 290 | 20.857
| 291 | 20.856
| 292 | 20.855
| 293 | 20.854
| 294 | 20.853
| 295 | 20.853
| 296 | 20.852
| 297 | 20.852
| 298 | 20.85
| 299 | 20.85
| 300 | 20.849
| 301 | 20.848
| 302 | 20.848
| 303 | 20.846
| 304 | 20.846
| 305 | 20.845
| 306 | 20.845
| 307 | 20.844
| 308 | 20.843
| 309 | 20.842
| 310 | 20.842
| 311 | 20.84
| 312 | 20.84
| 313 | 20.839
| 314 | 20.838
| 315 | 20.838
| 316 | 20.837
| 317 | 20.836
| 318 | 20.835
| 319 | 20.835
| 320 | 20.834
| 321 | 20.832
| 322 | 20.832
| 323 | 20.832
| 324 | 20.831
| 325 | 20.83
| 326 | 20.83
| 327 | 20.828
| 328 | 20.828
| 329 | 20.827
| 330 | 20.826
| 331 | 20.826
| 332 | 20.825
| 333 | 20.824
| 334 | 20.823
| 335 | 20.823
| 336 | 20.822
| 337 | 20.821
| 338 | 20.821
| 339 | 20.819
| 340 | 20.819
| 341 | 20.818
| 342 | 20.817
| 343 | 20.816
| 344 | 20.815
| 345 | 20.814
| 346 | 20.814
| 347 | 20.813
| 348 | 20.813
| 349 | 20.811
| 350 | 20.811
| 351 | 20.81
| 352 | 20.81
| 353 | 20.808
| 354 | 20.808
| 355 | 20.807
| 356 | 20.807
| 357 | 20.805
| 358 | 20.805
| 359 | 20.805
| 360 | 20.804
| 361 | 20.803
| 362 | 20.802
| 363 | 20.801
| 364 | 20.802
| 365 | 20.801
| 366 | 20.8
| 367 | 20.798
| 368 | 20.797
| 369 | 20.797
| 370 | 20.797
| 371 | 20.795
| 372 | 20.795
| 373 | 20.794
| 374 | 20.793
| 375 | 20.792
| 376 | 20.791
| 377 | 20.791
| 378 | 20.79
| 379 | 20.789
| 380 | 20.788
| 381 | 20.788
| 382 | 20.787
| 383 | 20.786
| 384 | 20.786
| 385 | 20.785
| 386 | 20.784
| 387 | 20.784
| 388 | 20.782
| 389 | 20.782
| 390 | 20.781
| 391 | 20.781
| 392 | 20.779
| 393 | 20.779
| 394 | 20.778
| 395 | 20.778
| 396 | 20.777
| 397 | 20.776
| 398 | 20.775
| 399 | 20.774
| 400 | 20.773
| 401 | 20.773
| 402 | 20.772
| 403 | 20.771
| 404 | 20.771
| 405 | 20.771
| 406 | 20.77
| 407 | 20.769
| 408 | 20.768
| 409 | 20.767
| 410 | 20.767
| 411 | 20.766
| 412 | 20.766
| 413 | 20.765
| 414 | 20.764
| 415 | 20.763
| 416 | 20.762
| 417 | 20.762
| 418 | 20.761
| 419 | 20.761
| 420 | 20.76
| 421 | 20.759
| 422 | 20.758
| 423 | 20.758
| 424 | 20.757
| 425 | 20.756
| 426 | 20.755
| 427 | 20.755
| 428 | 20.754
| 429 | 20.753
| 430 | 20.752
| 431 | 20.752
| 432 | 20.751
| 433 | 20.75
| 434 | 20.75
| 435 | 20.748
| 436 | 20.748
| 437 | 20.747
| 438 | 20.746
| 439 | 20.745
| 440 | 20.745
| 441 | 20.744
| 442 | 20.744
| 443 | 20.743
| 444 | 20.742
| 445 | 20.741
| 446 | 20.74
| 447 | 20.74
| 448 | 20.74
| 449 | 20.739
| 450 | 20.738
| 451 | 20.737
| 452 | 20.737
| 453 | 20.736
| 454 | 20.735
| 455 | 20.734
| 456 | 20.733
| 457 | 20.733
| 458 | 20.732
| 459 | 20.731
| 460 | 20.731
| 461 | 20.73
| 462 | 20.729
| 463 | 20.729
| 464 | 20.728
| 465 | 20.727
| 466 | 20.726
| 467 | 20.726
| 468 | 20.725
| 469 | 20.724
| 470 | 20.723
| 471 | 20.722
| 472 | 20.721
| 473 | 20.721
| 474 | 20.721
| 475 | 20.719
| 476 | 20.72
| 477 | 20.718
| 478 | 20.718
| 479 | 20.717
| 480 | 20.716
| 481 | 20.716
| 482 | 20.715
| 483 | 20.714
| 484 | 20.713
| 485 | 20.713
| 486 | 20.712
| 487 | 20.712
| 488 | 20.71
| 489 | 20.71
| 490 | 20.709
| 491 | 20.708
| 492 | 20.708
| 493 | 20.706
| 494 | 20.706
| 495 | 20.705
| 496 | 20.704
| 497 | 20.704
| 498 | 20.703
| 499 | 20.702
| 500 | 20.702
| 501 | 20.701
| 502 | 20.7
| 503 | 20.7
| 504 | 20.699
| 505 | 20.698
| 506 | 20.698
| 507 | 20.697
| 508 | 20.696
| 509 | 20.696
| 510 | 20.694
| 511 | 20.694
| 512 | 20.694
| 513 | 20.693
| 514 | 20.692
| 515 | 20.691
| 516 | 20.69
| 517 | 20.69
| 518 | 20.689
| 519 | 20.688
| 520 | 20.688
| 521 | 20.687
| 522 | 20.686
| 523 | 20.685
| 524 | 20.684
| 525 | 20.684
| 526 | 20.683
| 527 | 20.682
| 528 | 20.682
| 529 | 20.681
| 530 | 20.68
| 531 | 20.68
| 532 | 20.678
| 533 | 20.677
| 534 | 20.677
| 535 | 20.676
| 536 | 20.676
| 537 | 20.675
| 538 | 20.674
| 539 | 20.674
| 540 | 20.673
| 541 | 20.672
| 542 | 20.671
| 543 | 20.67
| 544 | 20.67
| 545 | 20.669
| 546 | 20.669
| 547 | 20.667
| 548 | 20.667
| 549 | 20.666
| 550 | 20.666
| 551 | 20.665
| 552 | 20.664
| 553 | 20.663
| 554 | 20.662
| 555 | 20.661
| 556 | 20.661
| 557 | 20.661
| 558 | 20.659
| 559 | 20.659
| 560 | 20.658
| 561 | 20.658
| 562 | 20.657
| 563 | 20.656
| 564 | 20.655
| 565 | 20.654
| 566 | 20.654
| 567 | 20.653
| 568 | 20.652
| 569 | 20.651
| 570 | 20.65
| 571 | 20.65
| 572 | 20.649
| 573 | 20.649
| 574 | 20.647
| 575 | 20.646
| 576 | 20.647
| 577 | 20.646
| 578 | 20.645
| 579 | 20.644
| 580 | 20.644
| 581 | 20.642
| 582 | 20.642
| 583 | 20.641
| 584 | 20.641
| 585 | 20.64
| 586 | 20.639
| 587 | 20.638
| 588 | 20.638
| 589 | 20.637
| 590 | 20.636
| 591 | 20.636
| 592 | 20.635
| 593 | 20.634
| 594 | 20.633
| 595 | 20.633
| 596 | 20.632
| 597 | 20.631
| 598 | 20.631
| 599 | 20.629
| 600 | 20.629
| 601 | 20.629
| 602 | 20.628
| 603 | 20.627
| 604 | 20.626
| 605 | 20.625
| 606 | 20.625
| 607 | 20.625
| 608 | 20.623
| 609 | 20.623
| 610 | 20.622
| 611 | 20.622
| 612 | 20.621
| 613 | 20.62
| 614 | 20.619
| 615 | 20.618
| 616 | 20.617
| 617 | 20.617
| 618 | 20.616
| 619 | 20.616
| 620 | 20.615
| 621 | 20.615
| 622 | 20.614
| 623 | 20.613
| 624 | 20.612
| 625 | 20.612
| 626 | 20.611
| 627 | 20.61
| 628 | 20.609
| 629 | 20.609
| 630 | 20.608
| 631 | 20.608
| 632 | 20.607
| 633 | 20.606
| 634 | 20.605
| 635 | 20.605
| 636 | 20.604
| 637 | 20.603
| 638 | 20.602
| 639 | 20.602
| 640 | 20.601
| 641 | 20.6
| 642 | 20.6
| 643 | 20.599
| 644 | 20.598
| 645 | 20.598
| 646 | 20.597
| 647 | 20.596
| 648 | 20.595
| 649 | 20.595
| 650 | 20.594
| 651 | 20.594
| 652 | 20.593
| 653 | 20.592
| 654 | 20.591
| 655 | 20.591
| 656 | 20.59
| 657 | 20.589
| 658 | 20.588
| 659 | 20.588
| 660 | 20.587
| 661 | 20.586
| 662 | 20.586
| 663 | 20.585
| 664 | 20.584
| 665 | 20.584
| 666 | 20.583
| 667 | 20.582
| 668 | 20.581
| 669 | 20.581
| 670 | 20.58
| 671 | 20.579
| 672 | 20.579
| 673 | 20.578
| 674 | 20.577
| 675 | 20.577
| 676 | 20.575
| 677 | 20.575
| 678 | 20.574
| 679 | 20.574
| 680 | 20.573
| 681 | 20.572
| 682 | 20.571
| 683 | 20.57
| 684 | 20.57
| 685 | 20.57
| 686 | 20.569
| 687 | 20.568
| 688 | 20.568
| 689 | 20.566
| 690 | 20.566
| 691 | 20.565
| 692 | 20.564
| 693 | 20.564
| 694 | 20.563
| 695 | 20.562
| 696 | 20.561
| 697 | 20.561
| 698 | 20.56
| 699 | 20.559
| 700 | 20.559
| 701 | 20.558
| 702 | 20.557
| 703 | 20.556
| 704 | 20.556
| 705 | 20.555
| 706 | 20.555
| 707 | 20.554
| 708 | 20.553
| 709 | 20.552
| 710 | 20.551
| 711 | 20.551
| 712 | 20.55
| 713 | 20.549
| 714 | 20.549
| 715 | 20.548
| 716 | 20.547
| 717 | 20.546
| 718 | 20.546
| 719 | 20.544
| 720 | 20.544
| 721 | 20.544
| 722 | 20.543
| 723 | 20.542
| 724 | 20.542
| 725 | 20.541
| 726 | 20.54
| 727 | 20.539
| 728 | 20.538
| 729 | 20.538
| 730 | 20.537
| 731 | 20.536
| 732 | 20.536
| 733 | 20.535
| 734 | 20.534
| 735 | 20.534
| 736 | 20.533
| 737 | 20.533
| 738 | 20.531
| 739 | 20.531
| 740 | 20.531
| 741 | 20.53
| 742 | 20.529
| 743 | 20.528
| 744 | 20.527
| 745 | 20.527
| 746 | 20.526
| 747 | 20.526
| 748 | 20.525
| 749 | 20.524
| 750 | 20.524
| 751 | 20.523
| 752 | 20.522
| 753 | 20.522
| 754 | 20.521
| 755 | 20.52
| 756 | 20.52
| 757 | 20.519
| 758 | 20.518
| 759 | 20.518
| 760 | 20.517
| 761 | 20.516
| 762 | 20.515
| 763 | 20.515
| 764 | 20.514
| 765 | 20.513
| 766 | 20.512
| 767 | 20.512
| 768 | 20.511
| 769 | 20.511
| 770 | 20.51
| 771 | 20.509
| 772 | 20.509
| 773 | 20.508
| 774 | 20.507
| 775 | 20.507
| 776 | 20.506
| 777 | 20.505
| 778 | 20.504
| 779 | 20.504
| 780 | 20.503
| 781 | 20.502
| 782 | 20.501
| 783 | 20.501
| 784 | 20.5
| 785 | 20.499
| 786 | 20.499
| 787 | 20.498
| 788 | 20.497
| 789 | 20.497
| 790 | 20.496
| 791 | 20.495
| 792 | 20.494
| 793 | 20.494
| 794 | 20.493
| 795 | 20.492
| 796 | 20.492
| 797 | 20.491
| 798 | 20.491
| 799 | 20.489
| 800 | 20.489
| 801 | 20.488
| 802 | 20.487
| 803 | 20.487
| 804 | 20.486
| 805 | 20.486
| 806 | 20.485
| 807 | 20.484
| 808 | 20.484
| 809 | 20.483
| 810 | 20.482
| 811 | 20.481
| 812 | 20.481
| 813 | 20.48
| 814 | 20.48
| 815 | 20.479
| 816 | 20.478
| 817 | 20.477
| 818 | 20.477
| 819 | 20.476
| 820 | 20.476
| 821 | 20.475
| 822 | 20.474
| 823 | 20.473
| 824 | 20.472
| 825 | 20.472
| 826 | 20.471
| 827 | 20.471
| 828 | 20.47
| 829 | 20.47
| 830 | 20.471
| 831 | 20.471
| 832 | 20.472
| 833 | 20.472
| 834 | 20.472
| 835 | 20.472
| 836 | 20.472
| 837 | 20.473
| 838 | 20.473
| 839 | 20.472
| 840 | 20.472
| 841 | 20.472
| 842 | 20.472
| 843 | 20.472
| 844 | 20.472
| 845 | 20.472
| 846 | 20.472
| 847 | 20.472
| 848 | 20.471
| 849 | 20.471
| 850 | 20.472
| 851 | 20.471
| 852 | 20.471
| 853 | 20.471
| 854 | 20.471
| 855 | 20.471
| 856 | 20.471
| 857 | 20.471
| 858 | 20.471
| 859 | 20.471
| 860 | 20.47
| 861 | 20.471
| 862 | 20.471
| 863 | 20.471
| 864 | 20.47
| 865 | 20.47
| 866 | 20.47
| 867 | 20.47
| 868 | 20.47
| 869 | 20.47
| 870 | 20.47
| 871 | 20.47
| 872 | 20.47
| 873 | 20.47
| 874 | 20.47
| 875 | 20.47
| 876 | 20.47
| 877 | 20.47
| 878 | 20.47
| 879 | 20.469
| 880 | 20.469
| 881 | 20.469
| 882 | 20.469
| 883 | 20.469
| 884 | 20.47
| 885 | 20.469
| 886 | 20.469
| 887 | 20.469
| 888 | 20.469
| 889 | 20.469
| 890 | 20.469
| 891 | 20.469
| 892 | 20.469
| 893 | 20.469
| 894 | 20.469
| 895 | 20.469
| 896 | 20.468
| 897 | 20.469
| 898 | 20.468
| 899 | 20.469
| 900 | 20.469
| 901 | 20.469
| 902 | 20.468
| 903 | 20.468
| 904 | 20.468
| 905 | 20.468
| 906 | 20.468
| 907 | 20.467
| 908 | 20.468
| 909 | 20.468
| 910 | 20.468
| 911 | 20.467
| 912 | 20.468
| 913 | 20.468
| 914 | 20.468
| 915 | 20.467
| 916 | 20.468
| 917 | 20.467
| 918 | 20.467
| 919 | 20.467
| 920 | 20.467
| 921 | 20.467
| 922 | 20.467
| 923 | 20.467
| 924 | 20.466
| 925 | 20.467
| 926 | 20.467
| 927 | 20.467
| 928 | 20.466
| 929 | 20.467
| 930 | 20.466
| 931 | 20.466
| 932 | 20.467
| 933 | 20.466
| 934 | 20.466
| 935 | 20.467
| 936 | 20.466
| 937 | 20.466
| 938 | 20.467
| 939 | 20.466
| 940 | 20.466
| 941 | 20.466
| 942 | 20.466
| 943 | 20.466
| 944 | 20.466
| 945 | 20.466
| 946 | 20.465
| 947 | 20.466
| 948 | 20.465
| 949 | 20.466
| 950 | 20.465
| 951 | 20.464
| 952 | 20.465
| 953 | 20.465
| 954 | 20.465
| 955 | 20.465
| 956 | 20.465
| 957 | 20.465
| 958 | 20.465
| 959 | 20.465
| 960 | 20.464
| 961 | 20.464
| 962 | 20.465
| 963 | 20.464
| 964 | 20.464
| 965 | 20.464
| 966 | 20.464
| 967 | 20.463
| 968 | 20.464
| 969 | 20.464
| 970 | 20.464
| 971 | 20.463
| 972 | 20.464
| 973 | 20.464
| 974 | 20.463
| 975 | 20.463
| 976 | 20.463
| 977 | 20.463
| 978 | 20.463
| 979 | 20.463
| 980 | 20.463
| 981 | 20.463
| 982 | 20.463
| 983 | 20.463
| 984 | 20.462
| 985 | 20.463
| 986 | 20.462
| 987 | 20.462
| 988 | 20.463
| 989 | 20.463
| 990 | 20.462
| 991 | 20.463
| 992 | 20.462
| 993 | 20.462
| 994 | 20.462
| 995 | 20.462
| 996 | 20.462
| 997 | 20.462
| 998 | 20.462
| 999 | 20.462
| 1000 | 20.462
| 1001 | 20.462
| 1002 | 20.462
| 1003 | 20.461
| 1004 | 20.462
| 1005 | 20.461
| 1006 | 20.461
| 1007 | 20.462
| 1008 | 20.461
| 1009 | 20.461
| 1010 | 20.462
| 1011 | 20.462
| 1012 | 20.462
| 1013 | 20.461
| 1014 | 20.461
| 1015 | 20.461
| 1016 | 20.461
| 1017 | 20.461
| 1018 | 20.461
| 1019 | 20.461
| 1020 | 20.46
| 1021 | 20.461
| 1022 | 20.46
| 1023 | 20.46
| 1024 | 20.46
| 1025 | 20.46
| 1026 | 20.46
| 1027 | 20.46
| 1028 | 20.46
| 1029 | 20.46
| 1030 | 20.459
| 1031 | 20.46
| 1032 | 20.46
| 1033 | 20.459
| 1034 | 20.46
| 1035 | 20.46
| 1036 | 20.46
| 1037 | 20.459
| 1038 | 20.459
| 1039 | 20.459
| 1040 | 20.459
| 1041 | 20.459
| 1042 | 20.459
| 1043 | 20.459
| 1044 | 20.458
| 1045 | 20.459
| 1046 | 20.458
| 1047 | 20.459
| 1048 | 20.459
| 1049 | 20.459
| 1050 | 20.458
| 1051 | 20.458
| 1052 | 20.458
| 1053 | 20.458
| 1054 | 20.459
| 1055 | 20.459
| 1056 | 20.459
| 1057 | 20.458
| 1058 | 20.459
| 1059 | 20.458
| 1060 | 20.458
| 1061 | 20.458
| 1062 | 20.458
| 1063 | 20.458
| 1064 | 20.458
| 1065 | 20.458
| 1066 | 20.458
| 1067 | 20.458
| 1068 | 20.458
| 1069 | 20.458
| 1070 | 20.458
| 1071 | 20.458
| 1072 | 20.457
| 1073 | 20.458
| 1074 | 20.457
| 1075 | 20.457
| 1076 | 20.457
| 1077 | 20.458
| 1078 | 20.458
| 1079 | 20.457
| 1080 | 20.458
| 1081 | 20.457
| 1082 | 20.457
| 1083 | 20.457
| 1084 | 20.457
| 1085 | 20.457
| 1086 | 20.457
| 1087 | 20.456
| 1088 | 20.457
| 1089 | 20.457
| 1090 | 20.457
| 1091 | 20.457
| 1092 | 20.456
| 1093 | 20.457
| 1094 | 20.456
| 1095 | 20.457
| 1096 | 20.456
| 1097 | 20.456
| 1098 | 20.456
| 1099 | 20.457
| 1100 | 20.456
| 1101 | 20.456
| 1102 | 20.456
| 1103 | 20.456
| 1104 | 20.456
| 1105 | 20.456
| 1106 | 20.455
| 1107 | 20.456
| 1108 | 20.456
| 1109 | 20.456
| 1110 | 20.456
| 1111 | 20.456
| 1112 | 20.456
| 1113 | 20.455
| 1114 | 20.455
| 1115 | 20.455
| 1116 | 20.456
| 1117 | 20.455
| 1118 | 20.455
| 1119 | 20.456
| 1120 | 20.456
| 1121 | 20.455
| 1122 | 20.456
| 1123 | 20.455
| 1124 | 20.455
| 1125 | 20.455
| 1126 | 20.455
| 1127 | 20.455
| 1128 | 20.455
| 1129 | 20.455
| 1130 | 20.455
| 1131 | 20.455
| 1132 | 20.455
| 1133 | 20.455
| 1134 | 20.455
| 1135 | 20.455
| 1136 | 20.454
| 1137 | 20.455
| 1138 | 20.455
| 1139 | 20.455
| 1140 | 20.455
| 1141 | 20.455
| 1142 | 20.454
| 1143 | 20.455
| 1144 | 20.454
| 1145 | 20.454
| 1146 | 20.454
| 1147 | 20.454
| 1148 | 20.454
| 1149 | 20.454
| 1150 | 20.454
| 1151 | 20.454
| 1152 | 20.454
| 1153 | 20.454
| 1154 | 20.454
| 1155 | 20.454
| 1156 | 20.454
| 1157 | 20.454
| 1158 | 20.453
| 1159 | 20.454
| 1160 | 20.454
| 1161 | 20.454
| 1162 | 20.454
| 1163 | 20.453
| 1164 | 20.454
| 1165 | 20.454
| 1166 | 20.454
| 1167 | 20.453
| 1168 | 20.453
| 1169 | 20.453
| 1170 | 20.454
| 1171 | 20.453
| 1172 | 20.454
| 1173 | 20.452
| 1174 | 20.453
| 1175 | 20.453
| 1176 | 20.453
| 1177 | 20.453
| 1178 | 20.453
| 1179 | 20.452
| 1180 | 20.453
| 1181 | 20.453
| 1182 | 20.452
| 1183 | 20.452
| 1184 | 20.452
| 1185 | 20.452
| 1186 | 20.452
| 1187 | 20.452
| 1188 | 20.452
| 1189 | 20.452
| 1190 | 20.452
| 1191 | 20.452
| 1192 | 20.452
| 1193 | 20.452
| 1194 | 20.452
| 1195 | 20.452
| 1196 | 20.452
| 1197 | 20.451
| 1198 | 20.452
| 1199 | 20.452
| 1200 | 20.451
| 1201 | 20.452
| 1202 | 20.452
| 1203 | 20.452
| 1204 | 20.452
| 1205 | 20.452
| 1206 | 20.451
| 1207 | 20.452
| 1208 | 20.451
| 1209 | 20.452
| 1210 | 20.452
| 1211 | 20.451
| 1212 | 20.452
| 1213 | 20.45
| 1214 | 20.451
| 1215 | 20.451
| 1216 | 20.451
| 1217 | 20.451
| 1218 | 20.451
| 1219 | 20.451
| 1220 | 20.451
| 1221 | 20.45
| 1222 | 20.45
| 1223 | 20.451
| 1224 | 20.45
| 1225 | 20.451
| 1226 | 20.451
| 1227 | 20.451
| 1228 | 20.451
| 1229 | 20.451
| 1230 | 20.45
| 1231 | 20.451
| 1232 | 20.451
| 1233 | 20.451
| 1234 | 20.45
| 1235 | 20.45
| 1236 | 20.45
| 1237 | 20.45
| 1238 | 20.451
| 1239 | 20.45
| 1240 | 20.45
| 1241 | 20.45
| 1242 | 20.45
| 1243 | 20.45
| 1244 | 20.45
| 1245 | 20.45
| 1246 | 20.45
| 1247 | 20.449
| 1248 | 20.45
| 1249 | 20.449
| 1250 | 20.449
| 1251 | 20.449
| 1252 | 20.449
| 1253 | 20.449
| 1254 | 20.449
| 1255 | 20.45
| 1256 | 20.448
| 1257 | 20.45
| 1258 | 20.449
| 1259 | 20.449
| 1260 | 20.449
| 1261 | 20.449
| 1262 | 20.449
| 1263 | 20.449
| 1264 | 20.449
| 1265 | 20.449
| 1266 | 20.448
| 1267 | 20.449
| 1268 | 20.449
| 1269 | 20.448
| 1270 | 20.449
| 1271 | 20.449
| 1272 | 20.448
| 1273 | 20.448
| 1274 | 20.448
| 1275 | 20.448
| 1276 | 20.448
| 1277 | 20.449
| 1278 | 20.448
| 1279 | 20.448
| 1280 | 20.449
| 1281 | 20.449
| 1282 | 20.448
| 1283 | 20.448
| 1284 | 20.448
| 1285 | 20.448
| 1286 | 20.448
| 1287 | 20.448
| 1288 | 20.448
| 1289 | 20.448
| 1290 | 20.449
| 1291 | 20.448
| 1292 | 20.448
| 1293 | 20.448
| 1294 | 20.448
| 1295 | 20.448
| 1296 | 20.448
| 1297 | 20.448
| 1298 | 20.448
| 1299 | 20.447
| 1300 | 20.447
| 1301 | 20.448
| 1302 | 20.448
| 1303 | 20.447
| 1304 | 20.447
| 1305 | 20.447
| 1306 | 20.447
| 1307 | 20.447
| 1308 | 20.448
| 1309 | 20.447
| 1310 | 20.447
| 1311 | 20.447
| 1312 | 20.448
| 1313 | 20.447
| 1314 | 20.447
| 1315 | 20.448
| 1316 | 20.447
| 1317 | 20.447
| 1318 | 20.447
| 1319 | 20.447
| 1320 | 20.447
| 1321 | 20.447
| 1322 | 20.447
| 1323 | 20.447
| 1324 | 20.447
| 1325 | 20.447
| 1326 | 20.447
| 1327 | 20.447
| 1328 | 20.447
| 1329 | 20.446
| 1330 | 20.446
| 1331 | 20.446
| 1332 | 20.446
| 1333 | 20.447
| 1334 | 20.447
| 1335 | 20.447
| 1336 | 20.447
| 1337 | 20.446
| 1338 | 20.446
| 1339 | 20.447
| 1340 | 20.446
| 1341 | 20.446
| 1342 | 20.446
| 1343 | 20.446
| 1344 | 20.447
| 1345 | 20.446
| 1346 | 20.446
| 1347 | 20.446
| 1348 | 20.446
| 1349 | 20.446
| 1350 | 20.446
| 1351 | 20.446
| 1352 | 20.447
| 1353 | 20.446
| 1354 | 20.445
| 1355 | 20.446
| 1356 | 20.446
| 1357 | 20.446
| 1358 | 20.445
| 1359 | 20.446
| 1360 | 20.446
| 1361 | 20.445
| 1362 | 20.445
| 1363 | 20.446
| 1364 | 20.445
| 1365 | 20.445
| 1366 | 20.445
| 1367 | 20.445
| 1368 | 20.445
| 1369 | 20.445
| 1370 | 20.445
| 1371 | 20.445
| 1372 | 20.445
| 1373 | 20.445
| 1374 | 20.445
| 1375 | 20.445
| 1376 | 20.445
| 1377 | 20.445
| 1378 | 20.445
| 1379 | 20.445
| 1380 | 20.445
| 1381 | 20.445
| 1382 | 20.445
| 1383 | 20.445
| 1384 | 20.445
| 1385 | 20.444
| 1386 | 20.445
| 1387 | 20.445
| 1388 | 20.445
| 1389 | 20.445
| 1390 | 20.445
| 1391 | 20.445
| 1392 | 20.444
| 1393 | 20.444
| 1394 | 20.444
| 1395 | 20.444
| 1396 | 20.444
| 1397 | 20.444
| 1398 | 20.444
| 1399 | 20.444
| 1400 | 20.444
| 1401 | 20.444
| 1402 | 20.443
| 1403 | 20.444
| 1404 | 20.444
| 1405 | 20.444
| 1406 | 20.444
| 1407 | 20.444
| 1408 | 20.444
| 1409 | 20.443
| 1410 | 20.443
| 1411 | 20.443
| 1412 | 20.443
| 1413 | 20.443
| 1414 | 20.443
| 1415 | 20.443
| 1416 | 20.443
| 1417 | 20.443
| 1418 | 20.443
| 1419 | 20.443
| 1420 | 20.443
| 1421 | 20.443
| 1422 | 20.443
| 1423 | 20.442
| 1424 | 20.443
| 1425 | 20.442
| 1426 | 20.443
| 1427 | 20.443
| 1428 | 20.443
| 1429 | 20.442
| 1430 | 20.442
| 1431 | 20.442
| 1432 | 20.442
| 1433 | 20.442
| 1434 | 20.442
| 1435 | 20.442
| 1436 | 20.442
| 1437 | 20.442
| 1438 | 20.442
| 1439 | 20.442
| 1440 | 20.441
| 1441 | 20.442
| 1442 | 20.442
| 1443 | 20.442
| 1444 | 20.442
| 1445 | 20.442
| 1446 | 20.441
| 1447 | 20.442
| 1448 | 20.442
| 1449 | 20.441
| 1450 | 20.442
| 1451 | 20.441
| 1452 | 20.442
| 1453 | 20.441
| 1454 | 20.441
| 1455 | 20.441
| 1456 | 20.441
| 1457 | 20.441
| 1458 | 20.441
| 1459 | 20.441
| 1460 | 20.441
| 1461 | 20.441
| 1462 | 20.441
| 1463 | 20.441
| 1464 | 20.441
| 1465 | 20.441
| 1466 | 20.441
| 1467 | 20.441
| 1468 | 20.441
| 1469 | 20.44
| 1470 | 20.44
| 1471 | 20.441
| 1472 | 20.441
| 1473 | 20.441
| 1474 | 20.441
| 1475 | 20.44
| 1476 | 20.44
| 1477 | 20.441
| 1478 | 20.44
| 1479 | 20.44
| 1480 | 20.44
| 1481 | 20.44
| 1482 | 20.44
| 1483 | 20.44
| 1484 | 20.44
| 1485 | 20.44
| 1486 | 20.44
| 1487 | 20.44
| 1488 | 20.44
| 1489 | 20.44
| 1490 | 20.44
| 1491 | 20.44
| 1492 | 20.44
| 1493 | 20.44
| 1494 | 20.439
| 1495 | 20.44
| 1496 | 20.439
| 1497 | 20.439
| 1498 | 20.439
| 1499 | 20.439
| 1500 | 20.439
| 1501 | 20.439
| 1502 | 20.439
| 1503 | 20.439
| 1504 | 20.439
| 1505 | 20.439
| 1506 | 20.439
| 1507 | 20.44
| 1508 | 20.439
| 1509 | 20.439
| 1510 | 20.439
| 1511 | 20.439
| 1512 | 20.439
| 1513 | 20.439
| 1514 | 20.439
| 1515 | 20.439
| 1516 | 20.439
| 1517 | 20.439
| 1518 | 20.438
| 1519 | 20.438
| 1520 | 20.439
| 1521 | 20.438
| 1522 | 20.438
| 1523 | 20.438
| 1524 | 20.438
| 1525 | 20.439
| 1526 | 20.438
| 1527 | 20.438
| 1528 | 20.438
| 1529 | 20.438
| 1530 | 20.438
| 1531 | 20.438
| 1532 | 20.438
| 1533 | 20.437
| 1534 | 20.438
| 1535 | 20.438
| 1536 | 20.438
| 1537 | 20.438
| 1538 | 20.438
| 1539 | 20.438
| 1540 | 20.437
| 1541 | 20.437
| 1542 | 20.437
| 1543 | 20.436
| 1544 | 20.438
| 1545 | 20.437
| 1546 | 20.437
| 1547 | 20.437
| 1548 | 20.437
| 1549 | 20.436
| 1550 | 20.437
| 1551 | 20.437
| 1552 | 20.437
| 1553 | 20.437
| 1554 | 20.437
| 1555 | 20.437
| 1556 | 20.437
| 1557 | 20.437
| 1558 | 20.437
| 1559 | 20.436
| 1560 | 20.437
| 1561 | 20.437
| 1562 | 20.436
| 1563 | 20.437
| 1564 | 20.436
| 1565 | 20.437
| 1566 | 20.436
| 1567 | 20.436
| 1568 | 20.437
| 1569 | 20.436
| 1570 | 20.436
| 1571 | 20.436
| 1572 | 20.436
| 1573 | 20.436
| 1574 | 20.436
| 1575 | 20.436
| 1576 | 20.436
| 1577 | 20.436
| 1578 | 20.436
| 1579 | 20.436
| 1580 | 20.436
| 1581 | 20.436
| 1582 | 20.436
| 1583 | 20.436
| 1584 | 20.436
| 1585 | 20.436
| 1586 | 20.435
| 1587 | 20.436
| 1588 | 20.436
| 1589 | 20.436
| 1590 | 20.436
| 1591 | 20.435
| 1592 | 20.435
| 1593 | 20.436
| 1594 | 20.436
| 1595 | 20.436
| 1596 | 20.435
| 1597 | 20.435
| 1598 | 20.435
| 1599 | 20.435
| 1600 | 20.435
| 1601 | 20.435
| 1602 | 20.435
| 1603 | 20.435
| 1604 | 20.435
| 1605 | 20.435
| 1606 | 20.434
| 1607 | 20.435
| 1608 | 20.435
| 1609 | 20.435
| 1610 | 20.435
| 1611 | 20.435
| 1612 | 20.435
| 1613 | 20.434
| 1614 | 20.435
| 1615 | 20.435
| 1616 | 20.435
| 1617 | 20.435
| 1618 | 20.435
| 1619 | 20.434
| 1620 | 20.434
| 1621 | 20.435
| 1622 | 20.434
| 1623 | 20.434
| 1624 | 20.434
| 1625 | 20.434
| 1626 | 20.435
| 1627 | 20.434
| 1628 | 20.434
| 1629 | 20.434
| 1630 | 20.434
| 1631 | 20.435
| 1632 | 20.434
| 1633 | 20.434
| 1634 | 20.434
| 1635 | 20.434
| 1636 | 20.434
| 1637 | 20.433
| 1638 | 20.433
| 1639 | 20.433
| 1640 | 20.434
| 1641 | 20.433
| 1642 | 20.433
| 1643 | 20.433
| 1644 | 20.433
| 1645 | 20.433
| 1646 | 20.433
| 1647 | 20.433
| 1648 | 20.433
| 1649 | 20.433
| 1650 | 20.432
| 1651 | 20.433
| 1652 | 20.433
| 1653 | 20.433
| 1654 | 20.433
| 1655 | 20.432
| 1656 | 20.432
| 1657 | 20.432
| 1658 | 20.432
| 1659 | 20.432
| 1660 | 20.432
| 1661 | 20.432
| 1662 | 20.432
| 1663 | 20.432
| 1664 | 20.432
| 1665 | 20.432
| 1666 | 20.432
| 1667 | 20.432
| 1668 | 20.432
| 1669 | 20.432
| 1670 | 20.432
| 1671 | 20.431
| 1672 | 20.431
| 1673 | 20.432
| 1674 | 20.431
| 1675 | 20.431
| 1676 | 20.431
| 1677 | 20.431
| 1678 | 20.432
| 1679 | 20.431
| 1680 | 20.431
| 1681 | 20.431
| 1682 | 20.431
| 1683 | 20.432
| 1684 | 20.431
| 1685 | 20.432
| 1686 | 20.431
| 1687 | 20.431
| 1688 | 20.432
| 1689 | 20.431
| 1690 | 20.431
| 1691 | 20.431
| 1692 | 20.431
| 1693 | 20.431
| 1694 | 20.431
| 1695 | 20.431
| 1696 | 20.431
| 1697 | 20.431
| 1698 | 20.431
| 1699 | 20.431
| 1700 | 20.431
| 1701 | 20.43
| 1702 | 20.431
| 1703 | 20.431
| 1704 | 20.431
| 1705 | 20.431
| 1706 | 20.431
| 1707 | 20.431
| 1708 | 20.431
| 1709 | 20.43
| 1710 | 20.43
| 1711 | 20.43
| 1712 | 20.431
| 1713 | 20.431
| 1714 | 20.43
| 1715 | 20.43
| 1716 | 20.43
| 1717 | 20.43
| 1718 | 20.43
| 1719 | 20.43
| 1720 | 20.43
| 1721 | 20.43
| 1722 | 20.43
| 1723 | 20.43
| 1724 | 20.43
| 1725 | 20.43
| 1726 | 20.43
| 1727 | 20.429
| 1728 | 20.43
| 1729 | 20.43
| 1730 | 20.429
| 1731 | 20.43
| 1732 | 20.429
| 1733 | 20.429
| 1734 | 20.43
| 1735 | 20.429
| 1736 | 20.429
| 1737 | 20.429
| 1738 | 20.429
| 1739 | 20.429
| 1740 | 20.43
| 1741 | 20.429
| 1742 | 20.429
| 1743 | 20.429
| 1744 | 20.429
| 1745 | 20.429
| 1746 | 20.429
| 1747 | 20.429
| 1748 | 20.429
| 1749 | 20.429
| 1750 | 20.429
| 1751 | 20.429
| 1752 | 20.429
| 1753 | 20.429
| 1754 | 20.428
| 1755 | 20.429
| 1756 | 20.428
| 1757 | 20.428
| 1758 | 20.429
| 1759 | 20.428
| 1760 | 20.428
| 1761 | 20.428
| 1762 | 20.428
| 1763 | 20.428
| 1764 | 20.428
| 1765 | 20.428
| 1766 | 20.428
| 1767 | 20.428
| 1768 | 20.428
| 1769 | 20.428
| 1770 | 20.428
| 1771 | 20.428
| 1772 | 20.428
| 1773 | 20.428
| 1774 | 20.428
| 1775 | 20.427
| 1776 | 20.427
| 1777 | 20.427
| 1778 | 20.428
| 1779 | 20.427
| 1780 | 20.427
| 1781 | 20.427
| 1782 | 20.428
| 1783 | 20.427
| 1784 | 20.428
| 1785 | 20.427
| 1786 | 20.427
| 1787 | 20.427
| 1788 | 20.427
| 1789 | 20.427
| 1790 | 20.427
| 1791 | 20.427
| 1792 | 20.427
| 1793 | 20.427
| 1794 | 20.427
| 1795 | 20.427
| 1796 | 20.427
| 1797 | 20.426
| 1798 | 20.426
| 1799 | 20.427
| 1800 | 20.426
| 1801 | 20.426
| 1802 | 20.426
| 1803 | 20.426
| 1804 | 20.426
| 1805 | 20.426
| 1806 | 20.426
| 1807 | 20.426
| 1808 | 20.426
| 1809 | 20.426
| 1810 | 20.426
| 1811 | 20.426
| 1812 | 20.425
| 1813 | 20.426
| 1814 | 20.425
| 1815 | 20.425
| 1816 | 20.426
| 1817 | 20.426
| 1818 | 20.426
| 1819 | 20.425
| 1820 | 20.425
| 1821 | 20.426
| 1822 | 20.425
| 1823 | 20.426
| 1824 | 20.425
| 1825 | 20.425
| 1826 | 20.425
| 1827 | 20.425
| 1828 | 20.425
| 1829 | 20.425
| 1830 | 20.425
| 1831 | 20.425
| 1832 | 20.425
| 1833 | 20.425
| 1834 | 20.426
| 1835 | 20.425
| 1836 | 20.424
| 1837 | 20.425
| 1838 | 20.425
| 1839 | 20.425
| 1840 | 20.425
| 1841 | 20.425
| 1842 | 20.424
| 1843 | 20.425
| 1844 | 20.424
| 1845 | 20.424
| 1846 | 20.424
| 1847 | 20.424
| 1848 | 20.424
| 1849 | 20.424
| 1850 | 20.424
| 1851 | 20.424
| 1852 | 20.424
| 1853 | 20.424
| 1854 | 20.424
| 1855 | 20.423
| 1856 | 20.424
| 1857 | 20.424
| 1858 | 20.423
| 1859 | 20.424
| 1860 | 20.424
| 1861 | 20.423
| 1862 | 20.424
| 1863 | 20.423
| 1864 | 20.424
| 1865 | 20.424
| 1866 | 20.423
| 1867 | 20.423
| 1868 | 20.424
| 1869 | 20.423
| 1870 | 20.424
| 1871 | 20.423
| 1872 | 20.423
| 1873 | 20.424
| 1874 | 20.424
| 1875 | 20.423
| 1876 | 20.423
| 1877 | 20.423
| 1878 | 20.423
| 1879 | 20.423
| 1880 | 20.423
| 1881 | 20.423
| 1882 | 20.423
| 1883 | 20.423
| 1884 | 20.423
| 1885 | 20.423
| 1886 | 20.422
| 1887 | 20.423
| 1888 | 20.422
| 1889 | 20.423
| 1890 | 20.422
| 1891 | 20.423
| 1892 | 20.422
| 1893 | 20.422
| 1894 | 20.422
| 1895 | 20.422
| 1896 | 20.422
| 1897 | 20.422
| 1898 | 20.422
| 1899 | 20.423
| 1900 | 20.422
| 1901 | 20.422
| 1902 | 20.422
| 1903 | 20.422
| 1904 | 20.422
| 1905 | 20.422
| 1906 | 20.422
| 1907 | 20.422
| 1908 | 20.422
| 1909 | 20.422
| 1910 | 20.422
| 1911 | 20.422
| 1912 | 20.422
| 1913 | 20.422
| 1914 | 20.421
| 1915 | 20.421
| 1916 | 20.421
| 1917 | 20.422
| 1918 | 20.421
| 1919 | 20.421
| 1920 | 20.421
| 1921 | 20.421
| 1922 | 20.421
| 1923 | 20.421
| 1924 | 20.421
| 1925 | 20.421
| 1926 | 20.421
| 1927 | 20.421
| 1928 | 20.421
| 1929 | 20.421
| 1930 | 20.421
| 1931 | 20.421
| 1932 | 20.421
| 1933 | 20.421
| 1934 | 20.421
| 1935 | 20.421
| 1936 | 20.421
| 1937 | 20.421
| 1938 | 20.421
| 1939 | 20.421
| 1940 | 20.42
| 1941 | 20.42
| 1942 | 20.42
| 1943 | 20.42
| 1944 | 20.421
| 1945 | 20.421
| 1946 | 20.421
| 1947 | 13.768
| 1948 | 11.576
| 1949 | 9.472
| 1950 | 7.707
| 1951 | 6.272
| 1952 | 5.218
| 1953 | 4.215
| 1954 | 3.382
| 1955 | 2.69
| 1956 | 2.178
| 1957 | 1.675
| 1958 | 1.281
| 1959 | 0.977
| 1960 | 0.691
| 1961 | 0.457
| 1962 | 0.29
| 1963 | 0.139
| 1964 | 0.021
| 1965 | -0.067
| 1966 | -0.125
| 1967 | -0.172
| 1968 | -0.204
| 1969 | -0.227
| 1970 | -0.238
| 1971 | -0.246
| 1972 | -0.248
| 1973 | -0.249
| 1974 | -0.249
| 1975 | -0.25
| 1976 | -0.249
| 1977 | -0.249
| 1978 | -0.248
| 1979 | -0.248
| 1980 | -0.248
| 1981 | -0.248
| 1982 | -0.248
| 1983 | -0.247
| 1984 | -0.248
| 1985 | -0.247
| 1986 | -0.247
| 1987 | -0.247
| 1988 | -0.247
| 1989 | -0.247
| 1990 | -0.246
| 1991 | -0.246
| 1992 | -0.246
| 1993 | -0.246
| 1994 | -0.246
| 1995 | -0.246
| 1996 | -0.246
| 1997 | -0.246
| 1998 | -0.246
| 1999 | -0.246
| 2000 | -0.246
| 2001 | -0.246
| 2002 | -0.245
| 2003 | -0.245
| 2004 | -0.245
| 2005 | -0.245
| 2006 | -0.245
| 2007 | -0.245
| 2008 | -0.245
| 2009 | -0.245
| 2010 | -0.245
| 2011 | -0.244
| 2012 | -0.245
| 2013 | -0.244
| 2014 | -0.245
| 2015 | -0.244
| 2016 | -0.245
| 2017 | -0.244
| 2018 | -0.244
| 2019 | -0.244
| 2020 | -0.245
| 2021 | -0.245
| 2022 | -0.244
| 2023 | -0.244
| 2024 | -0.244
| 2025 | -0.244
| 2026 | -0.244
| 2027 | -0.244
| 2028 | -0.243
| 2029 | -0.243
| 2030 | -0.243
| 2031 | -0.244
| 2032 | -0.243
| 2033 | -0.243
| 2034 | -0.244
| 2035 | -0.244
| 2036 | -0.244
| 2037 | -0.243
| 2038 | -0.244
| 2039 | -0.243
| 2040 | -0.243
| 2041 | -0.243
| 2042 | -0.243
| 2043 | -0.244
| 2044 | -0.243
| 2045 | -0.243
| 2046 | -0.243
| 2047 | -0.243
| 2048 | -0.243
| 2049 | -0.243
| 2050 | -0.243
| 2051 | -0.243
| 2052 | -0.243
| 2053 | -0.243
| 2054 | -0.243
| 2055 | -0.243
| 2056 | -0.243
| 2057 | -0.242
| 2058 | -0.242
| 2059 | -0.242
| 2060 | -0.242
| 2061 | -0.243
| 2062 | -0.242
| 2063 | -0.242
| 2064 | -0.242
| 2065 | -0.242
| 2066 | -0.242
| 2067 | -0.242
| 2068 | -0.242
| 2069 | -0.242
| 2070 | -0.242
| 2071 | -0.242
| 2072 | -0.242
| 2073 | -0.242
| 2074 | -0.242
| 2075 | -0.242
| 2076 | -0.242
| 2077 | -0.242
| 2078 | -0.242
| 2079 | -0.242
| 2080 | -0.242
| 2081 | -0.241
| 2082 | -0.242
| 2083 | -0.241
| 2084 | -0.241
| 2085 | -0.241
| 2086 | -0.241
| 2087 | -0.241
| 2088 | -0.241
| 2089 | -0.241
| 2090 | -0.241
| 2091 | -0.241
| 2092 | -0.242
| 2093 | -0.241
| 2094 | -0.241
| 2095 | -0.241
| 2096 | -0.241
| 2097 | -0.241
| 2098 | -0.241
| 2099 | -0.241
| 2100 | -0.241
| 2101 | -0.241
| 2102 | -0.241
| 2103 | -0.241
| 2104 | -0.241
| 2105 | -0.241
| 2106 | -0.241
| 2107 | -0.241
| 2108 | -0.241
| 2109 | -0.241
| 2110 | -0.24
| 2111 | -0.241
| 2112 | -0.241
| 2113 | -0.241
| 2114 | -0.24
| 2115 | -0.241
| 2116 | -0.24
| 2117 | -0.241
| 2118 | -0.24
| 2119 | -0.241
| 2120 | -0.241
| 2121 | -0.24
| 2122 | -0.24
| 2123 | -0.24
| 2124 | -0.241
| 2125 | -0.24
| 2126 | -0.241
| 2127 | -0.24
| 2128 | -0.24
| 2129 | -0.24
| 2130 | -0.24
| 2131 | -0.24
| 2132 | -0.24
| 2133 | -0.24
| 2134 | -0.239
| 2135 | -0.24
| 2136 | -0.24
| 2137 | -0.24
| 2138 | -0.24
| 2139 | -0.24
| 2140 | -0.24
| 2141 | -0.24
| 2142 | -0.24
| 2143 | -0.24
| 2144 | -0.24
| 2145 | -0.24
| 2146 | -0.24
| 2147 | -0.24
| 2148 | -0.24
| 2149 | -0.24
| 2150 | -0.24
| 2151 | -0.24
| 2152 | -0.24
| 2153 | -0.239
| 2154 | -0.24
| 2155 | -0.239
| 2156 | -0.239
| 2157 | -0.24
| 2158 | -0.239
| 2159 | -0.24
| 2160 | -0.24
| 2161 | -0.24
| 2162 | -0.24
| 2163 | -0.24
| 2164 | -0.24
| 2165 | -0.24
| 2166 | -0.24
| 2167 | -0.24
| 2168 | -0.24
| 2169 | -0.24
| 2170 | -0.24
| 2171 | -0.24
| 2172 | -0.239
| 2173 | -0.239
| 2174 | -0.24
| 2175 | -0.24
| 2176 | -0.24
| 2177 | -0.24
| 2178 | -0.24
| 2179 | -0.239
| 2180 | -0.24
| 2181 | -0.24
| 2182 | -0.24
| 2183 | -0.24
| 2184 | -0.24
| 2185 | -0.24
| 2186 | -0.24
| 2187 | -0.24
| 2188 | -0.24
| 2189 | -0.24
| 2190 | -0.24
| 2191 | -0.24
| 2192 | -0.24
| 2193 | -0.24
| 2194 | -0.239
| 2195 | -0.239
| 2196 | -0.24
| 2197 | -0.239
| 2198 | -0.239
| 2199 | -0.239
| 2200 | -0.24
| 2201 | -0.239
| 2202 | -0.239
| 2203 | -0.24
| 2204 | -0.24
| 2205 | -0.239
| 2206 | -0.239
| 2207 | -0.239
| 2208 | -0.24
| 2209 | -0.239
| 2210 | -0.239
| 2211 | -0.24
| 2212 | -0.24
| 2213 | -0.239
| 2214 | -0.24
| 2215 | -0.239
| 2216 | -0.24
| 2217 | -0.239
| 2218 | -0.24
| 2219 | -0.239
| 2220 | -0.239
| 2221 | -0.239
| 2222 | -0.239
| 2223 | -0.239
| 2224 | -0.239
| 2225 | -0.24
| 2226 | -0.239
| 2227 | -0.239
| 2228 | -0.239
| 2229 | -0.239
| 2230 | -0.24
| 2231 | -0.239
| 2232 | -0.239
| 2233 | -0.24
| 2234 | -0.239
| 2235 | -0.239
| 2236 | -0.24
| 2237 | -0.239
| 2238 | -0.24
| 2239 | -0.24
| 2240 | -0.239
| 2241 | -0.239
| 2242 | -0.239
| 2243 | -0.239
| 2244 | -0.239
| 2245 | -0.239
| 2246 | -0.239
| 2247 | -0.239
| 2248 | -0.239
| 2249 | -0.239
| 2250 | -0.239
| 2251 | -0.239
| 2252 | -0.24
| 2253 | -0.239
| 2254 | -0.239
| 2255 | -0.239
| 2256 | -0.24
| 2257 | -0.239
| 2258 | -0.239
| 2259 | -0.239
| 2260 | -0.239
| 2261 | -0.239
| 2262 | -0.239
| 2263 | -0.24
| 2264 | -0.239
| 2265 | -0.239
| 2266 | -0.24
| 2267 | -0.239
| 2268 | -0.24
| 2269 | -0.239
| 2270 | -0.239
| 2271 | -0.239
| 2272 | -0.239
| 2273 | -0.239
| 2274 | -0.239
| 2275 | -0.24
| 2276 | -0.239
| 2277 | -0.239
| 2278 | -0.239
| 2279 | -0.239
| 2280 | -0.239
| 2281 | -0.239
| 2282 | -0.24
| 2283 | -0.239
| 2284 | -0.239
| 2285 | -0.239
| 2286 | -0.239
| 2287 | -0.239
| 2288 | -0.239
| 2289 | -0.239
| 2290 | -0.239
| 2291 | -0.239
| 2292 | -0.239
| 2293 | -0.239
| 2294 | -0.239
| 2295 | -0.239
| 2296 | -0.239
| 2297 | -0.239
| 2298 | -0.239
| 2299 | -0.239
| 2300 | -0.239
| 2301 | -0.239
| 2302 | -0.239
| 2303 | -0.24
| 2304 | -0.239
| 2305 | -0.239
| 2306 | -0.239
| 2307 | -0.239
| 2308 | -0.239
| 2309 | -0.239
| 2310 | -0.239
| 2311 | -0.239
| 2312 | -0.239
| 2313 | -0.239
| 2314 | -0.239
| 2315 | -0.239
| 2316 | -0.239
| 2317 | -0.239
| 2318 | -0.239
| 2319 | -0.239
| 2320 | -0.239
| 2321 | -0.239
| 2322 | -0.239
| 2323 | -0.24
| 2324 | -0.239
| 2325 | -0.239
| 2326 | -0.239
| 2327 | -0.239
| 2328 | -0.239
| 2329 | -0.24
| 2330 | -0.239
| 2331 | -0.239
| 2332 | -0.239
| 2333 | -0.239
| 2334 | -0.239
| 2335 | -0.239
| 2336 | -0.239
| 2337 | -0.239
| 2338 | -0.239
| 2339 | -0.239
| 2340 | -0.239
| 2341 | -0.239
| 2342 | -0.239
| 2343 | -0.239
| 2344 | -0.239
| 2345 | -0.239
| 2346 | -0.239
| 2347 | -0.239
| 2348 | -0.239
| 2349 | -0.239
| 2350 | -0.239
| 2351 | -0.239
| 2352 | -0.239
| 2353 | -0.239
| 2354 | -0.239
| 2355 | -0.239
| 2356 | -0.24
| 2357 | -0.239
| 2358 | -0.238
| 2359 | -0.239
| 2360 | -0.239
| 2361 | -0.239
| 2362 | -0.239
| 2363 | -0.239
| 2364 | -0.239
| 2365 | -0.239
| 2366 | -0.239
| 2367 | -0.239
| 2368 | -0.239
| 2369 | -0.239
| 2370 | -0.239
| 2371 | -0.239
| 2372 | -0.239
| 2373 | -0.239
| 2374 | -0.239
| 2375 | -0.239
| 2376 | -0.239
| 2377 | -0.238
| 2378 | -0.24
| 2379 | -0.239
| 2380 | -0.239
| 2381 | -0.239
| 2382 | -0.239
| 2383 | -0.239
| 2384 | -0.238
| 2385 | -0.239
| 2386 | -0.239
| 2387 | -0.239
| 2388 | -0.239
| 2389 | -0.239
| 2390 | -0.239
| 2391 | -0.239
| 2392 | -0.24
| 2393 | -0.239
| 2394 | -0.239
| 2395 | -0.239
| 2396 | -0.239
| 2397 | -0.24
| 2398 | -0.24
| 2399 | -0.239
| 2400 | -0.239
| 2401 | -0.239
| 2402 | -0.239
| 2403 | -0.239
| 2404 | -0.239
| 2405 | -0.239
| 2406 | -0.24
| 2407 | -0.239
| 2408 | -0.239
| 2409 | -0.239
| 2410 | -0.239
| 2411 | -0.239
| 2412 | -0.239
| 2413 | -0.239
| 2414 | -0.239
| 2415 | -0.239
| 2416 | -0.239
| 2417 | -0.239
| 2418 | -0.239
| 2419 | -0.239
| 2420 | -0.239
| 2421 | -0.239

## RE43014v2
Time | Pressure
Seconds | bar
1500 | 21.759
1501 | 21.759
1502 | 21.759
1503 | 21.759
1504 | 21.759
1505 | 21.759
1506 | 21.759
1507 | 21.76
1508 | 21.759
1509 | 21.759
1510 | 21.759
1511 | 21.759
1512 | 21.76
1513 | 21.759
1514 | 21.759
1515 | 21.759
1516 | 21.759
1517 | 21.759
1518 | 21.759 | P=-3.045E-06t + 21.76 |  | Vol= | 0.15 | [litres]
1519 | 21.759
1520 | 21.759 | dP/dt= | 3.045e-06 | [bar/s]
1521 | 21.759
1522 | 21.759 | Leak rate= | 0.00045675 | [mbar.l/s]
1523 | 21.759
1524 | 21.758
1525 | 21.759
1526 | 21.759
1527 | 21.759
1528 | 21.759
1529 | 21.759
1530 | 21.759
1531 | 21.759
1532 | 21.759
1533 | 21.759
1534 | 21.759
1535 | 21.759
1536 | 21.759
1537 | 21.759
1538 | 21.759
1539 | 21.759
1540 | 21.759
1541 | 21.758
1542 | 21.759
1543 | 21.759
1544 | 21.759
1545 | 21.759
1546 | 21.759
1547 | 21.759
1548 | 21.758
1549 | 21.759
1550 | 21.759
1551 | 21.759
1552 | 21.759
1553 | 21.759
1554 | 21.759
1555 | 21.759
1556 | 21.759
1557 | 21.759
1558 | 21.759
1559 | 21.759
1560 | 21.758
1561 | 21.759
1562 | 21.759
1563 | 21.759
1564 | 21.759
1565 | 21.759
1566 | 21.759
1567 | 21.759
1568 | 21.759
1569 | 21.759
1570 | 21.759
1571 | 21.759
1572 | 21.758
1573 | 21.759
1574 | 21.758
1575 | 21.759
1576 | 21.759
1577 | 21.759
1578 | 21.759
1579 | 21.759
1580 | 21.759
1581 | 21.759
1582 | 21.759
1583 | 21.759
1584 | 21.759
1585 | 21.759
1586 | 21.759
1587 | 21.759
1588 | 21.758
1589 | 21.759
1590 | 21.759
1591 | 21.759
1592 | 21.759
1593 | 21.759
1594 | 21.759
1595 | 21.759
1596 | 21.759
1597 | 21.759
1598 | 21.759
1599 | 21.759
1600 | 21.759
1601 | 21.759
1602 | 21.76
1603 | 21.759
1604 | 21.76
1605 | 21.759
1606 | 21.76
1607 | 21.759
1608 | 21.76
1609 | 21.759
1610 | 21.76
1611 | 21.76
1612 | 21.76
1613 | 21.759
1614 | 21.76
1615 | 21.76
1616 | 21.76
1617 | 21.759
1618 | 21.76
1619 | 21.759
1620 | 21.76
1621 | 21.76
1622 | 21.76
1623 | 21.759
1624 | 21.759
1625 | 21.76
1626 | 21.76
1627 | 21.76
1628 | 21.76
1629 | 21.76
1630 | 21.76
1631 | 21.76
1632 | 21.76
1633 | 21.76
1634 | 21.76
1635 | 21.76
1636 | 21.76
1637 | 21.76
1638 | 21.76
1639 | 21.76
1640 | 21.76
1641 | 21.76
1642 | 21.759
1643 | 21.759
1644 | 21.759
1645 | 21.76
1646 | 21.76
1647 | 21.76
1648 | 21.76
1649 | 21.76
1650 | 21.76
1651 | 21.76
1652 | 21.76
1653 | 21.76
1654 | 21.76
1655 | 21.76
1656 | 21.76
1657 | 21.76
1658 | 21.76
1659 | 21.76
1660 | 21.76
1661 | 21.76
1662 | 21.76
1663 | 21.759
1664 | 21.76
1665 | 21.76
1666 | 21.76
1667 | 21.76
1668 | 21.76
1669 | 21.76
1670 | 21.76
1671 | 21.76
1672 | 21.76
1673 | 21.76
1674 | 21.76
1675 | 21.76
1676 | 21.76
1677 | 21.76
1678 | 21.76
1679 | 21.76
1680 | 21.759
1681 | 21.76
1682 | 21.76
1683 | 21.759
1684 | 21.759
1685 | 21.76
1686 | 21.76
1687 | 21.759
1688 | 21.759
1689 | 21.76
1690 | 21.759
1691 | 21.76
1692 | 21.76
1693 | 21.76
1694 | 21.76
1695 | 21.76
1696 | 21.76
1697 | 21.76
1698 | 21.759
1699 | 21.76
1700 | 21.759
1701 | 21.76
1702 | 21.759
1703 | 21.759
1704 | 21.759
1705 | 21.759
1706 | 21.76
1707 | 21.759
1708 | 21.759
1709 | 21.759
1710 | 21.759
1711 | 21.759
1712 | 21.76
1713 | 21.76
1714 | 21.76
1715 | 21.76
1716 | 21.759
1717 | 21.759
1718 | 21.759
1719 | 21.759
1720 | 21.76
1721 | 21.759
1723 | 21.76
1723 | 21.76
1724 | 21.759
1725 | 21.759
1726 | 21.759
1727 | 21.759
1728 | 21.76
1729 | 21.76
1730 | 21.76
1731 | 21.76
1732 | 21.76
1733 | 21.76
1734 | 21.76
1735 | 21.76
1736 | 21.76
1737 | 21.76
1738 | 21.76
1739 | 21.76
1740 | 21.76
1741 | 21.76
1742 | 21.759
1743 | 21.759
1744 | 21.76
1745 | 21.759
1746 | 21.76
1747 | 21.759
1748 | 21.76
1749 | 21.76
1750 | 21.76
1751 | 21.76
1752 | 21.759
1753 | 21.759
1754 | 21.759
1755 | 21.759
1756 | 21.759
1757 | 21.759
1758 | 21.759
1759 | 21.759
1760 | 21.76
1761 | 21.76
1762 | 21.759
1763 | 21.759
1764 | 21.759
1765 | 21.759
1766 | 21.759
1767 | 21.759
1768 | 21.759
1769 | 21.76
1770 | 21.759
1771 | 21.759
1772 | 21.76
1773 | 21.759
1774 | 21.759
1775 | 21.759
1776 | 21.759
1777 | 21.76
1778 | 21.759
1779 | 21.759
1780 | 21.759
1781 | 21.759
1782 | 21.759
1783 | 21.759
1784 | 21.759
1785 | 21.759
1786 | 21.759
1787 | 21.759
1788 | 21.759
1789 | 21.759
1790 | 21.759
1791 | 21.759
1792 | 21.759
1793 | 21.759
1794 | 21.759
1795 | 21.759
1796 | 21.76
1797 | 21.759
1798 | 21.76
1799 | 21.759
1800 | 21.76
1801 | 21.76
1802 | 21.76
1803 | 21.759
1804 | 21.76
1805 | 21.76
1806 | 21.76
1807 | 21.76
1808 | 21.759
1809 | 21.759
1810 | 21.76
1811 | 21.759
1812 | 21.759
1813 | 21.759
1814 | 21.76
1815 | 21.76
1816 | 21.76
1817 | 21.76
1818 | 21.759
1819 | 21.76
1820 | 21.76
1821 | 21.76
1822 | 21.76
1823 | 21.759
1824 | 21.759
1825 | 21.76
1826 | 21.759
1827 | 21.76
1828 | 21.759
1829 | 21.76
1830 | 21.759
1831 | 21.76
1832 | 21.76
1833 | 21.76
1834 | 21.759
1835 | 21.759
1836 | 21.759
1837 | 21.759
1838 | 21.759
1839 | 21.76
1840 | 21.76
1841 | 21.759
1842 | 21.759
1843 | 21.76
1844 | 21.759
1845 | 21.759
1846 | 21.76
1847 | 21.76
1848 | 21.76
1849 | 21.759
1850 | 21.759
1851 | 21.759
1852 | 21.759
1853 | 21.759
1854 | 21.759
1855 | 21.759
1856 | 21.759
1857 | 21.759
1858 | 21.76
1859 | 21.759
1860 | 21.76
1861 | 21.759
1862 | 21.759
1863 | 21.759
1864 | 21.759
1865 | 21.759
1866 | 21.759
1867 | 21.759
1868 | 21.759
1869 | 21.759
1870 | 21.76
1871 | 21.759
1872 | 21.759
1873 | 21.759
1874 | 21.759
1875 | 21.759
1876 | 21.759
1877 | 21.759
1878 | 21.759
1879 | 21.759
1880 | 21.759
1881 | 21.759
1882 | 21.759
1883 | 21.759
1884 | 21.759
1885 | 21.759
1886 | 21.759
1887 | 21.759
1888 | 21.759
1889 | 21.76
1890 | 21.759
1891 | 21.759
1892 | 21.759
1893 | 21.759
1894 | 21.759
1895 | 21.759
1896 | 21.759
1897 | 21.759
1898 | 21.759
1899 | 21.759
1900 | 21.759
1901 | 21.759
1902 | 21.759
1903 | 21.759
1904 | 21.759
1905 | 21.76
1906 | 21.76
1907 | 21.759
1908 | 21.759
1909 | 21.759
1910 | 21.76
1911 | 21.76
1912 | 21.759
1913 | 21.759
1914 | 21.759
1915 | 21.759
1916 | 21.759
1917 | 21.759
1918 | 21.759
1919 | 21.759
1920 | 21.759
1921 | 21.759
1922 | 21.759
1923 | 21.76
1924 | 21.76
1925 | 21.76
1926 | 21.759
1927 | 21.76
1928 | 21.759
1929 | 21.759
1930 | 21.759
1931 | 21.76
1932 | 21.76
1933 | 21.759
1934 | 21.76
1935 | 21.759
1936 | 21.76
1937 | 21.76
1938 | 21.759
1939 | 21.759
1940 | 21.76
1941 | 21.759
1942 | 21.76
1943 | 21.76
1944 | 21.759
1945 | 21.76
1946 | 21.76
1947 | 21.76
1948 | 21.76
1949 | 21.76
1950 | 21.759
1951 | 21.76
1952 | 21.759
1953 | 21.76
1954 | 21.759
1955 | 21.759
1956 | 21.759
1957 | 21.759
1958 | 21.76
1959 | 21.759
1960 | 21.759
1961 | 21.76
1962 | 21.76
1963 | 21.76
1964 | 21.759
1965 | 21.76
1966 | 21.76
1967 | 21.76
1968 | 21.759
1969 | 21.76
1970 | 21.759
1971 | 21.76
1972 | 21.76
1973 | 21.76
1974 | 21.76
1975 | 21.76
1976 | 21.76
1977 | 21.759
1978 | 21.759
1979 | 21.76
1980 | 21.759
1981 | 21.76
1982 | 21.76
1983 | 21.76
1984 | 21.76
1985 | 21.76
1986 | 21.76
1987 | 21.759
1988 | 21.759
1989 | 21.76
1990 | 21.759
1991 | 21.76
1992 | 21.76
1993 | 21.759
1994 | 21.76
1995 | 21.76
1996 | 21.76
1997 | 21.76
1998 | 21.759
1999 | 21.759
2000 | 21.759
2001 | 21.76
2002 | 21.76
2003 | 21.76
2004 | 21.759
2005 | 21.76
2006 | 21.759
2007 | 21.759
2008 | 21.76
2009 | 21.759
2010 | 21.759
2011 | 21.759
2012 | 21.759
2013 | 21.759
2014 | 21.759
2015 | 21.76
2016 | 21.759
2017 | 21.759
2018 | 21.76
2019 | 21.759
2020 | 21.759
2021 | 21.759
2022 | 21.759
2023 | 21.76
2024 | 21.76
2025 | 21.76
2026 | 21.76
2027 | 21.759
2028 | 21.76
2029 | 21.759
2030 | 21.76
2031 | 21.76
2032 | 21.759
2033 | 21.759
2034 | 21.759
2035 | 21.759
2036 | 21.759
2037 | 21.76
2038 | 21.759
2039 | 21.76
2040 | 21.759
2041 | 21.759
2042 | 21.759
2043 | 21.759
2044 | 21.76
2045 | 21.759
2046 | 21.76
2047 | 21.759
2048 | 21.76
2049 | 21.759
2050 | 21.759
2051 | 21.759
2052 | 21.76
2053 | 21.759
2054 | 21.759
2055 | 21.759
2056 | 21.759
2057 | 21.759
2058 | 21.759
2059 | 21.76
2060 | 21.759
2061 | 21.759
2062 | 21.759
2063 | 21.759
2064 | 21.759
2065 | 21.759
2066 | 21.759
2067 | 21.759
2068 | 21.76
2069 | 21.759
2070 | 21.759
2071 | 21.76
2072 | 21.759
2073 | 21.759
2074 | 21.759
2075 | 21.759
2076 | 21.759
2077 | 21.76
2078 | 21.759
2079 | 21.759
2080 | 21.759
2081 | 21.759
2082 | 21.759
2083 | 21.759
2084 | 21.759
2085 | 21.759
2086 | 21.759
2087 | 21.759
2088 | 21.759
2089 | 21.759
2090 | 21.759
2091 | 21.759
2092 | 21.759
2093 | 21.759
2094 | 21.759
2095 | 21.759
2096 | 21.759
2097 | 21.759
2098 | 21.759
2099 | 21.759
2100 | 21.759
2101 | 21.759
2102 | 21.759
2103 | 21.759
2104 | 21.759
2105 | 21.759
2106 | 21.759
2107 | 21.759
2108 | 21.759
2109 | 21.759
2110 | 21.759
2111 | 21.759
2112 | 21.759
2113 | 21.759
2114 | 21.759
2115 | 21.759
2116 | 21.759
2117 | 21.759
2118 | 21.759
2119 | 21.759
2120 | 21.759
2121 | 21.76
2122 | 21.759
2123 | 21.759
2124 | 21.759
2125 | 21.759
2126 | 21.759
2127 | 21.759
2128 | 21.759
2129 | 21.759
2130 | 21.759
2131 | 21.759
2132 | 21.759
2133 | 21.759
2134 | 21.759
2135 | 21.759
2136 | 21.759
2137 | 21.759
2138 | 21.759
2139 | 21.759
2140 | 21.759
2141 | 21.759
2142 | 21.759
2143 | 21.759
2144 | 21.759
2145 | 21.759
2146 | 21.759
2147 | 21.759
2148 | 21.759
2149 | 21.759
2150 | 21.759
2151 | 21.759
2152 | 21.759
2153 | 21.759
2154 | 21.758
2155 | 21.759
2156 | 21.759
2157 | 21.759
2158 | 21.759
2159 | 21.759
2160 | 21.759
2161 | 21.759
2162 | 21.759
2163 | 21.759
2164 | 21.759
2165 | 21.759
2166 | 21.759
2167 | 21.759
2168 | 21.759
2169 | 21.758
2170 | 21.759
2171 | 21.758
2172 | 21.759
2173 | 21.759
2174 | 21.759
2175 | 21.759
2176 | 21.758
2177 | 21.759
2178 | 21.758
2179 | 21.758
2180 | 21.759
2181 | 21.758
2182 | 21.758
2183 | 21.758
2184 | 21.759
2185 | 21.758
2186 | 21.758
2187 | 21.758
2188 | 21.758
2189 | 21.758
2190 | 21.758
2191 | 21.758
2192 | 21.758
2193 | 21.758
2194 | 21.758
2195 | 21.759
2196 | 21.759
2197 | 21.758
2198 | 21.758
2199 | 21.758
2200 | 21.758
2201 | 21.758
2202 | 21.758
2203 | 21.758
2204 | 21.758
2205 | 21.758
2206 | 21.759
2207 | 21.758
2208 | 21.758
2209 | 21.758
2210 | 21.758
2211 | 21.759
2212 | 21.758
2213 | 21.759
2214 | 21.758
2215 | 21.758
2216 | 21.758
2217 | 21.758
2218 | 21.759
2219 | 21.758
2220 | 21.758
2221 | 21.758
2222 | 21.758
2223 | 21.758
2224 | 21.758
2225 | 21.759
2226 | 21.758
2227 | 21.758
2228 | 21.758
2229 | 21.759
2230 | 21.759
2231 | 21.758
2232 | 21.758
2233 | 21.758
2234 | 21.758
2235 | 21.758
2236 | 21.758
2237 | 21.758
2238 | 21.759
2239 | 21.758
2240 | 21.759
2241 | 21.758
2242 | 21.758
2243 | 21.759
2244 | 21.759
2245 | 21.758
2246 | 21.758
2247 | 21.758
2248 | 21.759
2249 | 21.758
2250 | 21.758
2251 | 21.758
2252 | 21.759
2253 | 21.758
2254 | 21.758
2255 | 21.759
2256 | 21.758
2257 | 21.759
2258 | 21.758
2259 | 21.759
2260 | 21.758
2261 | 21.758
2262 | 21.758
2263 | 21.758
2264 | 21.758
2265 | 21.758
2266 | 21.758
2267 | 21.758
2268 | 21.758
2269 | 21.758
2270 | 21.758
2271 | 21.758
2272 | 21.758
2273 | 21.758
2274 | 21.758
2275 | 21.758
2276 | 21.758
2277 | 21.758
2278 | 21.758
2279 | 21.758
2280 | 21.758
2281 | 21.758
2282 | 21.758
2283 | 21.758
2284 | 21.758
2285 | 21.758
2286 | 21.758
2287 | 21.758
2288 | 21.759
2289 | 21.758
2290 | 21.758
2291 | 21.758
2292 | 21.759
2293 | 21.758
2294 | 21.758
2295 | 21.758
2296 | 21.758
2297 | 21.758
2298 | 21.758
2299 | 21.758
2300 | 21.758
2301 | 21.758
2302 | 21.758
2303 | 21.758
2304 | 21.758
2305 | 21.758
2306 | 21.759
2307 | 21.758
2308 | 21.758
2309 | 21.758
2310 | 21.758
2311 | 21.758
2312 | 21.758
2313 | 21.758
2314 | 21.758
2315 | 21.758
2316 | 21.758
2317 | 21.758
2318 | 21.758
2319 | 21.758
2320 | 21.758
2321 | 21.759
2322 | 21.758
2323 | 21.758
2324 | 21.758
2325 | 21.758
2326 | 21.758
2327 | 21.758
2328 | 21.759
2329 | 21.758
2330 | 21.758
2331 | 21.758
2332 | 21.758
2333 | 21.758
2334 | 21.759
2335 | 21.758
2336 | 21.758
2337 | 21.758
2338 | 21.758
2339 | 21.758
2340 | 21.758
2341 | 21.758
2342 | 21.758
2343 | 21.758
2344 | 21.758
2345 | 21.758
2346 | 21.758
2347 | 21.758
2348 | 21.759
2349 | 21.758
2350 | 21.758
2351 | 21.759
2352 | 21.758
2353 | 21.757
2354 | 21.758
2355 | 21.758
2356 | 21.758
2357 | 21.758
2358 | 21.758
2359 | 21.758
2360 | 21.758
2361 | 21.758
2362 | 21.758
2363 | 21.758
2364 | 21.758
2365 | 21.758
2366 | 21.758
2367 | 21.758
2368 | 21.758
2369 | 21.758
2370 | 21.757
2371 | 21.758
2372 | 21.758
2373 | 21.758
2374 | 21.758
2375 | 21.758
2376 | 21.758
2377 | 21.758
2378 | 21.757
2379 | 21.758
2380 | 21.757
2381 | 21.758
2382 | 21.758
2383 | 21.758
2384 | 21.758
2385 | 21.758
2386 | 21.757
2387 | 21.758
2388 | 21.758
2389 | 21.757
2390 | 21.757
2391 | 21.758
2392 | 21.758
2393 | 21.757
2394 | 21.757
2395 | 21.757
2396 | 21.757
2397 | 21.758
2398 | 21.758
2399 | 21.758
2400 | 21.758
2401 | 21.757
2402 | 21.758
2403 | 21.758
2404 | 21.758
2405 | 21.758
2406 | 21.758
2407 | 21.757
2408 | 21.758
2409 | 21.758
2410 | 21.758
2411 | 21.757
2412 | 21.757
2413 | 21.758
2414 | 21.757
2415 | 21.757
2416 | 21.758
2417 | 21.758
2418 | 21.758
2419 | 21.757
2420 | 21.758
2421 | 21.758
2422 | 21.757
2423 | 21.757
2424 | 21.758
2425 | 21.757
2426 | 21.757
2427 | 21.758
2428 | 21.757
2429 | 21.757
2430 | 21.757
2431 | 21.757
2432 | 21.757
2433 | 21.757
2434 | 21.757
2435 | 21.758
2436 | 21.757
2437 | 21.757
2438 | 21.757
2439 | 21.757
2440 | 21.757
2441 | 21.757
2442 | 21.757
2443 | 21.757
2444 | 21.757
2445 | 21.757
2446 | 21.757
2447 | 21.758
2448 | 21.757
2449 | 21.757
2450 | 21.757
2451 | 21.757
2452 | 21.758
2453 | 21.758
2454 | 21.757
2455 | 21.757
2456 | 21.757
2457 | 21.757
2458 | 21.757
2459 | 21.757
2460 | 21.757
2461 | 21.757
2462 | 21.756
2463 | 21.757
2464 | 21.757
2465 | 21.756
2466 | 21.756
2467 | 21.757
2468 | 21.757
2469 | 21.757
2470 | 21.757
2471 | 21.756
2472 | 21.757
2473 | 21.757
2474 | 21.757
2475 | 21.757
2476 | 21.757
2477 | 21.757
2478 | 21.757
2479 | 21.756
2480 | 21.756
2481 | 21.757
2482 | 21.756
2483 | 21.757
2484 | 21.757
2485 | 21.757
2486 | 21.756
2487 | 21.757
2488 | 21.756
2489 | 21.756
2490 | 21.756
2491 | 21.757
2492 | 21.757
2493 | 21.757
2494 | 21.757
2495 | 21.757
2496 | 21.757
2497 | 21.757
2498 | 21.756
2499 | 21.757
2500 | 21.757
2501 | 21.756
2502 | 21.757
2503 | 21.757
2504 | 21.757
2505 | 21.757
2506 | 21.757
2507 | 21.756
2508 | 21.757
2509 | 21.757
2510 | 21.757
2511 | 21.756
2512 | 21.757
2513 | 21.757
2514 | 21.757
2515 | 21.756
2516 | 21.757
2517 | 21.757
2518 | 21.757
2519 | 21.757
2520 | 21.757
2521 | 21.757
2522 | 21.757
2523 | 21.757
2524 | 21.757
2525 | 21.758
2526 | 21.757
2527 | 21.757
2528 | 21.756
2529 | 21.757
2530 | 21.757
2531 | 21.757
2532 | 21.757
2533 | 21.757
2534 | 21.757
2535 | 21.757
2536 | 21.757
2537 | 21.756
2538 | 21.757
2539 | 21.757
2540 | 21.757
2541 | 21.756
2542 | 21.757
2543 | 21.757
2544 | 21.756
2545 | 21.757
2546 | 21.756
2547 | 21.756
2548 | 21.756
2549 | 21.757
2550 | 21.757
2551 | 21.757
2552 | 21.757
2553 | 21.756
2554 | 21.756
2555 | 21.757
2556 | 21.756
2557 | 21.757
2558 | 21.756
2559 | 21.757
2560 | 21.757
2561 | 21.756
2562 | 21.757
2563 | 21.757
2564 | 21.757
2565 | 21.757
2566 | 21.757
2567 | 21.757
2568 | 21.757
2569 | 21.757
2570 | 21.757
2571 | 21.757
2572 | 21.756
2573 | 21.756
2574 | 21.757
2575 | 21.757
2576 | 21.756
2577 | 21.756
2578 | 21.757
2579 | 21.757
2580 | 21.756
2581 | 21.757
2582 | 21.756
2583 | 21.757
2584 | 21.757
2585 | 21.757
2586 | 21.757
2587 | 21.756
2588 | 21.757
2589 | 21.757
2590 | 21.757
2591 | 21.757
2592 | 21.757
2593 | 21.757
2594 | 21.757
2595 | 21.757
2596 | 21.757
2597 | 21.757
2598 | 21.756
2599 | 21.757
2600 | 21.756
2601 | 21.757
2602 | 21.757
2603 | 21.757
2604 | 21.756
2605 | 21.757
2606 | 21.757
2607 | 21.757
2608 | 21.757
2609 | 21.757
2610 | 21.756
2611 | 21.757
2612 | 21.757
2613 | 21.757
2614 | 21.757
2615 | 21.757
2616 | 21.757
2617 | 21.757
2618 | 21.757
2619 | 21.757
2620 | 21.757
2621 | 21.756
2622 | 21.757
2623 | 21.757
2624 | 21.757
2625 | 21.757
2626 | 21.757
2627 | 21.757
2628 | 21.756
2629 | 21.757
2630 | 21.757
2631 | 21.757
2632 | 21.757
2633 | 21.757
2634 | 21.757
2635 | 21.756
2636 | 21.756
2637 | 21.756
2638 | 21.757
2639 | 21.757
2640 | 21.757
2641 | 21.756
2642 | 21.757
2643 | 21.756
2644 | 21.756
2645 | 21.756
2646 | 21.756
2647 | 21.757
2648 | 21.757
2649 | 21.757
2650 | 21.757
2651 | 21.757
2652 | 21.756
2653 | 21.756
2654 | 21.757
2655 | 21.756
2656 | 21.757
2657 | 21.756
2658 | 21.756
2659 | 21.756
2660 | 21.756
2661 | 21.756
2662 | 21.756
2663 | 21.756
2664 | 21.756
2665 | 21.756
2666 | 21.756
2667 | 21.756
2668 | 21.756
2669 | 21.756
2670 | 21.756
2671 | 21.757
2672 | 21.756
2673 | 21.757
2674 | 21.757
2675 | 21.757
2676 | 21.756
2677 | 21.756
2678 | 21.757
2679 | 21.756
2680 | 21.756
2681 | 21.756
2682 | 21.757
2683 | 21.757
2684 | 21.757
2685 | 21.756
2686 | 21.756
2687 | 21.757
2688 | 21.757
2689 | 21.756
2690 | 21.757
2691 | 21.757
2692 | 21.756
2693 | 21.756
2694 | 21.757
2695 | 21.756
2696 | 21.757
2697 | 21.756
2698 | 21.757
2699 | 21.756
2700 | 21.757
2701 | 21.757
2702 | 21.756
2703 | 21.756
2704 | 21.757
2705 | 21.756
2706 | 21.757
2707 | 21.756
2708 | 21.756
2709 | 21.756
2710 | 21.756
2711 | 21.757
2712 | 21.756
2713 | 21.756
2714 | 21.756
2715 | 21.757
2716 | 21.756
2717 | 21.756
2718 | 21.756
2719 | 21.756
2720 | 21.756
2721 | 21.756
2722 | 21.756
2723 | 21.756
2724 | 21.756
2725 | 21.756
2726 | 21.757
2727 | 21.756
2728 | 21.756
2729 | 21.756
2730 | 21.756
2731 | 21.756
2732 | 21.756
2733 | 21.756
2734 | 21.756
2735 | 21.755
2736 | 21.756
2737 | 21.756
2738 | 21.756
2739 | 21.756
2740 | 21.756
2741 | 21.756
2742 | 21.756
2743 | 21.756
2744 | 21.756
2745 | 21.756
2746 | 21.755
2747 | 21.756
2748 | 21.756
2749 | 21.756
2750 | 21.756
2751 | 21.756
2752 | 21.756
2753 | 21.756
2754 | 21.756
2755 | 21.756
2756 | 21.756
2757 | 21.756
2758 | 21.756
2759 | 21.756
2760 | 21.756
2761 | 21.756
2762 | 21.756
2763 | 21.756
2764 | 21.757
2765 | 21.757
2766 | 21.756
2767 | 21.756
2768 | 21.756
2769 | 21.756
2770 | 21.756
2771 | 21.756
2772 | 21.756
2773 | 21.756
2774 | 21.756
2775 | 21.756
2776 | 21.757
2777 | 21.756
2778 | 21.756
2779 | 21.756
2780 | 21.756
2781 | 21.756
2782 | 21.756
2783 | 21.757
2784 | 21.756
2785 | 21.756
2786 | 21.756
2787 | 21.756
2788 | 21.756
2789 | 21.757
2790 | 21.756
2791 | 21.756
2792 | 21.756
2793 | 21.756
2794 | 21.756
2795 | 21.756
2796 | 21.756
2797 | 21.756
2798 | 21.756
2799 | 21.756
2800 | 21.756
2801 | 21.756
2802 | 21.756
2803 | 21.756
2804 | 21.756
2805 | 21.756
2806 | 21.756
2807 | 21.756
2808 | 21.756
2809 | 21.756
2810 | 21.756
2811 | 21.756
2812 | 21.756
2813 | 21.756
2814 | 21.756
2815 | 21.756
2816 | 21.756
2817 | 21.756
2818 | 21.756
2819 | 21.756
2820 | 21.756
2821 | 21.756
2822 | 21.756
2823 | 21.756
2824 | 21.756
2825 | 21.756
2826 | 21.756
2827 | 21.756
2828 | 21.756
2829 | 21.757
2830 | 21.756
2831 | 21.756
2832 | 21.756
2833 | 21.756
2834 | 21.756
2835 | 21.756
2836 | 21.756
2837 | 21.756
2838 | 21.756
2839 | 21.756
2840 | 21.756
2841 | 21.756
2842 | 21.756
2843 | 21.756
2844 | 21.756
2845 | 21.756
2846 | 21.756
2847 | 21.755
2848 | 21.756
2849 | 21.756
2850 | 21.756
2851 | 21.756
2852 | 21.755
2853 | 21.755
2854 | 21.756
2855 | 21.755
2856 | 21.756
2857 | 21.756
2858 | 21.756
2859 | 21.755
2860 | 21.756
2861 | 21.756
2862 | 21.756
2863 | 21.755
2864 | 21.756
2865 | 21.756
2866 | 21.756
2867 | 21.756
2868 | 21.756
2869 | 21.756
2870 | 21.757
2871 | 21.756
2872 | 21.756
2873 | 21.756
2874 | 21.756
2875 | 21.756
2876 | 21.756
2877 | 21.756
2878 | 21.756
2879 | 21.756
2880 | 21.756
2881 | 21.756
2882 | 21.757
2883 | 21.756
2884 | 21.756
2885 | 21.756
2886 | 21.756
2887 | 21.756
2888 | 21.756
2889 | 21.756
2890 | 21.756
2891 | 21.756
2892 | 21.756
2893 | 21.756
2894 | 21.757
2895 | 21.756
2896 | 21.757
2897 | 21.756
2898 | 21.757
2899 | 21.756
2900 | 21.756
2901 | 21.756
2902 | 21.756
2903 | 21.757
2904 | 21.756
2905 | 21.756
2906 | 21.756
2907 | 15.004
2908 | 12.47
2909 | 10.571
2910 | 8.706
2911 | 7.171
2912 | 6.031
2913 | 4.934
2914 | 4.02
2915 | 3.256
2916 | 2.691
2917 | 2.15
2918 | 1.711
2919 | 1.335
2920 | 1.019
2921 | 0.791
2922 | 0.558
2923 | 0.372
2924 | 0.159
2925 | 0.014
2926 | -0.084
2927 | -0.177
2928 | -0.218
2929 | -0.248
2930 | -0.253
2931 | -0.253
2932 | -0.253
2933 | -0.252
2934 | -0.252
2935 | -0.251
2936 | -0.251
2937 | -0.251
2938 | -0.251
2939 | -0.25
2940 | -0.25
2941 | -0.25
2942 | -0.249
2943 | -0.249
2944 | -0.249
2945 | -0.249
2946 | -0.248
2947 | -0.248
2948 | -0.248
2949 | -0.248
2950 | -0.248
2951 | -0.248
2952 | -0.248
2953 | -0.247
2954 | -0.248
2955 | -0.247
2956 | -0.247
2957 | -0.247
2958 | -0.247
2959 | -0.247
2960 | -0.247
2961 | -0.246
2962 | -0.247
2963 | -0.246
2964 | -0.247
2965 | -0.246
2966 | -0.247
2967 | -0.246
2968 | -0.246
2969 | -0.246
2970 | -0.246
2971 | -0.246
2972 | -0.246
2973 | -0.246
2974 | -0.246
2975 | -0.246
2976 | -0.246
2977 | -0.245
2978 | -0.246
2979 | -0.245
2980 | -0.245
2981 | -0.246
2982 | -0.246
2983 | -0.245
2984 | -0.245
2985 | -0.246
2986 | -0.245
2987 | -0.245
2988 | -0.245
2989 | -0.245
2990 | -0.245
2991 | -0.245
2992 | -0.244
2993 | -0.244
2994 | -0.245
2995 | -0.244
2996 | -0.245
2997 | -0.244
2998 | -0.245
2999 | -0.244
3000 | -0.245
3001 | -0.244
3002 | -0.244
3003 | -0.244
3004 | -0.244
3005 | -0.244
3006 | -0.244
3007 | -0.244
3008 | -0.244
3009 | -0.244
3010 | -0.244
3011 | -0.244
3012 | -0.244
3013 | -0.244
3014 | -0.243
3015 | -0.244
3016 | -0.244
3017 | -0.244
3018 | -0.243
3019 | -0.244
3020 | -0.244
3021 | -0.243
3022 | -0.243
3023 | -0.244
3024 | -0.244
3025 | -0.244
3026 | -0.243
3027 | -0.243
3028 | -0.243
3029 | -0.243
3030 | -0.243
3031 | -0.243
3032 | -0.243
3033 | -0.243
3034 | -0.243
3035 | -0.243
3036 | -0.243
3037 | -0.243
3038 | -0.243
3039 | -0.243
3040 | -0.243
3041 | -0.243
3042 | -0.243
3043 | -0.243
3044 | -0.242
3045 | -0.242
3046 | -0.242
3047 | -0.242
3048 | -0.242
3049 | -0.242
3050 | -0.242
3051 | -0.242
3052 | -0.242
3053 | -0.243
3054 | -0.243
3055 | -0.242
3056 | -0.242
3057 | -0.242
3058 | -0.242
3059 | -0.242
3060 | -0.242
3061 | -0.242
3062 | -0.242
3063 | -0.242
3064 | -0.242
3065 | -0.242
3066 | -0.242
3067 | -0.242
3068 | -0.242
3069 | -0.242
3070 | -0.241
3071 | -0.242
3072 | -0.242
3073 | -0.242
3074 | -0.242
3075 | -0.242
3076 | -0.242
3077 | -0.241
3078 | -0.242
3079 | -0.242
3080 | -0.241
3081 | -0.242
3082 | -0.241
3083 | -0.241
3084 | -0.242
3085 | -0.241
3086 | -0.242
3087 | -0.241
3088 | -0.241
3089 | -0.242
3090 | -0.241
3091 | -0.241
3092 | -0.241
3093 | -0.241
3094 | -0.241
3095 | -0.241
3096 | -0.241
3097 | -0.241
3098 | -0.241
3099 | -0.241
3100 | -0.241
3101 | -0.241
3102 | -0.241
3103 | -0.241
3104 | -0.241
3105 | -0.241
3106 | -0.24
3107 | -0.241
3108 | -0.241
3109 | -0.241
3110 | -0.241
3111 | -0.24
3112 | -0.241
3113 | -0.24
3114 | -0.241
3115 | -0.241
3116 | -0.24
3117 | -0.24
3118 | -0.241
3119 | -0.241
3120 | -0.24
3121 | -0.24
3122 | -0.24
3123 | -0.241
3124 | -0.241
3125 | -0.24
3126 | -0.24
3127 | -0.24
3128 | -0.241
3129 | -0.24
3130 | -0.241
3131 | -0.24
3132 | -0.24
3133 | -0.24
3134 | -0.241
3135 | -0.24
3136 | -0.24
3137 | -0.24
3138 | -0.24
3139 | -0.24
3140 | -0.241
3142 | -0.24
3142 | -0.24
3143 | -0.24
3144 | -0.24
3145 | -0.24
3146 | -0.24
3147 | -0.24
3148 | -0.24
3149 | -0.24
3150 | -0.239
3151 | -0.24
3152 | -0.239
3153 | -0.239
3154 | -0.24
3155 | -0.24
3156 | -0.24
3157 | -0.24
3158 | -0.24
3159 | -0.24
3160 | -0.24
3161 | -0.24
3162 | -0.24
3163 | -0.239
3164 | -0.24
3165 | -0.24
3166 | -0.24
3167 | -0.24
3168 | -0.24
3169 | -0.24
3170 | -0.24
3171 | -0.24
3172 | -0.24
3173 | -0.24
3174 | -0.24
3175 | -0.239
3176 | -0.24
3177 | -0.24
3178 | -0.239
3179 | -0.24
3180 | -0.239
3181 | -0.24
3182 | -0.24
3183 | -0.24
3184 | -0.24
3185 | -0.239
3186 | -0.24
3187 | -0.24
3188 | -0.24
3189 | -0.24
3190 | -0.24
3191 | -0.24
3192 | -0.24
3193 | -0.24
3194 | -0.24
3195 | -0.24
3196 | -0.24
3197 | -0.24
3198 | -0.24
3199 | -0.239
3200 | -0.239
3201 | -0.24
3202 | -0.24
3203 | -0.239
3204 | -0.24
3205 | -0.24
3206 | -0.239
3207 | -0.24
3208 | -0.24
3209 | -0.239
3210 | -0.239
3211 | -0.239
3212 | -0.24
3213 | -0.24
3214 | -0.24
3215 | -0.24
3216 | -0.24
3217 | -0.239
3218 | -0.24
3219 | -0.24
3220 | -0.24
3221 | -0.24
3222 | -0.24
3223 | -0.239
3224 | -0.24
3225 | -0.239
3226 | -0.24
3227 | -0.24
3228 | -0.239
3229 | -0.24
3230 | -0.24
3231 | -0.24
3232 | -0.24
3233 | -0.24
3234 | -0.24
3235 | -0.24
3236 | -0.24
3237 | -0.239
3238 | -0.239
3239 | -0.24
3240 | -0.239
3241 | -0.24
3242 | -0.239
3243 | -0.239
3244 | -0.24
3245 | -0.239
3246 | -0.239
3247 | -0.239
3248 | -0.239
3249 | -0.24
3250 | -0.24
3251 | -0.239
3252 | -0.24
3253 | -0.239
3254 | -0.239
3255 | -0.24
3256 | -0.239
3257 | -0.24
3258 | -0.239
3259 | -0.239
3260 | -0.239
3261 | -0.239
3262 | -0.239
3263 | -0.239
3264 | -0.239
3265 | -0.24
3266 | -0.239
3267 | -0.24
3268 | -0.239
3269 | -0.24
3270 | -0.24
3271 | -0.239
3272 | -0.239
3273 | -0.239
3274 | -0.239
3275 | -0.239
3276 | -0.24
3277 | -0.239
3278 | -0.239
3279 | -0.239
3280 | -0.239
3281 | -0.24
3282 | -0.24
3283 | -0.239
3284 | -0.24
3285 | -0.239
3286 | -0.239
3287 | -0.239
3288 | -0.239
3289 | -0.239
3290 | -0.239
3291 | -0.239
3292 | -0.24
3293 | -0.24
3294 | -0.239
3295 | -0.24
3296 | -0.239
3297 | -0.24
3298 | -0.239
3299 | -0.239
3300 | -0.239
3301 | -0.239
3302 | -0.239
3303 | -0.239
3304 | -0.24
3305 | -0.24
3306 | -0.24
3307 | -0.239
3308 | -0.24
3309 | -0.239
3310 | -0.239
3311 | -0.24
3312 | -0.239

## RE43016v1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.243
1 | -0.242
2 | -0.242
3 | -0.242
4 | -0.242
5 | -0.242
6 | -0.241
7 | -0.241
8 | -0.241
9 | -0.241
10 | -0.241
11 | -0.241
12 | -0.241
13 | -0.241
14 | -0.241
15 | -0.241
16 | -0.241
17 | -0.241
18 | -0.241
19 | -0.24
20 | -0.241
21 | -0.24
22 | -0.241
23 | -0.241 | P=-4.709E-06t + 22.63 |  | Vol | 0.15 | [litres]
24 | -0.241
25 | -0.241 | dP/dt = 4.7609E-06 |  |  | 4.709e-06 | [bar/s] | Temp 20.1 degC
26 | -0.24 | [5 empty] | Leaking from 6-8 reduction !
27 | -0.24 | Leak Rate = | 0.00070635 |  |  | [mbar.l/s] | Tightened at 400secs
28 | -0.241 | [5 empty] | better
29 | -0.241 | [5 empty] | Looks good betwen 600-800secs bettre 800-1000secs
30 | 0.829 | Test of insufficient duration.... |  |  |  |  | Take a look at the 20-0bar descent , you see thermo cooling and the heat injection recovery.
31 | 7.785
32 | 13.902
33 | 18.95
34 | 22.634
35 | 26.259
36 | 26.551
37 | 20.823
38 | 21.03
39 | 22.387
40 | 22.712
41 | 22.769
42 | 22.781
43 | 22.764
44 | 22.758
45 | 22.754
46 | 22.752
47 | 22.75
48 | 22.75
49 | 22.748
50 | 22.748
51 | 22.747
52 | 22.745
53 | 22.745
54 | 22.744
55 | 22.743
56 | 22.742
57 | 22.742
58 | 22.74
59 | 22.739
60 | 22.739
61 | 22.738
62 | 22.738
63 | 22.737
64 | 22.736
65 | 22.736
66 | 22.735
67 | 22.735
68 | 22.734
69 | 22.734
70 | 22.733
71 | 22.733
72 | 22.733
73 | 22.732
74 | 22.732
75 | 22.731
76 | 22.73
77 | 22.73
78 | 22.73
79 | 22.729
80 | 22.729
81 | 22.729
82 | 22.728
83 | 22.729
84 | 22.726
85 | 22.726
86 | 22.726
87 | 22.726
88 | 22.725
89 | 22.725
90 | 22.724
91 | 22.723
92 | 22.724
93 | 22.722
94 | 22.722
95 | 22.722
96 | 22.722
97 | 22.721
98 | 22.721
99 | 22.72
100 | 22.72
101 | 22.72
102 | 22.719
103 | 22.719
104 | 22.719
105 | 22.718
106 | 22.718
107 | 22.717
108 | 22.717
109 | 22.717
110 | 22.717
111 | 22.716
112 | 22.716
113 | 22.716
114 | 22.716
115 | 22.715
116 | 22.715
117 | 22.714
118 | 22.713
119 | 22.714
120 | 22.714
121 | 22.713
122 | 22.713
123 | 22.712
124 | 22.712
125 | 22.712
126 | 22.711
127 | 22.711
128 | 22.711
129 | 22.711
130 | 22.711
131 | 22.709
132 | 22.71
133 | 22.709
134 | 22.709
135 | 22.709
136 | 22.709
137 | 22.708
138 | 22.708
139 | 22.707
140 | 22.707
141 | 22.707
142 | 22.707
143 | 22.706
144 | 22.706
145 | 22.706
146 | 22.705
147 | 22.704
148 | 22.705
149 | 22.704
150 | 22.703
151 | 22.704
152 | 22.703
153 | 22.703
154 | 22.703
155 | 22.702
156 | 22.702
157 | 22.702
158 | 22.701
159 | 22.701
160 | 22.701
161 | 22.701
162 | 22.701
163 | 22.7
164 | 22.7
165 | 22.7
166 | 22.699
167 | 22.7
168 | 22.699
169 | 22.699
170 | 22.698
171 | 22.698
172 | 22.698
173 | 22.698
174 | 22.697
175 | 22.697
176 | 22.697
177 | 22.696
178 | 22.696
179 | 22.696
180 | 22.695
181 | 22.695
182 | 22.695
183 | 22.695
184 | 22.695
185 | 22.694
186 | 22.694
187 | 22.694
188 | 22.694
189 | 22.693
190 | 22.693
191 | 22.693
192 | 22.693
193 | 22.692
194 | 22.693
195 | 22.692
196 | 22.692
197 | 22.691
198 | 22.692
199 | 22.691
200 | 22.691
201 | 22.69
202 | 22.691
203 | 22.69
204 | 22.69
205 | 22.689
206 | 22.689
207 | 22.689
208 | 22.688
209 | 22.688
210 | 22.688
211 | 22.687
212 | 22.688
213 | 22.687
214 | 22.686
215 | 22.687
216 | 22.686
217 | 22.686
218 | 22.686
219 | 22.685
220 | 22.685
221 | 22.685
222 | 22.685
223 | 22.684
224 | 22.684
225 | 22.684
226 | 22.683
227 | 22.682
228 | 22.683
229 | 22.683
230 | 22.682
231 | 22.682
232 | 22.682
233 | 22.681
234 | 22.681
235 | 22.681
236 | 22.68
237 | 22.68
238 | 22.68
239 | 22.679
240 | 22.679
241 | 22.679
242 | 22.678
243 | 22.678
244 | 22.678
245 | 22.677
246 | 22.678
247 | 22.677
248 | 22.677
249 | 22.676
250 | 22.677
251 | 22.676
252 | 22.676
253 | 22.676
254 | 22.675
255 | 22.675
256 | 22.675
257 | 22.675
258 | 22.674
259 | 22.674
260 | 22.674
261 | 22.673
262 | 22.673
263 | 22.673
264 | 22.673
265 | 22.672
266 | 22.672
267 | 22.672
268 | 22.672
269 | 22.671
270 | 22.671
271 | 22.671
272 | 22.671
273 | 22.671
274 | 22.67
275 | 22.669
276 | 22.67
277 | 22.669
278 | 22.669
279 | 22.669
280 | 22.669
281 | 22.669
282 | 22.669
283 | 22.668
284 | 22.668
285 | 22.667
286 | 22.668
287 | 22.667
288 | 22.666
289 | 22.666
290 | 22.667
291 | 22.667
292 | 22.666
293 | 22.666
294 | 22.666
295 | 22.666
296 | 22.665
297 | 22.665
298 | 22.665
299 | 22.664
300 | 22.664
301 | 22.664
302 | 22.664
303 | 22.663
304 | 22.663
305 | 22.662
306 | 22.662
307 | 22.662
308 | 22.662
309 | 22.662
310 | 22.661
311 | 22.66
312 | 22.661
313 | 22.661
314 | 22.661
315 | 22.66
316 | 22.659
317 | 22.66
318 | 22.659
319 | 22.659
320 | 22.659
321 | 22.658
322 | 22.659
323 | 22.659
324 | 22.659
325 | 22.658
326 | 22.657
327 | 22.657
328 | 22.657
329 | 22.657
330 | 22.657
331 | 22.657
332 | 22.656
333 | 22.656
334 | 22.656
335 | 22.656
336 | 22.656
337 | 22.656
338 | 22.655
339 | 22.655
340 | 22.655
341 | 22.655
342 | 22.655
343 | 22.654
344 | 22.654
345 | 22.653
346 | 22.653
347 | 22.653
348 | 22.653
349 | 22.652
350 | 22.653
351 | 22.652
352 | 22.653
353 | 22.652
354 | 22.652
355 | 22.651
356 | 22.652
357 | 22.651
358 | 22.652
359 | 22.65
360 | 22.65
361 | 22.65
362 | 22.65
363 | 22.65
364 | 22.649
365 | 22.65
366 | 22.649
367 | 22.649
368 | 22.649
369 | 22.649
370 | 22.649
371 | 22.649
372 | 22.649
373 | 22.648
374 | 22.648
375 | 22.648
376 | 22.648
377 | 22.648
378 | 22.647
379 | 22.647
380 | 22.647
381 | 22.646
382 | 22.647
383 | 22.647
384 | 22.647
385 | 22.646
386 | 22.646
387 | 22.646
388 | 22.647
389 | 22.646
390 | 22.646
391 | 22.646
392 | 22.646
393 | 22.646
394 | 22.648
395 | 22.646
396 | 22.647
397 | 22.644
398 | 22.647
399 | 22.648
400 | 22.647
401 | 22.648
402 | 22.648
403 | 22.647
404 | 22.648
405 | 22.647
406 | 22.648
407 | 22.648
408 | 22.649
409 | 22.648
410 | 22.648
411 | 22.648
412 | 22.648
413 | 22.647
414 | 22.648
415 | 22.647
416 | 22.647
417 | 22.648
418 | 22.647
419 | 22.648
420 | 22.647
421 | 22.647
422 | 22.647
423 | 22.647
424 | 22.647
425 | 22.647
426 | 22.647
427 | 22.648
428 | 22.647
429 | 22.647
430 | 22.647
431 | 22.647
432 | 22.646
433 | 22.646
434 | 22.647
435 | 22.646
436 | 22.646
437 | 22.646
438 | 22.646
439 | 22.645
440 | 22.646
441 | 22.646
442 | 22.646
443 | 22.645
444 | 22.646
445 | 22.645
446 | 22.645
447 | 22.645
448 | 22.645
449 | 22.645
450 | 22.646
451 | 22.645
452 | 22.645
453 | 22.645
454 | 22.645
455 | 22.645
456 | 22.645
457 | 22.645
458 | 22.645
459 | 22.644
460 | 22.644
461 | 22.644
462 | 22.645
463 | 22.645
464 | 22.644
465 | 22.644
466 | 22.644
467 | 22.644
468 | 22.644
469 | 22.644
470 | 22.644
471 | 22.644
472 | 22.644
473 | 22.643
474 | 22.644
475 | 22.644
476 | 22.644
477 | 22.643
478 | 22.643
479 | 22.643
480 | 22.643
481 | 22.643
482 | 22.643
483 | 22.643
484 | 22.643
485 | 22.643
486 | 22.643
487 | 22.643
488 | 22.643
489 | 22.643
490 | 22.642
491 | 22.643
492 | 22.642
493 | 22.642
494 | 22.642
495 | 22.643
496 | 22.642
497 | 22.642
498 | 22.643
499 | 22.642
500 | 22.642
501 | 22.642
502 | 22.642
503 | 22.642
504 | 22.642
505 | 22.642
506 | 22.642
507 | 22.641
508 | 22.64
509 | 22.641
510 | 22.64
511 | 22.641
512 | 22.64
513 | 22.641
514 | 22.641
515 | 22.64
516 | 22.64
517 | 22.641
518 | 22.641
519 | 22.641
520 | 22.64
521 | 22.64
522 | 22.64
523 | 22.64
524 | 22.64
525 | 22.64
526 | 22.64
527 | 22.64
528 | 22.639
529 | 22.64
530 | 22.639
531 | 22.639
532 | 22.639
533 | 22.639
534 | 22.639
535 | 22.639
536 | 22.639
537 | 22.639
538 | 22.639
539 | 22.639
540 | 22.638
541 | 22.638
542 | 22.639
543 | 22.638
544 | 22.639
545 | 22.637
546 | 22.638
547 | 22.638
548 | 22.638
549 | 22.638
550 | 22.639
551 | 22.638
552 | 22.638
553 | 22.638
554 | 22.637
555 | 22.639
556 | 22.637
557 | 22.638
558 | 22.638
559 | 22.638
560 | 22.637
561 | 22.637
562 | 22.637
563 | 22.637
564 | 22.638
565 | 22.637
566 | 22.637
567 | 22.637
568 | 22.637
569 | 22.637
570 | 22.637
571 | 22.637
572 | 22.637
573 | 22.637
574 | 22.637
575 | 22.637
576 | 22.637
577 | 22.637
578 | 22.636
579 | 22.636
580 | 22.636
581 | 22.636
582 | 22.636
583 | 22.636
584 | 22.636
585 | 22.636
586 | 22.636
587 | 22.636
588 | 22.636
589 | 22.635
590 | 22.635
591 | 22.636
592 | 22.635
593 | 22.636
594 | 22.635
595 | 22.636
596 | 22.636
597 | 22.635
598 | 22.636
599 | 22.636
600 | 22.635
601 | 22.635
602 | 22.635
603 | 22.635
604 | 22.635
605 | 22.635
606 | 22.635
607 | 22.634
608 | 22.635
609 | 22.634
610 | 22.634
611 | 22.634
612 | 22.634
613 | 22.634
614 | 22.634
615 | 22.634
616 | 22.635
617 | 22.634
618 | 22.634
619 | 22.634
620 | 22.634
621 | 22.634
622 | 22.634
623 | 22.634
624 | 22.634
625 | 22.634
626 | 22.634
627 | 22.634
628 | 22.634
629 | 22.634
630 | 22.634
631 | 22.634
632 | 22.634
633 | 22.634
634 | 22.633
635 | 22.634
636 | 22.634
637 | 22.634
638 | 22.633
639 | 22.634
640 | 22.634
641 | 22.634
642 | 22.634
643 | 22.634
644 | 22.634
645 | 22.634
646 | 22.633
647 | 22.634
648 | 22.634
649 | 22.634
650 | 22.633
651 | 22.634
652 | 22.633
653 | 22.634
654 | 22.633
655 | 22.633
656 | 22.634
657 | 22.633
658 | 22.634
659 | 22.634
660 | 22.633
661 | 22.633
662 | 22.633
663 | 22.633
664 | 22.633
665 | 22.633
666 | 22.633
667 | 22.633
668 | 22.633
669 | 22.633
670 | 22.633
671 | 22.633
672 | 22.633
673 | 22.633
674 | 22.633
675 | 22.633
676 | 22.633
677 | 22.632
678 | 22.633
679 | 22.632
680 | 22.632
681 | 22.632
682 | 22.632
683 | 22.632
684 | 22.633
685 | 22.632
686 | 22.632
687 | 22.632
688 | 22.632
689 | 22.632
690 | 22.632
691 | 22.632
692 | 22.632
693 | 22.631
694 | 22.632
695 | 22.631
696 | 22.632
697 | 22.632
698 | 22.632
699 | 22.632
700 | 22.632
701 | 22.632
702 | 22.632
703 | 22.631
704 | 22.632
705 | 22.632
706 | 22.631
707 | 22.631
708 | 22.631
709 | 22.631
710 | 22.632
711 | 22.631
712 | 22.631
713 | 22.631
714 | 22.631
715 | 22.631
716 | 22.631
717 | 22.631
718 | 22.631
719 | 22.631
720 | 22.631
721 | 22.631
722 | 22.63
723 | 22.631
724 | 22.631
725 | 22.631
726 | 22.631
727 | 22.631
728 | 22.631
729 | 22.63
730 | 22.63
731 | 22.63
732 | 22.63
733 | 22.631
734 | 22.63
735 | 22.63
736 | 22.63
737 | 22.63
738 | 22.63
739 | 22.63
740 | 22.63
741 | 22.63
742 | 22.63
743 | 22.63
744 | 22.63
745 | 22.63
746 | 22.63
747 | 22.63
748 | 22.63
749 | 22.63
750 | 22.629
751 | 22.63
752 | 22.63
753 | 22.63
754 | 22.63
755 | 22.629
756 | 22.63
757 | 22.629
758 | 22.629
759 | 22.629
760 | 22.63
761 | 22.63
762 | 22.629
763 | 22.629
764 | 22.629
765 | 22.629
766 | 22.629
767 | 22.629
768 | 22.629
769 | 22.629
770 | 22.629
771 | 22.629
772 | 22.629
773 | 22.629
774 | 22.629
775 | 22.629
776 | 22.629
777 | 22.629
778 | 22.629
779 | 22.629
780 | 22.629
781 | 22.629
782 | 22.629
783 | 22.629
784 | 22.628
785 | 22.629
786 | 22.628
787 | 22.628
788 | 22.629
789 | 22.628
790 | 22.628
791 | 22.628
792 | 22.628
793 | 22.628
794 | 22.628
795 | 22.628
796 | 22.628
797 | 22.628
798 | 22.628
799 | 22.628
800 | 22.628
801 | 22.628
802 | 22.628
803 | 22.628
804 | 22.627
805 | 22.628
806 | 22.628
807 | 22.628
808 | 22.628
809 | 22.628
810 | 22.628
811 | 22.628
812 | 22.628
813 | 22.627
814 | 22.628
815 | 22.627
816 | 22.627
817 | 22.628
818 | 22.627
819 | 22.627
820 | 22.628
821 | 22.627
822 | 22.628
823 | 22.627
824 | 22.627
825 | 22.628
826 | 22.627
827 | 22.627
828 | 22.627
829 | 22.627
830 | 22.628
831 | 22.627
832 | 22.627
833 | 22.627
834 | 22.628
835 | 22.627
836 | 22.627
837 | 22.627
838 | 22.627
839 | 22.627
840 | 22.627
841 | 22.627
842 | 22.627
843 | 22.627
844 | 22.627
845 | 22.627
846 | 22.627
847 | 22.627
848 | 22.627
849 | 22.627
850 | 22.627
851 | 22.627
852 | 22.627
853 | 22.627
854 | 22.627
855 | 22.627
856 | 22.627
857 | 22.627
858 | 22.627
859 | 22.627
860 | 22.627
861 | 22.627
862 | 22.626
863 | 22.627
864 | 22.627
865 | 22.627
866 | 22.627
867 | 22.627
868 | 22.626
869 | 22.627
870 | 22.626
871 | 22.626
872 | 22.626
873 | 22.627
874 | 22.626
875 | 22.627
876 | 22.626
877 | 22.627
878 | 22.626
879 | 22.627
880 | 22.626
881 | 22.626
882 | 22.626
883 | 22.627
884 | 22.626
885 | 22.627
886 | 22.626
887 | 22.626
888 | 22.626
889 | 22.626
890 | 22.626
891 | 22.626
892 | 22.626
893 | 22.626
894 | 22.626
895 | 22.626
896 | 22.626
897 | 22.627
898 | 22.626
899 | 22.626
900 | 22.626
901 | 22.626
902 | 22.626
903 | 22.626
904 | 22.626
905 | 22.626
906 | 22.626
907 | 22.626
908 | 22.626
909 | 22.626
910 | 22.626
911 | 22.626
912 | 22.626
913 | 22.627
914 | 22.626
915 | 22.626
916 | 22.626
917 | 22.625
918 | 22.626
919 | 22.626
920 | 22.626
921 | 22.626
922 | 22.626
923 | 22.626
924 | 22.626
925 | 22.626
926 | 22.626
927 | 22.625
928 | 22.626
929 | 22.626
930 | 22.626
931 | 22.625
932 | 22.626
933 | 22.625
934 | 22.626
935 | 22.626
936 | 22.626
937 | 22.626
938 | 22.625
939 | 22.626
940 | 22.626
941 | 22.626
942 | 22.625
943 | 22.626
944 | 22.625
945 | 22.626
946 | 22.626
947 | 22.626
948 | 22.625
949 | 22.625
950 | 22.625
951 | 22.625
952 | 22.626
953 | 22.625
954 | 22.625
955 | 22.625
956 | 22.626
957 | 22.625
958 | 22.625
959 | 22.626
960 | 22.625
961 | 22.625
962 | 22.625
963 | 22.626
964 | 22.625
965 | 22.625
966 | 22.625
967 | 22.625
968 | 22.625
969 | 22.625
970 | 22.625
971 | 22.625
972 | 22.625
973 | 22.625
974 | 22.625
975 | 22.625
976 | 22.625
977 | 22.625
978 | 22.624
979 | 22.625
980 | 22.625
981 | 22.625
982 | 22.625
983 | 22.625
984 | 22.625
985 | 22.624
986 | 22.624
987 | 22.625
988 | 22.625
989 | 22.625
990 | 22.625
991 | 22.625
992 | 22.625
993 | 22.625
994 | 22.625
995 | 22.624
996 | 22.624
997 | 22.625
998 | 22.624
999 | 22.624
1000 | 22.625
1001 | 22.624
1002 | 22.625
1003 | 22.624
1004 | 22.625
1005 | 22.624
1006 | 22.625
1007 | 22.624
1008 | 22.624
1009 | 22.624
1010 | 22.624
1011 | 22.624
1012 | 22.623
1013 | 22.624
1014 | 22.624
1015 | 22.624
1016 | 22.624
1017 | 22.623
1018 | 22.624
1019 | 22.624
1020 | 22.624
1021 | 22.624
1022 | 22.624
1023 | 22.623
1024 | 22.623
1025 | 22.623
1026 | 22.623
1027 | 22.623
1028 | 22.624
1029 | 22.623
1030 | 22.624
1031 | 22.623
1032 | 22.623
1033 | 22.623
1034 | 22.623
1035 | 22.623
1036 | 22.623
1037 | 22.623
1038 | 22.623
1039 | 22.623
1040 | 22.623
1041 | 22.623
1042 | 22.623
1043 | 22.623
1044 | 22.623
1045 | 22.623
1046 | 22.623
1047 | 22.623
1048 | 22.623
1049 | 22.623
1050 | 22.622
1051 | 22.623
1052 | 22.623
1053 | 22.623
1054 | 22.622
1055 | 22.622
1056 | 22.623
1057 | 22.623
1058 | 22.622
1059 | 22.622
1060 | 22.622
1061 | 22.622
1062 | 22.622
1063 | 22.622
1064 | 22.623
1065 | 22.622
1066 | 22.623
1067 | 22.622
1068 | 22.623
1069 | 22.622
1070 | 22.622
1071 | 22.622
1072 | 22.622
1073 | 22.622
1074 | 22.622
1075 | 22.622
1076 | 22.621
1077 | 22.622
1078 | 22.622
1079 | 22.622
1080 | 22.622
1081 | 22.622
1082 | 22.622
1083 | 22.622
1084 | 22.622
1085 | 22.622
1086 | 22.622
1087 | 22.621
1088 | 22.622
1089 | 22.622
1090 | 22.622
1091 | 22.622
1092 | 22.622
1093 | 22.622
1094 | 22.622
1095 | 22.621
1096 | 22.621
1097 | 22.622
1098 | 22.621
1099 | 22.621
1100 | 22.621
1101 | 22.621
1102 | 22.622
1103 | 22.621
1104 | 22.621
1105 | 22.621
1106 | 22.621
1107 | 22.621
1108 | 22.622
1109 | 22.621
1110 | 22.621
1111 | 22.621
1112 | 22.621
1113 | 22.621
1114 | 22.621
1115 | 22.621
1116 | 22.621
1117 | 22.619
1118 | 22.62
1119 | 22.621
1120 | 22.62
1121 | 22.621
1122 | 22.621
1123 | 22.621
1124 | 22.62
1125 | 22.621
1126 | 22.621
1127 | 22.621
1128 | 22.621
1129 | 22.621
1130 | 22.62
1131 | 22.621
1132 | 22.621
1133 | 22.62
1134 | 22.62
1135 | 22.62
1136 | 22.621
1137 | 22.62
1138 | 22.621
1139 | 22.621
1140 | 22.621
1141 | 22.62
1142 | 22.62
1143 | 22.621
1144 | 22.62
1145 | 22.62
1146 | 22.62
1147 | 22.621
1148 | 22.62
1149 | 22.62
1150 | 22.62
1151 | 22.62
1152 | 22.621
1153 | 22.62
1154 | 22.621
1155 | 22.621
1156 | 22.62
1157 | 22.62
1158 | 22.62
1159 | 22.62
1160 | 22.621
1161 | 22.62
1162 | 22.621
1163 | 22.62
1164 | 22.62
1165 | 22.62
1166 | 22.621
1167 | 22.62
1168 | 22.62
1169 | 22.62
1170 | 22.62
1171 | 22.621
1172 | 22.62
1173 | 22.62
1174 | 22.621
1175 | 22.621
1176 | 22.62
1177 | 22.62
1178 | 22.62
1179 | 22.62
1180 | 22.62
1181 | 22.62
1182 | 22.62
1183 | 22.62
1184 | 22.62
1185 | 22.62
1186 | 22.62
1187 | 22.62
1188 | 22.62
1189 | 22.62
1190 | 22.62
1191 | 22.62
1192 | 22.62
1193 | 22.62
1194 | 22.62
1195 | 22.62
1196 | 22.62
1197 | 22.621
1198 | 22.62
1199 | 22.62
1200 | 22.62
1201 | 22.621
1202 | 22.621
1203 | 22.621
1204 | 22.621
1205 | 22.62
1206 | 22.62
1207 | 22.62
1208 | 20.718
1209 | 13.868
1210 | 10.33
1211 | 7.957
1212 | 5.885
1213 | 4.292
1214 | 3.079
1215 | 2.259
1216 | 1.54
1217 | 0.999
1218 | 0.599
1219 | 0.338
1220 | 0.121
1221 | -0.027
1222 | -0.112
1223 | -0.175
1224 | -0.211
1225 | -0.235
1226 | -0.248
1227 | -0.254
1228 | -0.255
1229 | -0.256
1230 | -0.255
1231 | -0.255
1232 | -0.254
1233 | -0.254
1234 | -0.254
1235 | -0.253
1236 | -0.252
1237 | -0.252
1238 | -0.252
1239 | -0.252
1240 | -0.252
1241 | -0.251
1242 | -0.251
1243 | -0.251
1244 | -0.251
1245 | -0.251
1246 | -0.251
1247 | -0.25
1248 | -0.25
1249 | -0.249
1250 | -0.25
1251 | -0.25
1252 | -0.25
1253 | -0.249
1254 | -0.249
1255 | -0.249
1256 | -0.249
1257 | -0.249
1258 | -0.249
1259 | -0.249
1260 | -0.249
1261 | -0.249
1262 | -0.249
1263 | -0.249
1264 | -0.248
1265 | -0.249
1266 | -0.248
1267 | -0.248
1268 | -0.248
1269 | -0.248
1270 | -0.248
1271 | -0.248
1272 | -0.248
1273 | -0.248
1274 | -0.248
1275 | -0.247
1276 | -0.248
1277 | -0.248
1278 | -0.247
1279 | -0.247
1280 | -0.247
1281 | -0.247
1282 | -0.247
1283 | -0.247
1284 | -0.247
1285 | -0.247
1286 | -0.247
1287 | -0.247
1288 | -0.247
1289 | -0.247
1290 | -0.247
1291 | -0.247
1292 | -0.246
1293 | -0.247
1294 | -0.247
1295 | -0.246
1296 | -0.246
1297 | -0.246
1298 | -0.246
1299 | -0.246
1300 | -0.246
1301 | -0.246
1302 | -0.246
1303 | -0.246
1304 | -0.246
1305 | -0.246
1306 | -0.246
1307 | -0.246
1308 | -0.245
1309 | -0.246
1310 | -0.245
1311 | -0.246
1312 | -0.245
1313 | -0.245
1314 | -0.245
1315 | -0.245
1316 | -0.245
1317 | -0.246
1318 | -0.245
1319 | -0.245
1320 | -0.245
1321 | -0.245
1322 | -0.245
1323 | -0.245
1324 | -0.245
1325 | -0.245
1326 | -0.245
1327 | -0.245
1328 | -0.245
1329 | -0.245
1330 | -0.244
1331 | -0.245
1332 | -0.244
1333 | -0.244
1334 | -0.244

## RE43016v2
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.24
1 | -0.24
2 | -0.24
3 | -0.24
4 | -0.24
5 | -0.24
6 | -0.24
7 | -0.24
8 | -0.24
9 | -0.24
10 | -0.24
11 | -0.24
12 | -0.24
13 | -0.24
14 | -0.24
15 | -0.24
16 | -0.241
17 | -0.24
18 | -0.24
19 | -0.24
20 | -0.24 | P=-7.194E-07 + 22.99 |  |  | Vol= | 0.15 | [litres]
21 | 0.009
22 | 3.659 | dP/dt= | 7.194e-07 | [bar/s]
23 | 10.608
24 | 18.352 | Leak rate= | 0.00010791 |  | [mbar.l/s]
25 | 24.719
26 | 29.015
27 | 24.045 | [6 empty] | temp changing quickly
28 | 22.529 | [6 empty] | temp at 115 secs 20.0 deg, was 19.9 10 minutes ago
29 | 22.713 | [6 empty] | temp at 1130secs = 20.0degC
30 | 22.895 | [6 empty] | AC switched off at approx 3000secs
31 | 22.989 | [6 empty] | temp 20.0degC
32 | 23.041 | [6 empty] | Take over 1000-4000secs a it bouncing around so much.
33 | 23.061 | [6 empty] | 10mbar over 3000secs = 1.7mbar/500secs, just ok.
34 | 23.072
35 | 23.066
36 | 23.064
37 | 23.062
38 | 23.06
39 | 23.059
40 | 23.058
41 | 23.057
42 | 23.056
43 | 23.055
44 | 23.054
45 | 23.054
46 | 23.053
47 | 23.053
48 | 23.052
49 | 23.051
50 | 23.051
51 | 23.05
52 | 23.05
53 | 23.05
54 | 23.05
55 | 23.049
56 | 23.049
57 | 23.048
58 | 23.048
59 | 23.048
60 | 23.047
61 | 23.047
62 | 23.046
63 | 23.046
64 | 23.046
65 | 23.046
66 | 23.045
67 | 23.045
68 | 23.045
69 | 23.045
70 | 23.044
71 | 23.044
72 | 23.044
73 | 23.043
74 | 23.043
75 | 23.043
76 | 23.043
77 | 23.042
78 | 23.043
79 | 23.042
80 | 23.042
81 | 23.041
82 | 23.041
83 | 23.041
84 | 23.041
85 | 23.04
86 | 23.04
87 | 23.04
88 | 23.04
89 | 23.039
90 | 23.039
91 | 23.039
92 | 23.039
93 | 23.039
94 | 23.038
95 | 23.038
96 | 23.037
97 | 23.038
98 | 23.037
99 | 23.037
100 | 23.038
101 | 23.037
102 | 23.037
103 | 23.037
104 | 23.037
105 | 23.036
106 | 23.036
107 | 23.036
108 | 23.036
109 | 23.036
110 | 23.035
111 | 23.035
112 | 23.035
113 | 23.035
114 | 23.034
115 | 23.035
116 | 23.034
117 | 23.034
118 | 23.034
119 | 23.034
120 | 23.034
121 | 23.033
122 | 23.033
123 | 23.033
124 | 23.033
125 | 23.033
126 | 23.033
127 | 23.033
128 | 23.033
129 | 23.033
130 | 23.032
131 | 23.032
132 | 23.032
133 | 23.032
134 | 23.031
135 | 23.032
136 | 23.031
137 | 23.032
138 | 23.031
139 | 23.031
140 | 23.031
141 | 23.03
142 | 23.03
143 | 23.031
144 | 23.03
145 | 23.03
146 | 23.029
147 | 23.029
148 | 23.029
149 | 23.028
150 | 23.029
151 | 23.028
152 | 23.028
153 | 23.028
154 | 23.027
155 | 23.027
156 | 23.026
157 | 23.027
158 | 23.027
159 | 23.027
160 | 23.027
161 | 23.026
162 | 23.026
163 | 23.026
164 | 23.025
165 | 23.026
166 | 23.026
167 | 23.026
168 | 23.026
169 | 23.025
170 | 23.024
171 | 23.025
172 | 23.025
173 | 23.024
174 | 23.024
175 | 23.025
176 | 23.023
177 | 23.024
178 | 23.024
179 | 23.024
180 | 23.023
181 | 23.024
182 | 23.023
183 | 23.023
184 | 23.023
185 | 23.023
186 | 23.023
187 | 23.022
188 | 23.023
189 | 23.022
190 | 23.022
191 | 23.022
192 | 23.021
193 | 23.022
194 | 23.022
195 | 23.021
196 | 23.022
197 | 23.022
198 | 23.021
199 | 23.021
200 | 23.021
201 | 23.021
202 | 23.021
203 | 23.021
204 | 23.021
205 | 23.02
206 | 23.02
207 | 23.021
208 | 23.021
209 | 23.02
210 | 23.02
211 | 23.021
212 | 23.02
213 | 23.02
214 | 23.02
215 | 23.02
216 | 23.02
217 | 23.02
218 | 23.02
219 | 23.019
220 | 23.019
221 | 23.019
222 | 23.019
223 | 23.019
224 | 23.019
225 | 23.019
226 | 23.019
227 | 23.019
228 | 23.019
229 | 23.019
230 | 23.018
231 | 23.019
232 | 23.018
233 | 23.018
234 | 23.018
235 | 23.018
236 | 23.018
237 | 23.017
238 | 23.018
239 | 23.018
240 | 23.018
241 | 23.018
242 | 23.018
243 | 23.018
244 | 23.017
245 | 23.017
246 | 23.017
247 | 23.017
248 | 23.017
249 | 23.017
250 | 23.017
251 | 23.017
252 | 23.017
253 | 23.017
254 | 23.016
255 | 23.016
256 | 23.016
257 | 23.016
258 | 23.017
259 | 23.017
260 | 23.016
261 | 23.016
262 | 23.016
263 | 23.016
264 | 23.015
265 | 23.016
266 | 23.016
267 | 23.015
268 | 23.015
269 | 23.016
270 | 23.016
271 | 23.015
272 | 23.015
273 | 23.016
274 | 23.015
275 | 23.015
276 | 23.015
277 | 23.015
278 | 23.015
279 | 23.015
280 | 23.015
281 | 23.015
282 | 23.015
283 | 23.014
284 | 23.014
285 | 23.014
286 | 23.014
287 | 23.014
288 | 23.014
289 | 23.014
290 | 23.014
291 | 23.014
292 | 23.014
293 | 23.014
294 | 23.014
295 | 23.014
296 | 23.013
297 | 23.013
298 | 23.014
299 | 23.013
300 | 23.014
301 | 23.013
302 | 23.013
303 | 23.013
304 | 23.013
305 | 23.013
306 | 23.013
307 | 23.013
308 | 23.013
309 | 23.013
310 | 23.013
311 | 23.012
312 | 23.012
313 | 23.013
314 | 23.012
315 | 23.012
316 | 23.012
317 | 23.012
318 | 23.012
319 | 23.012
320 | 23.013
321 | 23.012
322 | 23.012
323 | 23.012
324 | 23.012
325 | 23.012
326 | 23.012
327 | 23.011
328 | 23.012
329 | 23.011
330 | 23.011
331 | 23.012
332 | 23.011
333 | 23.011
334 | 23.011
335 | 23.011
336 | 23.011
337 | 23.011
338 | 23.011
339 | 23.011
340 | 23.011
341 | 23.011
342 | 23.011
343 | 23.011
344 | 23.011
345 | 23.01
346 | 23.01
347 | 23.01
348 | 23.01
349 | 23.01
350 | 23.01
351 | 23.01
352 | 23.01
353 | 23.01
354 | 23.01
355 | 23.01
356 | 23.01
357 | 23.01
358 | 23.01
359 | 23.01
360 | 23.009
361 | 23.009
362 | 23.009
363 | 23.009
364 | 23.009
365 | 23.009
366 | 23.01
367 | 23.009
368 | 23.009
369 | 23.009
370 | 23.009
371 | 23.009
372 | 23.009
373 | 23.009
374 | 23.008
375 | 23.009
376 | 23.008
377 | 23.009
378 | 23.008
379 | 23.008
380 | 23.009
381 | 23.008
382 | 23.008
383 | 23.008
384 | 23.008
385 | 23.008
386 | 23.008
387 | 23.008
388 | 23.008
389 | 23.008
390 | 23.008
391 | 23.007
392 | 23.008
393 | 23.008
394 | 23.008
395 | 23.008
396 | 23.008
397 | 23.007
398 | 23.008
399 | 23.007
400 | 23.007
401 | 23.008
402 | 23.008
403 | 23.007
404 | 23.007
405 | 23.007
406 | 23.007
407 | 23.007
408 | 23.007
409 | 23.007
410 | 23.007
411 | 23.007
412 | 23.006
413 | 23.007
414 | 23.006
415 | 23.006
416 | 23.007
417 | 23.007
418 | 23.007
419 | 23.006
420 | 23.006
421 | 23.006
422 | 23.006
423 | 23.006
424 | 23.006
425 | 23.006
426 | 23.006
427 | 23.006
428 | 23.006
429 | 23.006
430 | 23.005
431 | 23.005
432 | 23.006
433 | 23.005
434 | 23.006
435 | 23.006
436 | 23.006
437 | 23.005
438 | 23.005
439 | 23.005
440 | 23.005
441 | 23.005
442 | 23.005
443 | 23.005
444 | 23.005
445 | 23.005
446 | 23.005
447 | 23.005
448 | 23.005
449 | 23.005
450 | 23.005
451 | 23.005
452 | 23.005
453 | 23.004
454 | 23.004
455 | 23.004
456 | 23.005
457 | 23.004
458 | 23.005
459 | 23.004
460 | 23.004
461 | 23.004
462 | 23.004
463 | 23.004
464 | 23.004
465 | 23.004
466 | 23.004
467 | 23.004
468 | 23.004
469 | 23.004
470 | 23.004
471 | 23.004
472 | 23.004
473 | 23.004
474 | 23.004
475 | 23.003
476 | 23.003
477 | 23.003
478 | 23.003
479 | 23.004
480 | 23.003
481 | 23.004
482 | 23.004
483 | 23.003
484 | 23.003
485 | 23.003
486 | 23.003
487 | 23.003
488 | 23.002
489 | 23.003
490 | 23.003
491 | 23.002
492 | 23.003
493 | 23.002
494 | 23.002
495 | 23.002
496 | 23.002
497 | 23.002
498 | 23.003
499 | 23.002
500 | 23.002
501 | 23.002
502 | 23.002
503 | 23.002
504 | 23.002
505 | 23.002
506 | 23.002
507 | 23.002
508 | 23.002
509 | 23.002
510 | 23.001
511 | 23.002
512 | 23.002
513 | 23.002
514 | 23.002
515 | 23.001
516 | 23.001
517 | 23.002
518 | 23.002
519 | 23.001
520 | 23.001
521 | 23.002
522 | 23.001
523 | 23.001
524 | 23.001
525 | 23.001
526 | 23
527 | 23.001
528 | 23.001
529 | 23
530 | 23.001
531 | 23
532 | 23.001
533 | 23
534 | 23.001
535 | 23
536 | 23
537 | 23
538 | 23
539 | 23
540 | 23
541 | 23
542 | 23
543 | 23
544 | 23
545 | 23
546 | 22.999
547 | 23
548 | 22.999
549 | 23
550 | 23
551 | 23
552 | 23
553 | 23
554 | 23
555 | 23
556 | 23
557 | 23
558 | 23
559 | 23
560 | 22.999
561 | 23
562 | 23
563 | 23
564 | 23
565 | 22.999
566 | 23
567 | 22.999
568 | 23
569 | 22.999
570 | 23
571 | 23
572 | 22.999
573 | 22.999
574 | 23
575 | 23
576 | 23
577 | 23
578 | 22.999
579 | 22.999
580 | 22.999
581 | 23
582 | 23
583 | 22.999
584 | 22.999
585 | 22.999
586 | 22.999
587 | 22.999
588 | 23
589 | 22.999
590 | 22.999
591 | 22.999
592 | 22.999
593 | 22.999
594 | 22.999
595 | 22.999
596 | 22.999
597 | 22.999
598 | 22.999
599 | 22.999
600 | 22.999
601 | 22.999
602 | 22.999
603 | 22.999
604 | 22.999
605 | 22.999
606 | 22.999
607 | 22.999
608 | 22.999
609 | 22.999
610 | 22.999
611 | 22.999
612 | 22.999
613 | 22.999
614 | 22.999
615 | 23
616 | 22.999
617 | 22.999
618 | 22.999
619 | 22.998
620 | 22.999
621 | 22.999
622 | 22.999
623 | 22.999
624 | 22.998
625 | 22.999
626 | 22.998
627 | 22.999
628 | 22.998
629 | 22.998
630 | 22.998
631 | 22.999
632 | 22.998
633 | 22.999
634 | 22.998
635 | 22.998
636 | 22.998
637 | 22.998
638 | 22.998
639 | 22.998
640 | 22.998
641 | 22.998
642 | 22.998
643 | 22.998
644 | 22.997
645 | 22.998
646 | 22.997
647 | 22.997
648 | 22.998
649 | 22.998
650 | 22.997
651 | 22.998
652 | 22.997
653 | 22.998
654 | 22.997
655 | 22.997
656 | 22.997
657 | 22.997
658 | 22.997
659 | 22.998
660 | 22.997
661 | 22.998
662 | 22.997
663 | 22.997
664 | 22.997
665 | 22.997
666 | 22.997
667 | 22.997
668 | 22.997
669 | 22.997
670 | 22.997
671 | 22.997
672 | 22.997
673 | 22.997
674 | 22.997
675 | 22.997
676 | 22.997
677 | 22.997
678 | 22.998
679 | 22.997
680 | 22.997
681 | 22.997
682 | 22.997
683 | 22.997
684 | 22.997
685 | 22.997
686 | 22.997
687 | 22.997
688 | 22.997
689 | 22.997
690 | 22.996
691 | 22.997
692 | 22.996
693 | 22.997
694 | 22.996
695 | 22.997
696 | 22.997
697 | 22.997
698 | 22.996
699 | 22.997
700 | 22.997
701 | 22.996
702 | 22.996
703 | 22.996
704 | 22.997
705 | 22.996
706 | 22.996
707 | 22.996
708 | 22.996
709 | 22.996
710 | 22.997
711 | 22.996
712 | 22.996
713 | 22.996
714 | 22.996
715 | 22.996
716 | 22.997
717 | 22.996
718 | 22.996
719 | 22.996
720 | 22.996
721 | 22.996
722 | 22.996
723 | 22.997
724 | 22.996
725 | 22.997
726 | 22.996
727 | 22.996
728 | 22.996
729 | 22.996
730 | 22.996
731 | 22.996
732 | 22.996
733 | 22.996
734 | 22.996
735 | 22.996
736 | 22.996
737 | 22.996
738 | 22.996
739 | 22.996
740 | 22.996
741 | 22.996
742 | 22.996
743 | 22.996
744 | 22.996
745 | 22.996
746 | 22.996
747 | 22.996
748 | 22.996
749 | 22.996
750 | 22.996
751 | 22.996
752 | 22.995
753 | 22.996
754 | 22.996
755 | 22.996
756 | 22.995
757 | 22.996
758 | 22.996
759 | 22.996
760 | 22.996
761 | 22.995
762 | 22.996
763 | 22.995
764 | 22.996
765 | 22.995
766 | 22.996
767 | 22.995
768 | 22.996
769 | 22.995
770 | 22.996
771 | 22.995
772 | 22.996
773 | 22.995
774 | 22.996
775 | 22.995
776 | 22.995
777 | 22.995
778 | 22.995
779 | 22.995
780 | 22.995
781 | 22.995
782 | 22.995
783 | 22.995
784 | 22.995
785 | 22.995
786 | 22.994
787 | 22.994
788 | 22.995
789 | 22.995
790 | 22.995
791 | 22.995
792 | 22.995
793 | 22.995
794 | 22.994
795 | 22.995
796 | 22.995
797 | 22.995
798 | 22.995
799 | 22.995
800 | 22.995
801 | 22.995
802 | 22.995
803 | 22.995
804 | 22.994
805 | 22.994
806 | 22.995
807 | 22.994
808 | 22.995
809 | 22.995
810 | 22.995
811 | 22.994
812 | 22.994
813 | 22.995
814 | 22.995
815 | 22.994
816 | 22.995
817 | 22.994
818 | 22.995
819 | 22.994
820 | 22.994
821 | 22.994
822 | 22.995
823 | 22.994
824 | 22.994
825 | 22.995
826 | 22.994
827 | 22.994
828 | 22.994
829 | 22.994
830 | 22.994
831 | 22.994
832 | 22.994
833 | 22.994
834 | 22.994
835 | 22.995
836 | 22.995
837 | 22.995
838 | 22.994
839 | 22.994
840 | 22.994
841 | 22.994
842 | 22.994
843 | 22.994
844 | 22.994
845 | 22.994
846 | 22.994
847 | 22.994
848 | 22.994
849 | 22.994
850 | 22.995
851 | 22.994
852 | 22.994
853 | 22.994
854 | 22.994
855 | 22.994
856 | 22.994
857 | 22.994
858 | 22.994
859 | 22.995
860 | 22.994
861 | 22.994
862 | 22.994
863 | 22.994
864 | 22.994
865 | 22.994
866 | 22.994
867 | 22.994
868 | 22.994
869 | 22.994
870 | 22.994
871 | 22.993
872 | 22.994
873 | 22.994
874 | 22.994
875 | 22.994
876 | 22.994
877 | 22.994
878 | 22.993
879 | 22.994
880 | 22.994
881 | 22.994
882 | 22.994
883 | 22.994
884 | 22.994
885 | 22.994
886 | 22.994
887 | 22.994
888 | 22.994
889 | 22.994
890 | 22.994
891 | 22.994
892 | 22.994
893 | 22.994
894 | 22.993
895 | 22.993
896 | 22.994
897 | 22.994
898 | 22.994
899 | 22.994
900 | 22.994
901 | 22.994
902 | 22.994
903 | 22.994
904 | 22.994
905 | 22.994
906 | 22.994
907 | 22.994
908 | 22.994
909 | 22.994
910 | 22.994
911 | 22.994
912 | 22.994
913 | 22.994
914 | 22.995
915 | 22.994
916 | 22.994
917 | 22.994
918 | 22.994
919 | 22.995
920 | 22.994
921 | 22.995
922 | 22.995
923 | 22.995
924 | 22.995
925 | 22.995
926 | 22.995
927 | 22.995
928 | 22.995
929 | 22.995
930 | 22.995
931 | 22.995
932 | 22.995
933 | 22.995
934 | 22.995
935 | 22.996
936 | 22.995
937 | 22.995
938 | 22.995
939 | 22.995
940 | 22.995
941 | 22.996
942 | 22.995
943 | 22.996
944 | 22.995
945 | 22.995
946 | 22.995
947 | 22.995
948 | 22.996
949 | 22.995
950 | 22.995
951 | 22.995
952 | 22.995
953 | 22.996
954 | 22.995
955 | 22.995
956 | 22.995
957 | 22.995
958 | 22.995
959 | 22.995
960 | 22.995
961 | 22.995
962 | 22.995
963 | 22.995
964 | 22.995
965 | 22.995
966 | 22.995
967 | 22.995
968 | 22.994
969 | 22.996
970 | 22.995
971 | 22.995
972 | 22.995
973 | 22.995
974 | 22.995
975 | 22.995
976 | 22.995
977 | 22.995
978 | 22.995
979 | 22.995
980 | 22.995
981 | 22.995
982 | 22.995
983 | 22.994
984 | 22.995
985 | 22.995
986 | 22.995
987 | 22.995
988 | 22.995
989 | 22.995
990 | 22.995
991 | 22.995
992 | 22.996
993 | 22.995
994 | 22.996
995 | 22.994
996 | 22.995
997 | 22.996
998 | 22.995
999 | 22.994
1000 | 22.994
1001 | 22.995
1002 | 22.995
1003 | 22.995
1004 | 22.995
1005 | 22.995
1006 | 22.995
1007 | 22.995
1008 | 22.995
1009 | 22.995
1010 | 22.995
1011 | 22.995
1012 | 22.995
1013 | 22.995
1014 | 22.996
1015 | 22.995
1016 | 22.995
1017 | 22.995
1018 | 22.995
1019 | 22.995
1020 | 22.995
1021 | 22.995
1022 | 22.995
1023 | 22.995
1024 | 22.995
1025 | 22.995
1026 | 22.995
1027 | 22.995
1028 | 22.995
1029 | 22.995
1030 | 22.995
1031 | 22.995
1032 | 22.995
1033 | 22.995
1034 | 22.995
1035 | 22.995
1036 | 22.994
1037 | 22.994
1038 | 22.996
1039 | 22.994
1040 | 22.995
1041 | 22.995
1042 | 22.994
1043 | 22.994
1044 | 22.994
1045 | 22.994
1046 | 22.995
1047 | 22.995
1048 | 22.994
1049 | 22.995
1050 | 22.994
1051 | 22.995
1052 | 22.995
1053 | 22.995
1054 | 22.995
1055 | 22.994
1056 | 22.994
1057 | 22.995
1058 | 22.994
1059 | 22.994
1060 | 22.994
1061 | 22.995
1062 | 22.994
1063 | 22.994
1064 | 22.994
1065 | 22.994
1066 | 22.994
1067 | 22.994
1068 | 22.994
1069 | 22.994
1070 | 22.994
1071 | 22.994
1072 | 22.994
1073 | 22.994
1074 | 22.994
1075 | 22.994
1076 | 22.994
1077 | 22.994
1078 | 22.994
1079 | 22.994
1080 | 22.994
1081 | 22.994
1082 | 22.993
1083 | 22.994
1084 | 22.994
1085 | 22.994
1086 | 22.995
1087 | 22.994
1088 | 22.995
1089 | 22.994
1090 | 22.994
1091 | 22.994
1092 | 22.994
1093 | 22.994
1094 | 22.994
1095 | 22.994
1096 | 22.994
1097 | 22.994
1098 | 22.994
1099 | 22.994
1100 | 22.994
1101 | 22.994
1102 | 22.994
1103 | 22.993
1104 | 22.994
1105 | 22.994
1106 | 22.994
1107 | 22.994
1108 | 22.993
1109 | 22.994
1110 | 22.994
1111 | 22.994
1112 | 22.993
1113 | 22.994
1114 | 22.993
1115 | 22.994
1116 | 22.993
1117 | 22.994
1118 | 22.994
1119 | 22.993
1120 | 22.993
1121 | 22.993
1122 | 22.993
1123 | 22.993
1124 | 22.993
1125 | 22.994
1126 | 22.994
1127 | 22.994
1128 | 22.993
1129 | 22.994
1130 | 22.993
1131 | 22.994
1132 | 22.993
1133 | 22.994
1134 | 22.994
1135 | 22.993
1136 | 22.993
1137 | 22.993
1138 | 22.994
1139 | 22.994
1140 | 22.994
1141 | 22.994
1142 | 22.994
1143 | 22.994
1144 | 22.994
1145 | 22.993
1146 | 22.994
1147 | 22.994
1148 | 22.994
1149 | 22.993
1150 | 22.993
1151 | 22.994
1152 | 22.993
1153 | 22.993
1154 | 22.994
1155 | 22.994
1156 | 22.993
1157 | 22.993
1158 | 22.994
1159 | 22.993
1160 | 22.993
1161 | 22.993
1162 | 22.994
1163 | 22.994
1164 | 22.994
1165 | 22.993
1166 | 22.994
1167 | 22.994
1168 | 22.994
1169 | 22.994
1170 | 22.994
1171 | 22.994
1172 | 22.993
1173 | 22.994
1174 | 22.993
1175 | 22.994
1176 | 22.994
1177 | 22.994
1178 | 22.994
1179 | 22.994
1180 | 22.994
1181 | 22.994
1182 | 22.994
1183 | 22.993
1184 | 22.994
1185 | 22.994
1186 | 22.994
1187 | 22.994
1188 | 22.994
1189 | 22.994
1190 | 22.993
1191 | 22.994
1192 | 22.994
1193 | 22.994
1194 | 22.994
1195 | 22.994
1196 | 22.994
1197 | 22.994
1198 | 22.994
1199 | 22.994
1200 | 22.994
1201 | 22.994
1202 | 22.994
1203 | 22.993
1204 | 22.994
1205 | 22.993
1206 | 22.993
1207 | 22.994
1208 | 22.993
1209 | 22.994
1210 | 22.993
1211 | 22.993
1212 | 22.993
1213 | 22.993
1214 | 22.993
1215 | 22.993
1216 | 22.993
1217 | 22.994
1218 | 22.993
1219 | 22.993
1220 | 22.993
1221 | 22.994
1222 | 22.993
1223 | 22.993
1224 | 22.993
1225 | 22.993
1226 | 22.993
1227 | 22.993
1228 | 22.993
1229 | 22.993
1230 | 22.993
1231 | 22.993
1232 | 22.994
1233 | 22.993
1234 | 22.993
1235 | 22.993
1236 | 22.994
1237 | 22.994
1238 | 22.994
1239 | 22.993
1240 | 22.994
1241 | 22.993
1242 | 22.993
1243 | 22.993
1244 | 22.993
1245 | 22.993
1246 | 22.993
1247 | 22.993
1248 | 22.993
1249 | 22.993
1250 | 22.993
1251 | 22.993
1252 | 22.994
1253 | 22.993
1254 | 22.993
1255 | 22.993
1256 | 22.993
1257 | 22.993
1258 | 22.993
1259 | 22.994
1260 | 22.993
1261 | 22.993
1262 | 22.993
1263 | 22.993
1264 | 22.993
1265 | 22.993
1266 | 22.993
1267 | 22.993
1268 | 22.993
1269 | 22.993
1270 | 22.993
1271 | 22.993
1272 | 22.993
1273 | 22.993
1274 | 22.993
1275 | 22.994
1276 | 22.993
1277 | 22.993
1278 | 22.993
1279 | 22.993
1280 | 22.993
1281 | 22.993
1282 | 22.993
1283 | 22.993
1284 | 22.993
1285 | 22.993
1286 | 22.992
1287 | 22.993
1288 | 22.993
1289 | 22.993
1290 | 22.993
1291 | 22.993
1292 | 22.993
1293 | 22.993
1294 | 22.993
1295 | 22.993
1296 | 22.993
1297 | 22.993
1298 | 22.993
1299 | 22.992
1300 | 22.994
1301 | 22.994
1302 | 22.993
1303 | 22.993
1304 | 22.993
1305 | 22.993
1306 | 22.993
1307 | 22.993
1308 | 22.992
1309 | 22.993
1310 | 22.993
1311 | 22.993
1312 | 22.993
1313 | 22.993
1314 | 22.993
1315 | 22.993
1316 | 22.993
1317 | 22.993
1318 | 22.993
1319 | 22.993
1320 | 22.993
1321 | 22.993
1322 | 22.993
1323 | 22.993
1324 | 22.993
1325 | 22.993
1326 | 22.993
1327 | 22.993
1328 | 22.993
1329 | 22.993
1330 | 22.993
1331 | 22.993
1332 | 22.993
1333 | 22.993
1334 | 22.993
1335 | 22.993
1336 | 22.993
1337 | 22.993
1338 | 22.994
1339 | 22.993
1340 | 22.993
1341 | 22.993
1342 | 22.993
1343 | 22.993
1344 | 22.993
1345 | 22.993
1346 | 22.994
1347 | 22.993
1348 | 22.993
1349 | 22.993
1350 | 22.993
1351 | 22.993
1352 | 22.993
1353 | 22.993
1354 | 22.993
1355 | 22.993
1356 | 22.993
1357 | 22.993
1358 | 22.993
1359 | 22.993
1360 | 22.993
1361 | 22.993
1362 | 22.993
1363 | 22.993
1364 | 22.993
1365 | 22.993
1366 | 22.994
1367 | 22.993
1368 | 22.993
1369 | 22.993
1370 | 22.993
1371 | 22.993
1372 | 22.993
1373 | 22.993
1374 | 22.993
1375 | 22.993
1376 | 22.992
1377 | 22.993
1378 | 22.993
1379 | 22.993
1380 | 22.993
1381 | 22.993
1382 | 22.993
1383 | 22.993
1384 | 22.993
1385 | 22.993
1386 | 22.993
1387 | 22.993
1388 | 22.993
1389 | 22.993
1390 | 22.993
1391 | 22.993
1392 | 22.992
1393 | 22.993
1394 | 22.993
1395 | 22.993
1396 | 22.992
1397 | 22.993
1398 | 22.992
1399 | 22.993
1400 | 22.993
1401 | 22.993
1402 | 22.993
1403 | 22.992
1404 | 22.993
1405 | 22.992
1406 | 22.993
1407 | 22.993
1408 | 22.992
1409 | 22.993
1410 | 22.993
1411 | 22.993
1412 | 22.993
1413 | 22.993
1414 | 22.992
1415 | 22.993
1416 | 22.993
1417 | 22.993
1418 | 22.993
1419 | 22.993
1420 | 22.993
1421 | 22.993
1422 | 22.992
1423 | 22.993
1424 | 22.992
1425 | 22.993
1426 | 22.992
1427 | 22.993
1428 | 22.992
1429 | 22.992
1430 | 22.992
1431 | 22.992
1432 | 22.992
1433 | 22.993
1434 | 22.992
1435 | 22.992
1436 | 22.992
1437 | 22.992
1438 | 22.992
1439 | 22.992
1440 | 22.992
1441 | 22.992
1442 | 22.992
1443 | 22.992
1444 | 22.992
1445 | 22.992
1446 | 22.992
1447 | 22.992
1448 | 22.992
1449 | 22.992
1450 | 22.992
1451 | 22.992
1452 | 22.992
1453 | 22.992
1454 | 22.992
1455 | 22.992
1456 | 22.992
1457 | 22.992
1458 | 22.992
1459 | 22.992
1460 | 22.992
1461 | 22.991
1462 | 22.992
1463 | 22.992
1464 | 22.991
1465 | 22.992
1466 | 22.992
1467 | 22.992
1468 | 22.991
1469 | 22.992
1470 | 22.992
1471 | 22.992
1472 | 22.992
1473 | 22.992
1474 | 22.992
1475 | 22.992
1476 | 22.991
1477 | 22.992
1478 | 22.991
1479 | 22.992
1480 | 22.991
1481 | 22.992
1482 | 22.992
1483 | 22.992
1484 | 22.992
1485 | 22.992
1486 | 22.991
1487 | 22.992
1488 | 22.992
1489 | 22.992
1490 | 22.991
1491 | 22.992
1492 | 22.991
1493 | 22.992
1494 | 22.992
1495 | 22.992
1496 | 22.992
1497 | 22.992
1498 | 22.992
1499 | 22.991
1500 | 22.992
1501 | 22.991
1502 | 22.991
1503 | 22.992
1504 | 22.991
1505 | 22.991
1506 | 22.991
1507 | 22.991
1508 | 22.992
1509 | 22.992
1510 | 22.991
1511 | 22.992
1512 | 22.991
1513 | 22.991
1514 | 22.991
1515 | 22.991
1516 | 22.992
1517 | 22.992
1518 | 22.991
1519 | 22.991
1520 | 22.992
1521 | 22.991
1522 | 22.991
1523 | 22.991
1524 | 22.991
1525 | 22.992
1526 | 22.991
1527 | 22.991
1528 | 22.992
1529 | 22.991
1530 | 22.991
1531 | 22.991
1532 | 22.991
1533 | 22.991
1534 | 22.991
1535 | 22.991
1536 | 22.991
1537 | 22.991
1538 | 22.991
1539 | 22.991
1540 | 22.991
1541 | 22.991
1542 | 22.991
1543 | 22.991
1544 | 22.991
1545 | 22.991
1546 | 22.991
1547 | 22.99
1548 | 22.991
1549 | 22.991
1550 | 22.991
1551 | 22.991
1552 | 22.991
1553 | 22.991
1554 | 22.991
1555 | 22.99
1556 | 22.991
1557 | 22.991
1558 | 22.991
1559 | 22.991
1560 | 22.991
1561 | 22.991
1562 | 22.991
1563 | 22.991
1564 | 22.991
1565 | 22.991
1566 | 22.991
1567 | 22.99
1568 | 22.991
1569 | 22.99
1570 | 22.99
1571 | 22.991
1572 | 22.991
1573 | 22.991
1574 | 22.991
1575 | 22.991
1576 | 22.991
1577 | 22.991
1578 | 22.99
1579 | 22.991
1580 | 22.991
1581 | 22.991
1582 | 22.991
1583 | 22.991
1584 | 22.991
1585 | 22.991
1586 | 22.99
1587 | 22.991
1588 | 22.99
1589 | 22.991
1590 | 22.991
1591 | 22.991
1592 | 22.99
1593 | 22.99
1594 | 22.99
1595 | 22.991
1596 | 22.99
1597 | 22.991
1598 | 22.99
1599 | 22.99
1600 | 22.99
1601 | 22.991
1602 | 22.99
1603 | 22.991
1604 | 22.99
1605 | 22.991
1606 | 22.99
1607 | 22.991
1608 | 22.99
1609 | 22.99
1610 | 22.99
1611 | 22.99
1612 | 22.99
1613 | 22.99
1614 | 22.99
1615 | 22.99
1616 | 22.99
1617 | 22.99
1618 | 22.99
1619 | 22.99
1620 | 22.99
1621 | 22.99
1622 | 22.99
1623 | 22.99
1624 | 22.991
1625 | 22.99
1626 | 22.99
1627 | 22.99
1628 | 22.99
1629 | 22.99
1630 | 22.99
1631 | 22.99
1632 | 22.99
1633 | 22.99
1634 | 22.99
1635 | 22.99
1636 | 22.99
1637 | 22.99
1638 | 22.99
1639 | 22.99
1640 | 22.99
1641 | 22.99
1642 | 22.99
1643 | 22.99
1644 | 22.99
1645 | 22.99
1646 | 22.99
1647 | 22.99
1648 | 22.99
1649 | 22.99
1650 | 22.989
1651 | 22.99
1652 | 22.99
1653 | 22.989
1654 | 22.99
1655 | 22.99
1656 | 22.99
1657 | 22.989
1658 | 22.99
1659 | 22.989
1660 | 22.99
1661 | 22.989
1662 | 22.99
1663 | 22.99
1664 | 22.99
1665 | 22.99
1666 | 22.99
1667 | 22.99
1668 | 22.989
1669 | 22.989
1670 | 22.989
1671 | 22.989
1672 | 22.989
1673 | 22.99
1674 | 22.99
1675 | 22.989
1676 | 22.99
1677 | 22.989
1678 | 22.99
1679 | 22.989
1680 | 22.99
1681 | 22.99
1682 | 22.99
1683 | 22.99
1684 | 22.99
1685 | 22.99
1686 | 22.989
1687 | 22.989
1688 | 22.989
1689 | 22.99
1690 | 22.989
1691 | 22.989
1692 | 22.99
1693 | 22.989
1694 | 22.989
1695 | 22.99
1696 | 22.989
1697 | 22.99
1698 | 22.989
1699 | 22.989
1700 | 22.989
1701 | 22.989
1702 | 22.989
1703 | 22.989
1704 | 22.989
1705 | 22.989
1706 | 22.989
1707 | 22.99
1708 | 22.989
1709 | 22.99
1710 | 22.989
1711 | 22.989
1712 | 22.99
1713 | 22.989
1714 | 22.989
1715 | 22.989
1716 | 22.99
1717 | 22.988
1718 | 22.989
1719 | 22.989
1720 | 22.99
1721 | 22.989
1722 | 22.989
1723 | 22.989
1724 | 22.99
1725 | 22.989
1726 | 22.989
1727 | 22.989
1728 | 22.989
1729 | 22.989
1730 | 22.989
1731 | 22.989
1732 | 22.989
1733 | 22.989
1734 | 22.989
1735 | 22.989
1736 | 22.989
1737 | 22.989
1738 | 22.989
1739 | 22.989
1740 | 22.989
1741 | 22.99
1742 | 22.989
1743 | 22.989
1744 | 22.989
1745 | 22.99
1746 | 22.989
1747 | 22.989
1748 | 22.989
1749 | 22.989
1750 | 22.989
1751 | 22.989
1752 | 22.989
1753 | 22.99
1754 | 22.989
1755 | 22.989
1756 | 22.989
1757 | 22.989
1758 | 22.989
1759 | 22.989
1760 | 22.989
1761 | 22.989
1762 | 22.988
1763 | 22.989
1764 | 22.989
1765 | 22.989
1766 | 22.989
1767 | 22.989
1768 | 22.989
1769 | 22.989
1770 | 22.989
1771 | 22.989
1772 | 22.989
1773 | 22.989
1774 | 22.989
1775 | 22.988
1776 | 22.989
1777 | 22.989
1778 | 22.989
1779 | 22.989
1780 | 22.989
1781 | 22.989
1782 | 22.989
1783 | 22.989
1784 | 22.989
1785 | 22.989
1786 | 22.989
1787 | 22.989
1788 | 22.989
1789 | 22.989
1790 | 22.989
1791 | 22.989
1792 | 22.989
1793 | 22.988
1794 | 22.989
1795 | 22.989
1796 | 22.989
1797 | 22.988
1798 | 22.988
1799 | 22.989
1800 | 22.989
1801 | 22.988
1802 | 22.988
1803 | 22.989
1804 | 22.989
1805 | 22.988
1806 | 22.989
1807 | 22.988
1808 | 22.988
1809 | 22.989
1810 | 22.988
1811 | 22.988
1812 | 22.988
1813 | 22.989
1814 | 22.988
1815 | 22.989
1816 | 22.988
1817 | 22.988
1818 | 22.988
1819 | 22.988
1820 | 22.988
1821 | 22.988
1822 | 22.988
1823 | 22.988
1824 | 22.988
1825 | 22.988
1826 | 22.988
1827 | 22.988
1828 | 22.988
1829 | 22.988
1830 | 22.988
1831 | 22.988
1832 | 22.988
1833 | 22.988
1834 | 22.987
1835 | 22.988
1836 | 22.988
1837 | 22.988
1838 | 22.988
1839 | 22.988
1840 | 22.988
1841 | 22.988
1842 | 22.988
1843 | 22.988
1844 | 22.988
1845 | 22.988
1846 | 22.987
1847 | 22.987
1848 | 22.988
1849 | 22.987
1850 | 22.987
1851 | 22.988
1852 | 22.987
1853 | 22.988
1854 | 22.988
1855 | 22.987
1856 | 22.988
1857 | 22.987
1858 | 22.987
1859 | 22.988
1860 | 22.987
1861 | 22.987
1862 | 22.987
1863 | 22.987
1864 | 22.988
1865 | 22.987
1866 | 22.987
1867 | 22.987
1868 | 22.987
1869 | 22.987
1870 | 22.987
1871 | 22.987
1872 | 22.987
1873 | 22.987
1874 | 22.987
1875 | 22.987
1876 | 22.987
1877 | 22.987
1878 | 22.987
1879 | 22.987
1880 | 22.987
1881 | 22.987
1882 | 22.987
1883 | 22.987
1884 | 22.987
1885 | 22.986
1886 | 22.987
1887 | 22.986
1888 | 22.987
1889 | 22.987
1890 | 22.987
1891 | 22.987
1892 | 22.987
1893 | 22.987
1894 | 22.987
1895 | 22.987
1896 | 22.987
1897 | 22.987
1898 | 22.987
1899 | 22.987
1900 | 22.987
1901 | 22.987
1902 | 22.987
1903 | 22.987
1904 | 22.987
1905 | 22.987
1906 | 22.987
1907 | 22.987
1908 | 22.987
1909 | 22.987
1910 | 22.987
1911 | 22.987
1912 | 22.987
1913 | 22.987
1914 | 22.987
1915 | 22.987
1916 | 22.987
1917 | 22.987
1918 | 22.986
1919 | 22.987
1920 | 22.987
1921 | 22.987
1922 | 22.987
1923 | 22.987
1924 | 22.987
1925 | 22.987
1926 | 22.987
1927 | 22.987
1928 | 22.987
1929 | 22.986
1930 | 22.987
1931 | 22.987
1932 | 22.987
1933 | 22.986
1934 | 22.987
1935 | 22.987
1936 | 22.987
1937 | 22.987
1938 | 22.987
1939 | 22.986
1940 | 22.986
1941 | 22.987
1942 | 22.987
1943 | 22.987
1944 | 22.987
1945 | 22.987
1946 | 22.987
1947 | 22.987
1948 | 22.987
1949 | 22.987
1950 | 22.987
1951 | 22.987
1952 | 22.987
1953 | 22.987
1954 | 22.987
1955 | 22.987
1956 | 22.987
1957 | 22.987
1958 | 22.987
1959 | 22.987
1960 | 22.987
1961 | 22.987
1962 | 22.987
1963 | 22.987
1964 | 22.987
1965 | 22.987
1966 | 22.987
1967 | 22.987
1968 | 22.987
1969 | 22.987
1970 | 22.987
1971 | 22.987
1972 | 22.987
1973 | 22.987
1974 | 22.987
1975 | 22.987
1976 | 22.987
1977 | 22.987
1978 | 22.987
1979 | 22.987
1980 | 22.987
1981 | 22.987
1982 | 22.987
1983 | 22.987
1984 | 22.988
1985 | 22.987
1986 | 22.987
1987 | 22.987
1988 | 22.988
1989 | 22.987
1990 | 22.988
1991 | 22.988
1992 | 22.988
1993 | 22.988
1994 | 22.988
1995 | 22.989
1996 | 22.988
1997 | 22.988
1998 | 22.989
1999 | 22.988
2000 | 22.989
2001 | 22.988
2002 | 22.989
2003 | 22.988
2004 | 22.989
2005 | 22.988
2006 | 22.988
2007 | 22.989
2008 | 22.989
2009 | 22.989
2010 | 22.989
2011 | 22.989
2012 | 22.989
2013 | 22.989
2014 | 22.989
2015 | 22.989
2016 | 22.989
2017 | 22.989
2018 | 22.989
2019 | 22.989
2020 | 22.989
2021 | 22.989
2022 | 22.989
2023 | 22.989
2024 | 22.989
2025 | 22.989
2026 | 22.989
2027 | 22.989
2028 | 22.989
2029 | 22.989
2030 | 22.989
2031 | 22.99
2032 | 22.989
2033 | 22.989
2034 | 22.989
2035 | 22.989
2036 | 22.989
2037 | 22.989
2038 | 22.989
2039 | 22.989
2040 | 22.99
2041 | 22.989
2042 | 22.989
2043 | 22.989
2044 | 22.989
2045 | 22.99
2046 | 22.989
2047 | 22.989
2048 | 22.989
2049 | 22.989
2050 | 22.989
2051 | 22.989
2052 | 22.988
2053 | 22.988
2054 | 22.988
2055 | 22.989
2056 | 22.989
2057 | 22.989
2058 | 22.989
2059 | 22.988
2060 | 22.988
2061 | 22.989
2062 | 22.989
2063 | 22.988
2064 | 22.989
2065 | 22.989
2066 | 22.988
2067 | 22.988
2068 | 22.989
2069 | 22.989
2070 | 22.989
2071 | 22.988
2072 | 22.989
2073 | 22.988
2074 | 22.989
2075 | 22.989
2076 | 22.989
2077 | 22.988
2078 | 22.989
2079 | 22.989
2080 | 22.989
2081 | 22.989
2082 | 22.989
2083 | 22.989
2084 | 22.989
2085 | 22.989
2086 | 22.989
2087 | 22.989
2088 | 22.988
2089 | 22.989
2090 | 22.989
2091 | 22.989
2092 | 22.989
2093 | 22.989
2094 | 22.989
2095 | 22.989
2096 | 22.989
2097 | 22.989
2098 | 22.989
2099 | 22.99
2100 | 22.988
2101 | 22.989
2102 | 22.989
2103 | 22.989
2104 | 22.989
2105 | 22.988
2106 | 22.989
2107 | 22.989
2108 | 22.989
2109 | 22.988
2110 | 22.989
2111 | 22.989
2112 | 22.988
2113 | 22.988
2114 | 22.988
2115 | 22.988
2116 | 22.988
2117 | 22.988
2118 | 22.989
2119 | 22.988
2120 | 22.989
2121 | 22.988
2122 | 22.989
2123 | 22.988
2124 | 22.988
2125 | 22.989
2126 | 22.988
2127 | 22.989
2128 | 22.989
2129 | 22.988
2130 | 22.988
2131 | 22.988
2132 | 22.988
2133 | 22.988
2134 | 22.988
2135 | 22.988
2136 | 22.988
2137 | 22.988
2138 | 22.988
2139 | 22.988
2140 | 22.989
2141 | 22.988
2142 | 22.988
2143 | 22.988
2144 | 22.988
2145 | 22.989
2146 | 22.988
2147 | 22.989
2148 | 22.988
2149 | 22.988
2150 | 22.989
2151 | 22.989
2152 | 22.988
2153 | 22.988
2154 | 22.988
2155 | 22.988
2156 | 22.989
2157 | 22.988
2158 | 22.989
2159 | 22.989
2160 | 22.989
2161 | 22.988
2162 | 22.989
2163 | 22.989
2164 | 22.989
2165 | 22.988
2166 | 22.989
2167 | 22.988
2168 | 22.988
2169 | 22.989
2170 | 22.989
2171 | 22.989
2172 | 22.989
2173 | 22.989
2174 | 22.988
2175 | 22.989
2176 | 22.989
2177 | 22.989
2178 | 22.989
2179 | 22.989
2180 | 22.989
2181 | 22.989
2182 | 22.989
2183 | 22.989
2184 | 22.989
2185 | 22.989
2186 | 22.989
2187 | 22.989
2188 | 22.989
2189 | 22.989
2190 | 22.989
2191 | 22.989
2192 | 22.989
2193 | 22.989
2194 | 22.988
2195 | 22.989
2196 | 22.989
2197 | 22.989
2198 | 22.989
2199 | 22.99
2200 | 22.989
2201 | 22.988
2202 | 22.989
2203 | 22.989
2204 | 22.989
2205 | 22.989
2206 | 22.989
2207 | 22.989
2208 | 22.989
2209 | 22.989
2210 | 22.988
2211 | 22.989
2212 | 22.989
2213 | 22.989
2214 | 22.988
2215 | 22.989
2216 | 22.989
2217 | 22.988
2218 | 22.989
2219 | 22.989
2220 | 22.989
2221 | 22.989
2222 | 22.989
2223 | 22.989
2224 | 22.989
2225 | 22.989
2226 | 22.989
2227 | 22.988
2228 | 22.989
2229 | 22.989
2230 | 22.989
2231 | 22.989
2232 | 22.989
2233 | 22.99
2234 | 22.989
2235 | 22.99
2236 | 22.989
2237 | 22.989
2238 | 22.99
2239 | 22.99
2240 | 22.989
2241 | 22.99
2242 | 22.989
2243 | 22.99
2244 | 22.99
2245 | 22.99
2246 | 22.99
2247 | 22.989
2248 | 22.99
2249 | 22.99
2250 | 22.99
2251 | 22.99
2252 | 22.99
2253 | 22.99
2254 | 22.99
2255 | 22.99
2256 | 22.99
2257 | 22.99
2258 | 22.99
2259 | 22.989
2260 | 22.99
2261 | 22.99
2262 | 22.99
2263 | 22.99
2264 | 22.99
2265 | 22.99
2266 | 22.99
2267 | 22.99
2268 | 22.99
2269 | 22.99
2270 | 22.99
2271 | 22.991
2272 | 22.99
2273 | 22.991
2274 | 22.99
2275 | 22.99
2276 | 22.99
2277 | 22.99
2278 | 22.99
2279 | 22.99
2280 | 22.99
2281 | 22.99
2282 | 22.99
2283 | 22.99
2284 | 22.99
2285 | 22.99
2286 | 22.99
2287 | 22.99
2288 | 22.99
2289 | 22.99
2290 | 22.99
2291 | 22.99
2292 | 22.99
2293 | 22.99
2294 | 22.99
2295 | 22.99
2296 | 22.99
2297 | 22.99
2298 | 22.99
2299 | 22.99
2300 | 22.99
2301 | 22.99
2302 | 22.991
2303 | 22.991
2304 | 22.99
2305 | 22.99
2306 | 22.99
2307 | 22.99
2308 | 22.991
2309 | 22.99
2310 | 22.99
2311 | 22.99
2312 | 22.99
2313 | 22.99
2314 | 22.99
2315 | 22.99
2316 | 22.99
2317 | 22.991
2318 | 22.99
2319 | 22.991
2320 | 22.991
2321 | 22.99
2322 | 22.99
2323 | 22.991
2324 | 22.991
2325 | 22.99
2326 | 22.991
2327 | 22.99
2328 | 22.99
2329 | 22.99
2330 | 22.99
2331 | 22.99
2332 | 22.991
2333 | 22.99
2334 | 22.99
2335 | 22.991
2336 | 22.991
2337 | 22.991
2338 | 22.991
2339 | 22.99
2340 | 22.99
2341 | 22.991
2342 | 22.99
2343 | 22.991
2344 | 22.991
2345 | 22.991
2346 | 22.99
2347 | 22.991
2348 | 22.99
2349 | 22.99
2350 | 22.99
2351 | 22.991
2352 | 22.991
2353 | 22.99
2354 | 22.991
2355 | 22.991
2356 | 22.991
2357 | 22.991
2358 | 22.99
2359 | 22.991
2360 | 22.99
2361 | 22.99
2362 | 22.99
2363 | 22.99
2364 | 22.99
2365 | 22.99
2366 | 22.99
2367 | 22.99
2368 | 22.99
2369 | 22.99
2370 | 22.99
2371 | 22.99
2372 | 22.99
2373 | 22.99
2374 | 22.99
2375 | 22.99
2376 | 22.99
2377 | 22.99
2378 | 22.99
2379 | 22.99
2380 | 22.99
2381 | 22.99
2382 | 22.991
2383 | 22.99
2384 | 22.99
2385 | 22.99
2386 | 22.99
2387 | 22.99
2388 | 22.99
2389 | 22.99
2390 | 22.99
2391 | 22.99
2392 | 22.99
2393 | 22.99
2394 | 22.99
2395 | 22.99
2396 | 22.99
2397 | 22.99
2398 | 22.99
2399 | 22.99
2400 | 22.99
2401 | 22.99
2402 | 22.99
2403 | 22.99
2404 | 22.99
2405 | 22.99
2406 | 22.99
2407 | 22.99
2408 | 22.99
2409 | 22.99
2410 | 22.99
2411 | 22.99
2412 | 22.99
2413 | 22.99
2414 | 22.99
2415 | 22.99
2416 | 22.99
2417 | 22.99
2418 | 22.99
2419 | 22.99
2420 | 22.99
2421 | 22.99
2422 | 22.99
2423 | 22.99
2424 | 22.989
2425 | 22.99
2426 | 22.99
2427 | 22.99
2428 | 22.99
2429 | 22.99
2430 | 22.989
2431 | 22.99
2432 | 22.989
2433 | 22.99
2434 | 22.99
2435 | 22.99
2436 | 22.989
2437 | 22.99
2438 | 22.99
2439 | 22.989
2440 | 22.989
2441 | 22.989
2442 | 22.989
2443 | 22.99
2444 | 22.99
2445 | 22.989
2446 | 22.989
2447 | 22.989
2448 | 22.99
2449 | 22.989
2450 | 22.989
2451 | 22.99
2452 | 22.989
2453 | 22.99
2454 | 22.989
2455 | 22.99
2456 | 22.989
2457 | 22.989
2458 | 22.989
2459 | 22.99
2460 | 22.989
2461 | 22.989
2462 | 22.989
2463 | 22.99
2464 | 22.99
2465 | 22.989
2466 | 22.99
2467 | 22.989
2468 | 22.989
2469 | 22.989
2470 | 22.989
2471 | 22.99
2472 | 22.989
2473 | 22.989
2474 | 22.989
2475 | 22.989
2476 | 22.989
2477 | 22.989
2478 | 22.989
2479 | 22.99
2480 | 22.99
2481 | 22.99
2482 | 22.989
2483 | 22.99
2484 | 22.99
2485 | 22.989
2486 | 22.99
2487 | 22.99
2488 | 22.989
2489 | 22.99
2490 | 22.989
2491 | 22.99
2492 | 22.99
2493 | 22.99
2494 | 22.99
2495 | 22.99
2496 | 22.989
2497 | 22.99
2498 | 22.989
2499 | 22.99
2500 | 22.989
2501 | 22.989
2502 | 22.989
2503 | 22.989
2504 | 22.989
2505 | 22.989
2506 | 22.989
2507 | 22.989
2508 | 22.99
2509 | 22.989
2510 | 22.989
2511 | 22.99
2512 | 22.989
2513 | 22.989
2514 | 22.99
2515 | 22.99
2516 | 22.989
2517 | 22.99
2518 | 22.99
2519 | 22.99
2520 | 22.989
2521 | 22.99
2522 | 22.989
2523 | 22.99
2524 | 22.99
2525 | 22.989
2526 | 22.99
2527 | 22.989
2528 | 22.99
2529 | 22.989
2530 | 22.989
2531 | 22.99
2532 | 22.989
2533 | 22.99
2534 | 22.99
2535 | 22.989
2536 | 22.989
2537 | 22.989
2538 | 22.99
2539 | 22.99
2540 | 22.99
2541 | 22.99
2542 | 22.99
2543 | 22.99
2544 | 22.989
2545 | 22.99
2546 | 22.989
2547 | 22.989
2548 | 22.99
2549 | 22.989
2550 | 22.99
2551 | 22.989
2552 | 22.99
2553 | 22.989
2554 | 22.989
2555 | 22.99
2556 | 22.99
2557 | 22.989
2558 | 22.99
2559 | 22.989
2560 | 22.99
2561 | 22.989
2562 | 22.989
2563 | 22.989
2564 | 22.99
2565 | 22.989
2566 | 22.99
2567 | 22.989
2568 | 22.989
2569 | 22.989
2570 | 22.99
2571 | 22.99
2572 | 22.989
2573 | 22.989
2574 | 22.989
2575 | 22.989
2576 | 22.989
2577 | 22.989
2578 | 22.99
2579 | 22.989
2580 | 22.989
2581 | 22.989
2582 | 22.989
2583 | 22.989
2584 | 22.989
2585 | 22.989
2586 | 22.99
2587 | 22.989
2588 | 22.99
2589 | 22.989
2590 | 22.989
2591 | 22.989
2592 | 22.989
2593 | 22.989
2594 | 22.989
2595 | 22.989
2596 | 22.989
2597 | 22.989
2598 | 22.989
2599 | 22.989
2600 | 22.989
2601 | 22.989
2602 | 22.989
2603 | 22.989
2604 | 22.989
2605 | 22.989
2606 | 22.989
2607 | 22.989
2608 | 22.989
2609 | 22.989
2610 | 22.989
2611 | 22.989
2612 | 22.989
2613 | 22.989
2614 | 22.989
2615 | 22.989
2616 | 22.988
2617 | 22.989
2618 | 22.989
2619 | 22.989
2620 | 22.989
2621 | 22.989
2622 | 22.989
2623 | 22.989
2624 | 22.989
2625 | 22.989
2626 | 22.989
2627 | 22.989
2628 | 22.989
2629 | 22.989
2630 | 22.989
2631 | 22.989
2632 | 22.989
2633 | 22.989
2634 | 22.989
2635 | 22.989
2636 | 22.988
2637 | 22.989
2638 | 22.989
2639 | 22.989
2640 | 22.989
2641 | 22.989
2642 | 22.989
2643 | 22.989
2644 | 22.989
2645 | 22.989
2646 | 22.989
2647 | 22.989
2648 | 22.989
2649 | 22.989
2650 | 22.989
2651 | 22.989
2652 | 22.989
2653 | 22.989
2654 | 22.989
2655 | 22.989
2656 | 22.989
2657 | 22.989
2658 | 22.988
2659 | 22.989
2660 | 22.989
2661 | 22.989
2662 | 22.989
2663 | 22.988
2664 | 22.989
2665 | 22.988
2666 | 22.988
2667 | 22.988
2668 | 22.989
2669 | 22.988
2670 | 22.989
2671 | 22.989
2672 | 22.988
2673 | 22.988
2674 | 22.989
2675 | 22.988
2676 | 22.989
2677 | 22.989
2678 | 22.988
2679 | 22.989
2680 | 22.989
2681 | 22.989
2682 | 22.989
2683 | 22.989
2684 | 22.989
2685 | 22.989
2686 | 22.988
2687 | 22.989
2688 | 22.989
2689 | 22.988
2690 | 22.988
2691 | 22.989
2692 | 22.988
2693 | 22.988
2694 | 22.989
2695 | 22.988
2696 | 22.988
2697 | 22.989
2698 | 22.988
2699 | 22.989
2700 | 22.989
2701 | 22.989
2702 | 22.988
2703 | 22.988
2704 | 22.989
2705 | 22.988
2706 | 22.988
2707 | 22.988
2708 | 22.988
2709 | 22.988
2710 | 22.988
2711 | 22.989
2712 | 22.988
2713 | 22.989
2714 | 22.988
2715 | 22.988
2716 | 22.988
2717 | 22.989
2718 | 22.988
2719 | 22.988
2720 | 22.989
2721 | 22.989
2722 | 22.988
2723 | 22.988
2724 | 22.988
2725 | 22.989
2726 | 22.988
2727 | 22.988
2728 | 22.988
2729 | 22.988
2730 | 22.988
2731 | 22.988
2732 | 22.988
2733 | 22.988
2734 | 22.989
2735 | 22.988
2736 | 22.988
2737 | 22.988
2738 | 22.988
2739 | 22.988
2740 | 22.988
2741 | 22.988
2742 | 22.988
2743 | 22.988
2744 | 22.988
2745 | 22.988
2746 | 22.988
2747 | 22.988
2748 | 22.988
2749 | 22.988
2750 | 22.987
2751 | 22.988
2752 | 22.988
2753 | 22.988
2754 | 22.988
2755 | 22.988
2756 | 22.988
2757 | 22.988
2758 | 22.988
2759 | 22.988
2760 | 22.988
2761 | 22.988
2762 | 22.988
2763 | 22.988
2764 | 22.988
2765 | 22.988
2766 | 22.988
2767 | 22.988
2768 | 22.988
2769 | 22.987
2770 | 22.987
2771 | 22.987
2772 | 22.987
2773 | 22.988
2774 | 22.988
2775 | 22.987
2776 | 22.987
2777 | 22.988
2778 | 22.988
2779 | 22.988
2780 | 22.987
2781 | 22.987
2782 | 22.987
2783 | 22.987
2784 | 22.987
2785 | 22.987
2786 | 22.987
2787 | 22.988
2788 | 22.987
2789 | 22.988
2790 | 22.987
2791 | 22.987
2792 | 22.987
2793 | 22.987
2794 | 22.987
2795 | 22.988
2796 | 22.987
2797 | 22.987
2798 | 22.987
2799 | 22.987
2800 | 22.987
2801 | 22.987
2802 | 22.987
2803 | 22.987
2804 | 22.988
2805 | 22.988
2806 | 22.987
2807 | 22.987
2808 | 22.987
2809 | 22.987
2810 | 22.987
2811 | 22.987
2812 | 22.987
2813 | 22.987
2814 | 22.987
2815 | 22.987
2816 | 22.987
2817 | 22.987
2818 | 22.987
2819 | 22.987
2820 | 22.987
2821 | 22.987
2822 | 22.987
2823 | 22.987
2824 | 22.987
2825 | 22.987
2826 | 22.987
2827 | 22.987
2828 | 22.987
2829 | 22.987
2830 | 22.987
2831 | 22.987
2832 | 22.987
2833 | 22.987
2834 | 22.987
2835 | 22.987
2836 | 22.987
2837 | 22.987
2838 | 22.987
2839 | 22.987
2840 | 22.987
2841 | 22.987
2842 | 22.987
2843 | 22.987
2844 | 22.987
2845 | 22.987
2846 | 22.987
2847 | 22.987
2848 | 22.987
2849 | 22.987
2850 | 22.987
2851 | 22.988
2852 | 22.987
2853 | 22.987
2854 | 22.987
2855 | 22.987
2856 | 22.988
2857 | 22.987
2858 | 22.987
2859 | 22.987
2860 | 22.986
2861 | 22.987
2862 | 22.987
2863 | 22.987
2864 | 22.987
2865 | 22.987
2866 | 22.987
2867 | 22.987
2868 | 22.987
2869 | 22.987
2870 | 22.987
2871 | 22.987
2872 | 22.987
2873 | 22.987
2874 | 22.987
2875 | 22.987
2876 | 22.987
2877 | 22.987
2878 | 22.987
2879 | 22.986
2880 | 22.987
2881 | 22.986
2882 | 22.987
2883 | 22.987
2884 | 22.987
2885 | 22.987
2886 | 22.987
2887 | 22.987
2888 | 22.987
2889 | 22.987
2890 | 22.986
2891 | 22.987
2892 | 22.987
2893 | 22.987
2894 | 22.986
2895 | 22.987
2896 | 22.986
2897 | 22.987
2898 | 22.987
2899 | 22.986
2900 | 22.986
2901 | 22.986
2902 | 22.987
2903 | 22.987
2904 | 22.986
2905 | 22.987
2906 | 22.986
2907 | 22.986
2908 | 22.986
2909 | 22.986
2910 | 22.987
2911 | 22.987
2912 | 22.986
2913 | 22.986
2914 | 22.987
2915 | 22.987
2916 | 22.987
2917 | 22.986
2918 | 22.986
2919 | 22.987
2920 | 22.986
2921 | 22.987
2922 | 22.987
2923 | 22.987
2924 | 22.986
2925 | 22.987
2926 | 22.987
2927 | 22.987
2928 | 22.987
2929 | 22.987
2930 | 22.986
2931 | 22.986
2932 | 22.986
2933 | 22.987
2934 | 22.987
2935 | 22.987
2936 | 22.986
2937 | 22.987
2938 | 22.986
2939 | 22.986
2940 | 22.986
2941 | 22.987
2942 | 22.987
2943 | 22.987
2944 | 22.987
2945 | 22.987
2946 | 22.986
2947 | 22.986
2948 | 22.987
2949 | 22.986
2950 | 22.987
2951 | 22.987
2952 | 22.987
2953 | 22.986
2954 | 22.987
2955 | 22.987
2956 | 22.986
2957 | 22.986
2958 | 22.987
2959 | 22.987
2960 | 22.986
2961 | 22.986
2962 | 22.987
2963 | 22.986
2964 | 22.987
2965 | 22.986
2966 | 22.986
2967 | 22.986
2968 | 22.987
2969 | 22.986
2970 | 22.986
2971 | 22.986
2972 | 22.986
2973 | 22.986
2974 | 22.986
2975 | 22.987
2976 | 22.986
2977 | 22.987
2978 | 22.986
2979 | 22.987
2980 | 22.987
2981 | 22.986
2982 | 22.986
2983 | 22.986
2984 | 22.986
2985 | 22.986
2986 | 22.986
2987 | 22.986
2988 | 22.987
2989 | 22.986
2990 | 22.987
2991 | 22.986
2992 | 22.986
2993 | 22.987
2994 | 22.987
2995 | 22.987
2996 | 22.986
2997 | 22.987
2998 | 22.987
2999 | 22.987
3000 | 22.986
3001 | 22.986
3002 | 22.986
3003 | 22.986
3004 | 22.987
3005 | 22.986
3006 | 22.986
3007 | 22.986
3008 | 22.986
3009 | 22.986
3010 | 22.986
3011 | 22.987
3012 | 22.986
3013 | 22.987
3014 | 22.986
3015 | 22.986
3016 | 22.986
3017 | 22.987
3018 | 22.986
3019 | 22.987
3020 | 22.986
3021 | 22.987
3022 | 22.986
3023 | 22.987
3024 | 22.986
3025 | 22.986
3026 | 22.987
3027 | 22.986
3028 | 22.986
3029 | 22.986
3030 | 22.986
3031 | 22.986
3032 | 22.986
3033 | 22.986
3034 | 22.986
3035 | 22.987
3036 | 22.987
3037 | 22.986
3038 | 22.986
3039 | 22.986
3040 | 22.986
3041 | 22.986
3042 | 22.987
3043 | 22.986
3044 | 22.986
3045 | 22.986
3046 | 22.986
3047 | 22.986
3048 | 22.987
3049 | 22.986
3050 | 22.986
3051 | 22.986
3052 | 22.986
3053 | 22.986
3054 | 22.986
3055 | 22.987
3056 | 22.986
3057 | 22.987
3058 | 22.986
3059 | 22.986
3060 | 22.986
3061 | 22.986
3062 | 22.986
3063 | 22.986
3064 | 22.986
3065 | 22.986
3066 | 22.986
3067 | 22.986
3068 | 22.987
3069 | 22.986
3070 | 22.986
3071 | 22.987
3072 | 22.986
3073 | 22.986
3074 | 22.986
3075 | 22.987
3076 | 22.987
3077 | 22.986
3078 | 22.986
3079 | 22.987
3080 | 22.986
3081 | 22.986
3082 | 22.987
3083 | 22.986
3084 | 22.987
3085 | 22.986
3086 | 22.986
3087 | 22.986
3088 | 22.986
3089 | 22.986
3090 | 22.987
3091 | 22.986
3092 | 22.986
3093 | 22.986
3094 | 22.987
3095 | 22.986
3096 | 22.986
3097 | 22.986
3098 | 22.987
3099 | 22.987
3100 | 22.987
3101 | 22.986
3102 | 22.986
3103 | 22.986
3104 | 22.986
3105 | 22.986
3106 | 22.986
3107 | 22.987
3108 | 22.987
3109 | 22.987
3110 | 22.986
3111 | 22.987
3112 | 22.986
3113 | 22.986
3114 | 22.986
3115 | 22.986
3116 | 22.985
3117 | 22.986
3118 | 22.986
3119 | 22.986
3120 | 22.986
3121 | 22.986
3122 | 22.986
3123 | 22.986
3124 | 22.986
3125 | 22.986
3126 | 22.987
3127 | 22.986
3128 | 22.986
3129 | 22.986
3130 | 22.986
3131 | 22.986
3132 | 22.986
3133 | 22.986
3134 | 22.986
3135 | 22.986
3136 | 22.986
3137 | 22.986
3138 | 22.986
3139 | 22.986
3140 | 22.986
3141 | 22.986
3142 | 22.987
3143 | 22.986
3144 | 22.987
3145 | 22.986
3146 | 22.987
3147 | 22.986
3148 | 22.986
3149 | 22.987
3150 | 22.986
3151 | 22.987
3152 | 22.986
3153 | 22.987
3154 | 22.986
3155 | 22.986
3156 | 22.987
3157 | 22.986
3158 | 22.986
3159 | 22.986
3160 | 22.987
3161 | 22.986
3162 | 22.987
3163 | 22.986
3164 | 22.987
3165 | 22.986
3166 | 22.987
3167 | 22.987
3168 | 22.987
3169 | 22.986
3170 | 22.987
3171 | 22.987
3172 | 22.986
3173 | 22.987
3174 | 22.986
3175 | 22.987
3176 | 22.987
3177 | 22.987
3178 | 22.987
3179 | 22.987
3180 | 22.987
3181 | 22.987
3182 | 22.987
3183 | 22.987
3184 | 22.987
3185 | 22.987
3186 | 22.987
3187 | 22.987
3188 | 22.987
3189 | 22.987
3190 | 22.987
3191 | 22.987
3192 | 22.986
3193 | 22.987
3194 | 22.986
3195 | 22.987
3196 | 22.987
3197 | 22.986
3198 | 22.987
3199 | 22.987
3200 | 22.987
3201 | 22.987
3202 | 22.987
3203 | 22.986
3204 | 22.987
3205 | 22.987
3206 | 22.987
3207 | 22.987
3208 | 22.987
3209 | 22.987
3210 | 22.987
3211 | 22.987
3212 | 22.987
3213 | 22.987
3214 | 22.986
3215 | 22.987
3216 | 22.987
3217 | 22.987
3218 | 22.987
3219 | 22.987
3220 | 22.987
3221 | 22.987
3222 | 22.987
3223 | 22.986
3224 | 22.987
3225 | 22.987
3226 | 22.987
3227 | 22.987
3228 | 22.987
3229 | 22.987
3230 | 22.987
3231 | 22.987
3232 | 22.987
3233 | 22.987
3234 | 22.987
3235 | 22.987
3236 | 22.987
3237 | 22.988
3238 | 22.987
3239 | 22.987
3240 | 22.987
3241 | 22.987
3242 | 22.987
3243 | 22.987
3244 | 22.987
3245 | 22.987
3246 | 22.986
3247 | 22.986
3248 | 22.987
3249 | 22.987
3250 | 22.987
3251 | 22.986
3252 | 22.987
3253 | 22.987
3254 | 22.986
3255 | 22.986
3256 | 22.987
3257 | 22.987
3258 | 22.987
3259 | 22.987
3260 | 22.986
3261 | 22.987
3262 | 22.987
3263 | 22.987
3264 | 22.986
3265 | 22.987
3266 | 22.987
3267 | 22.987
3268 | 22.986
3269 | 22.986
3270 | 22.987
3271 | 22.987
3272 | 22.986
3273 | 22.987
3274 | 22.986
3275 | 22.986
3276 | 22.987
3277 | 22.986
3278 | 22.987
3279 | 22.986
3280 | 22.986
3281 | 22.986
3282 | 22.987
3283 | 22.986
3284 | 22.986
3285 | 22.987
3286 | 22.987
3287 | 22.986
3288 | 22.987
3289 | 22.986
3290 | 22.986
3291 | 22.986
3292 | 22.987
3293 | 22.987
3294 | 22.987
3295 | 22.987
3296 | 22.987
3297 | 22.987
3298 | 22.987
3299 | 22.987
3300 | 22.987
3301 | 22.986
3302 | 22.987
3303 | 22.986
3304 | 22.986
3305 | 22.986
3306 | 22.987
3307 | 22.987
3308 | 22.986
3309 | 22.987
3310 | 22.987
3311 | 22.987
3312 | 22.986
3313 | 22.987
3314 | 22.987
3315 | 22.987
3316 | 22.987
3317 | 22.986
3318 | 22.987
3319 | 22.987
3320 | 22.987
3321 | 22.987
3322 | 22.987
3323 | 22.987
3324 | 22.987
3325 | 22.987
3326 | 22.987
3327 | 22.987
3328 | 22.987
3329 | 22.986
3330 | 22.987
3331 | 22.987
3332 | 22.987
3333 | 22.987
3334 | 22.987
3335 | 22.987
3336 | 22.987
3337 | 22.987
3338 | 22.987
3339 | 22.987
3340 | 22.987
3341 | 22.986
3342 | 22.987
3343 | 22.986
3344 | 22.987
3345 | 22.987
3346 | 22.987
3347 | 22.987
3348 | 22.987
3349 | 22.987
3350 | 22.987
3351 | 22.987
3352 | 22.987
3353 | 22.987
3354 | 22.987
3355 | 22.987
3356 | 22.987
3357 | 22.987
3358 | 22.987
3359 | 22.987
3360 | 22.987
3361 | 22.987
3362 | 22.987
3363 | 22.987
3364 | 22.987
3365 | 22.987
3366 | 22.987
3367 | 22.987
3368 | 22.987
3369 | 22.987
3370 | 22.987
3371 | 22.988
3372 | 22.987
3373 | 22.987
3374 | 22.987
3375 | 22.987
3376 | 22.987
3377 | 22.987
3378 | 22.987
3379 | 22.987
3380 | 22.987
3381 | 22.987
3382 | 22.987
3383 | 22.987
3384 | 22.987
3385 | 22.987
3386 | 22.987
3387 | 22.987
3388 | 22.987
3389 | 22.987
3390 | 22.987
3391 | 22.988
3392 | 22.987
3393 | 22.988
3394 | 22.988
3395 | 22.988
3396 | 22.987
3397 | 22.987
3398 | 22.987
3399 | 22.987
3400 | 22.987
3401 | 22.987
3402 | 22.987
3403 | 22.987
3404 | 22.987
3405 | 22.987
3406 | 22.987
3407 | 22.987
3408 | 22.988
3409 | 22.987
3410 | 22.987
3411 | 22.987
3412 | 22.987
3413 | 22.988
3414 | 22.987
3415 | 22.988
3416 | 22.987
3417 | 22.987
3418 | 22.987
3419 | 22.987
3420 | 22.987
3421 | 22.988
3422 | 22.988
3423 | 22.987
3424 | 22.987
3425 | 22.987
3426 | 22.988
3427 | 22.988
3428 | 22.987
3429 | 22.987
3430 | 22.987
3431 | 22.988
3432 | 22.987
3433 | 22.987
3434 | 22.987
3435 | 22.987
3436 | 22.987
3437 | 22.987
3438 | 22.987
3439 | 22.987
3440 | 22.988
3441 | 22.987
3442 | 22.988
3443 | 22.988
3444 | 22.988
3445 | 22.987
3446 | 22.988
3447 | 22.988
3448 | 22.988
3449 | 22.987
3450 | 22.988
3451 | 22.987
3452 | 22.987
3453 | 22.988
3454 | 22.987
3455 | 22.988
3456 | 22.987
3457 | 22.987
3458 | 22.987
3459 | 22.987
3460 | 22.987
3461 | 22.987
3462 | 22.987
3463 | 22.987
3464 | 22.987
3465 | 22.987
3466 | 22.988
3467 | 22.987
3468 | 22.988
3469 | 22.987
3470 | 22.987
3471 | 22.987
3472 | 22.988
3473 | 22.987
3474 | 22.987
3475 | 22.987
3476 | 22.987
3477 | 22.987
3478 | 22.987
3479 | 22.988
3480 | 22.987
3481 | 22.987
3482 | 22.987
3483 | 22.987
3484 | 22.987
3485 | 22.987
3486 | 22.988
3487 | 22.987
3488 | 22.988
3489 | 22.987
3490 | 22.987
3491 | 22.987
3492 | 22.987
3493 | 22.987
3494 | 22.987
3495 | 22.987
3496 | 22.987
3497 | 22.987
3498 | 22.987
3499 | 22.987
3500 | 22.988
3501 | 22.987
3502 | 22.987
3503 | 22.988
3504 | 22.987
3505 | 22.987
3506 | 22.987
3507 | 22.987
3508 | 22.987
3509 | 22.987
3510 | 22.987
3511 | 22.987
3512 | 22.987
3513 | 22.987
3514 | 22.987
3515 | 22.987
3516 | 22.987
3517 | 22.986
3518 | 22.987
3519 | 22.987
3520 | 22.987
3521 | 22.987
3522 | 22.987
3523 | 22.987
3524 | 22.987
3525 | 22.987
3526 | 22.987
3527 | 22.987
3528 | 22.988
3529 | 22.987
3530 | 22.987
3531 | 22.988
3532 | 22.988
3533 | 22.988
3534 | 22.987
3535 | 22.987
3536 | 22.987
3537 | 22.987
3538 | 22.987
3539 | 22.987
3540 | 22.988
3541 | 22.987
3542 | 22.987
3543 | 22.987
3544 | 22.988
3545 | 22.987
3546 | 22.987
3547 | 22.987
3548 | 22.987
3549 | 22.987
3550 | 22.987
3551 | 22.987
3552 | 22.987
3553 | 22.987
3554 | 22.987
3555 | 22.987
3556 | 22.987
3557 | 22.987
3558 | 22.987
3559 | 22.987
3560 | 22.987
3561 | 22.987
3562 | 22.987
3563 | 22.987
3564 | 22.987
3565 | 22.987
3566 | 22.987
3567 | 22.987
3568 | 22.987
3569 | 22.987
3570 | 22.987
3571 | 22.987
3572 | 22.987
3573 | 22.987
3574 | 22.987
3575 | 22.986
3576 | 22.987
3577 | 22.988
3578 | 22.987
3579 | 22.987
3580 | 22.987
3581 | 22.987
3582 | 22.987
3583 | 22.987
3584 | 22.987
3585 | 22.987
3586 | 22.987
3587 | 22.987
3588 | 22.987
3589 | 22.987
3590 | 22.987
3591 | 22.987
3592 | 22.987
3593 | 22.986
3594 | 22.987
3595 | 22.987
3596 | 22.987
3597 | 22.987
3598 | 22.987
3599 | 22.987
3600 | 22.987
3601 | 22.987
3602 | 22.987
3603 | 22.987
3604 | 22.987
3605 | 22.987
3606 | 22.987
3607 | 22.987
3608 | 22.987
3609 | 22.986
3610 | 22.987
3611 | 22.987
3612 | 22.987
3613 | 22.987
3614 | 22.987
3615 | 22.987
3616 | 22.986
3617 | 22.987
3618 | 22.987
3619 | 22.987
3620 | 22.987
3621 | 22.987
3622 | 22.987
3623 | 22.987
3624 | 22.987
3625 | 22.987
3626 | 22.987
3627 | 22.987
3628 | 22.987
3629 | 22.986
3630 | 22.987
3631 | 22.987
3632 | 22.987
3633 | 22.988
3634 | 22.987
3635 | 22.987
3636 | 22.987
3637 | 22.987
3638 | 22.987
3639 | 22.987
3640 | 22.987
3641 | 22.987
3642 | 22.987
3643 | 22.988
3644 | 22.988
3645 | 22.987
3646 | 22.988
3647 | 22.987
3648 | 22.987
3649 | 22.987
3650 | 22.987
3651 | 22.987
3652 | 22.987
3653 | 22.987
3654 | 22.987
3655 | 22.987
3656 | 22.987
3657 | 22.987
3658 | 22.987
3659 | 22.987
3660 | 22.988
3661 | 22.987
3662 | 22.987
3663 | 22.987
3664 | 22.987
3665 | 22.988
3666 | 22.987
3667 | 22.987
3668 | 22.987
3669 | 22.987
3670 | 22.987
3671 | 22.987
3672 | 22.987
3673 | 22.987
3674 | 22.987
3675 | 22.988
3676 | 22.987
3677 | 22.987
3678 | 22.987
3679 | 22.986
3680 | 22.987
3681 | 22.987
3682 | 22.987
3683 | 22.987
3684 | 22.987
3685 | 22.987
3686 | 22.987
3687 | 22.987
3688 | 22.987
3689 | 22.987
3690 | 22.987
3691 | 22.987
3692 | 22.987
3693 | 22.987
3694 | 22.987
3695 | 22.987
3696 | 22.987
3697 | 22.986
3698 | 22.987
3699 | 22.987
3700 | 22.987
3701 | 22.987
3702 | 22.987
3703 | 22.987
3704 | 22.987
3705 | 22.987
3706 | 22.987
3707 | 22.987
3708 | 22.986
3709 | 22.987
3710 | 22.986
3711 | 22.987
3712 | 22.986
3713 | 22.986
3714 | 22.987
3715 | 22.987
3716 | 22.987
3717 | 22.987
3718 | 22.987
3719 | 22.987
3720 | 22.987
3721 | 22.986
3722 | 22.987
3723 | 22.987
3724 | 22.986
3725 | 22.987
3726 | 22.987
3727 | 22.987
3728 | 22.987
3729 | 22.987
3730 | 22.987
3731 | 22.987
3732 | 22.987
3733 | 22.987
3734 | 22.987
3735 | 22.987
3736 | 22.987
3737 | 22.987
3738 | 22.987
3739 | 22.987
3740 | 22.987
3741 | 22.987
3742 | 22.987
3743 | 22.987
3744 | 22.986
3745 | 22.987
3746 | 22.986
3747 | 22.987
3748 | 22.986
3749 | 22.987
3750 | 22.987
3751 | 22.987
3752 | 22.987
3753 | 22.987
3754 | 22.987
3755 | 22.987
3756 | 22.986
3757 | 22.987
3758 | 22.986
3759 | 22.987
3760 | 22.987
3761 | 22.987
3762 | 22.987
3763 | 22.987
3764 | 22.986
3765 | 22.987
3766 | 22.987
3767 | 22.987
3768 | 22.986
3769 | 22.986
3770 | 22.987
3771 | 22.986
3772 | 22.986
3773 | 22.987
3774 | 22.986
3775 | 22.986
3776 | 22.987
3777 | 22.986
3778 | 22.987
3779 | 22.986
3780 | 22.986
3781 | 22.986
3782 | 22.986
3783 | 22.986
3784 | 22.986
3785 | 22.986
3786 | 22.986
3787 | 22.986
3788 | 22.986
3789 | 22.986
3790 | 22.986
3791 | 22.986
3792 | 22.985
3793 | 22.986
3794 | 22.986
3795 | 22.986
3796 | 22.986
3797 | 22.986
3798 | 22.986
3799 | 22.986
3800 | 22.986
3801 | 22.986
3802 | 22.986
3803 | 22.986
3804 | 22.986
3805 | 22.985
3806 | 22.986
3807 | 22.986
3808 | 22.986
3809 | 22.986
3810 | 22.985
3811 | 22.985
3812 | 22.986
3813 | 22.986
3814 | 22.986
3815 | 22.986
3816 | 22.986
3817 | 22.986
3818 | 22.985
3819 | 22.986
3820 | 22.986
3821 | 22.986
3822 | 22.986
3823 | 22.986
3824 | 22.986
3825 | 22.986
3826 | 22.986
3827 | 22.986
3828 | 22.986
3829 | 22.986
3830 | 22.986
3831 | 22.986
3832 | 22.986
3833 | 22.986
3834 | 22.986
3835 | 22.986
3836 | 22.986
3837 | 22.985
3838 | 22.985
3839 | 22.986
3840 | 22.986
3841 | 22.986
3842 | 22.986
3843 | 22.986
3844 | 22.986
3845 | 22.986
3846 | 22.986
3847 | 22.986
3848 | 22.986
3849 | 22.986
3850 | 22.986
3851 | 22.986
3852 | 22.986
3853 | 22.986
3854 | 22.986
3855 | 22.986
3856 | 22.986
3857 | 22.986
3858 | 22.986
3859 | 22.986
3860 | 22.986
3861 | 22.986
3862 | 22.986
3863 | 22.986
3864 | 22.986
3865 | 22.986
3866 | 22.986
3867 | 22.986
3868 | 22.986
3869 | 22.986
3870 | 22.986
3871 | 22.986
3872 | 22.986
3873 | 22.986
3874 | 22.986
3875 | 22.987
3876 | 22.986
3877 | 22.986
3878 | 22.986
3879 | 22.987
3880 | 22.986
3881 | 22.986
3882 | 22.986
3883 | 22.986
3884 | 22.986
3885 | 22.986
3886 | 22.986
3887 | 22.985
3888 | 22.986
3889 | 22.986
3890 | 22.986
3891 | 22.986
3892 | 22.986
3893 | 22.986
3894 | 22.986
3895 | 22.986
3896 | 22.986
3897 | 22.986
3898 | 22.986
3899 | 22.986
3900 | 22.986
3901 | 22.986
3902 | 22.986
3903 | 22.986
3904 | 22.986
3905 | 22.986
3906 | 22.986
3907 | 22.986
3908 | 22.986
3909 | 22.986
3910 | 22.986
3911 | 22.986
3912 | 22.986
3913 | 22.986
3914 | 22.986
3915 | 22.986
3916 | 22.986
3917 | 22.986
3918 | 22.986
3919 | 22.986
3920 | 22.986
3921 | 22.986
3922 | 22.986
3923 | 22.986
3924 | 22.986
3925 | 22.986
3926 | 22.986
3927 | 22.986
3928 | 22.986
3929 | 22.986
3930 | 22.986
3931 | 22.986
3932 | 22.985
3933 | 22.986
3934 | 22.986
3935 | 22.986
3936 | 22.986
3937 | 22.986
3938 | 22.986
3939 | 22.986
3940 | 22.986
3941 | 22.986
3942 | 22.986
3943 | 22.986
3944 | 22.986
3945 | 22.986
3946 | 22.986
3947 | 22.986
3948 | 22.986
3949 | 22.987
3950 | 22.986
3951 | 22.986
3952 | 22.986
3953 | 22.986
3954 | 22.987
3955 | 22.986
3956 | 22.986
3957 | 22.986
3958 | 22.986
3959 | 22.986
3960 | 22.986
3961 | 22.986
3962 | 22.987
3963 | 22.987
3964 | 22.987
3965 | 22.986
3966 | 22.987
3967 | 22.986
3968 | 22.986
3969 | 22.986
3970 | 22.986
3971 | 22.986
3972 | 22.985
3973 | 22.986
3974 | 22.987
3975 | 22.986
3976 | 22.986
3977 | 22.986
3978 | 22.986
3979 | 22.986
3980 | 22.986
3981 | 22.986
3982 | 22.986
3983 | 22.986
3984 | 22.986
3985 | 22.986
3986 | 22.986
3987 | 22.986
3988 | 22.986
3989 | 22.987
3990 | 22.986
3991 | 22.986
3992 | 22.986
3993 | 22.987
3994 | 22.986
3995 | 22.986
3996 | 22.986
3997 | 22.986
3998 | 22.986
3999 | 22.986
4000 | 22.986
4001 | 22.986
4002 | 22.986
4003 | 22.986
4004 | 22.986
4005 | 22.986
4006 | 22.986
4007 | 22.987
4008 | 22.986
4009 | 22.986
4010 | 22.987
4011 | 22.986
4012 | 22.986
4013 | 22.987
4014 | 22.987
4015 | 22.986
4016 | 22.987
4017 | 22.987
4018 | 22.987
4019 | 22.986
4020 | 22.986
4021 | 22.986
4022 | 22.986
4023 | 22.986
4024 | 22.987
4025 | 22.986
4026 | 22.986
4027 | 22.986
4028 | 22.986
4029 | 22.986
4030 | 22.986
4031 | 22.986
4032 | 22.986
4033 | 22.986
4034 | 22.986
4035 | 22.986
4036 | 22.986
4037 | 22.986
4038 | 22.986
4039 | 22.986
4040 | 22.986
4041 | 22.986
4042 | 22.986
4043 | 22.986
4044 | 22.986
4045 | 22.986
4046 | 22.986
4047 | 22.986
4048 | 22.986
4049 | 22.986
4050 | 22.986
4051 | 22.986
4052 | 22.986
4053 | 22.986
4054 | 22.987
4055 | 22.987
4056 | 22.986
4057 | 22.987
4058 | 22.986
4059 | 22.986
4060 | 22.986
4061 | 22.986
4062 | 22.987
4063 | 22.986
4064 | 22.987
4065 | 22.987
4066 | 22.986
4067 | 22.986
4068 | 22.986
4069 | 22.986
4070 | 22.986
4071 | 22.987
4072 | 22.987
4073 | 22.987
4074 | 22.987
4075 | 22.987
4076 | 22.986
4077 | 22.986
4078 | 22.987
4079 | 22.986
4080 | 22.986
4081 | 22.986
4082 | 22.986
4083 | 22.987
4084 | 22.986
4085 | 22.987
4086 | 22.986
4087 | 22.986
4088 | 22.986
4089 | 22.987
4090 | 22.986
4091 | 22.986
4092 | 22.986
4093 | 22.986
4094 | 22.986
4095 | 22.986
4096 | 22.986
4097 | 22.987
4098 | 22.986
4099 | 22.986
4100 | 22.986
4101 | 22.986
4102 | 22.987
4103 | 22.986
4104 | 22.986
4105 | 22.986
4106 | 22.987
4107 | 22.986
4108 | 22.986
4109 | 22.986
4110 | 22.987
4111 | 22.986
4112 | 22.987
4113 | 22.987
4114 | 22.986
4115 | 22.986
4116 | 22.987
4117 | 22.986
4118 | 22.986
4119 | 22.986
4120 | 22.987
4121 | 22.986
4122 | 22.987
4123 | 22.986
4124 | 22.986
4125 | 22.987
4126 | 22.987
4127 | 22.986
4128 | 22.987
4129 | 22.987
4130 | 22.986
4131 | 22.987
4132 | 22.987
4133 | 22.986
4134 | 22.986
4135 | 22.986
4136 | 22.987
4137 | 22.986
4138 | 22.986
4139 | 22.986
4140 | 22.986
4141 | 22.987
4142 | 22.987
4143 | 22.986
4144 | 22.986
4145 | 22.986
4146 | 22.987
4147 | 22.986
4148 | 22.986
4149 | 22.987
4150 | 22.986
4151 | 22.986
4152 | 22.986
4153 | 22.986
4154 | 22.986
4155 | 22.986
4156 | 22.986
4157 | 22.987
4158 | 22.986
4159 | 22.986
4160 | 22.986
4161 | 22.986
4162 | 22.986
4163 | 22.985
4164 | 22.986
4165 | 22.986
4166 | 22.986
4167 | 22.986
4168 | 22.986
4169 | 22.986
4170 | 22.986
4171 | 22.986
4172 | 22.986
4173 | 22.986
4174 | 22.987
4175 | 22.986
4176 | 22.987
4177 | 22.986
4178 | 22.986
4179 | 22.986
4180 | 22.986
4181 | 22.987
4182 | 22.986
4183 | 22.986
4184 | 22.986
4185 | 22.987
4186 | 22.986
4187 | 22.986
4188 | 22.987
4189 | 22.987
4190 | 22.986
4191 | 22.987
4192 | 22.986
4193 | 22.987
4194 | 22.987
4195 | 22.987
4196 | 22.987
4197 | 22.987
4198 | 22.987
4199 | 22.987
4200 | 22.987
4201 | 22.987
4202 | 22.987
4203 | 22.986
4204 | 22.987
4205 | 22.987
4206 | 22.987
4207 | 22.986
4208 | 22.987
4209 | 22.986
4210 | 22.986
4211 | 22.986
4212 | 22.987
4213 | 22.987
4214 | 22.987
4215 | 22.986
4216 | 22.987
4217 | 22.987
4218 | 22.987
4219 | 22.987
4220 | 22.987
4221 | 22.987
4222 | 22.987
4223 | 22.987
4224 | 22.987
4225 | 22.987
4226 | 22.987
4227 | 22.987
4228 | 22.987
4229 | 22.987
4230 | 22.987
4231 | 22.987
4232 | 22.987
4233 | 22.987
4234 | 22.987
4235 | 22.987
4236 | 22.987
4237 | 22.986
4238 | 22.987
4239 | 22.986
4240 | 22.986
4241 | 22.987
4242 | 22.987
4243 | 22.986
4244 | 22.987
4245 | 22.987
4246 | 22.987
4247 | 22.987
4248 | 22.986
4249 | 22.986
4250 | 22.987
4251 | 22.986
4252 | 22.987
4253 | 22.987
4254 | 22.987
4255 | 22.987
4256 | 22.987
4257 | 22.987
4258 | 22.987
4259 | 22.987
4260 | 22.987
4261 | 22.987
4262 | 22.987
4263 | 22.987
4264 | 22.987
4265 | 22.986
4266 | 22.987
4267 | 22.987
4268 | 22.987
4269 | 22.987
4270 | 22.988
4271 | 22.987
4272 | 22.988
4273 | 22.987
4274 | 22.988
4275 | 22.987
4276 | 22.987
4277 | 22.988
4278 | 22.987
4279 | 22.987
4280 | 22.987
4281 | 22.987
4282 | 22.987
4283 | 22.987
4284 | 22.987
4285 | 22.987
4286 | 22.988
4287 | 22.987
4288 | 22.987
4289 | 22.987
4290 | 22.987
4291 | 22.987
4292 | 22.987
4293 | 22.987
4294 | 22.987
4295 | 22.987
4296 | 22.987
4297 | 22.987
4298 | 22.987
4299 | 22.987
4300 | 22.987
4301 | 22.987
4302 | 22.987
4303 | 22.986
4304 | 22.987
4305 | 22.987
4306 | 22.986
4307 | 22.987
4308 | 22.987
4309 | 22.987
4310 | 22.987
4311 | 22.987
4312 | 22.987
4313 | 22.987
4314 | 22.987
4315 | 22.987
4316 | 22.987
4317 | 22.987
4318 | 22.987
4319 | 22.987
4320 | 22.987
4321 | 22.986
4322 | 22.986
4323 | 22.987
4324 | 22.987
4325 | 22.987
4326 | 22.987
4327 | 22.987
4328 | 22.987
4329 | 22.987
4330 | 22.987
4331 | 22.987
4332 | 22.987
4333 | 22.987
4334 | 22.987
4335 | 22.987
4336 | 22.987
4337 | 22.987
4338 | 22.987
4339 | 22.987
4340 | 22.987
4341 | 22.987
4342 | 22.987
4343 | 22.987
4344 | 22.987
4345 | 22.987
4346 | 22.987
4347 | 22.987
4348 | 22.987
4349 | 22.987
4350 | 22.987
4351 | 22.987
4352 | 22.986
4353 | 22.987
4354 | 22.988
4355 | 22.987
4356 | 22.987
4357 | 22.987
4358 | 22.987
4359 | 22.987
4360 | 22.987
4361 | 22.987
4362 | 22.986
4363 | 22.987
4364 | 22.987
4365 | 22.987
4366 | 22.987
4367 | 22.986
4368 | 22.987
4369 | 22.987
4370 | 22.987
4371 | 22.987
4372 | 22.987
4373 | 22.987
4374 | 22.987
4375 | 22.987
4376 | 22.987
4377 | 22.987
4378 | 22.987
4379 | 22.987
4380 | 22.987
4381 | 22.987
4382 | 22.987
4383 | 22.987
4384 | 22.987
4385 | 22.987
4386 | 22.987
4387 | 22.986
4388 | 22.987
4389 | 22.987
4390 | 22.987
4391 | 22.987
4392 | 22.987
4393 | 22.987
4394 | 22.987
4395 | 22.987
4396 | 22.987
4397 | 22.987
4398 | 22.986
4399 | 22.987
4400 | 22.987
4401 | 22.987
4402 | 22.987
4403 | 22.987
4404 | 22.986
4405 | 22.987
4406 | 22.987
4407 | 22.987
4408 | 22.987
4409 | 22.986
4410 | 22.987
4411 | 22.987
4412 | 22.987
4413 | 22.987
4414 | 22.987
4415 | 22.987
4416 | 22.987
4417 | 22.987
4418 | 22.987
4419 | 22.987
4420 | 22.987
4421 | 22.987
4422 | 22.987
4423 | 22.987
4424 | 22.987
4425 | 22.987
4426 | 22.987
4427 | 22.987
4428 | 22.988
4429 | 22.987
4430 | 22.987
4431 | 22.987
4432 | 22.988
4433 | 22.987
4434 | 22.987
4435 | 22.987
4436 | 22.987
4437 | 22.987
4438 | 22.988
4439 | 22.987
4440 | 22.987
4441 | 22.987
4442 | 22.987
4443 | 22.988
4444 | 22.987
4445 | 22.987
4446 | 22.987
4447 | 22.988
4448 | 22.987
4449 | 22.988
4450 | 22.988
4451 | 22.988
4452 | 22.988
4453 | 22.987
4454 | 22.987
4455 | 22.987
4456 | 22.988
4457 | 22.987
4458 | 22.987
4459 | 22.987
4460 | 22.988
4461 | 22.987
4462 | 22.987
4463 | 22.988
4464 | 22.988
4465 | 22.988
4466 | 22.987
4467 | 22.987
4468 | 22.987
4469 | 22.988
4470 | 22.988
4471 | 22.988
4472 | 22.988
4473 | 22.988
4474 | 22.988
4475 | 22.988
4476 | 22.988
4477 | 22.987
4478 | 22.987
4479 | 22.987
4480 | 22.988
4481 | 22.987
4482 | 22.988
4483 | 22.987
4484 | 22.988
4485 | 22.988
4486 | 22.987
4487 | 22.988
4488 | 22.988
4489 | 22.987
4490 | 22.988
4491 | 22.988
4492 | 22.988
4493 | 22.988
4494 | 22.988
4495 | 22.988
4496 | 22.988
4497 | 22.989
4498 | 22.988
4499 | 22.988
4500 | 22.988
4501 | 22.987
4502 | 22.988
4503 | 22.988
4504 | 22.988
4505 | 22.988
4506 | 22.988
4507 | 22.988
4508 | 22.988
4509 | 22.988
4510 | 22.988
4511 | 22.988
4512 | 22.988
4513 | 22.988
4514 | 22.988
4515 | 22.987
4516 | 22.988
4517 | 22.988
4518 | 22.988
4519 | 22.988
4520 | 22.988
4521 | 22.988
4522 | 22.988
4523 | 22.988
4524 | 22.988
4525 | 22.988
4526 | 22.987
4527 | 22.988
4528 | 22.988
4529 | 22.988
4530 | 22.987
4531 | 22.987
4532 | 22.988
4533 | 22.988
4534 | 22.988
4535 | 22.988
4536 | 22.988
4537 | 22.988
4538 | 22.987
4539 | 22.988
4540 | 22.987
4541 | 22.987
4542 | 22.988
4543 | 22.988
4544 | 22.988
4545 | 22.988
4546 | 22.987
4547 | 22.987
4548 | 22.987
4549 | 22.987
4550 | 22.987
4551 | 22.987
4552 | 22.987
4553 | 22.988
4554 | 22.988
4555 | 22.988
4556 | 22.987
4557 | 22.988
4558 | 22.987
4559 | 22.987
4560 | 22.988
4561 | 22.987
4562 | 22.987
4563 | 22.987
4564 | 22.987
4565 | 22.987
4566 | 22.987
4567 | 22.988
4568 | 22.987
4569 | 22.987
4570 | 22.987
4571 | 22.987
4572 | 22.987
4573 | 22.987
4574 | 22.987
4575 | 22.987
4576 | 22.987
4577 | 22.987
4578 | 22.987
4579 | 22.987
4580 | 22.987
4581 | 22.987
4582 | 22.987
4583 | 22.987
4584 | 22.987
4585 | 22.987
4586 | 22.987
4587 | 22.988
4588 | 22.987
4589 | 22.988
4590 | 22.988
4591 | 22.987
4592 | 22.987
4593 | 22.988
4594 | 22.987
4595 | 22.988
4596 | 22.987
4597 | 22.987
4598 | 22.987
4599 | 22.988
4600 | 22.988
4601 | 22.987
4602 | 22.987
4603 | 22.987
4604 | 22.988
4605 | 22.988
4606 | 22.987
4607 | 22.987
4608 | 22.987
4609 | 22.987
4610 | 22.987
4611 | 22.988
4612 | 22.987
4613 | 22.987
4614 | 22.988
4615 | 22.987
4616 | 22.988
4617 | 22.988
4618 | 22.987
4619 | 22.987
4620 | 22.988
4621 | 22.987
4622 | 22.988
4623 | 22.988
4624 | 22.987
4625 | 22.988
4626 | 22.988
4627 | 22.987
4628 | 22.987
4629 | 22.988
4630 | 22.988
4631 | 22.987
4632 | 22.988
4633 | 22.988
4634 | 22.987
4635 | 22.987
4636 | 22.988
4637 | 22.988
4638 | 22.988
4639 | 22.987
4640 | 22.988
4641 | 22.988
4642 | 22.987
4643 | 22.988
4644 | 22.987
4645 | 22.987
4646 | 22.988
4647 | 22.988
4648 | 22.988
4649 | 22.987
4650 | 22.988
4651 | 22.987
4652 | 22.987
4653 | 22.987
4654 | 22.987
4655 | 22.987
4656 | 22.987
4657 | 22.988
4658 | 22.987
4659 | 22.987
4660 | 22.987
4661 | 22.987
4662 | 22.987
4663 | 22.987
4664 | 22.987
4665 | 22.987
4666 | 22.987
4667 | 22.988
4668 | 22.987
4669 | 22.987
4670 | 22.987
4671 | 22.987
4672 | 22.987
4673 | 22.987
4674 | 22.987
4675 | 22.987
4676 | 22.987
4677 | 22.987
4678 | 22.987
4679 | 22.987
4680 | 22.987
4681 | 22.987
4682 | 22.987
4683 | 22.987
4684 | 22.987
4685 | 22.987
4686 | 22.988
4687 | 22.988
4688 | 22.987
4689 | 22.987
4690 | 22.987
4691 | 22.987
4692 | 22.987
4693 | 22.987
4694 | 22.987
4695 | 22.987
4696 | 22.987
4697 | 22.987
4698 | 22.987
4699 | 22.987
4700 | 22.987
4701 | 22.987
4702 | 22.987
4703 | 22.987
4704 | 22.988
4705 | 22.988
4706 | 22.987
4707 | 22.987
4708 | 22.987
4709 | 22.987
4710 | 22.987
4711 | 22.987
4712 | 22.987
4713 | 22.987
4714 | 22.987
4715 | 22.987
4716 | 22.987
4717 | 22.987
4718 | 22.987
4719 | 22.987
4720 | 22.987
4721 | 22.987
4722 | 22.987
4723 | 22.987
4724 | 22.987
4725 | 22.987
4726 | 22.987
4727 | 22.987
4728 | 22.987
4729 | 22.987
4730 | 22.987
4731 | 22.987
4732 | 22.987
4733 | 22.987
4734 | 22.987
4735 | 22.987
4736 | 22.987
4737 | 22.987
4738 | 22.987
4739 | 22.987
4740 | 22.987
4741 | 22.987
4742 | 22.987
4743 | 22.987
4744 | 22.987
4745 | 22.987
4746 | 22.987
4747 | 22.987
4748 | 22.988
4749 | 22.987
4750 | 22.987
4751 | 22.987
4752 | 22.987
4753 | 22.987
4754 | 22.987
4755 | 22.987
4756 | 22.987
4757 | 22.987
4758 | 22.987
4759 | 22.987
4760 | 22.987
4761 | 22.987
4762 | 22.987
4763 | 22.987
4764 | 22.987
4765 | 22.986
4766 | 22.987
4767 | 22.987
4768 | 22.987
4769 | 22.987
4770 | 22.988
4771 | 22.987
4772 | 22.987
4773 | 22.987
4774 | 22.987
4775 | 22.987
4776 | 22.987
4777 | 22.987
4778 | 22.987
4779 | 22.986
4780 | 22.988
4781 | 22.987
4782 | 22.988
4783 | 22.987
4784 | 22.987
4785 | 22.987
4786 | 22.987
4787 | 22.987
4788 | 22.988
4789 | 22.987
4790 | 22.987
4791 | 22.987
4792 | 22.987
4793 | 22.987
4794 | 22.987
4795 | 22.987
4796 | 22.987
4797 | 22.988
4798 | 22.988
4799 | 22.988
4800 | 22.987
4801 | 22.988
4802 | 22.987
4803 | 22.987
4804 | 22.987
4805 | 22.987
4806 | 22.987
4807 | 22.987
4808 | 22.987
4809 | 22.987
4810 | 22.988
4811 | 22.987
4812 | 22.988
4813 | 22.988
4814 | 22.988
4815 | 22.988
4816 | 22.988
4817 | 22.988
4818 | 22.988
4819 | 22.988
4820 | 22.988
4821 | 22.988
4822 | 22.988
4823 | 22.988
4824 | 22.987
4825 | 22.988
4826 | 22.988
4827 | 22.988
4828 | 22.988
4829 | 22.988
4830 | 22.988
4831 | 22.987
4832 | 22.988
4833 | 22.988
4834 | 22.987
4835 | 22.988
4836 | 22.988
4837 | 22.988
4838 | 22.987
4839 | 22.988
4840 | 22.988
4841 | 22.988
4842 | 22.988
4843 | 22.987
4844 | 22.988
4845 | 22.988
4846 | 22.987
4847 | 22.988
4848 | 22.988
4849 | 22.987
4850 | 22.988
4851 | 22.988
4852 | 22.988
4853 | 22.988
4854 | 22.988
4855 | 22.988
4856 | 22.988
4857 | 22.988
4858 | 22.988
4859 | 22.988
4860 | 22.988
4861 | 22.988
4862 | 22.988
4863 | 22.988
4864 | 22.988
4865 | 22.988
4866 | 22.989
4867 | 22.988
4868 | 22.988
4869 | 22.988
4870 | 22.989
4871 | 22.988
4872 | 22.988
4873 | 22.988
4874 | 22.988
4875 | 22.988
4876 | 22.988
4877 | 22.988
4878 | 22.988
4879 | 22.988
4880 | 22.988
4881 | 22.988
4882 | 22.988
4883 | 22.988
4884 | 22.988
4885 | 22.988
4886 | 22.988
4887 | 22.988
4888 | 22.988
4889 | 22.988
4890 | 22.987
4891 | 22.988
4892 | 22.988
4893 | 22.988
4894 | 22.988
4895 | 22.988
4896 | 22.988
4897 | 22.988
4898 | 22.988
4899 | 22.988
4900 | 22.988
4901 | 22.988
4902 | 22.988
4903 | 22.988
4904 | 22.988
4905 | 22.988
4906 | 22.988
4907 | 22.988
4908 | 22.988
4909 | 22.988
4910 | 22.988
4911 | 22.988
4912 | 22.988
4913 | 22.988
4914 | 22.988
4915 | 22.988
4916 | 22.988
4917 | 22.989
4918 | 22.988
4919 | 22.989
4920 | 22.988
4921 | 22.988
4922 | 22.988
4923 | 22.988
4924 | 22.988
4925 | 22.988
4926 | 22.988
4927 | 22.988
4928 | 22.988
4929 | 22.988
4930 | 22.988
4931 | 22.988
4932 | 22.987
4933 | 22.988
4934 | 22.988
4935 | 22.988
4936 | 22.988
4937 | 22.988
4938 | 22.988
4939 | 22.988
4940 | 22.988
4941 | 22.989
4942 | 22.988
4943 | 22.988
4944 | 22.988
4945 | 22.988
4946 | 22.988
4947 | 22.988
4948 | 22.988
4949 | 22.989
4950 | 22.988
4951 | 22.987
4952 | 22.988
4953 | 22.987
4954 | 22.988
4955 | 22.987
4956 | 22.987
4957 | 22.988
4958 | 22.988
4959 | 22.988
4960 | 22.988
4961 | 22.987
4962 | 22.988
4963 | 22.988
4964 | 22.988
4965 | 22.988
4966 | 22.988
4967 | 22.988
4968 | 22.988
4969 | 22.988
4970 | 22.987
4971 | 22.988
4972 | 22.988
4973 | 22.987
4974 | 22.987
4975 | 22.988
4976 | 22.988
4977 | 22.988
4978 | 22.988
4979 | 22.987
4980 | 22.987
4981 | 22.988
4982 | 22.988
4983 | 22.988
4984 | 22.988
4985 | 22.988
4986 | 22.988
4987 | 22.988
4988 | 22.988
4989 | 22.988
4990 | 22.988
4991 | 22.988
4992 | 22.987
4993 | 22.987
4994 | 22.988
4995 | 22.988
4996 | 22.988
4997 | 22.988
4998 | 22.988
4999 | 22.988
5000 | 22.987
5001 | 22.988
5002 | 22.988
5003 | 22.987
5004 | 22.987
5005 | 22.988
5006 | 22.988
5007 | 22.988
5008 | 22.988
5009 | 22.988
5010 | 22.988
5011 | 22.987
5012 | 22.988
5013 | 22.987
5014 | 22.988
5015 | 22.988
5016 | 22.987
5017 | 22.988
5018 | 22.988
5019 | 22.987
5020 | 22.988
5021 | 22.988
5022 | 22.988
5023 | 22.988
5024 | 22.988
5025 | 22.988
5026 | 22.987
5027 | 22.988
5028 | 22.987
5029 | 22.988
5030 | 22.987
5031 | 22.988
5032 | 22.988
5033 | 22.988
5034 | 22.988
5035 | 22.988
5036 | 22.988
5037 | 22.988
5038 | 22.988
5039 | 22.988
5040 | 22.988
5041 | 22.988
5042 | 22.988
5043 | 22.988
5044 | 22.988
5045 | 22.989
5046 | 22.989
5047 | 22.988
5048 | 22.988
5049 | 22.987
5050 | 22.988
5051 | 22.987
5052 | 22.988
5053 | 22.988
5054 | 22.988
5055 | 22.988
5056 | 22.988
5057 | 22.988
5058 | 22.988
5059 | 22.988
5060 | 22.988
5061 | 22.988
5062 | 22.988
5063 | 22.988
5064 | 22.988
5065 | 22.988
5066 | 22.988
5067 | 22.988
5068 | 22.988
5069 | 22.988
5070 | 22.988
5071 | 22.988
5072 | 22.988
5073 | 22.988
5074 | 22.988
5075 | 22.988
5076 | 22.988
5077 | 22.989
5078 | 22.988
5079 | 22.988
5080 | 22.988
5081 | 22.988
5082 | 22.989
5083 | 22.989
5084 | 22.989
5085 | 22.988
5086 | 22.988
5087 | 22.988
5088 | 22.988
5089 | 22.988
5090 | 22.988
5091 | 22.989
5092 | 22.989
5093 | 22.989
5094 | 22.989
5095 | 22.988
5096 | 22.988
5097 | 22.989
5098 | 22.989
5099 | 22.989
5100 | 22.989
5101 | 22.989
5102 | 22.989
5103 | 22.989
5104 | 22.989
5105 | 22.989

## RE43011v1
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.241
1 | -0.241
2 | -0.24
3 | -0.24
4 | -0.241
5 | -0.241
6 | -0.24
7 | -0.24
8 | -0.241
9 | -0.241
10 | -0.24
11 | -0.241
12 | -0.241
13 | -0.241
14 | -0.241
15 | -0.241
16 | -0.241 | P=-8.774E-06t + 21.44 |  | Vol= | 0.15 | [litres]
17 | -0.241
18 | -0.24 | dP/dt= | 8.774e-06 | [bar/s]
19 | -0.241
20 | -0.24 | Leak rate | 0.0013161
21 | -0.24
22 | -0.24
23 | -0.24
24 | -0.241
25 | -0.24
26 | -0.241
27 | -0.241
28 | 0.898
29 | 11.022
30 | 21.887
31 | 22.592
32 | 21.276
33 | 21.423
34 | 21.502
35 | 21.503
36 | 21.502
37 | 21.502
38 | 21.501
39 | 21.5
40 | 21.499
41 | 21.497
42 | 21.496
43 | 21.495
44 | 21.495
45 | 21.494
46 | 21.493
47 | 21.493
48 | 21.491
49 | 21.49
50 | 21.49
51 | 21.489
52 | 21.488
53 | 21.489
54 | 21.488
55 | 21.487
56 | 21.487
57 | 21.486
58 | 21.486
59 | 21.486
60 | 21.485
61 | 21.484
62 | 21.484
63 | 21.484
64 | 21.484
65 | 21.483
66 | 21.483
67 | 21.482
68 | 21.483
69 | 21.482
70 | 21.481
71 | 21.481
72 | 21.48
73 | 21.48
74 | 21.48
75 | 21.48
76 | 21.479
77 | 21.479
78 | 21.479
79 | 21.479
80 | 21.478
81 | 21.478
82 | 21.477
83 | 21.477
84 | 21.477
85 | 21.477
86 | 21.476
87 | 21.477
88 | 21.476
89 | 21.476
90 | 21.476
91 | 21.476
92 | 21.475
93 | 21.475
94 | 21.475
95 | 21.475
96 | 21.474
97 | 21.474
98 | 21.474
99 | 21.474
100 | 21.473
101 | 21.473
102 | 21.473
103 | 21.473
104 | 21.473
105 | 21.472
106 | 21.472
107 | 21.472
108 | 21.472
109 | 21.472
110 | 21.471
111 | 21.471
112 | 21.471
113 | 21.471
114 | 21.47
115 | 21.47
116 | 21.47
117 | 21.47
118 | 21.47
119 | 21.469
120 | 21.469
121 | 21.469
122 | 21.469
123 | 21.469
124 | 21.468
125 | 21.468
126 | 21.468
127 | 21.467
128 | 21.467
129 | 21.466
130 | 21.467
131 | 21.467
132 | 21.467
133 | 21.466
134 | 21.466
135 | 21.465
136 | 21.466
137 | 21.465
138 | 21.465
139 | 21.465
140 | 21.465
141 | 21.465
142 | 21.464
143 | 21.465
144 | 21.464
145 | 21.464
146 | 21.464
147 | 21.463
148 | 21.463
149 | 21.463
150 | 21.463
151 | 21.463
152 | 21.463
153 | 21.463
154 | 21.462
155 | 21.462
156 | 21.462
157 | 21.462
158 | 21.462
159 | 21.462
160 | 21.462
161 | 21.461
162 | 21.461
163 | 21.461
164 | 21.46
165 | 21.461
166 | 21.461
167 | 21.461
168 | 21.46
169 | 21.46
170 | 21.46
171 | 21.46
172 | 21.46
173 | 21.459
174 | 21.459
175 | 21.458
176 | 21.459
177 | 21.458
178 | 21.458
179 | 21.459
180 | 21.459
181 | 21.458
182 | 21.457
183 | 21.458
184 | 21.457
185 | 21.457
186 | 21.457
187 | 21.457
188 | 21.457
189 | 21.456
190 | 21.457
191 | 21.456
192 | 21.456
193 | 21.456
194 | 21.456
195 | 21.456
196 | 21.456
197 | 21.456
198 | 21.456
199 | 21.456
200 | 21.455
201 | 21.455
202 | 21.455
203 | 21.456
204 | 21.455
205 | 21.455
206 | 21.455
207 | 21.455
208 | 21.454
209 | 21.454
210 | 21.454
211 | 21.454
212 | 21.454
213 | 21.454
214 | 21.454
215 | 21.454
216 | 21.454
217 | 21.454
218 | 21.454
219 | 21.453
220 | 21.453
221 | 21.453
222 | 21.453
223 | 21.453
224 | 21.453
225 | 21.453
226 | 21.453
227 | 21.453
228 | 21.452
229 | 21.452
230 | 21.453
231 | 21.452
232 | 21.452
233 | 21.452
234 | 21.452
235 | 21.452
236 | 21.452
237 | 21.452
238 | 21.452
239 | 21.451
240 | 21.451
241 | 21.452
242 | 21.451
243 | 21.451
244 | 21.451
245 | 21.451
246 | 21.451
247 | 21.451
248 | 21.451
249 | 21.451
250 | 21.451
251 | 21.451
252 | 21.451
253 | 21.45
254 | 21.45
255 | 21.45
256 | 21.45
257 | 21.45
258 | 21.45
259 | 21.45
260 | 21.45
261 | 21.449
262 | 21.45
263 | 21.449
264 | 21.45
265 | 21.449
266 | 21.449
267 | 21.449
268 | 21.449
269 | 21.449
270 | 21.448
271 | 21.449
272 | 21.448
273 | 21.449
274 | 21.448
275 | 21.448
276 | 21.448
277 | 21.448
278 | 21.449
279 | 21.448
280 | 21.448
281 | 21.448
282 | 21.448
283 | 21.448
284 | 21.447
285 | 21.448
286 | 21.448
287 | 21.448
288 | 21.447
289 | 21.447
290 | 21.448
291 | 21.447
292 | 21.447
293 | 21.447
294 | 21.447
295 | 21.447
296 | 21.447
297 | 21.447
298 | 21.447
299 | 21.447
300 | 21.447
301 | 21.447
302 | 21.447
303 | 21.447
304 | 21.447
305 | 21.446
306 | 21.446
307 | 21.446
308 | 21.446
309 | 21.446
310 | 21.446
311 | 21.446
312 | 21.446
313 | 21.446
314 | 21.445
315 | 21.446
316 | 21.445
317 | 21.446
318 | 21.445
319 | 21.445
320 | 21.445
321 | 21.445
322 | 21.445
323 | 21.444
324 | 21.445
325 | 21.445
326 | 21.445
327 | 21.445
328 | 21.445
329 | 21.444
330 | 21.445
331 | 21.445
332 | 21.444
333 | 21.445
334 | 21.444
335 | 21.445
336 | 21.444
337 | 21.445
338 | 21.444
339 | 21.444
340 | 21.444
341 | 21.444
342 | 21.444
343 | 21.444
344 | 21.444
345 | 21.444
346 | 21.444
347 | 21.443
348 | 21.444
349 | 21.443
350 | 21.443
351 | 21.444
352 | 21.443
353 | 21.443
354 | 21.443
355 | 21.443
356 | 21.443
357 | 21.443
358 | 21.443
359 | 21.443
360 | 21.442
361 | 21.442
362 | 21.443
363 | 21.442
364 | 21.443
365 | 21.443
366 | 21.442
367 | 21.442
368 | 21.442
369 | 21.442
370 | 21.442
371 | 21.442
372 | 21.441
373 | 21.442
374 | 21.441
375 | 21.441
376 | 21.441
377 | 21.441
378 | 21.441
379 | 21.441
380 | 21.441
381 | 21.44
382 | 21.441
383 | 21.441
384 | 21.441
385 | 21.44
386 | 21.44
387 | 21.44
388 | 21.44
389 | 21.44
390 | 21.44
391 | 21.44
392 | 21.44
393 | 21.44
394 | 21.44
395 | 21.44
396 | 21.44
397 | 21.44
398 | 21.44
399 | 21.44
400 | 21.439
401 | 21.439
402 | 21.44
403 | 21.439
404 | 21.44
405 | 21.439
406 | 21.439
407 | 21.439
408 | 21.44
409 | 21.439
410 | 21.44
411 | 21.439
412 | 21.439
413 | 21.439
414 | 21.439
415 | 21.439
416 | 21.439
417 | 21.439
418 | 21.439
419 | 21.439
420 | 21.439
421 | 21.439
422 | 21.439
423 | 21.439
424 | 21.439
425 | 21.439
426 | 21.438
427 | 21.438
428 | 21.439
429 | 21.438
430 | 21.438
431 | 21.439
432 | 21.439
433 | 21.438
434 | 21.438
435 | 21.438
436 | 21.438
437 | 21.438
438 | 21.438
439 | 21.438
440 | 21.438
441 | 21.438
442 | 21.438
443 | 21.438
444 | 21.438
445 | 21.438
446 | 21.438
447 | 21.438
448 | 21.438
449 | 21.437
450 | 21.438
451 | 21.437
452 | 21.437
453 | 21.437
454 | 21.438
455 | 21.437
456 | 21.438
457 | 21.437
458 | 21.437
459 | 21.437
460 | 21.437
461 | 21.437
462 | 21.437
463 | 21.437
464 | 21.437
465 | 21.437
466 | 21.437
467 | 21.437
468 | 21.436
469 | 21.437
470 | 21.437
471 | 21.436
472 | 21.437
473 | 21.437
474 | 21.437
475 | 21.437
476 | 21.436
477 | 21.436
478 | 21.436
479 | 21.436
480 | 21.436
481 | 21.436
482 | 21.436
483 | 21.436
484 | 21.436
485 | 21.436
486 | 21.436
487 | 21.436
488 | 21.436
489 | 21.435
490 | 21.436
491 | 21.436
492 | 21.436
493 | 21.436
494 | 21.436
495 | 21.436
496 | 21.436
497 | 21.435
498 | 21.436
499 | 21.436
500 | 21.435
501 | 21.436
502 | 21.435
503 | 21.435
504 | 21.435
505 | 21.436
506 | 21.435
507 | 21.435
508 | 21.435
509 | 21.436
510 | 21.436
511 | 21.435
512 | 21.436
513 | 21.435
514 | 21.435
515 | 21.435
516 | 21.435
517 | 21.435
518 | 21.435
519 | 21.435
520 | 21.435
521 | 21.435
522 | 21.435
523 | 21.435
524 | 21.435
525 | 21.435
526 | 21.435
527 | 21.435
528 | 21.434
529 | 21.435
530 | 21.435
531 | 21.435
532 | 21.435
533 | 21.435
534 | 21.435
535 | 21.435
536 | 21.435
537 | 21.435
538 | 21.435
539 | 21.435
540 | 21.434
541 | 21.435
542 | 21.435
543 | 21.435
544 | 21.435
545 | 21.434
546 | 21.434
547 | 21.434
548 | 21.434
549 | 21.434
550 | 21.435
551 | 21.435
552 | 21.434
553 | 21.435
554 | 21.435
555 | 21.435
556 | 21.434
557 | 21.434
558 | 21.435
559 | 21.434
560 | 21.434
561 | 21.434
562 | 21.434
563 | 21.434
564 | 21.434
565 | 21.433
566 | 21.434
567 | 21.434
568 | 21.434
569 | 21.434
570 | 21.433
571 | 21.434
572 | 21.434
573 | 21.434
574 | 21.434
575 | 21.434
576 | 21.433
577 | 21.434
578 | 21.433
579 | 21.433
580 | 21.434
581 | 21.434
582 | 21.433
583 | 21.433
584 | 21.433
585 | 21.433
586 | 21.433
587 | 21.433
588 | 21.433
589 | 21.433
590 | 21.433
591 | 21.433
592 | 21.433
593 | 21.433
594 | 21.433
595 | 21.433
596 | 21.433
597 | 21.433
598 | 21.433
599 | 21.433
600 | 21.432
601 | 21.433
602 | 21.432
603 | 21.433
604 | 21.432
605 | 21.433
606 | 21.433
607 | 21.432
608 | 21.432
609 | 21.433
610 | 21.433
611 | 21.432
612 | 21.432
613 | 21.432
614 | 21.432
615 | 21.432
616 | 21.432
617 | 21.432
618 | 21.432
619 | 21.432
620 | 21.432
621 | 21.432
622 | 21.432
623 | 21.433
624 | 21.432
625 | 21.433
626 | 21.432
627 | 21.432
628 | 21.432
629 | 21.432
630 | 21.432
631 | 21.432
632 | 21.432
633 | 21.432
634 | 21.432
635 | 21.432
636 | 21.431
637 | 21.432
638 | 21.432
639 | 21.432
640 | 21.432
641 | 21.432
642 | 21.432
643 | 21.432
644 | 21.432
645 | 21.431
646 | 21.432
647 | 21.431
648 | 21.432
649 | 21.431
650 | 21.432
651 | 21.431
652 | 21.432
653 | 21.431
654 | 21.432
655 | 21.432
656 | 21.431
657 | 21.431
658 | 21.432
659 | 21.431
660 | 21.432
661 | 21.431
662 | 21.431
663 | 21.432
664 | 21.432
665 | 21.431
666 | 21.431
667 | 21.431
668 | 21.431
669 | 21.431
670 | 21.432
671 | 21.431
672 | 21.431
673 | 21.431
674 | 21.431
675 | 21.432
676 | 21.431
677 | 21.431
678 | 21.431
679 | 21.431
680 | 21.431
681 | 21.431
682 | 21.431
683 | 21.431
684 | 21.431
685 | 21.431
686 | 21.431
687 | 21.431
688 | 21.431
689 | 21.431
690 | 21.431
691 | 21.431
692 | 21.431
693 | 21.431
694 | 21.431
695 | 21.431
696 | 21.431
697 | 21.431
698 | 21.431
699 | 21.431
700 | 21.431
701 | 21.431
702 | 21.431
703 | 21.43
704 | 21.431
705 | 21.43
706 | 21.431
707 | 21.43
708 | 21.43
709 | 21.43
710 | 21.43
711 | 21.43
712 | 21.43
713 | 21.43
714 | 21.431
715 | 21.431
716 | 21.43
717 | 21.431
718 | 21.43
719 | 21.43
720 | 21.43
721 | 21.43
722 | 21.43
723 | 21.43
724 | 21.43
725 | 21.43
726 | 21.43
727 | 21.431
728 | 21.43
729 | 21.43
730 | 21.431
731 | 21.43
732 | 21.43
733 | 21.43
734 | 21.43
735 | 21.43
736 | 21.43
737 | 21.43
738 | 21.43
739 | 21.43
740 | 21.43
741 | 21.43
742 | 21.43
743 | 21.43
744 | 21.43
745 | 21.43
746 | 21.43
747 | 21.43
748 | 21.43
749 | 21.43
750 | 21.43
751 | 21.43
752 | 21.43
753 | 21.43
754 | 21.43
755 | 21.429
756 | 21.43
757 | 21.429
758 | 21.429
759 | 21.43
760 | 21.43
761 | 21.43
762 | 21.43
763 | 21.429
764 | 21.43
765 | 21.429
766 | 21.43
767 | 21.429
768 | 21.43
769 | 21.429
770 | 21.43
771 | 21.43
772 | 21.43
773 | 21.429
774 | 21.429
775 | 21.429
776 | 21.429
777 | 21.43
778 | 21.429
779 | 21.429
780 | 21.429
781 | 21.429
782 | 21.429
783 | 21.429
784 | 21.429
785 | 21.429
786 | 21.429
787 | 21.429
788 | 21.429
789 | 21.429
790 | 21.429
791 | 21.429
792 | 21.429
793 | 21.429
794 | 21.429
795 | 21.429
796 | 21.429
797 | 21.429
798 | 21.429
799 | 21.429
800 | 21.429
801 | 21.429
802 | 21.429
803 | 21.429
804 | 21.429
805 | 21.429
806 | 21.429
807 | 21.429
808 | 21.429
809 | 21.429
810 | 21.429
811 | 21.429
812 | 21.429
813 | 21.429
814 | 21.429
815 | 21.429
816 | 21.429
817 | 21.429
818 | 21.429
819 | 21.429
820 | 21.429
821 | 21.428
822 | 21.429
823 | 21.429
824 | 21.429
825 | 21.428
826 | 21.429
827 | 21.429
828 | 21.429
829 | 21.429
830 | 21.428
831 | 21.429
832 | 21.429
833 | 21.428
834 | 21.428
835 | 21.429
836 | 21.429
837 | 21.428
838 | 21.429
839 | 21.428
840 | 21.428
841 | 21.428
842 | 21.428
843 | 21.428
844 | 21.428
845 | 21.428
846 | 21.428
847 | 21.428
848 | 21.428
849 | 21.428
850 | 21.429
851 | 21.428
852 | 21.428
853 | 21.428
854 | 21.428
855 | 21.428
856 | 21.428
857 | 21.428
858 | 21.428
859 | 21.428
860 | 21.428
861 | 21.428
862 | 21.428
863 | 21.428
864 | 21.428
865 | 21.428
866 | 21.428
867 | 21.428
868 | 21.428
869 | 21.428
870 | 21.428
871 | 21.428
872 | 21.428
873 | 21.428
874 | 21.428
875 | 21.428
876 | 21.428
877 | 21.428
878 | 21.427
879 | 21.428
880 | 21.428
881 | 21.428
882 | 21.428
883 | 21.428
884 | 21.428
885 | 21.428
886 | 21.428
887 | 21.428
888 | 21.428
889 | 21.428
890 | 21.428
891 | 21.428
892 | 21.428
893 | 21.428
894 | 21.428
895 | 21.428
896 | 21.428
897 | 21.428
898 | 21.428
899 | 21.428
900 | 21.429
901 | 21.428
902 | 21.428
903 | 21.428
904 | 21.428
905 | 21.428
906 | 21.428
907 | 21.428
908 | 21.428
909 | 21.428
910 | 21.427
911 | 21.428
912 | 21.427
913 | 21.428
914 | 21.428
915 | 21.428
916 | 21.428
917 | 21.428
918 | 21.427
919 | 21.428
920 | 21.428
921 | 21.428
922 | 21.428
923 | 21.427
924 | 21.428
925 | 21.428
926 | 21.427
927 | 21.428
928 | 21.428
929 | 21.428
930 | 21.428
931 | 21.428
932 | 21.428
933 | 21.427
934 | 21.427
935 | 21.427
936 | 21.427
937 | 21.427
938 | 21.428
939 | 21.428
940 | 21.428
941 | 21.427
942 | 21.427
943 | 21.428
944 | 21.428
945 | 21.427
946 | 21.428
947 | 21.427
948 | 21.427
949 | 21.428
950 | 21.427
951 | 21.428
952 | 21.427
953 | 21.427
954 | 21.427
955 | 21.427
956 | 21.427
957 | 21.427
958 | 21.427
959 | 21.427
960 | 21.428
961 | 21.428
962 | 21.427
963 | 21.428
964 | 21.427
965 | 21.427
966 | 21.427
967 | 21.427
968 | 21.427
969 | 21.427
970 | 21.428
971 | 21.427
972 | 21.427
973 | 21.428
974 | 21.427
975 | 21.427
976 | 21.427
977 | 21.428
978 | 21.427
979 | 21.427
980 | 21.427
981 | 21.427
982 | 21.427
983 | 21.427
984 | 21.427
985 | 21.427
986 | 21.427
987 | 21.427
988 | 21.427
989 | 21.427
990 | 21.427
991 | 21.427
992 | 21.427
993 | 21.427
994 | 21.427
995 | 21.426
996 | 21.427
997 | 21.427
998 | 21.427
999 | 21.426
1000 | 21.427
1001 | 21.427
1002 | 21.426
1003 | 21.427
1004 | 21.426
1005 | 21.427
1006 | 21.427
1007 | 21.427
1008 | 21.427
1009 | 21.427
1010 | 21.426
1011 | 21.426
1012 | 21.427
1013 | 21.426
1014 | 21.426
1015 | 21.426
1016 | 21.427
1017 | 21.426
1018 | 21.426
1019 | 21.426
1020 | 21.427
1021 | 21.426
1022 | 21.426
1023 | 21.426
1024 | 21.426
1025 | 21.426
1026 | 21.426
1027 | 21.426
1028 | 21.426
1029 | 21.426
1030 | 21.426
1031 | 21.427
1032 | 21.426
1033 | 21.427
1034 | 21.426
1035 | 21.426
1036 | 21.426
1037 | 21.427
1038 | 21.427
1039 | 21.426
1040 | 21.426
1041 | 21.426
1042 | 21.426
1043 | 21.425
1044 | 21.427
1045 | 21.426
1046 | 21.426
1047 | 21.426
1048 | 21.427
1049 | 21.426
1050 | 21.426
1051 | 21.426
1052 | 21.426
1053 | 21.426
1054 | 21.426
1055 | 21.426
1056 | 21.426
1057 | 21.426
1058 | 21.427
1059 | 21.427
1060 | 21.427
1061 | 21.426
1062 | 21.426
1063 | 21.426
1064 | 21.426
1065 | 21.426
1066 | 21.426
1067 | 21.426
1068 | 21.426
1069 | 21.426
1070 | 21.426
1071 | 21.426
1072 | 21.426
1073 | 21.426
1074 | 21.426
1075 | 21.426
1076 | 21.426
1077 | 21.426
1078 | 21.426
1079 | 21.426
1080 | 21.426
1081 | 21.426
1082 | 21.426
1083 | 21.426
1084 | 21.426
1085 | 21.426
1086 | 21.426
1087 | 21.426
1088 | 21.426
1089 | 21.426
1090 | 21.426
1091 | 21.426
1092 | 21.426
1093 | 21.426
1094 | 21.426
1095 | 21.426
1096 | 21.426
1097 | 21.426
1098 | 21.426
1099 | 21.426
1100 | 21.426
1101 | 21.426
1102 | 21.427
1103 | 21.426
1104 | 21.426
1105 | 21.426
1106 | 21.426
1107 | 21.426
1108 | 21.427
1109 | 21.427
1110 | 21.426
1111 | 21.426
1112 | 21.426
1113 | 21.426
1114 | 21.426
1115 | 21.426
1116 | 21.426
1117 | 21.426
1118 | 21.426
1119 | 21.426
1120 | 21.426
1121 | 21.426
1122 | 21.426
1123 | 21.426
1124 | 21.426
1125 | 21.426
1126 | 21.426
1127 | 21.426
1128 | 21.426
1129 | 21.427
1130 | 21.426
1131 | 21.426
1132 | 21.426
1133 | 21.426
1134 | 21.426
1135 | 21.426
1136 | 21.426
1137 | 21.425
1138 | 21.426
1139 | 21.426
1140 | 21.426
1141 | 21.426
1142 | 21.426
1143 | 21.426
1144 | 21.426
1145 | 21.426
1146 | 21.427
1147 | 21.426
1148 | 21.426
1149 | 21.425
1150 | 21.426
1151 | 21.426
1152 | 21.426
1153 | 21.426
1154 | 21.426
1155 | 21.426
1156 | 21.426
1157 | 21.426
1158 | 21.426
1159 | 21.425
1160 | 21.425
1161 | 21.426
1162 | 21.425
1163 | 21.425
1164 | 21.426
1165 | 21.426
1166 | 21.426
1167 | 21.426
1168 | 21.426
1169 | 21.425
1170 | 21.425
1171 | 21.426
1172 | 21.425
1173 | 21.426
1174 | 21.426
1175 | 21.425
1176 | 21.425
1177 | 21.426
1178 | 21.426
1179 | 21.425
1180 | 21.425
1181 | 21.425
1182 | 21.425
1183 | 21.425
1184 | 21.425
1185 | 21.425
1186 | 21.425
1187 | 21.425
1188 | 21.425
1189 | 21.425
1190 | 21.425
1191 | 21.425
1192 | 21.425
1193 | 21.425
1194 | 21.425
1195 | 21.425
1196 | 21.425
1197 | 21.425
1198 | 21.425
1199 | 21.425
1200 | 21.425
1201 | 21.425
1202 | 21.425
1203 | 21.425
1204 | 21.425
1205 | 21.426
1206 | 21.425
1207 | 21.425
1208 | 21.425
1209 | 21.425
1210 | 21.425
1211 | 21.425
1212 | 21.425
1213 | 21.425
1214 | 21.425
1215 | 21.425
1216 | 21.425
1217 | 21.425
1218 | 21.425
1219 | 21.425
1220 | 21.425
1221 | 21.425
1222 | 21.425
1223 | 21.425
1224 | 21.425
1225 | 21.425
1226 | 21.425
1227 | 21.424
1228 | 21.425
1229 | 21.425
1230 | 21.425
1231 | 21.425
1232 | 21.426
1233 | 21.425
1234 | 21.425
1235 | 21.425
1236 | 21.425
1237 | 21.425
1238 | 21.424
1239 | 21.425
1240 | 21.425
1241 | 21.425
1242 | 21.425
1243 | 21.425
1244 | 21.425
1245 | 21.425
1246 | 21.425
1247 | 21.425
1248 | 21.424
1249 | 21.425
1250 | 21.425
1251 | 21.425
1252 | 21.425
1253 | 21.425
1254 | 21.425
1255 | 21.425
1256 | 21.424
1257 | 21.424
1258 | 21.424
1259 | 21.424
1260 | 21.424
1261 | 21.425
1262 | 21.425
1263 | 21.425
1264 | 21.424
1265 | 21.424
1266 | 21.425
1267 | 21.425
1268 | 21.425
1269 | 21.425
1270 | 21.424
1271 | 21.425
1272 | 21.425
1273 | 21.425
1274 | 21.424
1275 | 21.424
1276 | 21.424
1277 | 21.424
1278 | 21.424
1279 | 21.424
1280 | 21.425
1281 | 21.424
1282 | 21.425
1283 | 21.424
1284 | 21.425
1285 | 21.424
1286 | 21.424
1287 | 21.424
1288 | 21.424
1289 | 21.424
1290 | 21.424
1291 | 21.424
1292 | 21.424
1293 | 21.424
1294 | 21.424
1295 | 21.424
1296 | 21.424
1297 | 21.424
1298 | 21.424
1299 | 21.425
1300 | 21.424
1301 | 21.424
1302 | 21.424
1303 | 21.424
1304 | 21.424
1305 | 21.424
1306 | 21.424
1307 | 21.424
1308 | 21.424
1309 | 21.424
1310 | 21.424
1311 | 21.424
1312 | 21.424
1313 | 21.424
1314 | 21.423
1315 | 21.424
1316 | 21.423
1317 | 21.424
1318 | 21.424
1319 | 21.424
1320 | 21.424
1321 | 21.424
1322 | 21.424
1323 | 21.423
1324 | 21.424
1325 | 21.424
1326 | 21.424
1327 | 21.423
1328 | 21.424
1329 | 21.424
1330 | 21.424
1331 | 21.424
1332 | 21.424
1333 | 21.424
1334 | 21.424
1335 | 21.424
1336 | 21.424
1337 | 21.424
1338 | 21.424
1339 | 21.424
1340 | 21.424
1341 | 21.424
1342 | 21.424
1343 | 21.424
1344 | 21.424
1345 | 21.424
1346 | 21.423
1347 | 21.424
1348 | 21.423
1349 | 21.424
1350 | 21.424
1351 | 21.424
1352 | 21.424
1353 | 21.423
1354 | 21.424
1355 | 21.424
1356 | 21.424
1357 | 21.424
1358 | 21.424
1359 | 21.424
1360 | 21.424
1361 | 21.424
1362 | 21.424
1363 | 21.424
1364 | 21.424
1365 | 21.424
1366 | 21.424
1367 | 21.423
1368 | 21.424
1369 | 21.424
1370 | 21.424
1371 | 21.424
1372 | 21.423
1373 | 21.424
1374 | 21.424
1375 | 21.424
1376 | 21.423
1377 | 21.424
1378 | 21.423
1379 | 21.424
1380 | 21.424
1381 | 21.423
1382 | 21.424
1383 | 21.423
1384 | 21.423
1385 | 21.424
1386 | 21.423
1387 | 21.424
1388 | 21.423
1389 | 21.424
1390 | 21.423
1391 | 21.424
1392 | 21.423
1393 | 21.423
1394 | 21.424
1395 | 21.424
1396 | 21.423
1397 | 21.423
1398 | 21.423
1399 | 21.423
1400 | 21.423
1401 | 21.423
1402 | 21.424
1403 | 21.423
1404 | 21.423
1405 | 21.423
1406 | 21.423
1407 | 21.422
1408 | 21.422
1409 | 21.423
1410 | 21.423
1411 | 21.423
1412 | 21.423
1413 | 21.423
1414 | 21.422
1415 | 21.423
1416 | 21.423
1417 | 21.423
1418 | 21.423
1419 | 21.423
1420 | 21.423
1421 | 21.422
1422 | 21.423
1423 | 21.422
1424 | 21.423
1425 | 21.423
1426 | 21.422
1427 | 21.423
1428 | 21.423
1429 | 21.423
1430 | 21.423
1431 | 21.423
1432 | 21.422
1433 | 21.422
1434 | 18.474
1435 | 15.642
1436 | 13.268
1437 | 11.29
1438 | 9.822
1439 | 8.397
1440 | 7.171
1441 | 6.146
1442 | 5.369
1443 | 4.605
1444 | 3.948
1445 | 3.382
1446 | 2.959
1447 | 2.518
1448 | 2.146
1449 | 1.855
1450 | 1.565
1451 | 1.315
1452 | 1.124
1453 | 0.934
1454 | 0.769
1455 | 0.626
1456 | 0.516
1457 | 0.406
1458 | 0.312
1459 | 0.231
1460 | 0.168
1461 | 0.108
1462 | 0.057
1463 | 0.017
1464 | -0.022
1465 | -0.056
1466 | -0.085
1467 | -0.106
1468 | -0.127
1469 | -0.145
1470 | -0.16
1471 | -0.171
1472 | -0.182
1473 | -0.192
1474 | -0.2
1475 | -0.206
1476 | -0.212
1477 | -0.217
1478 | -0.221
1479 | -0.225
1480 | -0.228
1481 | -0.23
1482 | -0.232
1483 | -0.235
1484 | -0.237
1485 | -0.238
1486 | -0.24
1487 | -0.24
1488 | -0.241
1489 | -0.242
1490 | -0.243
1491 | -0.243
1492 | -0.244
1493 | -0.244
1494 | -0.244
1495 | -0.244
1496 | -0.245
1497 | -0.244
1498 | -0.245
1499 | -0.245
1500 | -0.245
1501 | -0.245
1502 | -0.245

## RE43012v2
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.239
1 | -0.239
2 | -0.239
3 | -0.239
4 | -0.239
5 | -0.239
6 | -0.239
7 | -0.238
8 | -0.239
9 | -0.239
10 | -0.239
11 | -0.239
12 | -0.239
13 | -0.239
14 | -0.239
15 | -0.239
16 | -0.238 | tremp was 20.0degC just before starting, noe at 100secs is 20.1degC
17 | -0.239 | This appears to be the FIRST test of RE43012 and not v2 !!
18 | -0.238 | temp at 8752secs = 20.2degC
19 | -0.239 | temp at end 20.3degC time 10596secs
20 | -0.239
21 | -0.239
22 | -0.239
23 | -0.239
24 | -0.238
25 | -0.239
26 | -0.239
27 | -0.239
28 | -0.239
29 | -0.239
30 | -0.239
31 | -0.239
32 | -0.239
33 | -0.239
34 | -0.239
35 | -0.238
36 | -0.239
37 | -0.239
38 | 1.775
39 | 6.065
40 | 10.532
41 | 14.913
42 | 18.446
43 | 21.24
44 | 22.421
45 | 22.541
46 | 22.481
47 | 22.46
48 | 22.452
49 | 22.448
50 | 22.447
51 | 22.444
52 | 22.443
53 | 22.442
54 | 22.44
55 | 22.44
56 | 22.438
57 | 22.437
58 | 22.437
59 | 22.436
60 | 22.435
61 | 22.435
62 | 22.434
63 | 22.434
64 | 22.433
65 | 22.432
66 | 22.433
67 | 22.432
68 | 22.431
69 | 22.431
70 | 22.43
71 | 22.43
72 | 22.43
73 | 22.429
74 | 22.429
75 | 22.429
76 | 22.428
77 | 22.428
78 | 22.428
79 | 22.428
80 | 22.428
81 | 22.427
82 | 22.427
83 | 22.426
84 | 22.426
85 | 22.426
86 | 22.426
87 | 22.425
88 | 22.425
89 | 22.425
90 | 22.424
91 | 22.425
92 | 22.424
93 | 22.424
94 | 22.424
95 | 22.424
96 | 22.423
97 | 22.423
98 | 22.424
99 | 22.424
100 | 22.422
101 | 22.422
102 | 22.423
103 | 22.422
104 | 22.422
105 | 22.422
106 | 22.422
107 | 22.422
108 | 22.421
109 | 22.422
110 | 22.421
111 | 22.421
112 | 22.421
113 | 22.421
114 | 22.421
115 | 22.42
116 | 22.42
117 | 22.42
118 | 22.42
119 | 22.42
120 | 22.42
121 | 22.42
122 | 22.42
123 | 22.419
124 | 22.419
125 | 22.419
126 | 22.419
127 | 22.418
128 | 22.419
129 | 22.418
130 | 22.419
131 | 22.418
132 | 22.418
133 | 22.418
134 | 22.418
135 | 22.417
136 | 22.417
137 | 22.417
138 | 22.417
139 | 22.417
140 | 22.416
141 | 22.417
142 | 22.417
143 | 22.416
144 | 22.415
145 | 22.416
146 | 22.416
147 | 22.416
148 | 22.415
149 | 22.415
150 | 22.415
151 | 22.415
152 | 22.415
153 | 22.415
154 | 22.414
155 | 22.414
156 | 22.414
157 | 22.414
158 | 22.414
159 | 22.414
160 | 22.414
161 | 22.414
162 | 22.413
163 | 22.413
164 | 22.413
165 | 22.413
166 | 22.414
167 | 22.413
168 | 22.413
169 | 22.413
170 | 22.413
171 | 22.413
172 | 22.413
173 | 22.412
174 | 22.412
175 | 22.412
176 | 22.412
177 | 22.412
178 | 22.412
179 | 22.412
180 | 22.411
181 | 22.412
182 | 22.411
183 | 22.411
184 | 22.412
185 | 22.411
186 | 22.411
187 | 22.411
188 | 22.411
189 | 22.411
190 | 22.41
191 | 22.41
192 | 22.411
193 | 22.411
194 | 22.411
195 | 22.41
196 | 22.41
197 | 22.41
198 | 22.41
199 | 22.41
200 | 22.41
201 | 22.41
202 | 22.41
203 | 22.409
204 | 22.41
205 | 22.41
206 | 22.41
207 | 22.409
208 | 22.409
209 | 22.408
210 | 22.409
211 | 22.409
212 | 22.408
213 | 22.409
214 | 22.409
215 | 22.409
216 | 22.409
217 | 22.409
218 | 22.409
219 | 22.408
220 | 22.408
221 | 22.409
222 | 22.408
223 | 22.409
224 | 22.408
225 | 22.408
226 | 22.408
227 | 22.407
228 | 22.408
229 | 22.408
230 | 22.408
231 | 22.408
232 | 22.408
233 | 22.408
234 | 22.407
235 | 22.407
236 | 22.407
237 | 22.407
238 | 22.407
239 | 22.407
240 | 22.407
241 | 22.407
242 | 22.407
243 | 22.407
244 | 22.407
245 | 22.407
246 | 22.406
247 | 22.406
248 | 22.406
249 | 22.406
250 | 22.406
251 | 22.406
252 | 22.406
253 | 22.405
254 | 22.406
255 | 22.405
256 | 22.406
257 | 22.406
258 | 22.405
259 | 22.406
260 | 22.405
261 | 22.406
262 | 22.405
263 | 22.405
264 | 22.405
265 | 22.405
266 | 22.405
267 | 22.405
268 | 22.405
269 | 22.405
270 | 22.405
271 | 22.405
272 | 22.404
273 | 22.405
274 | 22.405
275 | 22.405
276 | 22.405
277 | 22.404
278 | 22.405
279 | 22.405
280 | 22.405
281 | 22.405
282 | 22.405
283 | 22.404
284 | 22.405
285 | 22.404
286 | 22.404
287 | 22.404
288 | 22.404
289 | 22.404
290 | 22.404
291 | 22.404
292 | 22.403
293 | 22.404
294 | 22.403
295 | 22.404
296 | 22.403
297 | 22.403
298 | 22.403
299 | 22.403
300 | 22.403
301 | 22.403
302 | 22.403
303 | 22.403
304 | 22.403
305 | 22.403
306 | 22.403
307 | 22.403
308 | 22.402
309 | 22.402
310 | 22.403
311 | 22.402
312 | 22.403
313 | 22.403
314 | 22.402
315 | 22.402
316 | 22.402
317 | 22.402
318 | 22.402
319 | 22.403
320 | 22.402
321 | 22.402
322 | 22.402
323 | 22.402
324 | 22.402
325 | 22.402
326 | 22.402
327 | 22.401
328 | 22.402
329 | 22.401
330 | 22.402
331 | 22.402
332 | 22.402
333 | 22.401
334 | 22.401
335 | 22.401
336 | 22.401
337 | 22.401
338 | 22.401
339 | 22.401
340 | 22.401
341 | 22.401
342 | 22.401
343 | 22.401
344 | 22.401
345 | 22.401
346 | 22.401
347 | 22.401
348 | 22.401
349 | 22.401
350 | 22.4
351 | 22.401
352 | 22.4
353 | 22.401
354 | 22.401
355 | 22.401
356 | 22.4
357 | 22.4
358 | 22.401
359 | 22.4
360 | 22.4
361 | 22.401
362 | 22.401
363 | 22.4
364 | 22.4
365 | 22.4
366 | 22.4
367 | 22.4
368 | 22.4
369 | 22.4
370 | 22.4
371 | 22.4
372 | 22.4
373 | 22.4
374 | 22.399
375 | 22.4
376 | 22.4
377 | 22.4
378 | 22.4
379 | 22.4
380 | 22.399
381 | 22.399
382 | 22.4
383 | 22.399
384 | 22.399
385 | 22.399
386 | 22.4
387 | 22.399
388 | 22.399
389 | 22.399
390 | 22.399
391 | 22.399
392 | 22.399
393 | 22.398
394 | 22.399
395 | 22.399
396 | 22.398
397 | 22.399
398 | 22.398
399 | 22.398
400 | 22.398
401 | 22.398
402 | 22.399
403 | 22.399
404 | 22.399
405 | 22.399
406 | 22.398
407 | 22.398
408 | 22.398
409 | 22.398
410 | 22.398
411 | 22.398
412 | 22.398
413 | 22.398
414 | 22.398
415 | 22.398
416 | 22.398
417 | 22.398
418 | 22.398
419 | 22.398
420 | 22.398
421 | 22.397
422 | 22.398
423 | 22.397
424 | 22.398
425 | 22.398
426 | 22.398
427 | 22.398
428 | 22.398
429 | 22.397
430 | 22.398
431 | 22.398
432 | 22.397
433 | 22.398
434 | 22.398
435 | 22.398
436 | 22.397
437 | 22.397
438 | 22.397
439 | 22.398
440 | 22.397
441 | 22.397
442 | 22.397
443 | 22.397
444 | 22.397
445 | 22.398
446 | 22.397
447 | 22.397
448 | 22.396
449 | 22.397
450 | 22.397
451 | 22.397
452 | 22.397
453 | 22.397
454 | 22.397
455 | 22.397
456 | 22.397
457 | 22.397
458 | 22.397
459 | 22.397
460 | 22.397
461 | 22.397
462 | 22.397
463 | 22.396
464 | 22.397
465 | 22.396
466 | 22.397
467 | 22.397
468 | 22.396
469 | 22.397
470 | 22.396
471 | 22.396
472 | 22.396
473 | 22.397
474 | 22.396
475 | 22.396
476 | 22.396
477 | 22.397
478 | 22.396
479 | 22.397
480 | 22.397
481 | 22.396
482 | 22.396
483 | 22.396
484 | 22.396
485 | 22.396
486 | 22.396
487 | 22.396
488 | 22.396
489 | 22.396
490 | 22.396
491 | 22.396
492 | 22.395
493 | 22.396
494 | 22.396
495 | 22.396
496 | 22.396
497 | 22.396
498 | 22.396
499 | 22.396
500 | 22.396
501 | 22.395
502 | 22.396
503 | 22.396
504 | 22.396
505 | 22.395
506 | 22.395
507 | 22.396
508 | 22.396
509 | 22.396
510 | 22.395
511 | 22.395
512 | 22.396
513 | 22.396
514 | 22.396
515 | 22.396
516 | 22.396
517 | 22.396
518 | 22.396
519 | 22.395
520 | 22.395
521 | 22.395
522 | 22.395
523 | 22.395
524 | 22.396
525 | 22.396
526 | 22.395
527 | 22.396
528 | 22.395
529 | 22.396
530 | 22.395
531 | 22.395
532 | 22.395
533 | 22.396
534 | 22.395
535 | 22.395
536 | 22.395
537 | 22.395
538 | 22.395
539 | 22.395
540 | 22.395
541 | 22.395
542 | 22.395
543 | 22.395
544 | 22.395
545 | 22.395
546 | 22.395
547 | 22.395
548 | 22.395
549 | 22.395
550 | 22.395
551 | 22.395
552 | 22.395
553 | 22.394
554 | 22.395
555 | 22.395
556 | 22.395
557 | 22.395
558 | 22.395
559 | 22.395
560 | 22.395
561 | 22.395
562 | 22.395
563 | 22.395
564 | 22.394
565 | 22.395
566 | 22.395
567 | 22.395
568 | 22.395
569 | 22.395
570 | 22.395
571 | 22.394
572 | 22.395
573 | 22.395
574 | 22.395
575 | 22.395
576 | 22.395
577 | 22.395
578 | 22.395
579 | 22.395
580 | 22.395
581 | 22.394
582 | 22.395
583 | 22.395
584 | 22.395
585 | 22.395
586 | 22.394
587 | 22.394
588 | 22.395
589 | 22.395
590 | 22.395
591 | 22.394
592 | 22.395
593 | 22.394
594 | 22.394
595 | 22.394
596 | 22.394
597 | 22.394
598 | 22.394
599 | 22.394
600 | 22.395
601 | 22.394
602 | 22.394
603 | 22.394
604 | 22.394
605 | 22.393
606 | 22.395
607 | 22.394
608 | 22.394
609 | 22.394
610 | 22.394
611 | 22.394
612 | 22.394
613 | 22.394
614 | 22.394
615 | 22.394
616 | 22.394
617 | 22.394
618 | 22.394
619 | 22.394
620 | 22.394
621 | 22.394
622 | 22.394
623 | 22.394
624 | 22.394
625 | 22.393
626 | 22.394
627 | 22.393
628 | 22.394
629 | 22.394
630 | 22.394
631 | 22.394
632 | 22.393
633 | 22.394
634 | 22.394
635 | 22.393
636 | 22.394
637 | 22.393
638 | 22.393
639 | 22.393
640 | 22.393
641 | 22.393
642 | 22.394
643 | 22.393
644 | 22.393
645 | 22.393
646 | 22.393
647 | 22.393
648 | 22.393
649 | 22.393
650 | 22.393
651 | 22.393
652 | 22.393
653 | 22.393
654 | 22.393
655 | 22.394
656 | 22.393
657 | 22.393
658 | 22.393
659 | 22.393
660 | 22.393
661 | 22.393
662 | 22.393
663 | 22.393
664 | 22.393
665 | 22.393
666 | 22.393
667 | 22.393
668 | 22.393
669 | 22.393
670 | 22.394
671 | 22.393
672 | 22.393
673 | 22.393
674 | 22.393
675 | 22.393
676 | 22.393
677 | 22.393
678 | 22.393
679 | 22.393
680 | 22.392
681 | 22.393
682 | 22.393
683 | 22.393
684 | 22.393
685 | 22.393
686 | 22.393
687 | 22.393
688 | 22.393
689 | 22.393
690 | 22.393
691 | 22.393
692 | 22.393
693 | 22.393
694 | 22.393
695 | 22.393
696 | 22.393
697 | 22.393
698 | 22.393
699 | 22.393
700 | 22.393
701 | 22.393
702 | 22.393
703 | 22.393
704 | 22.393
705 | 22.393
706 | 22.393
707 | 22.393
708 | 22.393
709 | 22.393
710 | 22.393
711 | 22.393
712 | 22.393
713 | 22.393
714 | 22.393
715 | 22.393
716 | 22.393
717 | 22.393
718 | 22.392
719 | 22.392
720 | 22.393
721 | 22.394
722 | 22.393
723 | 22.393
724 | 22.392
725 | 22.393
726 | 22.393
727 | 22.393
728 | 22.392
729 | 22.393
730 | 22.393
731 | 22.393
732 | 22.393
733 | 22.393
734 | 22.393
735 | 22.393
736 | 22.393
737 | 22.393
738 | 22.393
739 | 22.393
740 | 22.393
741 | 22.393
742 | 22.393
743 | 22.393
744 | 22.393
745 | 22.393
746 | 22.393
747 | 22.393
748 | 22.393
749 | 22.393
750 | 22.393
751 | 22.393
752 | 22.393
753 | 22.393
754 | 22.393
755 | 22.392
756 | 22.393
757 | 22.393
758 | 22.393
759 | 22.393
760 | 22.393
761 | 22.393
762 | 22.393
763 | 22.393
764 | 22.393
765 | 22.393
766 | 22.393
767 | 22.393
768 | 22.393
769 | 22.393
770 | 22.393
771 | 22.393
772 | 22.392
773 | 22.392
774 | 22.393
775 | 22.393
776 | 22.393
777 | 22.392
778 | 22.392
779 | 22.393
780 | 22.393
781 | 22.392
782 | 22.393
783 | 22.393
784 | 22.392
785 | 22.393
786 | 22.393
787 | 22.392
788 | 22.392
789 | 22.393
790 | 22.393
791 | 22.392
792 | 22.393
793 | 22.393
794 | 22.392
795 | 22.393
796 | 22.393
797 | 22.392
798 | 22.393
799 | 22.392
800 | 22.393
801 | 22.393
802 | 22.393
803 | 22.393
804 | 22.392
805 | 22.392
806 | 22.393
807 | 22.392
808 | 22.393
809 | 22.392
810 | 22.393
811 | 22.393
812 | 22.392
813 | 22.393
814 | 22.393
815 | 22.392
816 | 22.392
817 | 22.392
818 | 22.393
819 | 22.392
820 | 22.392
821 | 22.392
822 | 22.392
823 | 22.393
824 | 22.392
825 | 22.393
826 | 22.392
827 | 22.392
828 | 22.393
829 | 22.393
830 | 22.393
831 | 22.392
832 | 22.393
833 | 22.392
834 | 22.393
835 | 22.392
836 | 22.392
837 | 22.393
838 | 22.392
839 | 22.392
840 | 22.393
841 | 22.392
842 | 22.392
843 | 22.392
844 | 22.392
845 | 22.392
846 | 22.393
847 | 22.392
848 | 22.392
849 | 22.392
850 | 22.393
851 | 22.392
852 | 22.392
853 | 22.392
854 | 22.392
855 | 22.392
856 | 22.392
857 | 22.393
858 | 22.392
859 | 22.392
860 | 22.392
861 | 22.392
862 | 22.392
863 | 22.392
864 | 22.392
865 | 22.392
866 | 22.392
867 | 22.392
868 | 22.392
869 | 22.392
870 | 22.392
871 | 22.392
872 | 22.392
873 | 22.392
874 | 22.392
875 | 22.392
876 | 22.392
877 | 22.393
878 | 22.391
879 | 22.392
880 | 22.392
881 | 22.392
882 | 22.392
883 | 22.392
884 | 22.392
885 | 22.392
886 | 22.392
887 | 22.392
888 | 22.392
889 | 22.392
890 | 22.392
891 | 22.392
892 | 22.392
893 | 22.392
894 | 22.392
895 | 22.391
896 | 22.392
897 | 22.393
898 | 22.392
899 | 22.391
900 | 22.391
901 | 22.392
902 | 22.391
903 | 22.392
904 | 22.392
905 | 22.392
906 | 22.392
907 | 22.392
908 | 22.392
909 | 22.392
910 | 22.392
911 | 22.392
912 | 22.392
913 | 22.392
914 | 22.392
915 | 22.392
916 | 22.392
917 | 22.392
918 | 22.392
919 | 22.392
920 | 22.392
921 | 22.392
922 | 22.392
923 | 22.392
924 | 22.392
925 | 22.392
926 | 22.392
927 | 22.392
928 | 22.392
929 | 22.391
930 | 22.391
931 | 22.391
932 | 22.392
933 | 22.392
934 | 22.391
935 | 22.391
936 | 22.391
937 | 22.391
938 | 22.391
939 | 22.392
940 | 22.391
941 | 22.391
942 | 22.391
943 | 22.392
944 | 22.391
945 | 22.391
946 | 22.391
947 | 22.392
948 | 22.391
949 | 22.392
950 | 22.392
951 | 22.391
952 | 22.392
953 | 22.392
954 | 22.391
955 | 22.391
956 | 22.391
957 | 22.391
958 | 22.391
959 | 22.391
960 | 22.391
961 | 22.392
962 | 22.391
963 | 22.391
964 | 22.391
965 | 22.392
966 | 22.391
967 | 22.392
968 | 22.391
969 | 22.391
970 | 22.391
971 | 22.391
972 | 22.391
973 | 22.391
974 | 22.391
975 | 22.391
976 | 22.391
977 | 22.391
978 | 22.392
979 | 22.391
980 | 22.391
981 | 22.391
982 | 22.391
983 | 22.391
984 | 22.391
985 | 22.391
986 | 22.391
987 | 22.391
988 | 22.391
989 | 22.391
990 | 22.391
991 | 22.391
992 | 22.391
993 | 22.39
994 | 22.391
995 | 22.391
996 | 22.392
997 | 22.391
998 | 22.391
999 | 22.39
1000 | 22.391
1001 | 22.391
1002 | 22.391
1003 | 22.391
1004 | 22.391
1005 | 22.391
1006 | 22.392
1007 | 22.391
1008 | 22.391
1009 | 22.391
1010 | 22.391
1011 | 22.391
1012 | 22.391
1013 | 22.391
1014 | 22.391
1015 | 22.391
1016 | 22.391
1017 | 22.391
1018 | 22.392
1019 | 22.39
1020 | 22.391
1021 | 22.391
1022 | 22.39
1023 | 22.391
1024 | 22.391
1025 | 22.391
1026 | 22.391
1027 | 22.391
1028 | 22.391
1029 | 22.391
1030 | 22.391
1031 | 22.391
1032 | 22.391
1033 | 22.391
1034 | 22.39
1035 | 22.391
1036 | 22.391
1037 | 22.391
1038 | 22.391
1039 | 22.391
1040 | 22.391
1041 | 22.391
1042 | 22.391
1043 | 22.391
1044 | 22.391
1045 | 22.391
1046 | 22.391
1047 | 22.391
1048 | 22.391
1049 | 22.391
1050 | 22.39
1051 | 22.391
1052 | 22.391
1053 | 22.39
1054 | 22.391
1055 | 22.391
1056 | 22.39
1057 | 22.391
1058 | 22.391
1059 | 22.391
1060 | 22.391
1061 | 22.391
1062 | 22.391
1063 | 22.391
1064 | 22.391
1065 | 22.391
1066 | 22.39
1067 | 22.391
1068 | 22.391
1069 | 22.391
1070 | 22.391
1071 | 22.39
1072 | 22.391
1073 | 22.39
1074 | 22.391
1075 | 22.391
1076 | 22.391
1077 | 22.39
1078 | 22.391
1079 | 22.39
1080 | 22.39
1081 | 22.391
1082 | 22.39
1083 | 22.39
1084 | 22.39
1085 | 22.39
1086 | 22.389
1087 | 22.39
1088 | 22.39
1089 | 22.39
1090 | 22.39
1091 | 22.39
1092 | 22.39
1093 | 22.39
1094 | 22.39
1095 | 22.391
1096 | 22.39
1097 | 22.39
1098 | 22.39
1099 | 22.391
1100 | 22.39
1101 | 22.39
1102 | 22.39
1103 | 22.39
1104 | 22.39
1105 | 22.39
1106 | 22.39
1107 | 22.39
1108 | 22.39
1109 | 22.39
1110 | 22.39
1111 | 22.39
1112 | 22.39
1113 | 22.39
1114 | 22.39
1115 | 22.39
1116 | 22.39
1117 | 22.39
1118 | 22.39
1119 | 22.39
1120 | 22.39
1121 | 22.391
1122 | 22.39
1123 | 22.39
1124 | 22.39
1125 | 22.39
1126 | 22.39
1127 | 22.39
1128 | 22.39
1129 | 22.39
1130 | 22.39
1131 | 22.39
1132 | 22.39
1133 | 22.39
1134 | 22.39
1135 | 22.39
1136 | 22.39
1137 | 22.39
1138 | 22.39
1139 | 22.39
1140 | 22.39
1141 | 22.39
1142 | 22.39
1143 | 22.391
1144 | 22.39
1145 | 22.39
1146 | 22.39
1147 | 22.39
1148 | 22.39
1149 | 22.39
1150 | 22.39
1151 | 22.39
1152 | 22.39
1153 | 22.39
1154 | 22.39
1155 | 22.39
1156 | 22.39
1157 | 22.39
1158 | 22.39
1159 | 22.39
1160 | 22.39
1161 | 22.39
1162 | 22.391
1163 | 22.389
1164 | 22.39
1165 | 22.39
1166 | 22.389
1167 | 22.39
1168 | 22.39
1169 | 22.39
1170 | 22.39
1171 | 22.39
1172 | 22.39
1173 | 22.39
1174 | 22.389
1175 | 22.39
1176 | 22.39
1177 | 22.39
1178 | 22.39
1179 | 22.39
1180 | 22.39
1181 | 22.39
1182 | 22.389
1183 | 22.389
1184 | 22.39
1185 | 22.389
1186 | 22.39
1187 | 22.389
1188 | 22.389
1189 | 22.389
1190 | 22.389
1191 | 22.389
1192 | 22.39
1193 | 22.389
1194 | 22.389
1195 | 22.389
1196 | 22.39
1197 | 22.389
1198 | 22.389
1199 | 22.39
1200 | 22.389
1201 | 22.389
1202 | 22.389
1203 | 22.389
1204 | 22.389
1205 | 22.389
1206 | 22.389
1207 | 22.389
1208 | 22.389
1209 | 22.389
1210 | 22.389
1211 | 22.39
1212 | 22.389
1213 | 22.389
1214 | 22.389
1215 | 22.389
1216 | 22.389
1217 | 22.389
1218 | 22.389
1219 | 22.389
1220 | 22.389
1221 | 22.39
1222 | 22.39
1223 | 22.389
1224 | 22.389
1225 | 22.389
1226 | 22.389
1227 | 22.39
1228 | 22.389
1229 | 22.39
1230 | 22.389
1231 | 22.389
1232 | 22.389
1233 | 22.389
1234 | 22.389
1235 | 22.389
1236 | 22.389
1237 | 22.389
1238 | 22.389
1239 | 22.389
1240 | 22.389
1241 | 22.389
1242 | 22.388
1243 | 22.39
1244 | 22.389
1245 | 22.389
1246 | 22.389
1247 | 22.389
1248 | 22.389
1249 | 22.389
1250 | 22.389
1251 | 22.389
1252 | 22.389
1253 | 22.389
1254 | 22.389
1255 | 22.389
1256 | 22.389
1257 | 22.389
1258 | 22.389
1259 | 22.389
1260 | 22.389
1261 | 22.389
1262 | 22.389
1263 | 22.39
1264 | 22.389
1265 | 22.389
1266 | 22.389
1267 | 22.389
1268 | 22.389
1269 | 22.389
1270 | 22.389
1271 | 22.389
1272 | 22.389
1273 | 22.389
1274 | 22.389
1275 | 22.389
1276 | 22.389
1277 | 22.389
1278 | 22.389
1279 | 22.389
1280 | 22.389
1281 | 22.389
1282 | 22.389
1283 | 22.389
1284 | 22.389
1285 | 22.389
1286 | 22.389
1287 | 22.389
1288 | 22.389
1289 | 22.389
1290 | 22.389
1291 | 22.389
1292 | 22.389
1293 | 22.388
1294 | 22.389
1295 | 22.389
1296 | 22.389
1297 | 22.389
1298 | 22.389
1299 | 22.389
1300 | 22.389
1301 | 22.389
1302 | 22.389
1303 | 22.389
1304 | 22.389
1305 | 22.389
1306 | 22.389
1307 | 22.388
1308 | 22.389
1309 | 22.389
1310 | 22.389
1311 | 22.389
1312 | 22.389
1313 | 22.389
1314 | 22.389
1315 | 22.389
1316 | 22.389
1317 | 22.389
1318 | 22.389
1319 | 22.389
1320 | 22.389
1321 | 22.388
1322 | 22.389
1323 | 22.389
1324 | 22.388
1325 | 22.389
1326 | 22.388
1327 | 22.389
1328 | 22.388
1329 | 22.389
1330 | 22.388
1331 | 22.389
1332 | 22.388
1333 | 22.389
1334 | 22.388
1335 | 22.389
1336 | 22.389
1337 | 22.389
1338 | 22.388
1339 | 22.389
1340 | 22.388
1341 | 22.389
1342 | 22.389
1343 | 22.389
1344 | 22.389
1345 | 22.388
1346 | 22.389
1347 | 22.389
1348 | 22.389
1349 | 22.388
1350 | 22.389
1351 | 22.389
1352 | 22.388
1353 | 22.389
1354 | 22.389
1355 | 22.389
1356 | 22.388
1357 | 22.388
1358 | 22.389
1359 | 22.389
1360 | 22.389
1361 | 22.389
1362 | 22.388
1363 | 22.389
1364 | 22.389
1365 | 22.389
1366 | 22.389
1367 | 22.389
1368 | 22.389
1369 | 22.389
1370 | 22.389
1371 | 22.389
1372 | 22.389
1373 | 22.389
1374 | 22.388
1375 | 22.389
1376 | 22.388
1377 | 22.389
1378 | 22.389
1379 | 22.389
1380 | 22.388
1381 | 22.389
1382 | 22.388
1383 | 22.388
1384 | 22.389
1385 | 22.389
1386 | 22.389
1387 | 22.389
1388 | 22.389
1389 | 22.389
1390 | 22.388
1391 | 22.389
1392 | 22.389
1393 | 22.389
1394 | 22.389
1395 | 22.389
1396 | 22.388
1397 | 22.389
1398 | 22.388
1399 | 22.389
1400 | 22.388
1401 | 22.389
1402 | 22.389
1403 | 22.389
1404 | 22.388
1405 | 22.389
1406 | 22.388
1407 | 22.388
1408 | 22.389
1409 | 22.389
1410 | 22.388
1411 | 22.389
1412 | 22.389
1413 | 22.389
1414 | 22.389
1415 | 22.388
1416 | 22.389
1417 | 22.389
1418 | 22.388
1419 | 22.389
1420 | 22.389
1421 | 22.389
1422 | 22.388
1423 | 22.389
1424 | 22.389
1425 | 22.388
1426 | 22.389
1427 | 22.388
1428 | 22.388
1429 | 22.389
1430 | 22.389
1431 | 22.388
1432 | 22.388
1433 | 22.388
1434 | 22.389
1435 | 22.388
1436 | 22.388
1437 | 22.389
1438 | 22.388
1439 | 22.389
1440 | 22.388
1441 | 22.389
1442 | 22.388
1443 | 22.388
1444 | 22.388
1445 | 22.388
1446 | 22.388
1447 | 22.388
1448 | 22.389
1449 | 22.389
1450 | 22.388
1451 | 22.389
1452 | 22.388
1453 | 22.388
1454 | 22.388
1455 | 22.388
1456 | 22.388
1457 | 22.388
1458 | 22.389
1459 | 22.388
1460 | 22.389
1461 | 22.388
1462 | 22.388
1463 | 22.388
1464 | 22.389
1465 | 22.389
1466 | 22.388
1467 | 22.388
1468 | 22.388
1469 | 22.388
1470 | 22.388
1471 | 22.389
1472 | 22.389
1473 | 22.389
1474 | 22.389
1475 | 22.388
1476 | 22.388
1477 | 22.388
1478 | 22.388
1479 | 22.388
1480 | 22.389
1481 | 22.388
1482 | 22.388
1483 | 22.388
1484 | 22.389
1485 | 22.388
1486 | 22.388
1487 | 22.388
1488 | 22.388
1489 | 22.388
1490 | 22.388
1491 | 22.388
1492 | 22.389
1493 | 22.388
1494 | 22.389
1495 | 22.388
1496 | 22.389
1497 | 22.389
1498 | 22.388
1499 | 22.388
1500 | 22.389
1501 | 22.388
1502 | 22.388
1503 | 22.389
1504 | 22.388
1505 | 22.388
1506 | 22.389
1507 | 22.389
1508 | 22.388
1509 | 22.388
1510 | 22.388
1511 | 22.388
1512 | 22.389
1513 | 22.389
1514 | 22.388
1515 | 22.388
1516 | 22.388
1517 | 22.388
1518 | 22.388
1519 | 22.388
1520 | 22.388
1521 | 22.388
1522 | 22.388
1523 | 22.388
1524 | 22.389
1525 | 22.388
1526 | 22.388
1527 | 22.388
1528 | 22.389
1529 | 22.388
1530 | 22.388
1531 | 22.389
1532 | 22.388
1533 | 22.389
1534 | 22.388
1535 | 22.388
1536 | 22.388
1537 | 22.389
1538 | 22.388
1539 | 22.388
1540 | 22.388
1541 | 22.389
1542 | 22.388
1543 | 22.389
1544 | 22.388
1545 | 22.389
1546 | 22.388
1547 | 22.388
1548 | 22.388
1549 | 22.388
1550 | 22.388
1551 | 22.388
1552 | 22.389
1553 | 22.388
1554 | 22.388
1555 | 22.388
1556 | 22.389
1557 | 22.388
1558 | 22.389
1559 | 22.388
1560 | 22.388
1561 | 22.388
1562 | 22.388
1563 | 22.388
1564 | 22.388
1565 | 22.388
1566 | 22.388
1567 | 22.388
1568 | 22.388
1569 | 22.388
1570 | 22.388
1571 | 22.388
1572 | 22.388
1573 | 22.388
1574 | 22.388
1575 | 22.388
1576 | 22.388
1577 | 22.388
1578 | 22.388
1579 | 22.388
1580 | 22.388
1581 | 22.388
1582 | 22.388
1583 | 22.388
1584 | 22.388
1585 | 22.388
1586 | 22.388
1587 | 22.388
1588 | 22.388
1589 | 22.388
1590 | 22.388
1591 | 22.388
1592 | 22.388
1593 | 22.388
1594 | 22.388
1595 | 22.388
1596 | 22.388
1597 | 22.388
1598 | 22.389
1599 | 22.388
1600 | 22.388
1601 | 22.388
1602 | 22.388
1603 | 22.388
1604 | 22.388
1605 | 22.388
1606 | 22.388
1607 | 22.388
1608 | 22.389
1609 | 22.388
1610 | 22.388
1611 | 22.388
1612 | 22.388
1613 | 22.388
1614 | 22.389
1615 | 22.388
1616 | 22.388
1617 | 22.388
1618 | 22.388
1619 | 22.389
1620 | 22.388
1621 | 22.388
1622 | 22.388
1623 | 22.388
1624 | 22.388
1625 | 22.388
1626 | 22.388
1627 | 22.389
1628 | 22.388
1629 | 22.388
1630 | 22.388
1631 | 22.388
1632 | 22.388
1633 | 22.388
1634 | 22.388
1635 | 22.388
1636 | 22.388
1637 | 22.387
1638 | 22.388
1639 | 22.388
1640 | 22.388
1641 | 22.388
1642 | 22.388
1643 | 22.388
1644 | 22.388
1645 | 22.388
1646 | 22.388
1647 | 22.388
1648 | 22.389
1649 | 22.388
1650 | 22.388
1651 | 22.388
1652 | 22.388
1653 | 22.389
1654 | 22.388
1655 | 22.388
1656 | 22.388
1657 | 22.388
1658 | 22.388
1659 | 22.388
1660 | 22.388
1661 | 22.388
1662 | 22.388
1663 | 22.388
1664 | 22.388
1665 | 22.388
1666 | 22.388
1667 | 22.388
1668 | 22.388
1669 | 22.388
1670 | 22.388
1671 | 22.388
1672 | 22.388
1673 | 22.388
1674 | 22.388
1675 | 22.388
1676 | 22.388
1677 | 22.388
1678 | 22.388
1679 | 22.388
1680 | 22.388
1681 | 22.388
1682 | 22.388
1683 | 22.388
1684 | 22.388
1685 | 22.389
1686 | 22.388
1687 | 22.388
1688 | 22.388
1689 | 22.388
1690 | 22.388
1691 | 22.388
1692 | 22.388
1693 | 22.388
1694 | 22.388
1695 | 22.388
1696 | 22.388
1697 | 22.388
1698 | 22.388
1699 | 22.388
1700 | 22.388
1701 | 22.388
1702 | 22.388
1703 | 22.389
1704 | 22.388
1705 | 22.388
1706 | 22.387
1707 | 22.388
1708 | 22.388
1709 | 22.388
1710 | 22.388
1711 | 22.388
1712 | 22.388
1713 | 22.388
1714 | 22.389
1715 | 22.388
1716 | 22.388
1717 | 22.388
1718 | 22.388
1719 | 22.388
1720 | 22.388
1721 | 22.388
1722 | 22.388
1723 | 22.388
1724 | 22.388
1725 | 22.388
1726 | 22.388
1727 | 22.388
1728 | 22.388
1729 | 22.388
1730 | 22.387
1731 | 22.388
1732 | 22.388
1733 | 22.388
1734 | 22.389
1735 | 22.387
1736 | 22.388
1737 | 22.388
1738 | 22.388
1739 | 22.387
1740 | 22.388
1741 | 22.388
1742 | 22.388
1743 | 22.388
1744 | 22.388
1745 | 22.388
1746 | 22.388
1747 | 22.388
1748 | 22.388
1749 | 22.388
1750 | 22.388
1751 | 22.388
1752 | 22.388
1753 | 22.388
1754 | 22.388
1755 | 22.388
1756 | 22.388
1757 | 22.388
1758 | 22.389
1759 | 22.388
1760 | 22.388
1761 | 22.388
1762 | 22.388
1763 | 22.389
1764 | 22.388
1765 | 22.388
1766 | 22.387
1767 | 22.388
1768 | 22.388
1769 | 22.388
1770 | 22.388
1771 | 22.388
1772 | 22.387
1773 | 22.388
1774 | 22.388
1775 | 22.387
1776 | 22.388
1777 | 22.388
1778 | 22.388
1779 | 22.388
1780 | 22.388
1781 | 22.388
1782 | 22.387
1783 | 22.388
1784 | 22.388
1785 | 22.387
1786 | 22.388
1787 | 22.388
1788 | 22.388
1789 | 22.388
1790 | 22.388
1791 | 22.388
1792 | 22.388
1793 | 22.388
1794 | 22.388
1795 | 22.388
1796 | 22.388
1797 | 22.387
1798 | 22.388
1799 | 22.388
1800 | 22.388
1801 | 22.389
1802 | 22.388
1803 | 22.388
1804 | 22.388
1805 | 22.388
1806 | 22.388
1807 | 22.387
1808 | 22.387
1809 | 22.388
1810 | 22.388
1811 | 22.388
1812 | 22.388
1813 | 22.388
1814 | 22.388
1815 | 22.388
1816 | 22.388
1817 | 22.388
1818 | 22.388
1819 | 22.388
1820 | 22.388
1821 | 22.387
1822 | 22.387
1823 | 22.387
1824 | 22.388
1825 | 22.388
1826 | 22.388
1827 | 22.388
1828 | 22.387
1829 | 22.388
1830 | 22.387
1831 | 22.388
1832 | 22.387
1833 | 22.388
1834 | 22.388
1835 | 22.388
1836 | 22.388
1837 | 22.388
1838 | 22.388
1839 | 22.388
1840 | 22.388
1841 | 22.388
1842 | 22.388
1843 | 22.387
1844 | 22.388
1845 | 22.387
1846 | 22.387
1847 | 22.388
1848 | 22.388
1849 | 22.388
1850 | 22.387
1851 | 22.388
1852 | 22.388
1853 | 22.388
1854 | 22.387
1855 | 22.388
1856 | 22.387
1857 | 22.388
1858 | 22.388
1859 | 22.388
1860 | 22.387
1861 | 22.387
1862 | 22.388
1863 | 22.387
1864 | 22.387
1865 | 22.388
1866 | 22.388
1867 | 22.388
1868 | 22.387
1869 | 22.387
1870 | 22.387
1871 | 22.387
1872 | 22.388
1873 | 22.387
1874 | 22.388
1875 | 22.388
1876 | 22.387
1877 | 22.387
1878 | 22.388
1879 | 22.388
1880 | 22.387
1881 | 22.388
1882 | 22.388
1883 | 22.388
1884 | 22.388
1885 | 22.388
1886 | 22.388
1887 | 22.388
1888 | 22.387
1889 | 22.387
1890 | 22.388
1891 | 22.388
1892 | 22.388
1893 | 22.388
1894 | 22.388
1895 | 22.388
1896 | 22.388
1897 | 22.388
1898 | 22.388
1899 | 22.388
1900 | 22.387
1901 | 22.388
1902 | 22.387
1903 | 22.388
1904 | 22.388
1905 | 22.388
1906 | 22.388
1907 | 22.387
1908 | 22.388
1909 | 22.388
1910 | 22.388
1911 | 22.388
1912 | 22.388
1913 | 22.387
1914 | 22.388
1915 | 22.388
1916 | 22.387
1917 | 22.387
1918 | 22.387
1919 | 22.387
1920 | 22.388
1921 | 22.387
1922 | 22.388
1923 | 22.388
1924 | 22.388
1925 | 22.388
1926 | 22.388
1927 | 22.387
1928 | 22.388
1929 | 22.388
1930 | 22.388
1931 | 22.388
1932 | 22.387
1933 | 22.388
1934 | 22.388
1935 | 22.387
1936 | 22.388
1937 | 22.387
1938 | 22.388
1939 | 22.387
1940 | 22.387
1941 | 22.387
1942 | 22.388
1943 | 22.387
1944 | 22.387
1945 | 22.388
1946 | 22.388
1947 | 22.388
1948 | 22.387
1949 | 22.387
1950 | 22.387
1951 | 22.387
1952 | 22.387
1953 | 22.388
1954 | 22.387
1955 | 22.387
1956 | 22.388
1957 | 22.388
1958 | 22.388
1959 | 22.388
1960 | 22.388
1961 | 22.388
1962 | 22.388
1963 | 22.387
1964 | 22.387
1965 | 22.387
1966 | 22.388
1967 | 22.388
1968 | 22.388
1969 | 22.387
1970 | 22.388
1971 | 22.388
1972 | 22.387
1973 | 22.388
1974 | 22.388
1975 | 22.388
1976 | 22.388
1977 | 22.387
1978 | 22.388
1979 | 22.387
1980 | 22.387
1981 | 22.388
1982 | 22.388
1983 | 22.388
1984 | 22.387
1985 | 22.388
1986 | 22.388
1987 | 22.387
1988 | 22.387
1989 | 22.387
1990 | 22.388
1991 | 22.388
1992 | 22.387
1993 | 22.388
1994 | 22.387
1995 | 22.388
1996 | 22.387
1997 | 22.388
1998 | 22.387
1999 | 22.387
2000 | 22.388
2001 | 22.387
2002 | 22.387
2003 | 22.387
2004 | 22.388
2005 | 22.387
2006 | 22.387
2007 | 22.387
2008 | 22.387
2009 | 22.387
2010 | 22.388
2011 | 22.388
2012 | 22.387
2013 | 22.388
2014 | 22.388
2015 | 22.387
2016 | 22.387
2017 | 22.387
2018 | 22.387
2019 | 22.387
2020 | 22.387
2021 | 22.388
2022 | 22.388
2023 | 22.388
2024 | 22.387
2025 | 22.388
2026 | 22.388
2027 | 22.388
2028 | 22.387
2029 | 22.387
2030 | 22.388
2031 | 22.388
2032 | 22.388
2033 | 22.387
2034 | 22.388
2035 | 22.388
2036 | 22.387
2037 | 22.388
2038 | 22.387
2039 | 22.387
2040 | 22.388
2041 | 22.387
2042 | 22.388
2043 | 22.388
2044 | 22.387
2045 | 22.388
2046 | 22.387
2047 | 22.388
2048 | 22.388
2049 | 22.387
2050 | 22.388
2051 | 22.387
2052 | 22.388
2053 | 22.387
2054 | 22.387
2055 | 22.387
2056 | 22.388
2057 | 22.387
2058 | 22.388
2059 | 22.387
2060 | 22.387
2061 | 22.387
2062 | 22.387
2063 | 22.387
2064 | 22.387
2065 | 22.387
2066 | 22.387
2067 | 22.388
2068 | 22.388
2069 | 22.387
2070 | 22.387
2071 | 22.387
2072 | 22.387
2073 | 22.387
2074 | 22.387
2075 | 22.388
2076 | 22.387
2077 | 22.388
2078 | 22.387
2079 | 22.387
2080 | 22.387
2081 | 22.387
2082 | 22.387
2083 | 22.387
2084 | 22.387
2085 | 22.388
2086 | 22.387
2087 | 22.387
2088 | 22.387
2089 | 22.388
2090 | 22.387
2091 | 22.387
2092 | 22.387
2093 | 22.388
2094 | 22.388
2095 | 22.388
2096 | 22.387
2097 | 22.387
2098 | 22.387
2099 | 22.388
2100 | 22.387
2101 | 22.387
2102 | 22.387
2103 | 22.387
2104 | 22.388
2105 | 22.387
2106 | 22.387
2107 | 22.387
2108 | 22.387
2109 | 22.387
2110 | 22.387
2111 | 22.387
2112 | 22.387
2113 | 22.387
2114 | 22.387
2115 | 22.388
2116 | 22.388
2117 | 22.387
2118 | 22.388
2119 | 22.387
2120 | 22.388
2121 | 22.387
2122 | 22.387
2123 | 22.387
2124 | 22.387
2125 | 22.387
2126 | 22.387
2127 | 22.387
2128 | 22.387
2129 | 22.387
2130 | 22.387
2131 | 22.387
2132 | 22.387
2133 | 22.387
2134 | 22.387
2135 | 22.387
2136 | 22.387
2137 | 22.387
2138 | 22.387
2139 | 22.387
2140 | 22.387
2141 | 22.387
2142 | 22.387
2143 | 22.387
2144 | 22.387
2145 | 22.387
2146 | 22.387
2147 | 22.387
2148 | 22.387
2149 | 22.387
2150 | 22.387
2151 | 22.387
2152 | 22.387
2153 | 22.387
2154 | 22.387
2155 | 22.388
2156 | 22.387
2157 | 22.387
2158 | 22.387
2159 | 22.388
2160 | 22.387
2161 | 22.387
2162 | 22.387
2163 | 22.388
2164 | 22.387
2165 | 22.387
2166 | 22.387
2167 | 22.387
2168 | 22.388
2169 | 22.387
2170 | 22.387
2171 | 22.387
2172 | 22.387
2173 | 22.387
2174 | 22.387
2175 | 22.387
2176 | 22.387
2177 | 22.387
2178 | 22.387
2179 | 22.387
2180 | 22.387
2181 | 22.387
2182 | 22.387
2183 | 22.387
2184 | 22.387
2185 | 22.387
2186 | 22.387
2187 | 22.387
2188 | 22.387
2189 | 22.387
2190 | 22.387
2191 | 22.387
2192 | 22.387
2193 | 22.386
2194 | 22.387
2195 | 22.387
2196 | 22.387
2197 | 22.387
2198 | 22.387
2199 | 22.387
2200 | 22.387
2201 | 22.387
2202 | 22.387
2203 | 22.387
2204 | 22.387
2205 | 22.387
2206 | 22.387
2207 | 22.387
2208 | 22.387
2209 | 22.387
2210 | 22.387
2211 | 22.387
2212 | 22.387
2213 | 22.387
2214 | 22.387
2215 | 22.387
2216 | 22.387
2217 | 22.386
2218 | 22.387
2219 | 22.386
2220 | 22.387
2221 | 22.387
2222 | 22.386
2223 | 22.387
2224 | 22.387
2225 | 22.386
2226 | 22.387
2227 | 22.387
2228 | 22.386
2229 | 22.388
2230 | 22.386
2231 | 22.386
2232 | 22.387
2233 | 22.387
2234 | 22.387
2235 | 22.387
2236 | 22.386
2237 | 22.386
2238 | 22.387
2239 | 22.387
2240 | 22.386
2241 | 22.387
2242 | 22.387
2243 | 22.387
2244 | 22.387
2245 | 22.387
2246 | 22.387
2247 | 22.387
2248 | 22.387
2249 | 22.387
2250 | 22.387
2251 | 22.387
2252 | 22.387
2253 | 22.387
2254 | 22.387
2255 | 22.387
2256 | 22.387
2257 | 22.387
2258 | 22.387
2259 | 22.386
2260 | 22.387
2261 | 22.387
2262 | 22.387
2263 | 22.387
2264 | 22.387
2265 | 22.387
2266 | 22.387
2267 | 22.387
2268 | 22.387
2269 | 22.386
2270 | 22.387
2271 | 22.387
2272 | 22.387
2273 | 22.387
2274 | 22.387
2275 | 22.386
2276 | 22.386
2277 | 22.387
2278 | 22.387
2279 | 22.387
2280 | 22.387
2281 | 22.387
2282 | 22.387
2283 | 22.387
2284 | 22.387
2285 | 22.386
2286 | 22.387
2287 | 22.387
2288 | 22.387
2289 | 22.387
2290 | 22.387
2291 | 22.387
2292 | 22.387
2293 | 22.387
2294 | 22.387
2295 | 22.387
2296 | 22.387
2297 | 22.387
2298 | 22.386
2299 | 22.386
2300 | 22.387
2301 | 22.387
2302 | 22.386
2303 | 22.387
2304 | 22.387
2305 | 22.387
2306 | 22.387
2307 | 22.387
2308 | 22.387
2309 | 22.387
2310 | 22.387
2311 | 22.387
2312 | 22.387
2313 | 22.387
2314 | 22.387
2315 | 22.387
2316 | 22.386
2317 | 22.387
2318 | 22.387
2319 | 22.387
2320 | 22.387
2321 | 22.387
2322 | 22.387
2323 | 22.387
2324 | 22.387
2325 | 22.387
2326 | 22.387
2327 | 22.387
2328 | 22.387
2329 | 22.387
2330 | 22.387
2331 | 22.387
2332 | 22.386
2333 | 22.387
2334 | 22.387
2335 | 22.386
2336 | 22.387
2337 | 22.387
2338 | 22.386
2339 | 22.387
2340 | 22.387
2341 | 22.387
2342 | 22.386
2343 | 22.387
2344 | 22.387
2345 | 22.387
2346 | 22.386
2347 | 22.386
2348 | 22.386
2349 | 22.387
2350 | 22.387
2351 | 22.387
2352 | 22.387
2353 | 22.387
2354 | 22.387
2355 | 22.387
2356 | 22.386
2357 | 22.386
2358 | 22.386
2359 | 22.386
2360 | 22.386
2361 | 22.387
2362 | 22.387
2363 | 22.386
2364 | 22.387
2365 | 22.386
2366 | 22.386
2367 | 22.387
2368 | 22.386
2369 | 22.387
2370 | 22.386
2371 | 22.387
2372 | 22.386
2373 | 22.386
2374 | 22.386
2375 | 22.386
2376 | 22.386
2377 | 22.386
2378 | 22.386
2379 | 22.386
2380 | 22.386
2381 | 22.386
2382 | 22.386
2383 | 22.386
2384 | 22.386
2385 | 22.387
2386 | 22.386
2387 | 22.386
2388 | 22.386
2389 | 22.386
2390 | 22.386
2391 | 22.386
2392 | 22.386
2393 | 22.386
2394 | 22.386
2395 | 22.386
2396 | 22.386
2397 | 22.386
2398 | 22.386
2399 | 22.386
2400 | 22.386
2401 | 22.386
2402 | 22.386
2403 | 22.386
2404 | 22.386
2405 | 22.386
2406 | 22.386
2407 | 22.386
2408 | 22.386
2409 | 22.387
2410 | 22.386
2411 | 22.386
2412 | 22.386
2413 | 22.386
2414 | 22.386
2415 | 22.386
2416 | 22.385
2417 | 22.386
2418 | 22.386
2419 | 22.386
2420 | 22.386
2421 | 22.386
2422 | 22.385
2423 | 22.386
2424 | 22.386
2425 | 22.386
2426 | 22.386
2427 | 22.386
2428 | 22.386
2429 | 22.386
2430 | 22.386
2431 | 22.386
2432 | 22.386
2433 | 22.386
2434 | 22.386
2435 | 22.386
2436 | 22.386
2437 | 22.387
2438 | 22.386
2439 | 22.386
2440 | 22.386
2441 | 22.387
2442 | 22.386
2443 | 22.386
2444 | 22.386
2445 | 22.386
2446 | 22.386
2447 | 22.387
2448 | 22.386
2449 | 22.386
2450 | 22.386
2451 | 22.386
2452 | 22.386
2453 | 22.387
2454 | 22.386
2455 | 22.386
2456 | 22.386
2457 | 22.386
2458 | 22.386
2459 | 22.387
2460 | 22.386
2461 | 22.386
2462 | 22.386
2463 | 22.386
2464 | 22.386
2465 | 22.386
2466 | 22.386
2467 | 22.386
2468 | 22.386
2469 | 22.386
2470 | 22.386
2471 | 22.386
2472 | 22.386
2473 | 22.386
2474 | 22.386
2475 | 22.386
2476 | 22.386
2477 | 22.386
2478 | 22.386
2479 | 22.386
2480 | 22.387
2481 | 22.386
2482 | 22.387
2483 | 22.386
2484 | 22.387
2485 | 22.386
2486 | 22.386
2487 | 22.386
2488 | 22.387
2489 | 22.386
2490 | 22.386
2491 | 22.386
2492 | 22.387
2493 | 22.386
2494 | 22.386
2495 | 22.386
2496 | 22.386
2497 | 22.387
2498 | 22.386
2499 | 22.386
2500 | 22.386
2501 | 22.386
2502 | 22.386
2503 | 22.386
2504 | 22.386
2505 | 22.386
2506 | 22.387
2507 | 22.386
2508 | 22.386
2509 | 22.386
2510 | 22.387
2511 | 22.386
2512 | 22.386
2513 | 22.386
2514 | 22.386
2515 | 22.386
2516 | 22.386
2517 | 22.386
2518 | 22.386
2519 | 22.387
2520 | 22.386
2521 | 22.386
2522 | 22.386
2523 | 22.386
2524 | 22.387
2525 | 22.386
2526 | 22.386
2527 | 22.387
2528 | 22.386
2529 | 22.386
2530 | 22.386
2531 | 22.386
2532 | 22.386
2533 | 22.386
2534 | 22.386
2535 | 22.386
2536 | 22.386
2537 | 22.386
2538 | 22.387
2539 | 22.386
2540 | 22.386
2541 | 22.386
2542 | 22.386
2543 | 22.386
2544 | 22.386
2545 | 22.386
2546 | 22.386
2547 | 22.386
2548 | 22.386
2549 | 22.386
2550 | 22.386
2551 | 22.386
2552 | 22.386
2553 | 22.386
2554 | 22.386
2555 | 22.386
2556 | 22.387
2557 | 22.386
2558 | 22.387
2559 | 22.386
2560 | 22.386
2561 | 22.386
2562 | 22.387
2563 | 22.386
2564 | 22.386
2565 | 22.386
2566 | 22.387
2567 | 22.386
2568 | 22.386
2569 | 22.387
2570 | 22.387
2571 | 22.387
2572 | 22.386
2573 | 22.387
2574 | 22.386
2575 | 22.387
2576 | 22.386
2577 | 22.386
2578 | 22.386
2579 | 22.386
2580 | 22.387
2581 | 22.386
2582 | 22.386
2583 | 22.387
2584 | 22.387
2585 | 22.386
2586 | 22.386
2587 | 22.386
2588 | 22.386
2589 | 22.387
2590 | 22.386
2591 | 22.386
2592 | 22.387
2593 | 22.387
2594 | 22.386
2595 | 22.386
2596 | 22.386
2597 | 22.386
2598 | 22.387
2599 | 22.386
2600 | 22.386
2601 | 22.386
2602 | 22.387
2603 | 22.386
2604 | 22.386
2605 | 22.386
2606 | 22.387
2607 | 22.386
2608 | 22.387
2609 | 22.386
2610 | 22.386
2611 | 22.386
2612 | 22.386
2613 | 22.387
2614 | 22.386
2615 | 22.387
2616 | 22.387
2617 | 22.386
2618 | 22.386
2619 | 22.387
2620 | 22.386
2621 | 22.386
2622 | 22.387
2623 | 22.387
2624 | 22.386
2625 | 22.387
2626 | 22.386
2627 | 22.387
2628 | 22.386
2629 | 22.386
2630 | 22.386
2631 | 22.386
2632 | 22.387
2633 | 22.386
2634 | 22.387
2635 | 22.387
2636 | 22.386
2637 | 22.387
2638 | 22.387
2639 | 22.386
2640 | 22.386
2641 | 22.387
2642 | 22.386
2643 | 22.386
2644 | 22.387
2645 | 22.386
2646 | 22.386
2647 | 22.386
2648 | 22.386
2649 | 22.387
2650 | 22.387
2651 | 22.386
2652 | 22.386
2653 | 22.386
2654 | 22.386
2655 | 22.386
2656 | 22.386
2657 | 22.387
2658 | 22.386
2659 | 22.386
2660 | 22.387
2661 | 22.387
2662 | 22.386
2663 | 22.387
2664 | 22.386
2665 | 22.387
2666 | 22.386
2667 | 22.386
2668 | 22.387
2669 | 22.387
2670 | 22.386
2671 | 22.387
2672 | 22.386
2673 | 22.386
2674 | 22.386
2675 | 22.386
2676 | 22.386
2677 | 22.386
2678 | 22.386
2679 | 22.387
2680 | 22.387
2681 | 22.387
2682 | 22.386
2683 | 22.387
2684 | 22.387
2685 | 22.386
2686 | 22.386
2687 | 22.386
2688 | 22.386
2689 | 22.387
2690 | 22.387
2691 | 22.386
2692 | 22.386
2693 | 22.386
2694 | 22.387
2695 | 22.386
2696 | 22.386
2697 | 22.386
2698 | 22.386
2699 | 22.386
2700 | 22.386
2701 | 22.386
2702 | 22.386
2703 | 22.386
2704 | 22.387
2705 | 22.386
2706 | 22.386
2707 | 22.386
2708 | 22.386
2709 | 22.386
2710 | 22.386
2711 | 22.386
2712 | 22.386
2713 | 22.386
2714 | 22.386
2715 | 22.386
2716 | 22.387
2717 | 22.386
2718 | 22.386
2719 | 22.386
2720 | 22.386
2721 | 22.387
2722 | 22.386
2723 | 22.386
2724 | 22.386
2725 | 22.387
2726 | 22.387
2727 | 22.386
2728 | 22.386
2729 | 22.386
2730 | 22.386
2731 | 22.386
2732 | 22.386
2733 | 22.386
2734 | 22.386
2735 | 22.386
2736 | 22.387
2737 | 22.386
2738 | 22.387
2739 | 22.387
2740 | 22.387
2741 | 22.386
2742 | 22.386
2743 | 22.386
2744 | 22.386
2745 | 22.387
2746 | 22.386
2747 | 22.386
2748 | 22.386
2749 | 22.386
2750 | 22.387
2751 | 22.387
2752 | 22.386
2753 | 22.386
2754 | 22.386
2755 | 22.386
2756 | 22.387
2757 | 22.386
2758 | 22.386
2759 | 22.386
2760 | 22.386
2761 | 22.386
2762 | 22.386
2763 | 22.386
2764 | 22.387
2765 | 22.386
2766 | 22.386
2767 | 22.387
2768 | 22.386
2769 | 22.387
2770 | 22.386
2771 | 22.386
2772 | 22.387
2773 | 22.386
2774 | 22.386
2775 | 22.386
2776 | 22.386
2777 | 22.386
2778 | 22.387
2779 | 22.386
2780 | 22.386
2781 | 22.387
2782 | 22.387
2783 | 22.387
2784 | 22.386
2785 | 22.387
2786 | 22.387
2787 | 22.386
2788 | 22.387
2789 | 22.387
2790 | 22.386
2791 | 22.386
2792 | 22.386
2793 | 22.386
2794 | 22.386
2795 | 22.386
2796 | 22.387
2797 | 22.386
2798 | 22.387
2799 | 22.386
2800 | 22.387
2801 | 22.386
2802 | 22.386
2803 | 22.386
2804 | 22.386
2805 | 22.387
2806 | 22.386
2807 | 22.387
2808 | 22.386
2809 | 22.386
2810 | 22.386
2811 | 22.386
2812 | 22.387
2813 | 22.386
2814 | 22.386
2815 | 22.386
2816 | 22.386
2817 | 22.386
2818 | 22.387
2819 | 22.387
2820 | 22.386
2821 | 22.386
2822 | 22.386
2823 | 22.386
2824 | 22.387
2825 | 22.387
2826 | 22.387
2827 | 22.386
2828 | 22.386
2829 | 22.386
2830 | 22.386
2831 | 22.386
2832 | 22.386
2833 | 22.387
2834 | 22.386
2835 | 22.387
2836 | 22.386
2837 | 22.386
2838 | 22.386
2839 | 22.387
2840 | 22.386
2841 | 22.387
2842 | 22.386
2843 | 22.386
2844 | 22.386
2845 | 22.386
2846 | 22.386
2847 | 22.386
2848 | 22.386
2849 | 22.386
2850 | 22.387
2851 | 22.386
2852 | 22.386
2853 | 22.387
2854 | 22.387
2855 | 22.386
2856 | 22.387
2857 | 22.386
2858 | 22.386
2859 | 22.386
2860 | 22.386
2861 | 22.386
2862 | 22.386
2863 | 22.386
2864 | 22.386
2865 | 22.386
2866 | 22.386
2867 | 22.386
2868 | 22.386
2869 | 22.386
2870 | 22.386
2871 | 22.386
2872 | 22.386
2873 | 22.386
2874 | 22.386
2875 | 22.386
2876 | 22.386
2877 | 22.386
2878 | 22.386
2879 | 22.386
2880 | 22.386
2881 | 22.386
2882 | 22.386
2883 | 22.386
2884 | 22.386
2885 | 22.386
2886 | 22.386
2887 | 22.386
2888 | 22.386
2889 | 22.386
2890 | 22.386
2891 | 22.385
2892 | 22.387
2893 | 22.386
2894 | 22.387
2895 | 22.386
2896 | 22.386
2897 | 22.386
2898 | 22.386
2899 | 22.386
2900 | 22.386
2901 | 22.386
2902 | 22.386
2903 | 22.386
2904 | 22.386
2905 | 22.386
2906 | 22.386
2907 | 22.387
2908 | 22.386
2909 | 22.386
2910 | 22.386
2911 | 22.386
2912 | 22.386
2913 | 22.386
2914 | 22.386
2915 | 22.386
2916 | 22.386
2917 | 22.386
2918 | 22.386
2919 | 22.385
2920 | 22.386
2921 | 22.386
2922 | 22.386
2923 | 22.386
2924 | 22.386
2925 | 22.386
2926 | 22.386
2927 | 22.386
2928 | 22.386
2929 | 22.386
2930 | 22.386
2931 | 22.386
2932 | 22.386
2933 | 22.387
2934 | 22.386
2935 | 22.386
2936 | 22.386
2937 | 22.386
2938 | 22.386
2939 | 22.386
2940 | 22.386
2941 | 22.386
2942 | 22.386
2943 | 22.386
2944 | 22.386
2945 | 22.387
2946 | 22.386
2947 | 22.386
2948 | 22.386
2949 | 22.386
2950 | 22.387
2951 | 22.386
2952 | 22.386
2953 | 22.386
2954 | 22.387
2955 | 22.386
2956 | 22.386
2957 | 22.386
2958 | 22.387
2959 | 22.386
2960 | 22.386
2961 | 22.386
2962 | 22.386
2963 | 22.386
2964 | 22.386
2965 | 22.386
2966 | 22.386
2967 | 22.387
2968 | 22.386
2969 | 22.387
2970 | 22.386
2971 | 22.386
2972 | 22.387
2973 | 22.387
2974 | 22.386
2975 | 22.386
2976 | 22.387
2977 | 22.386
2978 | 22.386
2979 | 22.387
2980 | 22.386
2981 | 22.387
2982 | 22.386
2983 | 22.387
2984 | 22.386
2985 | 22.387
2986 | 22.386
2987 | 22.387
2988 | 22.386
2989 | 22.386
2990 | 22.386
2991 | 22.387
2992 | 22.386
2993 | 22.386
2994 | 22.387
2995 | 22.386
2996 | 22.387
2997 | 22.387
2998 | 22.386
2999 | 22.387
3000 | 22.386
3001 | 22.387
3002 | 22.387
3003 | 22.386
3004 | 22.386
3005 | 22.387
3006 | 22.387
3007 | 22.387
3008 | 22.387
3009 | 22.386
3010 | 22.387
3011 | 22.386
3012 | 22.387
3013 | 22.387
3014 | 22.386
3015 | 22.386
3016 | 22.387
3017 | 22.386
3018 | 22.386
3019 | 22.387
3020 | 22.386
3021 | 22.386
3022 | 22.387
3023 | 22.386
3024 | 22.387
3025 | 22.387
3026 | 22.386
3027 | 22.387
3028 | 22.387
3029 | 22.386
3030 | 22.386
3031 | 22.386
3032 | 22.386
3033 | 22.386
3034 | 22.387
3035 | 22.386
3036 | 22.386
3037 | 22.386
3038 | 22.387
3039 | 22.387
3040 | 22.387
3041 | 22.386
3042 | 22.386
3043 | 22.386
3044 | 22.387
3045 | 22.386
3046 | 22.386
3047 | 22.387
3048 | 22.387
3049 | 22.386
3050 | 22.387
3051 | 22.386
3052 | 22.386
3053 | 22.387
3054 | 22.386
3055 | 22.386
3056 | 22.387
3057 | 22.386
3058 | 22.386
3059 | 22.386
3060 | 22.386
3061 | 22.386
3062 | 22.386
3063 | 22.387
3064 | 22.386
3065 | 22.386
3066 | 22.386
3067 | 22.386
3068 | 22.386
3069 | 22.387
3070 | 22.386
3071 | 22.387
3072 | 22.386
3073 | 22.387
3074 | 22.386
3075 | 22.386
3076 | 22.386
3077 | 22.387
3078 | 22.387
3079 | 22.386
3080 | 22.386
3081 | 22.387
3082 | 22.386
3083 | 22.386
3084 | 22.386
3085 | 22.386
3086 | 22.386
3087 | 22.386
3088 | 22.386
3089 | 22.387
3090 | 22.386
3091 | 22.386
3092 | 22.386
3093 | 22.386
3094 | 22.386
3095 | 22.387
3096 | 22.387
3097 | 22.386
3098 | 22.386
3099 | 22.386
3100 | 22.387
3101 | 22.386
3102 | 22.386
3103 | 22.386
3104 | 22.386
3105 | 22.386
3106 | 22.386
3107 | 22.386
3108 | 22.386
3109 | 22.386
3110 | 22.386
3111 | 22.386
3112 | 22.386
3113 | 22.387
3114 | 22.386
3115 | 22.386
3116 | 22.387
3117 | 22.386
3118 | 22.386
3119 | 22.387
3120 | 22.386
3121 | 22.386
3122 | 22.387
3123 | 22.386
3124 | 22.386
3125 | 22.386
3126 | 22.386
3127 | 22.387
3128 | 22.386
3129 | 22.386
3130 | 22.386
3131 | 22.386
3132 | 22.387
3133 | 22.387
3134 | 22.386
3135 | 22.386
3136 | 22.386
3137 | 22.386
3138 | 22.386
3139 | 22.386
3140 | 22.386
3141 | 22.386
3142 | 22.386
3143 | 22.386
3144 | 22.386
3145 | 22.386
3146 | 22.386
3147 | 22.386
3148 | 22.386
3149 | 22.386
3150 | 22.386
3151 | 22.386
3152 | 22.386
3153 | 22.386
3154 | 22.386
3155 | 22.386
3156 | 22.386
3157 | 22.387
3158 | 22.386
3159 | 22.386
3160 | 22.386
3161 | 22.387
3162 | 22.387
3163 | 22.386
3164 | 22.387
3165 | 22.387
3166 | 22.386
3167 | 22.387
3168 | 22.386
3169 | 22.386
3170 | 22.386
3171 | 22.387
3172 | 22.386
3173 | 22.386
3174 | 22.386
3175 | 22.386
3176 | 22.386
3177 | 22.386
3178 | 22.386
3179 | 22.387
3180 | 22.386
3181 | 22.386
3182 | 22.387
3183 | 22.386
3184 | 22.386
3185 | 22.386
3186 | 22.386
3187 | 22.387
3188 | 22.386
3189 | 22.387
3190 | 22.386
3191 | 22.387
3192 | 22.387
3193 | 22.387
3194 | 22.386
3195 | 22.387
3196 | 22.386
3197 | 22.387
3198 | 22.387
3199 | 22.387
3200 | 22.387
3201 | 22.387
3202 | 22.387
3203 | 22.387
3204 | 22.387
3205 | 22.386
3206 | 22.387
3207 | 22.387
3208 | 22.387
3209 | 22.387
3210 | 22.387
3211 | 22.387
3212 | 22.387
3213 | 22.386
3214 | 22.387
3215 | 22.387
3216 | 22.387
3217 | 22.387
3218 | 22.387
3219 | 22.387
3220 | 22.386
3221 | 22.387
3222 | 22.386
3223 | 22.387
3224 | 22.387
3225 | 22.387
3226 | 22.386
3227 | 22.387
3228 | 22.386
3229 | 22.387
3230 | 22.387
3231 | 22.387
3232 | 22.386
3233 | 22.387
3234 | 22.387
3235 | 22.386
3236 | 22.387
3237 | 22.387
3238 | 22.387
3239 | 22.386
3240 | 22.387
3241 | 22.387
3242 | 22.386
3243 | 22.387
3244 | 22.387
3245 | 22.387
3246 | 22.387
3247 | 22.387
3248 | 22.387
3249 | 22.387
3250 | 22.386
3251 | 22.387
3252 | 22.387
3253 | 22.387
3254 | 22.387
3255 | 22.387
3256 | 22.387
3257 | 22.386
3258 | 22.387
3259 | 22.387
3260 | 22.387
3261 | 22.387
3262 | 22.386
3263 | 22.386
3264 | 22.387
3265 | 22.387
3266 | 22.387
3267 | 22.387
3268 | 22.387
3269 | 22.387
3270 | 22.387
3271 | 22.387
3272 | 22.386
3273 | 22.387
3274 | 22.387
3275 | 22.387
3276 | 22.387
3277 | 22.387
3278 | 22.387
3279 | 22.387
3280 | 22.387
3281 | 22.387
3282 | 22.387
3283 | 22.387
3284 | 22.387
3285 | 22.387
3286 | 22.387
3287 | 22.387
3288 | 22.387
3289 | 22.387
3290 | 22.387
3291 | 22.387
3292 | 22.387
3293 | 22.387
3294 | 22.387
3295 | 22.386
3296 | 22.387
3297 | 22.387
3298 | 22.387
3299 | 22.387
3300 | 22.387
3301 | 22.387
3302 | 22.387
3303 | 22.387
3304 | 22.387
3305 | 22.387
3306 | 22.387
3307 | 22.387
3308 | 22.387
3309 | 22.387
3310 | 22.387
3311 | 22.387
3312 | 22.386
3313 | 22.387
3314 | 22.387
3315 | 22.387
3316 | 22.387
3317 | 22.387
3318 | 22.387
3319 | 22.387
3320 | 22.387
3321 | 22.387
3322 | 22.387
3323 | 22.386
3324 | 22.387
3325 | 22.387
3326 | 22.388
3327 | 22.387
3328 | 22.387
3329 | 22.387
3330 | 22.387
3331 | 22.387
3332 | 22.387
3333 | 22.387
3334 | 22.387
3335 | 22.387
3336 | 22.387
3337 | 22.387
3338 | 22.387
3339 | 22.387
3340 | 22.388
3341 | 22.387
3342 | 22.388
3343 | 22.387
3344 | 22.387
3345 | 22.387
3346 | 22.387
3347 | 22.387
3348 | 22.387
3349 | 22.387
3350 | 22.387
3351 | 22.387
3352 | 22.387
3353 | 22.387
3354 | 22.386
3355 | 22.387
3356 | 22.387
3357 | 22.386
3358 | 22.387
3359 | 22.387
3360 | 22.387
3361 | 22.386
3362 | 22.386
3363 | 22.387
3364 | 22.387
3365 | 22.387
3366 | 22.387
3367 | 22.387
3368 | 22.387
3369 | 22.387
3370 | 22.387
3371 | 22.387
3372 | 22.387
3373 | 22.387
3374 | 22.386
3375 | 22.387
3376 | 22.387
3377 | 22.387
3378 | 22.387
3379 | 22.387
3380 | 22.387
3381 | 22.387
3382 | 22.387
3383 | 22.387
3384 | 22.387
3385 | 22.387
3386 | 22.387
3387 | 22.387
3388 | 22.387
3389 | 22.387
3390 | 22.387
3391 | 22.387
3392 | 22.387
3393 | 22.387
3394 | 22.387
3395 | 22.386
3396 | 22.387
3397 | 22.387
3398 | 22.387
3399 | 22.387
3400 | 22.387
3401 | 22.387
3402 | 22.387
3403 | 22.387
3404 | 22.387
3405 | 22.387
3406 | 22.387
3407 | 22.387
3408 | 22.387
3409 | 22.387
3410 | 22.387
3411 | 22.387
3412 | 22.387
3413 | 22.387
3414 | 22.387
3415 | 22.387
3416 | 22.387
3417 | 22.387
3418 | 22.387
3419 | 22.387
3420 | 22.387
3421 | 22.387
3422 | 22.387
3423 | 22.387
3424 | 22.387
3425 | 22.387
3426 | 22.387
3427 | 22.387
3428 | 22.387
3429 | 22.387
3430 | 22.387
3431 | 22.387
3432 | 22.387
3433 | 22.387
3434 | 22.387
3435 | 22.387
3436 | 22.387
3437 | 22.387
3438 | 22.387
3439 | 22.387
3440 | 22.387
3441 | 22.387
3442 | 22.387
3443 | 22.387
3444 | 22.387
3445 | 22.386
3446 | 22.387
3447 | 22.387
3448 | 22.387
3449 | 22.387
3450 | 22.387
3451 | 22.387
3452 | 22.387
3453 | 22.387
3454 | 22.386
3455 | 22.387
3456 | 22.387
3457 | 22.387
3458 | 22.387
3459 | 22.387
3460 | 22.386
3461 | 22.387
3462 | 22.387
3463 | 22.387
3464 | 22.387
3465 | 22.387
3466 | 22.387
3467 | 22.387
3468 | 22.387
3469 | 22.387
3470 | 22.386
3471 | 22.386
3472 | 22.386
3473 | 22.387
3474 | 22.387
3475 | 22.387
3476 | 22.387
3477 | 22.387
3478 | 22.387
3479 | 22.387
3480 | 22.387
3481 | 22.387
3482 | 22.387
3483 | 22.387
3484 | 22.387
3485 | 22.387
3486 | 22.387
3487 | 22.387
3488 | 22.387
3489 | 22.387
3490 | 22.387
3491 | 22.387
3492 | 22.387
3493 | 22.387
3494 | 22.387
3495 | 22.387
3496 | 22.386
3497 | 22.387
3498 | 22.387
3499 | 22.387
3500 | 22.387
3501 | 22.387
3502 | 22.386
3503 | 22.387
3504 | 22.387
3505 | 22.387
3506 | 22.387
3507 | 22.387
3508 | 22.387
3509 | 22.387
3510 | 22.387
3511 | 22.387
3512 | 22.387
3513 | 22.387
3514 | 22.387
3515 | 22.387
3516 | 22.387
3517 | 22.387
3518 | 22.387
3519 | 22.386
3520 | 22.387
3521 | 22.387
3522 | 22.387
3523 | 22.387
3524 | 22.387
3525 | 22.387
3526 | 22.387
3527 | 22.387
3528 | 22.387
3529 | 22.387
3530 | 22.387
3531 | 22.387
3532 | 22.387
3533 | 22.387
3534 | 22.387
3535 | 22.386
3536 | 22.387
3537 | 22.387
3538 | 22.387
3539 | 22.387
3540 | 22.387
3541 | 22.387
3542 | 22.387
3543 | 22.387
3544 | 22.387
3545 | 22.387
3546 | 22.387
3547 | 22.387
3548 | 22.387
3549 | 22.387
3550 | 22.388
3551 | 22.387
3552 | 22.387
3553 | 22.387
3554 | 22.387
3555 | 22.387
3556 | 22.387
3557 | 22.387
3558 | 22.387
3559 | 22.387
3560 | 22.387
3561 | 22.387
3562 | 22.387
3563 | 22.387
3564 | 22.387
3565 | 22.387
3566 | 22.387
3567 | 22.387
3568 | 22.387
3569 | 22.387
3570 | 22.387
3571 | 22.387
3572 | 22.387
3573 | 22.387
3574 | 22.387
3575 | 22.388
3576 | 22.387
3577 | 22.388
3578 | 22.387
3579 | 22.386
3580 | 22.387
3581 | 22.387
3582 | 22.387
3583 | 22.387
3584 | 22.387
3585 | 22.387
3586 | 22.387
3587 | 22.387
3588 | 22.387
3589 | 22.387
3590 | 22.387
3591 | 22.387
3592 | 22.387
3593 | 22.387
3594 | 22.387
3595 | 22.387
3596 | 22.387
3597 | 22.387
3598 | 22.387
3599 | 22.387
3600 | 22.387
3601 | 22.387
3602 | 22.387
3603 | 22.387
3604 | 22.387
3605 | 22.387
3606 | 22.387
3607 | 22.387
3608 | 22.387
3609 | 22.387
3610 | 22.387
3611 | 22.387
3612 | 22.387
3613 | 22.387
3614 | 22.387
3615 | 22.388
3616 | 22.387
3617 | 22.387
3618 | 22.388
3619 | 22.387
3620 | 22.387
3621 | 22.387
3622 | 22.387
3623 | 22.387
3624 | 22.387
3625 | 22.387
3626 | 22.388
3627 | 22.388
3628 | 22.387
3629 | 22.387
3630 | 22.387
3631 | 22.387
3632 | 22.387
3633 | 22.387
3634 | 22.387
3635 | 22.388
3636 | 22.387
3637 | 22.387
3638 | 22.387
3639 | 22.387
3640 | 22.387
3641 | 22.387
3642 | 22.387
3643 | 22.388
3644 | 22.388
3645 | 22.388
3646 | 22.388
3647 | 22.387
3648 | 22.388
3649 | 22.387
3650 | 22.388
3651 | 22.388
3652 | 22.387
3653 | 22.387
3654 | 22.388
3655 | 22.388
3656 | 22.387
3657 | 22.388
3658 | 22.387
3659 | 22.388
3660 | 22.388
3661 | 22.388
3662 | 22.388
3663 | 22.388
3664 | 22.387
3665 | 22.387
3666 | 22.387
3667 | 22.387
3668 | 22.388
3669 | 22.387
3670 | 22.387
3671 | 22.387
3672 | 22.388
3673 | 22.387
3674 | 22.388
3675 | 22.387
3676 | 22.388
3677 | 22.387
3678 | 22.388
3679 | 22.388
3680 | 22.387
3681 | 22.387
3682 | 22.388
3683 | 22.388
3684 | 22.388
3685 | 22.387
3686 | 22.388
3687 | 22.387
3688 | 22.388
3689 | 22.387
3690 | 22.388
3691 | 22.388
3692 | 22.387
3693 | 22.387
3694 | 22.387
3695 | 22.387
3696 | 22.387
3697 | 22.387
3698 | 22.387
3699 | 22.388
3700 | 22.387
3701 | 22.388
3702 | 22.387
3703 | 22.388
3704 | 22.388
3705 | 22.388
3706 | 22.388
3707 | 22.388
3708 | 22.388
3709 | 22.388
3710 | 22.388
3711 | 22.387
3712 | 22.388
3713 | 22.388
3714 | 22.388
3715 | 22.388
3716 | 22.388
3717 | 22.388
3718 | 22.388
3719 | 22.387
3720 | 22.388
3721 | 22.388
3722 | 22.388
3723 | 22.388
3724 | 22.388
3725 | 22.387
3726 | 22.387
3727 | 22.388
3728 | 22.388
3729 | 22.388
3730 | 22.388
3731 | 22.387
3732 | 22.388
3733 | 22.388
3734 | 22.388
3735 | 22.387
3736 | 22.388
3737 | 22.387
3738 | 22.388
3739 | 22.388
3740 | 22.387
3741 | 22.388
3742 | 22.387
3743 | 22.388
3744 | 22.388
3745 | 22.387
3746 | 22.388
3747 | 22.388
3748 | 22.388
3749 | 22.388
3750 | 22.388
3751 | 22.388
3752 | 22.388
3753 | 22.387
3754 | 22.388
3755 | 22.388
3756 | 22.387
3757 | 22.387
3758 | 22.387
3759 | 22.387
3760 | 22.387
3761 | 22.387
3762 | 22.388
3763 | 22.388
3764 | 22.388
3765 | 22.387
3766 | 22.387
3767 | 22.387
3768 | 22.387
3769 | 22.388
3770 | 22.387
3771 | 22.387
3772 | 22.387
3773 | 22.388
3774 | 22.387
3775 | 22.387
3776 | 22.387
3777 | 22.387
3778 | 22.387
3779 | 22.388
3780 | 22.387
3781 | 22.387
3782 | 22.388
3783 | 22.388
3784 | 22.387
3785 | 22.387
3786 | 22.387
3787 | 22.387
3788 | 22.387
3789 | 22.387
3790 | 22.388
3791 | 22.388
3792 | 22.387
3793 | 22.388
3794 | 22.387
3795 | 22.387
3796 | 22.387
3797 | 22.388
3798 | 22.387
3799 | 22.387
3800 | 22.387
3801 | 22.388
3802 | 22.387
3803 | 22.387
3804 | 22.388
3805 | 22.387
3806 | 22.387
3807 | 22.387
3808 | 22.387
3809 | 22.387
3810 | 22.387
3811 | 22.387
3812 | 22.388
3813 | 22.387
3814 | 22.388
3815 | 22.388
3816 | 22.387
3817 | 22.387
3818 | 22.388
3819 | 22.387
3820 | 22.388
3821 | 22.387
3822 | 22.388
3823 | 22.387
3824 | 22.387
3825 | 22.387
3826 | 22.387
3827 | 22.387
3828 | 22.388
3829 | 22.388
3830 | 22.388
3831 | 22.387
3832 | 22.388
3833 | 22.388
3834 | 22.387
3835 | 22.387
3836 | 22.388
3837 | 22.388
3838 | 22.388
3839 | 22.388
3840 | 22.388
3841 | 22.387
3842 | 22.387
3843 | 22.388
3844 | 22.388
3845 | 22.388
3846 | 22.387
3847 | 22.388
3848 | 22.387
3849 | 22.388
3850 | 22.387
3851 | 22.387
3852 | 22.387
3853 | 22.388
3854 | 22.388
3855 | 22.388
3856 | 22.388
3857 | 22.387
3858 | 22.388
3859 | 22.387
3860 | 22.388
3861 | 22.387
3862 | 22.388
3863 | 22.388
3864 | 22.387
3865 | 22.388
3866 | 22.387
3867 | 22.387
3868 | 22.388
3869 | 22.387
3870 | 22.387
3871 | 22.388
3872 | 22.387
3873 | 22.387
3874 | 22.388
3875 | 22.387
3876 | 22.388
3877 | 22.387
3878 | 22.388
3879 | 22.387
3880 | 22.388
3881 | 22.387
3882 | 22.387
3883 | 22.387
3884 | 22.387
3885 | 22.388
3886 | 22.387
3887 | 22.387
3888 | 22.387
3889 | 22.387
3890 | 22.387
3891 | 22.387
3892 | 22.388
3893 | 22.387
3894 | 22.387
3895 | 22.387
3896 | 22.387
3897 | 22.387
3898 | 22.388
3899 | 22.387
3900 | 22.387
3901 | 22.387
3902 | 22.387
3903 | 22.387
3904 | 22.387
3905 | 22.387
3906 | 22.387
3907 | 22.387
3908 | 22.387
3909 | 22.387
3910 | 22.387
3911 | 22.387
3912 | 22.387
3913 | 22.387
3914 | 22.387
3915 | 22.388
3916 | 22.387
3917 | 22.387
3918 | 22.387
3919 | 22.387
3920 | 22.387
3921 | 22.387
3922 | 22.387
3923 | 22.387
3924 | 22.387
3925 | 22.387
3926 | 22.387
3927 | 22.387
3928 | 22.387
3929 | 22.387
3930 | 22.388
3931 | 22.387
3932 | 22.387
3933 | 22.387
3934 | 22.388
3935 | 22.388
3936 | 22.387
3937 | 22.387
3938 | 22.387
3939 | 22.387
3940 | 22.387
3941 | 22.388
3942 | 22.387
3943 | 22.388
3944 | 22.388
3945 | 22.387
3946 | 22.387
3947 | 22.387
3948 | 22.387
3949 | 22.387
3950 | 22.387
3951 | 22.387
3952 | 22.388
3953 | 22.388
3954 | 22.387
3955 | 22.387
3956 | 22.387
3957 | 22.388
3958 | 22.387
3959 | 22.388
3960 | 22.388
3961 | 22.387
3962 | 22.387
3963 | 22.387
3964 | 22.388
3965 | 22.388
3966 | 22.388
3967 | 22.387
3968 | 22.388
3969 | 22.387
3970 | 22.387
3971 | 22.387
3972 | 22.388
3973 | 22.388
3974 | 22.388
3975 | 22.387
3976 | 22.388
3977 | 22.388
3978 | 22.387
3979 | 22.387
3980 | 22.388
3981 | 22.388
3982 | 22.387
3983 | 22.387
3984 | 22.387
3985 | 22.387
3986 | 22.387
3987 | 22.388
3988 | 22.387
3989 | 22.387
3990 | 22.387
3991 | 22.388
3992 | 22.388
3993 | 22.388
3994 | 22.387
3995 | 22.388
3996 | 22.387
3997 | 22.388
3998 | 22.387
3999 | 22.388
4000 | 22.388
4001 | 22.387
4002 | 22.388
4003 | 22.387
4004 | 22.388
4005 | 22.387
4006 | 22.388
4007 | 22.388
4008 | 22.388
4009 | 22.388
4010 | 22.388
4011 | 22.388
4012 | 22.388
4013 | 22.388
4014 | 22.388
4015 | 22.388
4016 | 22.388
4017 | 22.388
4018 | 22.388
4019 | 22.388
4020 | 22.388
4021 | 22.388
4022 | 22.388
4023 | 22.388
4024 | 22.388
4025 | 22.389
4026 | 22.388
4027 | 22.388
4028 | 22.388
4029 | 22.387
4030 | 22.388
4031 | 22.388
4032 | 22.388
4033 | 22.388
4034 | 22.388
4035 | 22.388
4036 | 22.388
4037 | 22.388
4038 | 22.387
4039 | 22.388
4040 | 22.387
4041 | 22.387
4042 | 22.388
4043 | 22.387
4044 | 22.388
4045 | 22.387
4046 | 22.388
4047 | 22.387
4048 | 22.388
4049 | 22.388
4050 | 22.388
4051 | 22.388
4052 | 22.388
4053 | 22.388
4054 | 22.388
4055 | 22.388
4056 | 22.387
4057 | 22.387
4058 | 22.387
4059 | 22.388
4060 | 22.388
4061 | 22.388
4062 | 22.388
4063 | 22.388
4064 | 22.388
4065 | 22.388
4066 | 22.388
4067 | 22.388
4068 | 22.388
4069 | 22.388
4070 | 22.387
4071 | 22.388
4072 | 22.388
4073 | 22.388
4074 | 22.388
4075 | 22.388
4076 | 22.388
4077 | 22.388
4078 | 22.387
4079 | 22.388
4080 | 22.388
4081 | 22.389
4082 | 22.388
4083 | 22.388
4084 | 22.388
4085 | 22.388
4086 | 22.388
4087 | 22.388
4088 | 22.388
4089 | 22.388
4090 | 22.388
4091 | 22.388
4092 | 22.387
4093 | 22.388
4094 | 22.388
4095 | 22.388
4096 | 22.388
4097 | 22.388
4098 | 22.388
4099 | 22.388
4100 | 22.388
4101 | 22.387
4102 | 22.388
4103 | 22.388
4104 | 22.388
4105 | 22.387
4106 | 22.387
4107 | 22.388
4108 | 22.388
4109 | 22.387
4110 | 22.388
4111 | 22.388
4112 | 22.388
4113 | 22.388
4114 | 22.388
4115 | 22.388
4116 | 22.388
4117 | 22.388
4118 | 22.388
4119 | 22.388
4120 | 22.388
4121 | 22.388
4122 | 22.388
4123 | 22.388
4124 | 22.388
4125 | 22.388
4126 | 22.388
4127 | 22.388
4128 | 22.388
4129 | 22.388
4130 | 22.388
4131 | 22.388
4132 | 22.388
4133 | 22.388
4134 | 22.388
4135 | 22.388
4136 | 22.388
4137 | 22.388
4138 | 22.388
4139 | 22.388
4140 | 22.388
4141 | 22.388
4142 | 22.388
4143 | 22.388
4144 | 22.388
4145 | 22.388
4146 | 22.388
4147 | 22.388
4148 | 22.388
4149 | 22.388
4150 | 22.388
4151 | 22.388
4152 | 22.388
4153 | 22.388
4154 | 22.388
4155 | 22.388
4156 | 22.388
4157 | 22.388
4158 | 22.388
4159 | 22.388
4160 | 22.388
4161 | 22.388
4162 | 22.388
4163 | 22.388
4164 | 22.388
4165 | 22.388
4166 | 22.388
4167 | 22.388
4168 | 22.388
4169 | 22.388
4170 | 22.388
4171 | 22.388
4172 | 22.388
4173 | 22.389
4174 | 22.388
4175 | 22.388
4176 | 22.388
4177 | 22.388
4178 | 22.388
4179 | 22.388
4180 | 22.388
4181 | 22.389
4182 | 22.387
4183 | 22.388
4184 | 22.388
4185 | 22.388
4186 | 22.388
4187 | 22.388
4188 | 22.388
4189 | 22.388
4190 | 22.388
4191 | 22.388
4192 | 22.388
4193 | 22.388
4194 | 22.388
4195 | 22.388
4196 | 22.388
4197 | 22.388
4198 | 22.388
4199 | 22.388
4200 | 22.388
4201 | 22.389
4202 | 22.388
4203 | 22.388
4204 | 22.388
4205 | 22.389
4206 | 22.388
4207 | 22.388
4208 | 22.388
4209 | 22.388
4210 | 22.388
4211 | 22.388
4212 | 22.388
4213 | 22.389
4214 | 22.388
4215 | 22.388
4216 | 22.389
4217 | 22.388
4218 | 22.388
4219 | 22.388
4220 | 22.388
4221 | 22.388
4222 | 22.388
4223 | 22.388
4224 | 22.388
4225 | 22.388
4226 | 22.388
4227 | 22.388
4228 | 22.388
4229 | 22.388
4230 | 22.388
4231 | 22.388
4232 | 22.388
4233 | 22.388
4234 | 22.388
4235 | 22.388
4236 | 22.388
4237 | 22.388
4238 | 22.388
4239 | 22.388
4240 | 22.388
4241 | 22.389
4242 | 22.388
4243 | 22.388
4244 | 22.388
4245 | 22.388
4246 | 22.388
4247 | 22.388
4248 | 22.388
4249 | 22.388
4250 | 22.388
4251 | 22.388
4252 | 22.388
4253 | 22.389
4254 | 22.388
4255 | 22.389
4256 | 22.388
4257 | 22.389
4258 | 22.388
4259 | 22.388
4260 | 22.388
4261 | 22.388
4262 | 22.388
4263 | 22.389
4264 | 22.388
4265 | 22.388
4266 | 22.389
4267 | 22.388
4268 | 22.388
4269 | 22.388
4270 | 22.388
4271 | 22.388
4272 | 22.388
4273 | 22.388
4274 | 22.388
4275 | 22.388
4276 | 22.388
4277 | 22.388
4278 | 22.388
4279 | 22.388
4280 | 22.388
4281 | 22.388
4282 | 22.388
4283 | 22.388
4284 | 22.388
4285 | 22.388
4286 | 22.388
4287 | 22.388
4288 | 22.388
4289 | 22.388
4290 | 22.388
4291 | 22.388
4292 | 22.388
4293 | 22.387
4294 | 22.388
4295 | 22.388
4296 | 22.388
4297 | 22.388
4298 | 22.388
4299 | 22.388
4300 | 22.388
4301 | 22.388
4302 | 22.388
4303 | 22.388
4304 | 22.388
4305 | 22.388
4306 | 22.387
4307 | 22.388
4308 | 22.388
4309 | 22.388
4310 | 22.388
4311 | 22.388
4312 | 22.388
4313 | 22.388
4314 | 22.389
4315 | 22.388
4316 | 22.388
4317 | 22.388
4318 | 22.388
4319 | 22.388
4320 | 22.388
4321 | 22.388
4322 | 22.388
4323 | 22.388
4324 | 22.388
4325 | 22.388
4326 | 22.388
4327 | 22.388
4328 | 22.388
4329 | 22.388
4330 | 22.388
4331 | 22.388
4332 | 22.389
4333 | 22.388
4334 | 22.388
4335 | 22.388
4336 | 22.388
4337 | 22.388
4338 | 22.389
4339 | 22.388
4340 | 22.389
4341 | 22.388
4342 | 22.388
4343 | 22.388
4344 | 22.388
4345 | 22.388
4346 | 22.388
4347 | 22.388
4348 | 22.388
4349 | 22.388
4350 | 22.388
4351 | 22.388
4352 | 22.388
4353 | 22.388
4354 | 22.388
4355 | 22.388
4356 | 22.388
4357 | 22.388
4358 | 22.388
4359 | 22.388
4360 | 22.388
4361 | 22.388
4362 | 22.388
4363 | 22.388
4364 | 22.388
4365 | 22.388
4366 | 22.389
4367 | 22.388
4368 | 22.388
4369 | 22.388
4370 | 22.389
4371 | 22.389
4372 | 22.388
4373 | 22.388
4374 | 22.388
4375 | 22.389
4376 | 22.388
4377 | 22.388
4378 | 22.388
4379 | 22.388
4380 | 22.388
4381 | 22.388
4382 | 22.388
4383 | 22.388
4384 | 22.388
4385 | 22.388
4386 | 22.388
4387 | 22.388
4388 | 22.388
4389 | 22.388
4390 | 22.388
4391 | 22.388
4392 | 22.388
4393 | 22.388
4394 | 22.388
4395 | 22.388
4396 | 22.388
4397 | 22.388
4398 | 22.388
4399 | 22.388
4400 | 22.388
4401 | 22.388
4402 | 22.388
4403 | 22.389
4404 | 22.388
4405 | 22.388
4406 | 22.388
4407 | 22.388
4408 | 22.388
4409 | 22.388
4410 | 22.389
4411 | 22.388
4412 | 22.388
4413 | 22.389
4414 | 22.389
4415 | 22.388
4416 | 22.388
4417 | 22.388
4418 | 22.388
4419 | 22.389
4420 | 22.388
4421 | 22.389
4422 | 22.388
4423 | 22.388
4424 | 22.388
4425 | 22.388
4426 | 22.389
4427 | 22.389
4428 | 22.389
4429 | 22.388
4430 | 22.389
4431 | 22.389
4432 | 22.389
4433 | 22.389
4434 | 22.388
4435 | 22.389
4436 | 22.388
4437 | 22.388
4438 | 22.388
4439 | 22.389
4440 | 22.388
4441 | 22.389
4442 | 22.389
4443 | 22.388
4444 | 22.388
4445 | 22.389
4446 | 22.389
4447 | 22.389
4448 | 22.388
4449 | 22.389
4450 | 22.388
4451 | 22.389
4452 | 22.389
4453 | 22.389
4454 | 22.388
4455 | 22.388
4456 | 22.388
4457 | 22.388
4458 | 22.388
4459 | 22.389
4460 | 22.389
4461 | 22.389
4462 | 22.388
4463 | 22.388
4464 | 22.389
4465 | 22.389
4466 | 22.388
4467 | 22.388
4468 | 22.388
4469 | 22.388
4470 | 22.389
4471 | 22.388
4472 | 22.389
4473 | 22.388
4474 | 22.389
4475 | 22.389
4476 | 22.388
4477 | 22.389
4478 | 22.388
4479 | 22.389
4480 | 22.389
4481 | 22.388
4482 | 22.388
4483 | 22.388
4484 | 22.388
4485 | 22.388
4486 | 22.388
4487 | 22.388
4488 | 22.388
4489 | 22.388
4490 | 22.388
4491 | 22.389
4492 | 22.388
4493 | 22.388
4494 | 22.388
4495 | 22.388
4496 | 22.389
4497 | 22.389
4498 | 22.389
4499 | 22.388
4500 | 22.388
4501 | 22.388
4502 | 22.388
4503 | 22.388
4504 | 22.389
4505 | 22.389
4506 | 22.388
4507 | 22.388
4508 | 22.389
4509 | 22.388
4510 | 22.389
4511 | 22.389
4512 | 22.388
4513 | 22.389
4514 | 22.388
4515 | 22.389
4516 | 22.389
4517 | 22.388
4518 | 22.389
4519 | 22.389
4520 | 22.388
4521 | 22.388
4522 | 22.388
4523 | 22.388
4524 | 22.388
4525 | 22.388
4526 | 22.388
4527 | 22.389
4528 | 22.389
4529 | 22.388
4530 | 22.388
4531 | 22.388
4532 | 22.388
4533 | 22.389
4534 | 22.388
4535 | 22.389
4536 | 22.388
4537 | 22.389
4538 | 22.389
4539 | 22.388
4540 | 22.388
4541 | 22.389
4542 | 22.388
4543 | 22.389
4544 | 22.389
4545 | 22.389
4546 | 22.389
4547 | 22.389
4548 | 22.389
4549 | 22.388
4550 | 22.389
4551 | 22.388
4552 | 22.389
4553 | 22.389
4554 | 22.388
4555 | 22.389
4556 | 22.388
4557 | 22.389
4558 | 22.388
4559 | 22.389
4560 | 22.388
4561 | 22.389
4562 | 22.389
4563 | 22.389
4564 | 22.388
4565 | 22.39
4566 | 22.388
4567 | 22.389
4568 | 22.388
4569 | 22.389
4570 | 22.389
4571 | 22.389
4572 | 22.389
4573 | 22.389
4574 | 22.389
4575 | 22.389
4576 | 22.389
4577 | 22.389
4578 | 22.389
4579 | 22.389
4580 | 22.389
4581 | 22.389
4582 | 22.39
4583 | 22.389
4584 | 22.389
4585 | 22.389
4586 | 22.389
4587 | 22.389
4588 | 22.389
4589 | 22.389
4590 | 22.389
4591 | 22.389
4592 | 22.389
4593 | 22.389
4594 | 22.389
4595 | 22.389
4596 | 22.389
4597 | 22.389
4598 | 22.389
4599 | 22.389
4600 | 22.389
4601 | 22.389
4602 | 22.389
4603 | 22.389
4604 | 22.389
4605 | 22.389
4606 | 22.389
4607 | 22.389
4608 | 22.389
4609 | 22.389
4610 | 22.389
4611 | 22.389
4612 | 22.388
4613 | 22.389
4614 | 22.389
4615 | 22.389
4616 | 22.389
4617 | 22.388
4618 | 22.389
4619 | 22.389
4620 | 22.389
4621 | 22.388
4622 | 22.389
4623 | 22.389
4624 | 22.389
4625 | 22.389
4626 | 22.389
4627 | 22.389
4628 | 22.389
4629 | 22.389
4630 | 22.389
4631 | 22.389
4632 | 22.389
4633 | 22.389
4634 | 22.389
4635 | 22.389
4636 | 22.389
4637 | 22.388
4638 | 22.389
4639 | 22.389
4640 | 22.389
4641 | 22.389
4642 | 22.389
4643 | 22.389
4644 | 22.389
4645 | 22.389
4646 | 22.389
4647 | 22.389
4648 | 22.389
4649 | 22.389
4650 | 22.389
4651 | 22.389
4652 | 22.389
4653 | 22.389
4654 | 22.388
4655 | 22.389
4656 | 22.389
4657 | 22.389
4658 | 22.389
4659 | 22.389
4660 | 22.389
4661 | 22.389
4662 | 22.389
4663 | 22.389
4664 | 22.389
4665 | 22.389
4666 | 22.389
4667 | 22.389
4668 | 22.389
4669 | 22.389
4670 | 22.388
4671 | 22.389
4672 | 22.389
4673 | 22.389
4674 | 22.389
4675 | 22.389
4676 | 22.389
4677 | 22.389
4678 | 22.389
4679 | 22.389
4680 | 22.389
4681 | 22.389
4682 | 22.389
4683 | 22.389
4684 | 22.389
4685 | 22.39
4686 | 22.389
4687 | 22.389
4688 | 22.389
4689 | 22.389
4690 | 22.389
4691 | 22.39
4692 | 22.39
4693 | 22.389
4694 | 22.389
4695 | 22.389
4696 | 22.389
4697 | 22.389
4698 | 22.389
4699 | 22.39
4700 | 22.389
4701 | 22.389
4702 | 22.389
4703 | 22.39
4704 | 22.389
4705 | 22.389
4706 | 22.389
4707 | 22.389
4708 | 22.389
4709 | 22.389
4710 | 22.389
4711 | 22.389
4712 | 22.389
4713 | 22.389
4714 | 22.389
4715 | 22.389
4716 | 22.39
4717 | 22.39
4718 | 22.389
4719 | 22.389
4720 | 22.389
4721 | 22.39
4722 | 22.389
4723 | 22.389
4724 | 22.39
4725 | 22.389
4726 | 22.389
4727 | 22.389
4728 | 22.389
4729 | 22.389
4730 | 22.389
4731 | 22.389
4732 | 22.39
4733 | 22.389
4734 | 22.389
4735 | 22.389
4736 | 22.389
4737 | 22.389
4738 | 22.389
4739 | 22.389
4740 | 22.389
4741 | 22.389
4742 | 22.389
4743 | 22.389
4744 | 22.39
4745 | 22.389
4746 | 22.389
4747 | 22.389
4748 | 22.39
4749 | 22.39
4750 | 22.389
4751 | 22.389
4752 | 22.39
4753 | 22.389
4754 | 22.389
4755 | 22.389
4756 | 22.389
4757 | 22.389
4758 | 22.389
4759 | 22.39
4760 | 22.39
4761 | 22.389
4762 | 22.389
4763 | 22.389
4764 | 22.389
4765 | 22.389
4766 | 22.389
4767 | 22.39
4768 | 22.389
4769 | 22.389
4770 | 22.389
4771 | 22.389
4772 | 22.389
4773 | 22.389
4774 | 22.389
4775 | 22.389
4776 | 22.389
4777 | 22.389
4778 | 22.389
4779 | 22.39
4780 | 22.389
4781 | 22.389
4782 | 22.39
4783 | 22.389
4784 | 22.39
4785 | 22.389
4786 | 22.389
4787 | 22.39
4788 | 22.389
4789 | 22.389
4790 | 22.39
4791 | 22.389
4792 | 22.39
4793 | 22.389
4794 | 22.389
4795 | 22.389
4796 | 22.389
4797 | 22.389
4798 | 22.389
4799 | 22.39
4800 | 22.389
4801 | 22.389
4802 | 22.389
4803 | 22.39
4804 | 22.39
4805 | 22.39
4806 | 22.389
4807 | 22.389
4808 | 22.39
4809 | 22.39
4810 | 22.39
4811 | 22.39
4812 | 22.389
4813 | 22.39
4814 | 22.389
4815 | 22.39
4816 | 22.389
4817 | 22.39
4818 | 22.389
4819 | 22.389
4820 | 22.389
4821 | 22.389
4822 | 22.39
4823 | 22.389
4824 | 22.389
4825 | 22.389
4826 | 22.39
4827 | 22.389
4828 | 22.389
4829 | 22.39
4830 | 22.389
4831 | 22.39
4832 | 22.39
4833 | 22.389
4834 | 22.389
4835 | 22.39
4836 | 22.39
4837 | 22.389
4838 | 22.389
4839 | 22.389
4840 | 22.389
4841 | 22.389
4842 | 22.389
4843 | 22.389
4844 | 22.39
4845 | 22.39
4846 | 22.39
4847 | 22.39
4848 | 22.389
4849 | 22.389
4850 | 22.389
4851 | 22.389
4852 | 22.389
4853 | 22.389
4854 | 22.39
4855 | 22.389
4856 | 22.39
4857 | 22.389
4858 | 22.39
4859 | 22.389
4860 | 22.389
4861 | 22.389
4862 | 22.389
4863 | 22.389
4864 | 22.389
4865 | 22.389
4866 | 22.39
4867 | 22.389
4868 | 22.39
4869 | 22.39
4870 | 22.39
4871 | 22.39
4872 | 22.389
4873 | 22.389
4874 | 22.389
4875 | 22.39
4876 | 22.389
4877 | 22.389
4878 | 22.39
4879 | 22.389
4880 | 22.389
4881 | 22.389
4882 | 22.389
4883 | 22.389
4884 | 22.39
4885 | 22.389
4886 | 22.389
4887 | 22.389
4888 | 22.389
4889 | 22.389
4890 | 22.389
4891 | 22.389
4892 | 22.389
4893 | 22.389
4894 | 22.39
4895 | 22.389
4896 | 22.389
4897 | 22.389
4898 | 22.39
4899 | 22.389
4900 | 22.389
4901 | 22.389
4902 | 22.389
4903 | 22.39
4904 | 22.39
4905 | 22.389
4906 | 22.39
4907 | 22.389
4908 | 22.389
4909 | 22.389
4910 | 22.389
4911 | 22.389
4912 | 22.389
4913 | 22.389
4914 | 22.39
4915 | 22.39
4916 | 22.39
4917 | 22.39
4918 | 22.39
4919 | 22.39
4920 | 22.39
4921 | 22.389
4922 | 22.39
4923 | 22.389
4924 | 22.39
4925 | 22.39
4926 | 22.389
4927 | 22.39
4928 | 22.39
4929 | 22.39
4930 | 22.39
4931 | 22.39
4932 | 22.389
4933 | 22.389
4934 | 22.39
4935 | 22.389
4936 | 22.39
4937 | 22.389
4938 | 22.39
4939 | 22.39
4940 | 22.39
4941 | 22.389
4942 | 22.389
4943 | 22.39
4944 | 22.39
4945 | 22.389
4946 | 22.39
4947 | 22.39
4948 | 22.39
4949 | 22.39
4950 | 22.39
4951 | 22.39
4952 | 22.389
4953 | 22.39
4954 | 22.39
4955 | 22.39
4956 | 22.389
4957 | 22.39
4958 | 22.39
4959 | 22.39
4960 | 22.389
4961 | 22.39
4962 | 22.389
4963 | 22.39
4964 | 22.39
4965 | 22.39
4966 | 22.39
4967 | 22.389
4968 | 22.39
4969 | 22.39
4970 | 22.39
4971 | 22.39
4972 | 22.39
4973 | 22.39
4974 | 22.39
4975 | 22.39
4976 | 22.391
4977 | 22.39
4978 | 22.39
4979 | 22.39
4980 | 22.39
4981 | 22.39
4982 | 22.391
4983 | 22.39
4984 | 22.39
4985 | 22.39
4986 | 22.39
4987 | 22.391
4988 | 22.39
4989 | 22.39
4990 | 22.39
4991 | 22.39
4992 | 22.39
4993 | 22.39
4994 | 22.39
4995 | 22.39
4996 | 22.39
4997 | 22.39
4998 | 22.39
4999 | 22.39
5000 | 22.39
5001 | 22.39
5002 | 22.39
5003 | 22.39
5004 | 22.39
5005 | 22.391
5006 | 22.391
5007 | 22.39
5008 | 22.39
5009 | 22.39
5010 | 22.391
5011 | 22.391
5012 | 22.39
5013 | 22.39
5014 | 22.39
5015 | 22.39
5016 | 22.39
5017 | 22.39
5018 | 22.39
5019 | 22.391
5020 | 22.39
5021 | 22.391
5022 | 22.39
5023 | 22.391
5024 | 22.39
5025 | 22.39
5026 | 22.39
5027 | 22.39
5028 | 22.39
5029 | 22.39
5030 | 22.39
5031 | 22.39
5032 | 22.39
5033 | 22.39
5034 | 22.39
5035 | 22.39
5036 | 22.39
5037 | 22.39
5038 | 22.39
5039 | 22.39
5040 | 22.39
5041 | 22.39
5042 | 22.39
5043 | 22.39
5044 | 22.39
5045 | 22.39
5046 | 22.391
5047 | 22.39
5048 | 22.391
5049 | 22.39
5050 | 22.39
5051 | 22.39
5052 | 22.391
5053 | 22.39
5054 | 22.39
5055 | 22.39
5056 | 22.391
5057 | 22.39
5058 | 22.391
5059 | 22.39
5060 | 22.391
5061 | 22.39
5062 | 22.39
5063 | 22.391
5064 | 22.39
5065 | 22.391
5066 | 22.39
5067 | 22.39
5068 | 22.39
5069 | 22.391
5070 | 22.39
5071 | 22.391
5072 | 22.39
5073 | 22.39
5074 | 22.391
5075 | 22.39
5076 | 22.39
5077 | 22.39
5078 | 22.391
5079 | 22.39
5080 | 22.39
5081 | 22.39
5082 | 22.39
5083 | 22.39
5084 | 22.39
5085 | 22.39
5086 | 22.39
5087 | 22.39
5088 | 22.39
5089 | 22.39
5090 | 22.39
5091 | 22.389
5092 | 22.391
5093 | 22.39
5094 | 22.39
5095 | 22.39
5096 | 22.39
5097 | 22.39
5098 | 22.39
5099 | 22.391
5100 | 22.391
5101 | 22.39
5102 | 22.39
5103 | 22.39
5104 | 22.39
5105 | 22.39
5106 | 22.391
5107 | 22.39
5108 | 22.391
5109 | 22.39
5110 | 22.391
5111 | 22.39
5112 | 22.39
5113 | 22.39
5114 | 22.391
5115 | 22.39
5116 | 22.39
5117 | 22.39
5118 | 22.39
5119 | 22.391
5120 | 22.39
5121 | 22.39
5122 | 22.39
5123 | 22.39
5124 | 22.391
5125 | 22.391
5126 | 22.39
5127 | 22.391
5128 | 22.39
5129 | 22.391
5130 | 22.391
5131 | 22.39
5132 | 22.391
5133 | 22.391
5134 | 22.39
5135 | 22.39
5136 | 22.391
5137 | 22.391
5138 | 22.391
5139 | 22.39
5140 | 22.39
5141 | 22.39
5142 | 22.39
5143 | 22.39
5144 | 22.39
5145 | 22.391
5146 | 22.39
5147 | 22.39
5148 | 22.39
5149 | 22.39
5150 | 22.39
5151 | 22.39
5152 | 22.391
5153 | 22.389
5154 | 22.391
5155 | 22.39
5156 | 22.391
5157 | 22.39
5158 | 22.39
5159 | 22.39
5160 | 22.391
5161 | 22.39
5162 | 22.391
5163 | 22.39
5164 | 22.39
5165 | 22.39
5166 | 22.39
5167 | 22.39
5168 | 22.39
5169 | 22.391
5170 | 22.391
5171 | 22.39
5172 | 22.39
5173 | 22.391
5174 | 22.39
5175 | 22.391
5176 | 22.391
5177 | 22.39
5178 | 22.391
5179 | 22.391
5180 | 22.391
5181 | 22.391
5182 | 22.391
5183 | 22.391
5184 | 22.391
5185 | 22.391
5186 | 22.39
5187 | 22.39
5188 | 22.391
5189 | 22.39
5190 | 22.391
5191 | 22.39
5192 | 22.39
5193 | 22.391
5194 | 22.391
5195 | 22.391
5196 | 22.391
5197 | 22.391
5198 | 22.391
5199 | 22.391
5200 | 22.391
5201 | 22.391
5202 | 22.391
5203 | 22.391
5204 | 22.391
5205 | 22.391
5206 | 22.39
5207 | 22.391
5208 | 22.391
5209 | 22.391
5210 | 22.391
5211 | 22.391
5212 | 22.391
5213 | 22.391
5214 | 22.391
5215 | 22.391
5216 | 22.391
5217 | 22.391
5218 | 22.391
5219 | 22.391
5220 | 22.391
5221 | 22.391
5222 | 22.39
5223 | 22.391
5224 | 22.39
5225 | 22.391
5226 | 22.39
5227 | 22.391
5228 | 22.392
5229 | 22.391
5230 | 22.391
5231 | 22.391
5232 | 22.391
5233 | 22.391
5234 | 22.391
5235 | 22.391
5236 | 22.391
5237 | 22.391
5238 | 22.391
5239 | 22.391
5240 | 22.391
5241 | 22.391
5242 | 22.391
5243 | 22.391
5244 | 22.391
5245 | 22.391
5246 | 22.391
5247 | 22.391
5248 | 22.391
5249 | 22.391
5250 | 22.391
5251 | 22.391
5252 | 22.391
5253 | 22.391
5254 | 22.391
5255 | 22.391
5256 | 22.391
5257 | 22.391
5258 | 22.391
5259 | 22.391
5260 | 22.391
5261 | 22.391
5262 | 22.391
5263 | 22.391
5264 | 22.391
5265 | 22.391
5266 | 22.392
5267 | 22.391
5268 | 22.391
5269 | 22.391
5270 | 22.391
5271 | 22.391
5272 | 22.391
5273 | 22.391
5274 | 22.391
5275 | 22.391
5276 | 22.391
5277 | 22.391
5278 | 22.392
5279 | 22.391
5280 | 22.391
5281 | 22.391
5282 | 22.391
5283 | 22.391
5284 | 22.391
5285 | 22.391
5286 | 22.391
5287 | 22.391
5288 | 22.391
5289 | 22.391
5290 | 22.391
5291 | 22.391
5292 | 22.391
5293 | 22.391
5294 | 22.391
5295 | 22.391
5296 | 22.391
5297 | 22.391
5298 | 22.391
5299 | 22.391
5300 | 22.391
5301 | 22.391
5302 | 22.391
5303 | 22.391
5304 | 22.391
5305 | 22.391
5306 | 22.391
5307 | 22.391
5308 | 22.391
5309 | 22.391
5310 | 22.391
5311 | 22.391
5312 | 22.391
5313 | 22.391
5314 | 22.391
5315 | 22.391
5316 | 22.391
5317 | 22.39
5318 | 22.391
5319 | 22.391
5320 | 22.391
5321 | 22.391
5322 | 22.391
5323 | 22.391
5324 | 22.391
5325 | 22.391
5326 | 22.391
5327 | 22.391
5328 | 22.391
5329 | 22.391
5330 | 22.391
5331 | 22.391
5332 | 22.391
5333 | 22.391
5334 | 22.391
5335 | 22.391
5336 | 22.391
5337 | 22.391
5338 | 22.391
5339 | 22.391
5340 | 22.391
5341 | 22.391
5342 | 22.391
5343 | 22.391
5344 | 22.391
5345 | 22.391
5346 | 22.391
5347 | 22.391
5348 | 22.391
5349 | 22.391
5350 | 22.391
5351 | 22.391
5352 | 22.391
5353 | 22.391
5354 | 22.391
5355 | 22.391
5356 | 22.391
5357 | 22.391
5358 | 22.391
5359 | 22.391
5360 | 22.391
5361 | 22.391
5362 | 22.391
5363 | 22.391
5364 | 22.391
5365 | 22.391
5366 | 22.391
5367 | 22.391
5368 | 22.391
5369 | 22.391
5370 | 22.391
5371 | 22.391
5372 | 22.391
5373 | 22.391
5374 | 22.391
5375 | 22.391
5376 | 22.391
5377 | 22.391
5378 | 22.391
5379 | 22.391
5380 | 22.391
5381 | 22.391
5382 | 22.391
5383 | 22.391
5384 | 22.391
5385 | 22.391
5386 | 22.391
5387 | 22.391
5388 | 22.391
5389 | 22.391
5390 | 22.391
5391 | 22.391
5392 | 22.391
5393 | 22.391
5394 | 22.391
5395 | 22.392
5396 | 22.392
5397 | 22.391
5398 | 22.391
5399 | 22.391
5400 | 22.391
5401 | 22.391
5402 | 22.391
5403 | 22.391
5404 | 22.392
5405 | 22.391
5406 | 22.391
5407 | 22.391
5408 | 22.392
5409 | 22.392
5410 | 22.392
5411 | 22.392
5412 | 22.391
5413 | 22.391
5414 | 22.391
5415 | 22.392
5416 | 22.391
5417 | 22.391
5418 | 22.391
5419 | 22.392
5420 | 22.391
5421 | 22.392
5422 | 22.391
5423 | 22.391
5424 | 22.391
5425 | 22.392
5426 | 22.391
5427 | 22.391
5428 | 22.392
5429 | 22.391
5430 | 22.391
5431 | 22.392
5432 | 22.392
5433 | 22.393
5434 | 22.393
5435 | 22.394
5436 | 22.393
5437 | 22.393
5438 | 22.393
5439 | 22.393
5440 | 22.393
5441 | 22.393
5442 | 22.393
5443 | 22.393
5444 | 22.393
5445 | 22.393
5446 | 22.393
5447 | 22.394
5448 | 22.394
5449 | 22.393
5450 | 22.393
5451 | 22.394
5452 | 22.393
5453 | 22.393
5454 | 22.393
5455 | 22.393
5456 | 22.393
5457 | 22.393
5458 | 22.393
5459 | 22.393
5460 | 22.393
5461 | 22.393
5462 | 22.393
5463 | 22.393
5464 | 22.393
5465 | 22.393
5466 | 22.393
5467 | 22.393
5468 | 22.393
5469 | 22.393
5470 | 22.393
5471 | 22.393
5472 | 22.392
5473 | 22.393
5474 | 22.393
5475 | 22.393
5476 | 22.392
5477 | 22.393
5478 | 22.393
5479 | 22.393
5480 | 22.393
5481 | 22.393
5482 | 22.393
5483 | 22.394
5484 | 22.393
5485 | 22.393
5486 | 22.393
5487 | 22.393
5488 | 22.393
5489 | 22.393
5490 | 22.393
5491 | 22.392
5492 | 22.392
5493 | 22.393
5494 | 22.393
5495 | 22.393
5496 | 22.392
5497 | 22.393
5498 | 22.393
5499 | 22.393
5500 | 22.393
5501 | 22.393
5502 | 22.393
5503 | 22.393
5504 | 22.393
5505 | 22.393
5506 | 22.393
5507 | 22.393
5508 | 22.393
5509 | 22.392
5510 | 22.393
5511 | 22.393
5512 | 22.393
5513 | 22.393
5514 | 22.393
5515 | 22.393
5516 | 22.392
5517 | 22.393
5518 | 22.393
5519 | 22.393
5520 | 22.393
5521 | 22.393
5522 | 22.393
5523 | 22.393
5524 | 22.393
5525 | 22.393
5526 | 22.393
5527 | 22.393
5528 | 22.393
5529 | 22.393
5530 | 22.393
5531 | 22.393
5532 | 22.393
5533 | 22.393
5534 | 22.393
5535 | 22.393
5536 | 22.393
5537 | 22.393
5538 | 22.393
5539 | 22.393
5540 | 22.393
5541 | 22.393
5542 | 22.393
5543 | 22.393
5544 | 22.393
5545 | 22.393
5546 | 22.393
5547 | 22.393
5548 | 22.394
5549 | 22.393
5550 | 22.393
5551 | 22.393
5552 | 22.393
5553 | 22.393
5554 | 22.394
5555 | 22.393
5556 | 22.394
5557 | 22.394
5558 | 22.393
5559 | 22.394
5560 | 22.393
5561 | 22.393
5562 | 22.393
5563 | 22.393
5564 | 22.393
5565 | 22.394
5566 | 22.393
5567 | 22.393
5568 | 22.393
5569 | 22.394
5570 | 22.393
5571 | 22.393
5572 | 22.393
5573 | 22.393
5574 | 22.393
5575 | 22.393
5576 | 22.394
5577 | 22.393
5578 | 22.393
5579 | 22.393
5580 | 22.393
5581 | 22.393
5582 | 22.392
5583 | 22.393
5584 | 22.393
5585 | 22.393
5586 | 22.393
5587 | 22.393
5588 | 22.393
5589 | 22.393
5590 | 22.393
5591 | 22.393
5592 | 22.393
5593 | 22.393
5594 | 22.393
5595 | 22.393
5596 | 22.393
5597 | 22.393
5598 | 22.393
5599 | 22.393
5600 | 22.393
5601 | 22.393
5602 | 22.393
5603 | 22.394
5604 | 22.393
5605 | 22.393
5606 | 22.393
5607 | 22.393
5608 | 22.393
5609 | 22.393
5610 | 22.393
5611 | 22.394
5612 | 22.393
5613 | 22.393
5614 | 22.394
5615 | 22.393
5616 | 22.393
5617 | 22.393
5618 | 22.393
5619 | 22.393
5620 | 22.393
5621 | 22.393
5622 | 22.393
5623 | 22.393
5624 | 22.394
5625 | 22.393
5626 | 22.393
5627 | 22.394
5628 | 22.393
5629 | 22.394
5630 | 22.393
5631 | 22.393
5632 | 22.393
5633 | 22.393
5634 | 22.393
5635 | 22.394
5636 | 22.393
5637 | 22.393
5638 | 22.393
5639 | 22.393
5640 | 22.393
5641 | 22.394
5642 | 22.394
5643 | 22.393
5644 | 22.394
5645 | 22.394
5646 | 22.394
5647 | 22.393
5648 | 22.393
5649 | 22.394
5650 | 22.393
5651 | 22.393
5652 | 22.394
5653 | 22.393
5654 | 22.393
5655 | 22.393
5656 | 22.393
5657 | 22.392
5658 | 22.393
5659 | 22.393
5660 | 22.393
5661 | 22.393
5662 | 22.393
5663 | 22.393
5664 | 22.393
5665 | 22.393
5666 | 22.393
5667 | 22.393
5668 | 22.393
5669 | 22.393
5670 | 22.393
5671 | 22.393
5672 | 22.393
5673 | 22.393
5674 | 22.393
5675 | 22.393
5676 | 22.393
5677 | 22.394
5678 | 22.393
5679 | 22.394
5680 | 22.393
5681 | 22.394
5682 | 22.394
5683 | 22.393
5684 | 22.393
5685 | 22.393
5686 | 22.393
5687 | 22.394
5688 | 22.393
5689 | 22.393
5690 | 22.393
5691 | 22.394
5692 | 22.393
5693 | 22.394
5694 | 22.394
5695 | 22.393
5696 | 22.394
5697 | 22.394
5698 | 22.393
5699 | 22.393
5700 | 22.393
5701 | 22.393
5702 | 22.393
5703 | 22.393
5704 | 22.393
5705 | 22.394
5706 | 22.394
5707 | 22.393
5708 | 22.393
5709 | 22.393
5710 | 22.393
5711 | 22.393
5712 | 22.393
5713 | 22.393
5714 | 22.393
5715 | 22.393
5716 | 22.393
5717 | 22.394
5718 | 22.393
5719 | 22.393
5720 | 22.393
5721 | 22.393
5722 | 22.393
5723 | 22.393
5724 | 22.393
5725 | 22.393
5726 | 22.393
5727 | 22.393
5728 | 22.393
5729 | 22.393
5730 | 22.393
5731 | 22.393
5732 | 22.393
5733 | 22.393
5734 | 22.393
5735 | 22.393
5736 | 22.393
5737 | 22.393
5738 | 22.393
5739 | 22.393
5740 | 22.393
5741 | 22.393
5742 | 22.393
5743 | 22.393
5744 | 22.393
5745 | 22.393
5746 | 22.392
5747 | 22.393
5748 | 22.392
5749 | 22.393
5750 | 22.393
5751 | 22.393
5752 | 22.393
5753 | 22.393
5754 | 22.392
5755 | 22.393
5756 | 22.392
5757 | 22.393
5758 | 22.393
5759 | 22.393
5760 | 22.393
5761 | 22.393
5762 | 22.393
5763 | 22.393
5764 | 22.393
5765 | 22.393
5766 | 22.392
5767 | 22.393
5768 | 22.393
5769 | 22.392
5770 | 22.393
5771 | 22.393
5772 | 22.392
5773 | 22.393
5774 | 22.392
5775 | 22.393
5776 | 22.393
5777 | 22.393
5778 | 22.392
5779 | 22.392
5780 | 22.393
5781 | 22.392
5782 | 22.393
5783 | 22.393
5784 | 22.392
5785 | 22.393
5786 | 22.393
5787 | 22.392
5788 | 22.393
5789 | 22.393
5790 | 22.393
5791 | 22.393
5792 | 22.393
5793 | 22.393
5794 | 22.393
5795 | 22.393
5796 | 22.392
5797 | 22.393
5798 | 22.393
5799 | 22.393
5800 | 22.392
5801 | 22.393
5802 | 22.392
5803 | 22.393
5804 | 22.392
5805 | 22.392
5806 | 22.392
5807 | 22.393
5808 | 22.392
5809 | 22.392
5810 | 22.393
5811 | 22.393
5812 | 22.393
5813 | 22.393
5814 | 22.393
5815 | 22.393
5816 | 22.393
5817 | 22.393
5818 | 22.393
5819 | 22.392
5820 | 22.393
5821 | 22.393
5822 | 22.393
5823 | 22.393
5824 | 22.393
5825 | 22.393
5826 | 22.393
5827 | 22.393
5828 | 22.393
5829 | 22.393
5830 | 22.393
5831 | 22.393
5832 | 22.393
5833 | 22.393
5834 | 22.393
5835 | 22.393
5836 | 22.393
5837 | 22.393
5838 | 22.393
5839 | 22.393
5840 | 22.392
5841 | 22.393
5842 | 22.392
5843 | 22.393
5844 | 22.393
5845 | 22.393
5846 | 22.393
5847 | 22.393
5848 | 22.392
5849 | 22.392
5850 | 22.393
5851 | 22.392
5852 | 22.393
5853 | 22.392
5854 | 22.392
5855 | 22.393
5856 | 22.392
5857 | 22.392
5858 | 22.392
5859 | 22.392
5860 | 22.392
5861 | 22.392
5862 | 22.393
5863 | 22.393
5864 | 22.392
5865 | 22.392
5866 | 22.392
5867 | 22.393
5868 | 22.393
5869 | 22.393
5870 | 22.393
5871 | 22.393
5872 | 22.392
5873 | 22.392
5874 | 22.392
5875 | 22.393
5876 | 22.392
5877 | 22.393
5878 | 22.392
5879 | 22.393
5880 | 22.393
5881 | 22.393
5882 | 22.393
5883 | 22.393
5884 | 22.393
5885 | 22.393
5886 | 22.392
5887 | 22.392
5888 | 22.393
5889 | 22.392
5890 | 22.393
5891 | 22.393
5892 | 22.393
5893 | 22.392
5894 | 22.393
5895 | 22.393
5896 | 22.393
5897 | 22.392
5898 | 22.392
5899 | 22.393
5900 | 22.393
5901 | 22.393
5902 | 22.393
5903 | 22.392
5904 | 22.392
5905 | 22.393
5906 | 22.393
5907 | 22.392
5908 | 22.393
5909 | 22.393
5910 | 22.393
5911 | 22.392
5912 | 22.392
5913 | 22.393
5914 | 22.393
5915 | 22.393
5916 | 22.393
5917 | 22.393
5918 | 22.393
5919 | 22.392
5920 | 22.393
5921 | 22.393
5922 | 22.393
5923 | 22.393
5924 | 22.393
5925 | 22.393
5926 | 22.393
5927 | 22.393
5928 | 22.393
5929 | 22.393
5930 | 22.394
5931 | 22.393
5932 | 22.393
5933 | 22.393
5934 | 22.393
5935 | 22.393
5936 | 22.393
5937 | 22.393
5938 | 22.393
5939 | 22.393
5940 | 22.393
5941 | 22.393
5942 | 22.393
5943 | 22.393
5944 | 22.393
5945 | 22.393
5946 | 22.393
5947 | 22.393
5948 | 22.393
5949 | 22.393
5950 | 22.393
5951 | 22.393
5952 | 22.393
5953 | 22.393
5954 | 22.393
5955 | 22.393
5956 | 22.393
5957 | 22.393
5958 | 22.393
5959 | 22.394
5960 | 22.393
5961 | 22.393
5962 | 22.393
5963 | 22.393
5964 | 22.393
5965 | 22.393
5966 | 22.393
5967 | 22.393
5968 | 22.393
5969 | 22.393
5970 | 22.393
5971 | 22.393
5972 | 22.393
5973 | 22.393
5974 | 22.393
5975 | 22.393
5976 | 22.393
5977 | 22.393
5978 | 22.393
5979 | 22.393
5980 | 22.393
5981 | 22.393
5982 | 22.393
5983 | 22.393
5984 | 22.393
5985 | 22.393
5986 | 22.393
5987 | 22.393
5988 | 22.393
5989 | 22.394
5990 | 22.393
5991 | 22.393
5992 | 22.392
5993 | 22.393
5994 | 22.393
5995 | 22.393
5996 | 22.393
5997 | 22.393
5998 | 22.392
5999 | 22.393
6000 | 22.393
6001 | 22.393
6002 | 22.394
6003 | 22.392
6004 | 22.393
6005 | 22.393
6006 | 22.393
6007 | 22.392
6008 | 22.393
6009 | 22.393
6010 | 22.393
6011 | 22.393
6012 | 22.393
6013 | 22.393
6014 | 22.393
6015 | 22.393
6016 | 22.393
6017 | 22.393
6018 | 22.393
6019 | 22.392
6020 | 22.393
6021 | 22.393
6022 | 22.393
6023 | 22.393
6024 | 22.393
6025 | 22.393
6026 | 22.393
6027 | 22.393
6028 | 22.393
6029 | 22.393
6030 | 22.393
6031 | 22.393
6032 | 22.393
6033 | 22.393
6034 | 22.393
6035 | 22.393
6036 | 22.393
6037 | 22.393
6038 | 22.393
6039 | 22.393
6040 | 22.393
6041 | 22.393
6042 | 22.393
6043 | 22.393
6044 | 22.393
6045 | 22.393
6046 | 22.393
6047 | 22.393
6048 | 22.393
6049 | 22.393
6050 | 22.393
6051 | 22.393
6052 | 22.394
6053 | 22.393
6054 | 22.393
6055 | 22.393
6056 | 22.393
6057 | 22.393
6058 | 22.393
6059 | 22.393
6060 | 22.392
6061 | 22.393
6062 | 22.393
6063 | 22.393
6064 | 22.393
6065 | 22.394
6066 | 22.393
6067 | 22.393
6068 | 22.393
6069 | 22.393
6070 | 22.393
6071 | 22.393
6072 | 22.393
6073 | 22.393
6074 | 22.393
6075 | 22.393
6076 | 22.393
6077 | 22.393
6078 | 22.393
6079 | 22.393
6080 | 22.393
6081 | 22.393
6082 | 22.393
6083 | 22.394
6084 | 22.393
6085 | 22.393
6086 | 22.393
6087 | 22.393
6088 | 22.393
6089 | 22.394
6090 | 22.393
6091 | 22.393
6092 | 22.392
6093 | 22.393
6094 | 22.393
6095 | 22.394
6096 | 22.393
6097 | 22.393
6098 | 22.393
6099 | 22.393
6100 | 22.393
6101 | 22.393
6102 | 22.393
6103 | 22.393
6104 | 22.393
6105 | 22.393
6106 | 22.393
6107 | 22.393
6108 | 22.393
6109 | 22.393
6110 | 22.393
6111 | 22.393
6112 | 22.393
6113 | 22.393
6114 | 22.393
6115 | 22.394
6116 | 22.393
6117 | 22.393
6118 | 22.393
6119 | 22.393
6120 | 22.393
6121 | 22.393
6122 | 22.393
6123 | 22.393
6124 | 22.393
6125 | 22.393
6126 | 22.393
6127 | 22.393
6128 | 22.393
6129 | 22.393
6130 | 22.393
6131 | 22.393
6132 | 22.393
6133 | 22.393
6134 | 22.393
6135 | 22.393
6136 | 22.393
6137 | 22.393
6138 | 22.394
6139 | 22.393
6140 | 22.393
6141 | 22.393
6142 | 22.394
6143 | 22.394
6144 | 22.393
6145 | 22.393
6146 | 22.393
6147 | 22.393
6148 | 22.393
6149 | 22.394
6150 | 22.393
6151 | 22.394
6152 | 22.394
6153 | 22.393
6154 | 22.394
6155 | 22.393
6156 | 22.393
6157 | 22.393
6158 | 22.393
6159 | 22.393
6160 | 22.394
6161 | 22.393
6162 | 22.394
6163 | 22.394
6164 | 22.393
6165 | 22.393
6166 | 22.394
6167 | 22.393
6168 | 22.393
6169 | 22.393
6170 | 22.394
6171 | 22.393
6172 | 22.393
6173 | 22.393
6174 | 22.393
6175 | 22.393
6176 | 22.393
6177 | 22.393
6178 | 22.393
6179 | 22.393
6180 | 22.393
6181 | 22.394
6182 | 22.393
6183 | 22.393
6184 | 22.393
6185 | 22.393
6186 | 22.393
6187 | 22.393
6188 | 22.393
6189 | 22.393
6190 | 22.394
6191 | 22.393
6192 | 22.393
6193 | 22.393
6194 | 22.393
6195 | 22.393
6196 | 22.394
6197 | 22.393
6198 | 22.393
6199 | 22.393
6200 | 22.393
6201 | 22.393
6202 | 22.393
6203 | 22.393
6204 | 22.393
6205 | 22.393
6206 | 22.393
6207 | 22.393
6208 | 22.393
6209 | 22.393
6210 | 22.393
6211 | 22.393
6212 | 22.394
6213 | 22.393
6214 | 22.393
6215 | 22.393
6216 | 22.393
6217 | 22.393
6218 | 22.393
6219 | 22.393
6220 | 22.393
6221 | 22.393
6222 | 22.393
6223 | 22.393
6224 | 22.394
6225 | 22.393
6226 | 22.393
6227 | 22.393
6228 | 22.394
6229 | 22.393
6230 | 22.393
6231 | 22.393
6232 | 22.394
6233 | 22.393
6234 | 22.393
6235 | 22.393
6236 | 22.394
6237 | 22.393
6238 | 22.393
6239 | 22.393
6240 | 22.393
6241 | 22.393
6242 | 22.393
6243 | 22.394
6244 | 22.393
6245 | 22.393
6246 | 22.393
6247 | 22.393
6248 | 22.393
6249 | 22.393
6250 | 22.394
6251 | 22.394
6252 | 22.393
6253 | 22.393
6254 | 22.393
6255 | 22.393
6256 | 22.393
6257 | 22.393
6258 | 22.394
6259 | 22.393
6260 | 22.393
6261 | 22.393
6262 | 22.393
6263 | 22.393
6264 | 22.393
6265 | 22.393
6266 | 22.394
6267 | 22.393
6268 | 22.393
6269 | 22.393
6270 | 22.393
6271 | 22.393
6272 | 22.393
6273 | 22.393
6274 | 22.393
6275 | 22.393
6276 | 22.393
6277 | 22.393
6278 | 22.393
6279 | 22.393
6280 | 22.393
6281 | 22.393
6282 | 22.393
6283 | 22.394
6284 | 22.393
6285 | 22.394
6286 | 22.393
6287 | 22.393
6288 | 22.393
6289 | 22.393
6290 | 22.393
6291 | 22.393
6292 | 22.393
6293 | 22.393
6294 | 22.393
6295 | 22.394
6296 | 22.393
6297 | 22.393
6298 | 22.393
6299 | 22.393
6300 | 22.393
6301 | 22.393
6302 | 22.393
6303 | 22.394
6304 | 22.393
6305 | 22.393
6306 | 22.393
6307 | 22.394
6308 | 22.393
6309 | 22.393
6310 | 22.393
6311 | 22.393
6312 | 22.393
6313 | 22.393
6314 | 22.393
6315 | 22.393
6316 | 22.393
6317 | 22.393
6318 | 22.393
6319 | 22.393
6320 | 22.393
6321 | 22.393
6322 | 22.393
6323 | 22.393
6324 | 22.393
6325 | 22.393
6326 | 22.393
6327 | 22.393
6328 | 22.393
6329 | 22.393
6330 | 22.393
6331 | 22.393
6332 | 22.393
6333 | 22.393
6334 | 22.393
6335 | 22.393
6336 | 22.393
6337 | 22.393
6338 | 22.394
6339 | 22.393
6340 | 22.393
6341 | 22.394
6342 | 22.393
6343 | 22.394
6344 | 22.393
6345 | 22.393
6346 | 22.393
6347 | 22.393
6348 | 22.393
6349 | 22.393
6350 | 22.393
6351 | 22.393
6352 | 22.393
6353 | 22.393
6354 | 22.393
6355 | 22.393
6356 | 22.394
6357 | 22.393
6358 | 22.393
6359 | 22.393
6360 | 22.393
6361 | 22.393
6362 | 22.393
6363 | 22.393
6364 | 22.393
6365 | 22.393
6366 | 22.393
6367 | 22.393
6368 | 22.393
6369 | 22.393
6370 | 22.393
6371 | 22.393
6372 | 22.393
6373 | 22.393
6374 | 22.393
6375 | 22.393
6376 | 22.393
6377 | 22.393
6378 | 22.393
6379 | 22.393
6380 | 22.393
6381 | 22.393
6382 | 22.393
6383 | 22.393
6384 | 22.393
6385 | 22.393
6386 | 22.394
6387 | 22.393
6388 | 22.393
6389 | 22.393
6390 | 22.393
6391 | 22.393
6392 | 22.394
6393 | 22.393
6394 | 22.393
6395 | 22.393
6396 | 22.393
6397 | 22.393
6398 | 22.393
6399 | 22.393
6400 | 22.393
6401 | 22.393
6402 | 22.393
6403 | 22.393
6404 | 22.393
6405 | 22.393
6406 | 22.393
6407 | 22.393
6408 | 22.393
6409 | 22.393
6410 | 22.393
6411 | 22.393
6412 | 22.393
6413 | 22.393
6414 | 22.394
6415 | 22.393
6416 | 22.393
6417 | 22.393
6418 | 22.393
6419 | 22.393
6420 | 22.393
6421 | 22.394
6422 | 22.392
6423 | 22.393
6424 | 22.393
6425 | 22.393
6426 | 22.393
6427 | 22.393
6428 | 22.393
6429 | 22.393
6430 | 22.393
6431 | 22.393
6432 | 22.393
6433 | 22.393
6434 | 22.393
6435 | 22.392
6436 | 22.393
6437 | 22.393
6438 | 22.392
6439 | 22.393
6440 | 22.392
6441 | 22.392
6442 | 22.393
6443 | 22.393
6444 | 22.393
6445 | 22.393
6446 | 22.393
6447 | 22.393
6448 | 22.392
6449 | 22.393
6450 | 22.392
6451 | 22.393
6452 | 22.393
6453 | 22.393
6454 | 22.392
6455 | 22.393
6456 | 22.393
6457 | 22.393
6458 | 22.393
6459 | 22.393
6460 | 22.393
6461 | 22.393
6462 | 22.393
6463 | 22.393
6464 | 22.393
6465 | 22.393
6466 | 22.393
6467 | 22.393
6468 | 22.393
6469 | 22.393
6470 | 22.393
6471 | 22.393
6472 | 22.393
6473 | 22.394
6474 | 22.393
6475 | 22.393
6476 | 22.393
6477 | 22.392
6478 | 22.393
6479 | 22.393
6480 | 22.393
6481 | 22.393
6482 | 22.393
6483 | 22.393
6484 | 22.393
6485 | 22.393
6486 | 22.393
6487 | 22.393
6488 | 22.393
6489 | 22.393
6490 | 22.393
6491 | 22.393
6492 | 22.393
6493 | 22.393
6494 | 22.393
6495 | 22.393
6496 | 22.393
6497 | 22.393
6498 | 22.393
6499 | 22.393
6500 | 22.393
6501 | 22.393
6502 | 22.393
6503 | 22.393
6504 | 22.393
6505 | 22.393
6506 | 22.393
6507 | 22.393
6508 | 22.393
6509 | 22.393
6510 | 22.393
6511 | 22.393
6512 | 22.393
6513 | 22.393
6514 | 22.393
6515 | 22.393
6516 | 22.393
6517 | 22.392
6518 | 22.392
6519 | 22.393
6520 | 22.393
6521 | 22.393
6522 | 22.393
6523 | 22.393
6524 | 22.393
6525 | 22.392
6526 | 22.393
6527 | 22.393
6528 | 22.393
6529 | 22.393
6530 | 22.393
6531 | 22.393
6532 | 22.393
6533 | 22.393
6534 | 22.393
6535 | 22.393
6536 | 22.393
6537 | 22.392
6538 | 22.393
6539 | 22.392
6540 | 22.393
6541 | 22.393
6542 | 22.393
6543 | 22.393
6544 | 22.393
6545 | 22.393
6546 | 22.393
6547 | 22.392
6548 | 22.392
6549 | 22.392
6550 | 22.393
6551 | 22.393
6552 | 22.392
6553 | 22.392
6554 | 22.392
6555 | 22.392
6556 | 22.393
6557 | 22.392
6558 | 22.393
6559 | 22.392
6560 | 22.392
6561 | 22.392
6562 | 22.392
6563 | 22.392
6564 | 22.392
6565 | 22.393
6566 | 22.392
6567 | 22.392
6568 | 22.392
6569 | 22.392
6570 | 22.392
6571 | 22.392
6572 | 22.392
6573 | 22.392
6574 | 22.393
6575 | 22.392
6576 | 22.393
6577 | 22.392
6578 | 22.392
6579 | 22.392
6580 | 22.392
6581 | 22.393
6582 | 22.392
6583 | 22.392
6584 | 22.392
6585 | 22.393
6586 | 22.393
6587 | 22.393
6588 | 22.393
6589 | 22.392
6590 | 22.393
6591 | 22.393
6592 | 22.393
6593 | 22.392
6594 | 22.392
6595 | 22.393
6596 | 22.393
6597 | 22.392
6598 | 22.393
6599 | 22.392
6600 | 22.393
6601 | 22.393
6602 | 22.392
6603 | 22.393
6604 | 22.392
6605 | 22.393
6606 | 22.393
6607 | 22.393
6608 | 22.392
6609 | 22.392
6610 | 22.392
6611 | 22.393
6612 | 22.392
6613 | 22.392
6614 | 22.392
6615 | 22.393
6616 | 22.392
6617 | 22.392
6618 | 22.392
6619 | 22.393
6620 | 22.393
6621 | 22.393
6622 | 22.393
6623 | 22.393
6624 | 22.393
6625 | 22.392
6626 | 22.392
6627 | 22.393
6628 | 22.392
6629 | 22.393
6630 | 22.392
6631 | 22.392
6632 | 22.393
6633 | 22.393
6634 | 22.393
6635 | 22.392
6636 | 22.393
6637 | 22.392
6638 | 22.393
6639 | 22.392
6640 | 22.393
6641 | 22.393
6642 | 22.393
6643 | 22.393
6644 | 22.393
6645 | 22.392
6646 | 22.392
6647 | 22.393
6648 | 22.392
6649 | 22.393
6650 | 22.392
6651 | 22.392
6652 | 22.393
6653 | 22.392
6654 | 22.393
6655 | 22.393
6656 | 22.393
6657 | 22.393
6658 | 22.392
6659 | 22.392
6660 | 22.392
6661 | 22.392
6662 | 22.392
6663 | 22.393
6664 | 22.393
6665 | 22.393
6666 | 22.393
6667 | 22.393
6668 | 22.393
6669 | 22.393
6670 | 22.393
6671 | 22.392
6672 | 22.393
6673 | 22.393
6674 | 22.393
6675 | 22.393
6676 | 22.393
6677 | 22.392
6678 | 22.393
6679 | 22.393
6680 | 22.392
6681 | 22.392
6682 | 22.393
6683 | 22.393
6684 | 22.393
6685 | 22.393
6686 | 22.393
6687 | 22.393
6688 | 22.393
6689 | 22.393
6690 | 22.393
6691 | 22.393
6692 | 22.393
6693 | 22.392
6694 | 22.393
6695 | 22.393
6696 | 22.392
6697 | 22.393
6698 | 22.393
6699 | 22.393
6700 | 22.393
6701 | 22.393
6702 | 22.393
6703 | 22.393
6704 | 22.393
6705 | 22.394
6706 | 22.393
6707 | 22.393
6708 | 22.393
6709 | 22.393
6710 | 22.393
6711 | 22.393
6712 | 22.393
6713 | 22.393
6714 | 22.393
6715 | 22.393
6716 | 22.393
6717 | 22.393
6718 | 22.393
6719 | 22.393
6720 | 22.393
6721 | 22.393
6722 | 22.393
6723 | 22.393
6724 | 22.393
6725 | 22.393
6726 | 22.393
6727 | 22.393
6728 | 22.393
6729 | 22.393
6730 | 22.393
6731 | 22.393
6732 | 22.393
6733 | 22.394
6734 | 22.393
6735 | 22.393
6736 | 22.393
6737 | 22.393
6738 | 22.393
6739 | 22.393
6740 | 22.393
6741 | 22.393
6742 | 22.393
6743 | 22.393
6744 | 22.393
6745 | 22.393
6746 | 22.393
6747 | 22.393
6748 | 22.393
6749 | 22.393
6750 | 22.393
6751 | 22.394
6752 | 22.393
6753 | 22.393
6754 | 22.393
6755 | 22.393
6756 | 22.393
6757 | 22.393
6758 | 22.393
6759 | 22.393
6760 | 22.393
6761 | 22.393
6762 | 22.393
6763 | 22.393
6764 | 22.393
6765 | 22.393
6766 | 22.393
6767 | 22.393
6768 | 22.393
6769 | 22.393
6770 | 22.393
6771 | 22.393
6772 | 22.393
6773 | 22.393
6774 | 22.393
6775 | 22.393
6776 | 22.393
6777 | 22.393
6778 | 22.393
6779 | 22.393
6780 | 22.393
6781 | 22.393
6782 | 22.393
6783 | 22.393
6784 | 22.393
6785 | 22.393
6786 | 22.393
6787 | 22.393
6788 | 22.394
6789 | 22.393
6790 | 22.393
6791 | 22.393
6792 | 22.393
6793 | 22.393
6794 | 22.393
6795 | 22.393
6796 | 22.393
6797 | 22.393
6798 | 22.393
6799 | 22.393
6800 | 22.393
6801 | 22.393
6802 | 22.392
6803 | 22.393
6804 | 22.393
6805 | 22.393
6806 | 22.393
6807 | 22.393
6808 | 22.393
6809 | 22.393
6810 | 22.393
6811 | 22.393
6812 | 22.393
6813 | 22.393
6814 | 22.393
6815 | 22.393
6816 | 22.393
6817 | 22.393
6818 | 22.393
6819 | 22.393
6820 | 22.393
6821 | 22.393
6822 | 22.393
6823 | 22.393
6824 | 22.393
6825 | 22.393
6826 | 22.393
6827 | 22.393
6828 | 22.393
6829 | 22.393
6830 | 22.394
6831 | 22.393
6832 | 22.393
6833 | 22.393
6834 | 22.393
6835 | 22.393
6836 | 22.393
6837 | 22.393
6838 | 22.393
6839 | 22.393
6840 | 22.393
6841 | 22.393
6842 | 22.393
6843 | 22.393
6844 | 22.392
6845 | 22.393
6846 | 22.393
6847 | 22.393
6848 | 22.393
6849 | 22.393
6850 | 22.393
6851 | 22.393
6852 | 22.393
6853 | 22.393
6854 | 22.393
6855 | 22.394
6856 | 22.393
6857 | 22.393
6858 | 22.393
6859 | 22.393
6860 | 22.393
6861 | 22.393
6862 | 22.393
6863 | 22.393
6864 | 22.393
6865 | 22.393
6866 | 22.393
6867 | 22.393
6868 | 22.394
6869 | 22.393
6870 | 22.394
6871 | 22.393
6872 | 22.393
6873 | 22.393
6874 | 22.393
6875 | 22.393
6876 | 22.394
6877 | 22.394
6878 | 22.393
6879 | 22.394
6880 | 22.393
6881 | 22.393
6882 | 22.394
6883 | 22.394
6884 | 22.393
6885 | 22.393
6886 | 22.393
6887 | 22.394
6888 | 22.393
6889 | 22.393
6890 | 22.394
6891 | 22.393
6892 | 22.393
6893 | 22.394
6894 | 22.393
6895 | 22.393
6896 | 22.393
6897 | 22.394
6898 | 22.393
6899 | 22.393
6900 | 22.394
6901 | 22.393
6902 | 22.394
6903 | 22.394
6904 | 22.394
6905 | 22.393
6906 | 22.393
6907 | 22.394
6908 | 22.393
6909 | 22.394
6910 | 22.394
6911 | 22.394
6912 | 22.393
6913 | 22.394
6914 | 22.393
6915 | 22.393
6916 | 22.393
6917 | 22.393
6918 | 22.393
6919 | 22.393
6920 | 22.393
6921 | 22.393
6922 | 22.393
6923 | 22.393
6924 | 22.394
6925 | 22.393
6926 | 22.393
6927 | 22.393
6928 | 22.393
6929 | 22.393
6930 | 22.393
6931 | 22.393
6932 | 22.393
6933 | 22.394
6934 | 22.393
6935 | 22.394
6936 | 22.393
6937 | 22.393
6938 | 22.393
6939 | 22.394
6940 | 22.393
6941 | 22.393
6942 | 22.393
6943 | 22.393
6944 | 22.393
6945 | 22.394
6946 | 22.393
6947 | 22.394
6948 | 22.393
6949 | 22.393
6950 | 22.394
6951 | 22.393
6952 | 22.393
6953 | 22.393
6954 | 22.394
6955 | 22.394
6956 | 22.394
6957 | 22.394
6958 | 22.394
6959 | 22.394
6960 | 22.393
6961 | 22.394
6962 | 22.394
6963 | 22.394
6964 | 22.393
6965 | 22.394
6966 | 22.393
6967 | 22.393
6968 | 22.393
6969 | 22.393
6970 | 22.393
6971 | 22.394
6972 | 22.393
6973 | 22.393
6974 | 22.393
6975 | 22.394
6976 | 22.393
6977 | 22.394
6978 | 22.393
6979 | 22.394
6980 | 22.393
6981 | 22.393
6982 | 22.394
6983 | 22.393
6984 | 22.393
6985 | 22.393
6986 | 22.394
6987 | 22.394
6988 | 22.394
6989 | 22.393
6990 | 22.393
6991 | 22.394
6992 | 22.393
6993 | 22.393
6994 | 22.394
6995 | 22.394
6996 | 22.394
6997 | 22.393
6998 | 22.394
6999 | 22.393
7000 | 22.393
7001 | 22.393
7002 | 22.393
7003 | 22.393
7004 | 22.393
7005 | 22.394
7006 | 22.393
7007 | 22.394
7008 | 22.394
7009 | 22.394
7010 | 22.394

## RE43012v3
Time | Pressure
Seconds | bar
30000 | 16.63
30001 | 16.63
30002 | 16.63
30003 | 16.63
30004 | 16.63
30005 | 16.629
30006 | 16.63
30007 | 16.63
30008 | 16.63
30009 | 16.629
30010 | 16.63
30011 | 16.63
30012 | 16.63
30013 | 16.63
30014 | 16.63
30015 | 16.63
30016 | 16.629
30017 | 16.63
30018 | 16.63
30019 | 16.63
30020 | 16.63
30021 | 16.63
30022 | 16.63
30023 | 16.629
30024 | 16.63 | y = -1.61E-06x + 16.678
30025 | 16.629
30026 | 16.629 | P=-1.61E-06t + 16.678
30027 | 16.63
30028 | 16.63 | dP/dt = -1.61E-06 | 1.61e-06 | [bar/s] | Vol= | 0.15 | [litres]
30029 | 16.63
30030 | 16.629 | Leak Rate = | 0.0002415 |  | [mbar.l/s]
30031 | 16.63
30032 | 16.629
30033 | 16.63
30034 | 16.63
30035 | 16.63
30036 | 16.63
30037 | 16.63
30038 | 16.63
30039 | 16.63
30040 | 16.63
30041 | 16.63
30042 | 16.63
30043 | 16.63
30044 | 16.63
30045 | 16.63
30046 | 16.63
30047 | 16.63
30048 | 16.629
30049 | 16.63
30050 | 16.63
30051 | 16.63
30052 | 16.629
30053 | 16.63
30054 | 16.63
30055 | 16.629
30056 | 16.629
30057 | 16.63
30058 | 16.63
30059 | 16.63
30060 | 16.63
30061 | 16.63
30062 | 16.63
30063 | 16.629
30064 | 16.63
30065 | 16.63
30066 | 16.63
30067 | 16.63
30068 | 16.63
30069 | 16.63
30070 | 16.63
30071 | 16.63
30072 | 16.63
30073 | 16.63
30074 | 16.63
30075 | 16.63
30076 | 16.63
30077 | 16.63
30078 | 16.63
30079 | 16.63
30080 | 16.63
30081 | 16.629
30082 | 16.63
30083 | 16.63
30084 | 16.629
30085 | 16.63
30086 | 16.63
30087 | 16.629
30088 | 16.63
30089 | 16.629
30090 | 16.63
30091 | 16.63
30092 | 16.63
30093 | 16.629
30094 | 16.629
30095 | 16.63
30096 | 16.63
30097 | 16.63
30098 | 16.629
30099 | 16.629
30100 | 16.63
30101 | 16.629
30102 | 16.63
30103 | 16.63
30104 | 16.629
30105 | 16.629
30106 | 16.63
30107 | 16.63
30108 | 16.631
30109 | 16.629
30110 | 16.629
30111 | 16.629
30112 | 16.63
30113 | 16.63
30114 | 16.63
30115 | 16.629
30116 | 16.629
30117 | 16.63
30118 | 16.629
30119 | 16.63
30120 | 16.629
30121 | 16.63
30122 | 16.63
30123 | 16.629
30124 | 16.629
30125 | 16.63
30126 | 16.63
30127 | 16.629
30128 | 16.63
30129 | 16.629
30130 | 16.629
30131 | 16.629
30132 | 16.629
30133 | 16.629
30134 | 16.629
30135 | 16.629
30136 | 16.629
30137 | 16.629
30138 | 16.629
30139 | 16.629
30140 | 16.629
30141 | 16.629
30142 | 16.63
30143 | 16.63
30144 | 16.63
30145 | 16.63
30146 | 16.629
30147 | 16.629
30148 | 16.63
30149 | 16.629
30150 | 16.629
30151 | 16.63
30152 | 16.629
30153 | 16.629
30154 | 16.629
30155 | 16.63
30156 | 16.629
30157 | 16.629
30158 | 16.63
30159 | 16.629
30160 | 16.629
30161 | 16.63
30162 | 16.63
30163 | 16.629
30164 | 16.629
30165 | 16.629
30166 | 16.629
30167 | 16.63
30168 | 16.63
30169 | 16.63
30170 | 16.629
30171 | 16.629
30172 | 16.629
30173 | 16.63
30174 | 16.63
30175 | 16.629
30176 | 16.629
30177 | 16.63
30178 | 16.629
30179 | 16.629
30180 | 16.63
30181 | 16.63
30182 | 16.629
30183 | 16.63
30184 | 16.629
30185 | 16.63
30186 | 16.629
30187 | 16.629
30188 | 16.63
30189 | 16.63
30190 | 16.63
30191 | 16.629
30192 | 16.63
30193 | 16.63
30194 | 16.63
30195 | 16.63
30196 | 16.63
30197 | 16.63
30198 | 16.629
30199 | 16.629
30200 | 16.63
30201 | 16.63
30202 | 16.629
30203 | 16.63
30204 | 16.629
30205 | 16.63
30206 | 16.629
30207 | 16.629
30208 | 16.629
30209 | 16.629
30210 | 16.629
30211 | 16.63
30212 | 16.629
30213 | 16.63
30214 | 16.629
30215 | 16.629
30216 | 16.63
30217 | 16.63
30218 | 16.629
30219 | 16.629
30220 | 16.629
30221 | 16.629
30222 | 16.63
30223 | 16.629
30224 | 16.629
30225 | 16.629
30226 | 16.63
30227 | 16.63
30228 | 16.629
30229 | 16.629
30230 | 16.629
30231 | 16.629
30232 | 16.63
30233 | 16.629
30234 | 16.629
30235 | 16.629
30236 | 16.629
30237 | 16.629
30238 | 16.629
30239 | 16.629
30240 | 16.63
30241 | 16.63
30242 | 16.629
30243 | 16.629
30244 | 16.63
30245 | 16.629
30246 | 16.629
30247 | 16.629
30248 | 16.63
30249 | 16.629
30250 | 16.629
30251 | 16.629
30252 | 16.629
30253 | 16.63
30254 | 16.629
30255 | 16.629
30256 | 16.629
30257 | 16.629
30258 | 16.629
30259 | 16.629
30260 | 16.629
30261 | 16.629
30262 | 16.629
30263 | 16.629
30264 | 16.629
30265 | 16.629
30266 | 16.629
30267 | 16.629
30268 | 16.63
30269 | 16.629
30270 | 16.629
30271 | 16.63
30272 | 16.63
30273 | 16.629
30274 | 16.629
30275 | 16.629
30276 | 16.629
30277 | 16.629
30278 | 16.629
30279 | 16.629
30280 | 16.629
30281 | 16.629
30282 | 16.629
30283 | 16.629
30284 | 16.629
30285 | 16.629
30286 | 16.629
30287 | 16.63
30288 | 16.629
30289 | 16.629
30290 | 16.629
30291 | 16.629
30292 | 16.63
30293 | 16.629
30294 | 16.629
30295 | 16.629
30296 | 16.629
30297 | 16.629
30298 | 16.629
30299 | 16.629
30300 | 16.629
30301 | 16.629
30302 | 16.629
30303 | 16.629
30304 | 16.63
30305 | 16.629
30306 | 16.629
30307 | 16.63
30308 | 16.629
30309 | 16.63
30310 | 16.629
30311 | 16.629
30312 | 16.629
30313 | 16.629
30314 | 16.629
30315 | 16.629
30316 | 16.629
30317 | 16.629
30318 | 16.629
30319 | 16.629
30320 | 16.629
30321 | 16.629
30322 | 16.629
30323 | 16.629
30324 | 16.629
30325 | 16.629
30326 | 16.629
30327 | 16.63
30328 | 16.629
30329 | 16.629
30330 | 16.629
30331 | 16.629
30332 | 16.629
30333 | 16.629
30334 | 16.63
30335 | 16.629
30336 | 16.629
30337 | 16.629
30338 | 16.629
30339 | 16.629
30340 | 16.629
30341 | 16.629
30342 | 16.629
30343 | 16.629
30344 | 16.629
30345 | 16.629
30346 | 16.629
30347 | 16.628
30348 | 16.629
30349 | 16.628
30350 | 16.629
30351 | 16.629
30352 | 16.629
30353 | 16.629
30354 | 16.629
30355 | 16.629
30356 | 16.629
30357 | 16.629
30358 | 16.629
30359 | 16.629
30360 | 16.629
30361 | 16.629
30362 | 16.629
30363 | 16.629
30364 | 16.629
30365 | 16.63
30366 | 16.629
30367 | 16.629
30368 | 16.629
30369 | 16.628
30370 | 16.629
30371 | 16.629
30372 | 16.629
30373 | 16.629
30374 | 16.628
30375 | 16.629
30376 | 16.629
30377 | 16.629
30378 | 16.629
30379 | 16.629
30380 | 16.629
30381 | 16.629
30382 | 16.629
30383 | 16.628
30384 | 16.629
30385 | 16.629
30386 | 16.629
30387 | 16.629
30388 | 16.629
30389 | 16.628
30390 | 16.629
30391 | 16.629
30392 | 16.629
30393 | 16.629
30394 | 16.629
30395 | 16.629
30396 | 16.629
30397 | 16.629
30398 | 16.629
30399 | 16.629
30400 | 16.629
30401 | 16.629
30402 | 16.629
30403 | 16.629
30404 | 16.629
30405 | 16.629
30406 | 16.629
30407 | 16.629
30408 | 16.629
30409 | 16.628
30410 | 16.629
30411 | 16.629
30412 | 16.629
30413 | 16.629
30414 | 16.629
30415 | 16.628
30416 | 16.629
30417 | 16.629
30418 | 16.629
30419 | 16.629
30420 | 16.629
30421 | 16.629
30422 | 16.629
30423 | 16.629
30424 | 16.629
30425 | 16.629
30426 | 16.629
30427 | 16.629
30428 | 16.629
30429 | 16.629
30430 | 16.629
30431 | 16.629
30432 | 16.629
30433 | 16.629
30434 | 16.629
30435 | 16.628
30436 | 16.629
30437 | 16.629
30438 | 16.629
30439 | 16.629
30440 | 16.629
30441 | 16.629
30442 | 16.628
30443 | 16.629
30444 | 16.629
30445 | 16.629
30446 | 16.629
30447 | 16.628
30448 | 16.628
30449 | 16.629
30450 | 16.629
30451 | 16.629
30452 | 16.629
30453 | 16.629
30454 | 16.629
30455 | 16.629
30456 | 16.628
30457 | 16.629
30458 | 16.628
30459 | 16.629
30460 | 16.629
30461 | 16.629
30462 | 16.629
30463 | 16.629
30464 | 16.629
30465 | 16.629
30466 | 16.628
30467 | 16.628
30468 | 16.629
30469 | 16.629
30470 | 16.629
30471 | 16.629
30472 | 16.629
30473 | 16.629
30474 | 16.629
30475 | 16.629
30476 | 16.629
30477 | 16.629
30478 | 16.629
30479 | 16.628
30480 | 16.629
30481 | 16.629
30482 | 16.629
30483 | 16.628
30484 | 16.628
30485 | 16.628
30486 | 16.629
30487 | 16.629
30488 | 16.628
30489 | 16.629
30490 | 16.629
30491 | 16.628
30492 | 16.628
30493 | 16.629
30494 | 16.629
30495 | 16.629
30496 | 16.628
30497 | 16.628
30498 | 16.629
30499 | 16.629
30500 | 16.629
30501 | 16.629
30502 | 16.628
30503 | 16.629
30504 | 16.628
30505 | 16.629
30506 | 16.629
30507 | 16.629
30508 | 16.629
30509 | 16.629
30510 | 16.628
30511 | 16.629
30512 | 16.629
30513 | 16.628
30514 | 16.629
30515 | 16.628
30516 | 16.629
30517 | 16.629
30518 | 16.629
30519 | 16.629
30520 | 16.628
30521 | 16.629
30522 | 16.628
30523 | 16.629
30524 | 16.629
30525 | 16.629
30526 | 16.629
30527 | 16.629
30528 | 16.629
30529 | 16.629
30530 | 16.628
30531 | 16.629
30532 | 16.629
30533 | 16.628
30534 | 16.629
30535 | 16.629
30536 | 16.629
30537 | 16.629
30538 | 16.629
30539 | 16.628
30540 | 16.629
30541 | 16.629
30542 | 16.629
30543 | 16.629
30544 | 16.628
30545 | 16.628
30546 | 16.629
30547 | 16.628
30548 | 16.628
30549 | 16.628
30550 | 16.628
30551 | 16.628
30552 | 16.629
30553 | 16.628
30554 | 16.628
30555 | 16.629
30556 | 16.629
30557 | 16.628
30558 | 16.628
30559 | 16.629
30560 | 16.629
30561 | 16.628
30562 | 16.629
30563 | 16.629
30564 | 16.629
30565 | 16.628
30566 | 16.629
30567 | 16.629
30568 | 16.628
30569 | 16.629
30570 | 16.629
30571 | 16.629
30572 | 16.629
30573 | 16.629
30574 | 16.629
30575 | 16.629
30576 | 16.629
30577 | 16.628
30578 | 16.628
30579 | 16.629
30580 | 16.629
30581 | 16.629
30582 | 16.628
30583 | 16.628
30584 | 16.628
30585 | 16.629
30586 | 16.628
30587 | 16.628
30588 | 16.628
30589 | 16.629
30590 | 16.629
30591 | 16.629
30592 | 16.629
30593 | 16.629
30594 | 16.629
30595 | 16.629
30596 | 16.628
30597 | 16.629
30598 | 16.629
30599 | 16.629
30600 | 16.628
30601 | 16.628
30602 | 16.628
30603 | 16.629
30604 | 16.628
30605 | 16.629
30606 | 16.628
30607 | 16.628
30608 | 16.629
30609 | 16.628
30610 | 16.629
30611 | 16.628
30612 | 16.629
30613 | 16.629
30614 | 16.629
30615 | 16.628
30616 | 16.629
30617 | 16.628
30618 | 16.628
30619 | 16.629
30620 | 16.628
30621 | 16.628
30622 | 16.628
30623 | 16.629
30624 | 16.629
30625 | 16.629
30626 | 16.628
30627 | 16.629
30628 | 16.628
30629 | 16.628
30630 | 16.629
30631 | 16.628
30632 | 16.628
30633 | 16.629
30634 | 16.629
30635 | 16.629
30636 | 16.629
30637 | 16.628
30638 | 16.628
30639 | 16.628
30640 | 16.628
30641 | 16.628
30642 | 16.628
30643 | 16.628
30644 | 16.628
30645 | 16.628
30646 | 16.628
30647 | 16.629
30648 | 16.628
30649 | 16.628
30650 | 16.628
30651 | 16.628
30652 | 16.628
30653 | 16.628
30654 | 16.628
30655 | 16.628
30656 | 16.628
30657 | 16.629
30658 | 16.628
30659 | 16.628
30660 | 16.628
30661 | 16.628
30662 | 16.628
30663 | 16.628
30664 | 16.628
30665 | 16.628
30666 | 16.629
30667 | 16.628
30668 | 16.628
30669 | 16.628
30670 | 16.629
30671 | 16.628
30672 | 16.628
30673 | 16.628
30674 | 16.628
30675 | 16.628
30676 | 16.628
30677 | 16.628
30678 | 16.629
30679 | 16.628
30680 | 16.628
30681 | 16.629
30682 | 16.628
30683 | 16.628
30684 | 16.629
30685 | 16.628
30686 | 16.628
30687 | 16.628
30688 | 16.629
30689 | 16.628
30690 | 16.628
30691 | 16.628
30692 | 16.628
30693 | 16.628
30694 | 16.628
30695 | 16.628
30696 | 16.628
30697 | 16.628
30698 | 16.628
30699 | 16.628
30700 | 16.628
30701 | 16.628
30702 | 16.628
30703 | 16.628
30704 | 16.628
30705 | 16.628
30706 | 16.628
30707 | 16.628
30708 | 16.628
30709 | 16.628
30710 | 16.628
30711 | 16.628
30712 | 16.628
30713 | 16.628
30714 | 16.628
30715 | 16.628
30716 | 16.628
30717 | 16.628
30718 | 16.628
30719 | 16.628
30720 | 16.628
30721 | 16.628
30722 | 16.628
30723 | 16.628
30724 | 16.628
30725 | 16.628
30726 | 16.628
30727 | 16.628
30728 | 16.627
30729 | 16.628
30730 | 16.628
30731 | 16.628
30732 | 16.628
30733 | 16.628
30734 | 16.628
30735 | 16.628
30736 | 16.628
30737 | 16.628
30738 | 16.628
30739 | 16.628
30740 | 16.628
30741 | 16.628
30742 | 16.628
30743 | 16.628
30744 | 16.628
30745 | 16.628
30746 | 16.628
30747 | 16.628
30748 | 16.628
30749 | 16.628
30750 | 16.628
30751 | 16.629
30752 | 16.628
30753 | 16.628
30754 | 16.628
30755 | 16.629
30756 | 16.628
30757 | 16.628
30758 | 16.628
30759 | 16.628
30760 | 16.628
30761 | 16.628
30762 | 16.628
30763 | 16.628
30764 | 16.628
30765 | 16.628
30766 | 16.628
30767 | 16.628
30768 | 16.628
30769 | 16.628
30770 | 16.628
30771 | 16.628
30772 | 16.628
30773 | 16.628
30774 | 16.629
30775 | 16.628
30776 | 16.628
30777 | 16.628
30778 | 16.628
30779 | 16.628
30780 | 16.628
30781 | 16.628
30782 | 16.628
30783 | 16.627
30784 | 16.628
30785 | 16.628
30786 | 16.628
30787 | 16.628
30788 | 16.628
30789 | 16.628
30790 | 16.628
30791 | 16.628
30792 | 16.628
30793 | 16.628
30794 | 16.628
30795 | 16.628
30796 | 16.628
30797 | 16.628
30798 | 16.628
30799 | 16.628
30800 | 16.628
30801 | 16.628
30802 | 16.628
30803 | 16.628
30804 | 16.628
30805 | 16.628
30806 | 16.628
30807 | 16.628
30808 | 16.628
30809 | 16.628
30810 | 16.628
30811 | 16.628
30812 | 16.628
30813 | 16.628
30814 | 16.628
30815 | 16.628
30816 | 16.628
30817 | 16.628
30818 | 16.628
30819 | 16.628
30820 | 16.628
30821 | 16.628
30822 | 16.627
30823 | 16.628
30824 | 16.628
30825 | 16.628
30826 | 16.628
30827 | 16.628
30828 | 16.628
30829 | 16.628
30830 | 16.628
30831 | 16.628
30832 | 16.628
30833 | 16.628
30834 | 16.628
30835 | 16.628
30836 | 16.628
30837 | 16.628
30838 | 16.628
30839 | 16.628
30840 | 16.628
30841 | 16.628
30842 | 16.628
30843 | 16.628
30844 | 16.628
30845 | 16.628
30846 | 16.628
30847 | 16.628
30848 | 16.628
30849 | 16.628
30850 | 16.628
30851 | 16.627
30852 | 16.628
30853 | 16.628
30854 | 16.628
30855 | 16.628
30856 | 16.628
30857 | 16.628
30858 | 16.628
30859 | 16.628
30860 | 16.628
30861 | 16.628
30862 | 16.628
30863 | 16.628
30864 | 16.628
30865 | 16.628
30866 | 16.628
30867 | 16.628
30868 | 16.628
30869 | 16.628
30870 | 16.628
30871 | 16.628
30872 | 16.628
30873 | 16.627
30874 | 16.628
30875 | 16.628
30876 | 16.628
30877 | 16.628
30878 | 16.628
30879 | 16.628
30880 | 16.628
30881 | 16.628
30882 | 16.628
30883 | 16.628
30884 | 16.628
30885 | 16.628
30886 | 16.628
30887 | 16.628
30888 | 16.628
30889 | 16.628
30890 | 16.628
30891 | 16.628
30892 | 16.628
30893 | 16.628
30894 | 16.628
30895 | 16.627
30896 | 16.628
30897 | 16.628
30898 | 16.628
30899 | 16.628
30900 | 16.628
30901 | 16.628
30902 | 16.628
30903 | 16.628
30904 | 16.628
30905 | 16.628
30906 | 16.628
30907 | 16.628
30908 | 16.628
30909 | 16.628
30910 | 16.628
30911 | 16.628
30912 | 16.628
30913 | 16.628
30914 | 16.628
30915 | 16.627
30916 | 16.628
30917 | 16.627
30918 | 16.627
30919 | 16.628
30920 | 16.628
30921 | 16.627
30922 | 16.628
30923 | 16.628
30924 | 16.628
30925 | 16.628
30926 | 16.628
30927 | 16.628
30928 | 16.628
30929 | 16.628
30930 | 16.628
30931 | 16.628
30932 | 16.628
30933 | 16.627
30934 | 16.628
30935 | 16.628
30936 | 16.628
30937 | 16.628
30938 | 16.628
30939 | 16.628
30940 | 16.628
30941 | 16.627
30942 | 16.628
30943 | 16.628
30944 | 16.628
30945 | 16.628
30946 | 16.628
30947 | 16.627
30948 | 16.628
30949 | 16.628
30950 | 16.628
30951 | 16.627
30952 | 16.628
30953 | 16.628
30954 | 16.628
30955 | 16.628
30956 | 16.628
30957 | 16.628
30958 | 16.628
30959 | 16.628
30960 | 16.628
30961 | 16.628
30962 | 16.628
30963 | 16.628
30964 | 16.628
30965 | 16.628
30966 | 16.628
30967 | 16.628
30968 | 16.628
30969 | 16.628
30970 | 16.628
30971 | 16.627
30972 | 16.628
30973 | 16.627
30974 | 16.628
30975 | 16.627
30976 | 16.628
30977 | 16.627
30978 | 16.627
30979 | 16.628
30980 | 16.627
30981 | 16.628
30982 | 16.628
30983 | 16.628
30984 | 16.628
30985 | 16.628
30986 | 16.628
30987 | 16.628
30988 | 16.628
30989 | 16.627
30990 | 16.628
30991 | 16.627
30992 | 16.628
30993 | 16.628
30994 | 16.628
30995 | 16.628
30996 | 16.627
30997 | 16.628
30998 | 16.627
30999 | 16.628
31000 | 16.628
31001 | 16.628
31002 | 16.627
31003 | 16.628
31004 | 16.628
31005 | 16.628
31006 | 16.627
31007 | 16.627
31008 | 16.628
31009 | 16.627
31010 | 16.628
31011 | 16.628
31012 | 16.628
31013 | 16.627
31014 | 16.627
31015 | 16.628
31016 | 16.627
31017 | 16.628
31018 | 16.628
31019 | 16.628
31020 | 16.628
31021 | 16.627
31022 | 16.628
31023 | 16.627
31024 | 16.627
31025 | 16.627
31026 | 16.627
31027 | 16.627
31028 | 16.627
31029 | 16.627
31030 | 16.627
31031 | 16.628
31032 | 16.628
31033 | 16.628
31034 | 16.628
31035 | 16.627
31036 | 16.627
31037 | 16.628
31038 | 16.627
31039 | 16.628
31040 | 16.627
31041 | 16.627
31042 | 16.628
31043 | 16.628
31044 | 16.628
31045 | 16.627
31046 | 16.627
31047 | 16.627
31048 | 16.627
31049 | 16.627
31050 | 16.627
31051 | 16.628
31052 | 16.627
31053 | 16.627
31054 | 16.627
31055 | 16.628
31056 | 16.627
31057 | 16.627
31058 | 16.628
31059 | 16.627
31060 | 16.628
31061 | 16.627
31062 | 16.627
31063 | 16.627
31064 | 16.627
31065 | 16.627
31066 | 16.627
31067 | 16.628
31068 | 16.628
31069 | 16.628
31070 | 16.628
31071 | 16.627
31072 | 16.627
31073 | 16.627
31074 | 16.627
31075 | 16.628
31076 | 16.627
31077 | 16.627
31078 | 16.627
31079 | 16.627
31080 | 16.627
31081 | 16.627
31082 | 16.627
31083 | 16.627
31084 | 16.627
31085 | 16.628
31086 | 16.628
31087 | 16.628
31088 | 16.628
31089 | 16.627
31090 | 16.627
31091 | 16.628
31092 | 16.627
31093 | 16.627
31094 | 16.627
31095 | 16.628
31096 | 16.627
31097 | 16.627
31098 | 16.628
31099 | 16.628
31100 | 16.628
31101 | 16.627
31102 | 16.627
31103 | 16.628
31104 | 16.627
31105 | 16.628
31106 | 16.628
31107 | 16.628
31108 | 16.627
31109 | 16.628
31110 | 16.627
31111 | 16.627
31112 | 16.628
31113 | 16.627
31114 | 16.627
31115 | 16.627
31116 | 16.627
31117 | 16.627
31118 | 16.627
31119 | 16.627
31120 | 16.627
31121 | 16.627
31122 | 16.627
31123 | 16.628
31124 | 16.627
31125 | 16.627
31126 | 16.627
31127 | 16.628
31128 | 16.628
31129 | 16.627
31130 | 16.628
31131 | 16.627
31132 | 16.627
31133 | 16.627
31134 | 16.627
31135 | 16.627
31136 | 16.627
31137 | 16.627
31138 | 16.627
31139 | 16.627
31140 | 16.627
31141 | 16.628
31142 | 16.627
31143 | 16.627
31144 | 16.628
31145 | 16.628
31146 | 16.628
31147 | 16.627
31148 | 16.627
31149 | 16.628
31150 | 16.627
31151 | 16.628
31152 | 16.627
31153 | 16.628
31154 | 16.628
31155 | 16.627
31156 | 16.627
31157 | 16.627
31158 | 16.628
31159 | 16.628
31160 | 16.628
31161 | 16.628
31162 | 16.627
31163 | 16.628
31164 | 16.627
31165 | 16.627
31166 | 16.627
31167 | 16.627
31168 | 16.628
31169 | 16.627
31170 | 16.627
31171 | 16.627
31172 | 16.627
31173 | 16.627
31174 | 16.627
31175 | 16.627
31176 | 16.628
31177 | 16.627
31178 | 16.628
31179 | 16.628
31180 | 16.627
31181 | 16.627
31182 | 16.627
31183 | 16.627
31184 | 16.627
31185 | 16.627
31186 | 16.628
31187 | 16.627
31188 | 16.627
31189 | 16.627
31190 | 16.627
31191 | 16.628
31192 | 16.627
31193 | 16.627
31194 | 16.627
31195 | 16.627
31196 | 16.627
31197 | 16.627
31198 | 16.627
31199 | 16.627
31200 | 16.627
31201 | 16.628
31202 | 16.627
31203 | 16.627
31204 | 16.627
31205 | 16.627
31206 | 16.627
31207 | 16.628
31208 | 16.627
31209 | 16.628
31210 | 16.627
31211 | 16.627
31212 | 16.627
31213 | 16.628
31214 | 16.627
31215 | 16.628
31216 | 16.627
31217 | 16.627
31218 | 16.627
31219 | 16.627
31220 | 16.628
31221 | 16.627
31222 | 16.628
31223 | 16.627
31224 | 16.627
31225 | 16.627
31226 | 16.627
31227 | 16.627
31228 | 16.627
31229 | 16.627
31230 | 16.627
31231 | 16.627
31232 | 16.627
31233 | 16.627
31234 | 16.627
31235 | 16.627
31236 | 16.627
31237 | 16.627
31238 | 16.627
31239 | 16.628
31240 | 16.627
31241 | 16.627
31242 | 16.627
31243 | 16.627
31244 | 16.627
31245 | 16.627
31246 | 16.627
31247 | 16.627
31248 | 16.628
31249 | 16.628
31250 | 16.628
31251 | 16.627
31252 | 16.628
31253 | 16.627
31254 | 16.627
31255 | 16.627
31256 | 16.627
31257 | 16.626
31258 | 16.627
31259 | 16.628
31260 | 16.627
31261 | 16.627
31262 | 16.627
31263 | 16.627
31264 | 16.627
31265 | 16.627
31266 | 16.627
31267 | 16.628
31268 | 16.627
31269 | 16.627
31270 | 16.627
31271 | 16.628
31272 | 16.628
31273 | 16.627
31274 | 16.627
31275 | 16.628
31276 | 16.627
31277 | 16.627
31278 | 16.628
31279 | 16.627
31280 | 16.627
31281 | 16.627
31282 | 16.628
31283 | 16.627
31284 | 16.627
31285 | 16.627
31286 | 16.628
31287 | 16.627
31288 | 16.627
31289 | 16.627
31290 | 16.627
31291 | 16.627
31292 | 16.627
31293 | 16.627
31294 | 16.627
31295 | 16.628
31296 | 16.628
31297 | 16.628
31298 | 16.627
31299 | 16.628
31300 | 16.628
31301 | 16.627
31302 | 16.628
31303 | 16.627
31304 | 16.628
31305 | 16.627
31306 | 16.628
31307 | 16.627
31308 | 16.628
31309 | 16.628
31310 | 16.628
31311 | 16.628
31312 | 16.627
31313 | 16.627
31314 | 16.628
31315 | 16.627
31316 | 16.627
31317 | 16.628
31318 | 16.628
31319 | 16.627
31320 | 16.628
31321 | 16.627
31322 | 16.627
31323 | 16.628
31324 | 16.628
31325 | 16.627
31326 | 16.627
31327 | 16.627
31328 | 16.627
31329 | 16.628
31330 | 16.627
31331 | 16.627
31332 | 16.628
31333 | 16.628
31334 | 16.628
31335 | 16.627
31336 | 16.627
31337 | 16.627
31338 | 16.628
31339 | 16.628
31340 | 16.628
31341 | 16.628
31342 | 16.627
31343 | 16.627
31344 | 16.628
31345 | 16.627
31346 | 16.627
31347 | 16.628
31348 | 16.627
31349 | 16.627
31350 | 16.628
31351 | 16.628
31352 | 16.628
31353 | 16.628
31354 | 16.627
31355 | 16.628
31356 | 16.628
31357 | 16.627
31358 | 16.627
31359 | 16.627
31360 | 16.628
31361 | 16.627
31362 | 16.627
31363 | 16.627
31364 | 16.628
31365 | 16.627
31366 | 16.627
31367 | 16.628
31368 | 16.627
31369 | 16.628
31370 | 16.627
31371 | 16.628
31372 | 16.628
31373 | 16.627
31374 | 16.627
31375 | 16.627
31376 | 16.627
31377 | 16.627
31378 | 16.627
31379 | 16.628
31380 | 16.627
31381 | 16.627
31382 | 16.628
31383 | 16.627
31384 | 16.627
31385 | 16.628
31386 | 16.628
31387 | 16.628
31388 | 16.627
31389 | 16.628
31390 | 16.627
31391 | 16.627
31392 | 16.627
31393 | 16.628
31394 | 16.627
31395 | 16.627
31396 | 16.627
31397 | 16.627
31398 | 16.627
31399 | 16.627
31400 | 16.627
31401 | 16.627
31402 | 16.627
31403 | 16.627
31404 | 16.627
31405 | 16.627
31406 | 16.628
31407 | 16.627
31408 | 16.628
31409 | 16.627
31410 | 16.628
31411 | 16.627
31412 | 16.627
31413 | 16.627
31414 | 16.627
31415 | 16.628
31416 | 16.627
31417 | 16.627
31418 | 16.627
31419 | 16.628
31420 | 16.627
31421 | 16.627
31422 | 16.627
31423 | 16.628
31424 | 16.627
31425 | 16.627
31426 | 16.628
31427 | 16.627
31428 | 16.627
31429 | 16.627
31430 | 16.627
31431 | 16.627
31432 | 16.627
31433 | 16.627
31434 | 16.627
31435 | 16.627
31436 | 16.627
31437 | 16.628
31438 | 16.627
31439 | 16.627
31440 | 16.627
31441 | 16.627
31442 | 16.627
31443 | 16.627
31444 | 16.627
31445 | 16.627
31446 | 16.627
31447 | 16.627
31448 | 16.627
31449 | 16.627
31450 | 16.628
31451 | 16.627
31452 | 16.627
31453 | 16.627
31454 | 16.627
31455 | 16.627
31456 | 16.627
31457 | 16.627
31458 | 16.627
31459 | 16.627
31460 | 16.627
31461 | 16.627
31462 | 16.627
31463 | 16.627
31464 | 16.627
31465 | 16.627
31466 | 16.627
31467 | 16.628
31468 | 16.627
31469 | 16.627
31470 | 16.627
31471 | 16.627
31472 | 16.628
31473 | 16.627
31474 | 16.627
31475 | 16.627
31476 | 16.627
31477 | 16.628
31478 | 16.627
31479 | 16.627
31480 | 16.627
31481 | 16.627
31482 | 16.628
31483 | 16.628
31484 | 16.627
31485 | 16.627
31486 | 16.627
31487 | 16.627
31488 | 16.627
31489 | 16.627
31490 | 16.627
31491 | 16.627
31492 | 16.628
31493 | 16.627
31494 | 16.627
31495 | 16.627
31496 | 16.627
31497 | 16.627
31498 | 16.627
31499 | 16.627
31500 | 16.627
31501 | 16.627
31502 | 16.627
31503 | 16.628
31504 | 16.628
31505 | 16.627
31506 | 16.627
31507 | 16.627
31508 | 16.627
31509 | 16.627
31510 | 16.628
31511 | 16.627
31512 | 16.627
31513 | 16.627
31514 | 16.628
31515 | 16.627
31516 | 16.628
31517 | 16.627
31518 | 16.627
31519 | 16.627
31520 | 16.627
31521 | 16.627
31522 | 16.627
31523 | 16.627
31524 | 16.628
31525 | 16.627
31526 | 16.627
31527 | 16.627
31528 | 16.627
31529 | 16.627
31530 | 16.627
31531 | 16.627
31532 | 16.627
31533 | 16.627
31534 | 16.627
31535 | 16.627
31536 | 16.628
31537 | 16.627
31538 | 16.627
31539 | 16.628
31540 | 16.627
31541 | 16.627
31542 | 16.627
31543 | 16.627
31544 | 16.627
31545 | 16.627
31546 | 16.627
31547 | 16.627
31548 | 16.627
31549 | 16.627
31550 | 16.627
31551 | 16.627
31552 | 16.627
31553 | 16.627
31554 | 16.627
31555 | 16.628
31556 | 16.627
31557 | 16.627
31558 | 16.627
31559 | 16.627
31560 | 16.627
31561 | 16.627
31562 | 16.627
31563 | 16.627
31564 | 16.627
31565 | 16.628
31566 | 16.627
31567 | 16.627
31568 | 16.627
31569 | 16.627
31570 | 16.627
31571 | 16.627
31572 | 16.627
31573 | 16.627
31574 | 16.627
31575 | 16.627
31576 | 16.627
31577 | 16.628
31578 | 16.627
31579 | 16.627
31580 | 16.627
31581 | 16.628
31582 | 16.627
31583 | 16.627
31584 | 16.627
31585 | 16.627
31586 | 16.627
31587 | 16.627
31588 | 16.627
31589 | 16.627
31590 | 16.627
31591 | 16.627
31592 | 16.628
31593 | 16.627
31594 | 16.627
31595 | 16.628
31596 | 16.627
31597 | 16.627
31598 | 16.627
31599 | 16.627
31600 | 16.627
31601 | 16.627
31602 | 16.627
31603 | 16.627
31604 | 16.627
31605 | 16.627
31606 | 16.627
31607 | 16.628
31608 | 16.627
31609 | 16.627
31610 | 16.627
31611 | 16.628
31612 | 16.628
31613 | 16.628
31614 | 16.627
31615 | 16.628
31616 | 16.627
31617 | 16.627
31618 | 16.627
31619 | 16.627
31620 | 16.628
31621 | 16.627
31622 | 16.627
31623 | 16.627
31624 | 16.627
31625 | 16.627
31626 | 16.628
31627 | 16.628
31628 | 16.627
31629 | 16.627
31630 | 16.628
31631 | 16.627
31632 | 16.627
31633 | 16.627
31634 | 16.627
31635 | 16.627
31636 | 16.627
31637 | 16.627
31638 | 16.627
31639 | 16.627
31640 | 16.627
31641 | 16.627
31642 | 16.627
31643 | 16.627
31644 | 16.627
31645 | 16.628
31646 | 16.627
31647 | 16.627
31648 | 16.628
31649 | 16.627
31650 | 16.628
31651 | 16.627
31652 | 16.627
31653 | 16.627
31654 | 16.628
31655 | 16.628
31656 | 16.627
31657 | 16.627
31658 | 16.627
31659 | 16.628
31660 | 16.627
31661 | 16.627
31662 | 16.628
31663 | 16.628
31664 | 16.627
31665 | 16.628
31666 | 16.627
31667 | 16.627
31668 | 16.627
31669 | 16.627
31670 | 16.627
31671 | 16.628
31672 | 16.627
31673 | 16.627
31674 | 16.627
31675 | 16.627
31676 | 16.627
31677 | 16.627
31678 | 16.627
31679 | 16.627
31680 | 16.627
31681 | 16.628
31682 | 16.627
31683 | 16.628
31684 | 16.627
31685 | 16.627
31686 | 16.627
31687 | 16.627
31688 | 16.627
31689 | 16.628
31690 | 16.628
31691 | 16.627
31692 | 16.628
31693 | 16.627
31694 | 16.627
31695 | 16.627
31696 | 16.627
31697 | 16.627
31698 | 16.627
31699 | 16.627
31700 | 16.627
31701 | 16.627
31702 | 16.628
31703 | 16.628
31704 | 16.627
31705 | 16.627
31706 | 16.627
31707 | 16.628
31708 | 16.627
31709 | 16.627
31710 | 16.627
31711 | 16.627
31712 | 16.627
31713 | 16.627
31714 | 16.628
31715 | 16.628
31716 | 16.627
31717 | 16.628
31718 | 16.627
31719 | 16.628
31720 | 16.627
31721 | 16.627
31722 | 16.627
31723 | 16.627
31724 | 16.627
31725 | 16.628
31726 | 16.627
31727 | 16.627
31728 | 16.627
31729 | 16.628
31730 | 16.627
31731 | 16.627
31732 | 16.627
31733 | 16.627
31734 | 16.627
31735 | 16.627
31736 | 16.628
31737 | 16.627
31738 | 16.627
31739 | 16.628
31740 | 16.627
31741 | 16.627
31742 | 16.627
31743 | 16.627
31744 | 16.627
31745 | 16.627
31746 | 16.627
31747 | 16.627
31748 | 16.627
31749 | 16.628
31750 | 16.627
31751 | 16.627
31752 | 16.627
31753 | 16.627
31754 | 16.627
31755 | 16.627
31756 | 16.627
31757 | 16.628
31758 | 16.627
31759 | 16.627
31760 | 16.627
31761 | 16.627
31762 | 16.627
31763 | 16.627
31764 | 16.627
31765 | 16.627
31766 | 16.627
31767 | 16.627
31768 | 16.627
31769 | 16.627
31770 | 16.627
31771 | 16.627
31772 | 16.627
31773 | 16.627
31774 | 16.627
31775 | 16.627
31776 | 16.627
31777 | 16.627
31778 | 16.627
31779 | 16.627
31780 | 16.628
31781 | 16.627
31782 | 16.627
31783 | 16.627
31784 | 16.628
31785 | 16.627
31786 | 16.627
31787 | 16.628
31788 | 16.627
31789 | 16.627
31790 | 16.627
31791 | 16.627
31792 | 16.627
31793 | 16.627
31794 | 16.627
31795 | 16.628
31796 | 16.627
31797 | 16.627
31798 | 16.627
31799 | 16.627
31800 | 16.628
31801 | 16.628
31802 | 16.627
31803 | 16.627
31804 | 16.627
31805 | 16.627
31806 | 16.627
31807 | 16.627
31808 | 16.627
31809 | 16.627
31810 | 16.627
31811 | 16.627
31812 | 16.628
31813 | 16.627
31814 | 16.627
31815 | 16.627
31816 | 16.627
31817 | 16.627
31818 | 16.627
31819 | 16.627
31820 | 16.627
31821 | 16.627
31822 | 16.627
31823 | 16.627
31824 | 16.627
31825 | 16.627
31826 | 16.627
31827 | 16.627
31828 | 16.627
31829 | 16.628
31830 | 16.627
31831 | 16.627
31832 | 16.628
31833 | 16.627
31834 | 16.627
31835 | 16.627
31836 | 16.628
31837 | 16.627
31838 | 16.627
31839 | 16.627
31840 | 16.627
31841 | 16.627
31842 | 16.627
31843 | 16.627
31844 | 16.627
31845 | 16.627
31846 | 16.627
31847 | 16.627
31848 | 16.627
31849 | 16.628
31850 | 16.628
31851 | 16.628
31852 | 16.628
31853 | 16.627
31854 | 16.627
31855 | 16.627
31856 | 16.627
31857 | 16.627
31858 | 16.627
31859 | 16.627
31860 | 16.627
31861 | 16.627
31862 | 16.627
31863 | 16.627
31864 | 16.627
31865 | 16.627
31866 | 16.627
31867 | 16.627
31868 | 16.627
31869 | 16.628
31870 | 16.627
31871 | 16.627
31872 | 16.627
31873 | 16.627
31874 | 16.627
31875 | 16.627
31876 | 16.627
31877 | 16.627
31878 | 16.627
31879 | 16.627
31880 | 16.627
31881 | 16.627
31882 | 16.627
31883 | 16.627
31884 | 16.627
31885 | 16.627
31886 | 16.627
31887 | 16.627
31888 | 16.627
31889 | 16.627
31890 | 16.627
31891 | 16.627
31892 | 16.627
31893 | 16.627
31894 | 16.627
31895 | 16.627
31896 | 16.627
31897 | 16.627
31898 | 16.627
31899 | 16.627
31900 | 16.627
31901 | 16.627
31902 | 16.627
31903 | 16.627
31904 | 16.627
31905 | 16.627
31906 | 16.627
31907 | 16.626
31908 | 16.627
31909 | 16.627
31910 | 16.627
31911 | 16.627
31912 | 16.627
31913 | 16.627
31914 | 16.627
31915 | 16.627
31916 | 16.627
31917 | 16.627
31918 | 16.627
31919 | 16.627
31920 | 16.627
31921 | 16.627
31922 | 16.627
31923 | 16.627
31924 | 16.627
31925 | 16.627
31926 | 16.627
31927 | 16.627
31928 | 16.627
31929 | 16.627
31930 | 16.627
31931 | 16.627
31932 | 16.627
31933 | 16.627
31934 | 16.627
31935 | 16.627
31936 | 16.627
31937 | 16.627
31938 | 16.627
31939 | 16.627
31940 | 16.627
31941 | 16.627
31942 | 16.627
31943 | 16.627
31944 | 16.627
31945 | 16.626
31946 | 16.627
31947 | 16.627
31948 | 16.627
31949 | 16.627
31950 | 16.627
31951 | 16.628
31952 | 16.627
31953 | 16.627
31954 | 16.627
31955 | 16.627
31956 | 16.626
31957 | 16.627
31958 | 16.627
31959 | 16.627
31960 | 16.627
31961 | 16.627
31962 | 16.627
31963 | 16.627
31964 | 16.627
31965 | 16.627
31966 | 16.627
31967 | 16.627
31968 | 16.627
31969 | 16.627
31970 | 16.627
31971 | 16.627
31972 | 16.627
31973 | 16.627
31974 | 16.627
31975 | 16.627
31976 | 16.627
31977 | 16.627
31978 | 16.627
31979 | 16.627
31980 | 16.626
31981 | 16.627
31982 | 16.627
31983 | 16.627
31984 | 16.627
31985 | 16.627
31986 | 16.627
31987 | 16.627
31988 | 16.627
31989 | 16.626
31990 | 16.627
31991 | 16.627
31992 | 16.627
31993 | 16.627
31994 | 16.627
31995 | 16.627
31996 | 16.627
31997 | 16.627
31998 | 16.627
31999 | 16.627
32000 | 16.627
32001 | 16.628
32002 | 16.627
32003 | 16.627
32004 | 16.627
32005 | 16.627
32006 | 16.627
32007 | 16.628
32008 | 16.627
32009 | 16.627
32010 | 16.628
32011 | 16.627
32012 | 16.627
32013 | 16.627
32014 | 16.627
32015 | 16.627
32016 | 16.627
32017 | 16.627
32018 | 16.627
32019 | 16.626
32020 | 16.627
32021 | 16.627
32022 | 16.627
32023 | 16.627
32024 | 16.627
32025 | 16.627
32026 | 16.627
32027 | 16.627
32028 | 16.627
32029 | 16.627
32030 | 16.627
32031 | 16.628
32032 | 16.627
32033 | 16.627
32034 | 16.627
32035 | 16.627
32036 | 16.627
32037 | 16.627
32038 | 16.627
32039 | 16.627
32040 | 16.627
32041 | 16.627
32042 | 16.627
32043 | 16.627
32044 | 16.627
32045 | 16.627
32046 | 16.627
32047 | 16.627
32048 | 16.627
32049 | 16.627
32050 | 16.627
32051 | 16.627
32052 | 16.627
32053 | 16.627
32054 | 16.627
32055 | 16.627
32056 | 16.627
32057 | 16.627
32058 | 16.626
32059 | 16.627
32060 | 16.627
32061 | 16.627
32062 | 16.627
32063 | 16.627
32064 | 16.627
32065 | 16.627
32066 | 16.627
32067 | 16.627
32068 | 16.627
32069 | 16.626
32070 | 16.627
32071 | 16.627
32072 | 16.627
32073 | 16.627
32074 | 16.626
32075 | 16.627
32076 | 16.627
32077 | 16.627
32078 | 16.627
32079 | 16.627
32080 | 16.627
32081 | 16.627
32082 | 16.627
32083 | 16.626
32084 | 16.627
32085 | 16.627
32086 | 16.628
32087 | 16.628
32088 | 16.627
32089 | 16.627
32090 | 16.626
32091 | 16.627
32092 | 16.627
32093 | 16.627
32094 | 16.627
32095 | 16.627
32096 | 16.627
32097 | 16.627
32098 | 16.627
32099 | 16.627
32100 | 16.626
32101 | 16.627
32102 | 16.627
32103 | 16.627
32104 | 16.627
32105 | 16.627
32106 | 16.626
32107 | 16.627
32108 | 16.627
32109 | 16.627
32110 | 16.627
32111 | 16.627
32112 | 16.627
32113 | 16.628
32114 | 16.627
32115 | 16.627
32116 | 16.627
32117 | 16.627
32118 | 16.627
32119 | 16.627
32120 | 16.627
32121 | 16.627
32122 | 16.627
32123 | 16.627
32124 | 16.627
32125 | 16.627
32126 | 16.627
32127 | 16.627
32128 | 16.626
32129 | 16.627
32130 | 16.627
32131 | 16.627
32132 | 16.627
32133 | 16.627
32134 | 16.627
32135 | 16.627
32136 | 16.627
32137 | 16.627
32138 | 16.627
32139 | 16.627
32140 | 16.627
32141 | 16.627
32142 | 16.627
32143 | 16.627
32144 | 16.627
32145 | 16.627
32146 | 16.627
32147 | 16.627
32148 | 16.627
32149 | 16.627
32150 | 16.627
32151 | 16.627
32152 | 16.627
32153 | 16.627
32154 | 16.627
32155 | 16.626
32156 | 16.627
32157 | 16.627
32158 | 16.627
32159 | 16.627
32160 | 16.626
32161 | 16.627
32162 | 16.627
32163 | 16.627
32164 | 16.627
32165 | 16.627
32166 | 16.627
32167 | 16.627
32168 | 16.627
32169 | 16.627
32170 | 16.627
32171 | 16.627
32172 | 16.627
32173 | 16.627
32174 | 16.627
32175 | 16.627
32176 | 16.627
32177 | 16.627
32178 | 16.627
32179 | 16.627
32180 | 16.627
32181 | 16.627
32182 | 16.627
32183 | 16.627
32184 | 16.627
32185 | 16.627
32186 | 16.627
32187 | 16.627
32188 | 16.627
32189 | 16.627
32190 | 16.627
32191 | 16.628
32192 | 16.627
32193 | 16.627
32194 | 16.627
32195 | 16.627
32196 | 16.627
32197 | 16.628
32198 | 16.627
32199 | 16.627
32200 | 16.627
32201 | 16.627
32202 | 16.627
32203 | 16.627
32204 | 16.627
32205 | 16.627
32206 | 16.627
32207 | 16.627
32208 | 16.627
32209 | 16.627
32210 | 16.627
32211 | 16.627
32212 | 16.627
32213 | 16.627
32214 | 16.626
32215 | 16.627
32216 | 16.627
32217 | 16.627
32218 | 16.627
32219 | 16.627
32220 | 16.627
32221 | 16.627
32222 | 16.627
32223 | 16.627
32224 | 16.627
32225 | 16.626
32226 | 16.627
32227 | 16.627
32228 | 16.627
32229 | 16.627
32230 | 16.627
32231 | 16.627
32232 | 16.627
32233 | 16.627
32234 | 16.627
32235 | 16.627
32236 | 16.627
32237 | 16.627
32238 | 16.627
32239 | 16.627
32240 | 16.627
32241 | 16.627
32242 | 16.627
32243 | 16.627
32244 | 16.627
32245 | 16.626
32246 | 16.627
32247 | 16.627
32248 | 16.627
32249 | 16.627
32250 | 16.627
32251 | 16.627
32252 | 16.627
32253 | 16.627
32254 | 16.627
32255 | 16.627
32256 | 16.627
32257 | 16.627
32258 | 16.627
32259 | 16.627
32260 | 16.627
32261 | 16.627
32262 | 16.627
32263 | 16.627
32264 | 16.627
32265 | 16.627
32266 | 16.627
32267 | 16.627
32268 | 16.627
32269 | 16.627
32270 | 16.626
32271 | 16.627
32272 | 16.627
32273 | 16.626
32274 | 16.627
32275 | 16.627
32276 | 16.627
32277 | 16.628
32278 | 16.627
32279 | 16.627
32280 | 16.627
32281 | 16.627
32282 | 16.627
32283 | 16.627
32284 | 16.627
32285 | 16.627
32286 | 16.627
32287 | 16.627
32288 | 16.627
32289 | 16.627
32290 | 16.626
32291 | 16.627
32292 | 16.627
32293 | 16.626
32294 | 16.627
32295 | 16.627
32296 | 16.627
32297 | 16.627
32298 | 16.627
32299 | 16.627
32300 | 16.627
32301 | 16.627
32302 | 16.627
32303 | 16.627
32304 | 16.627
32305 | 16.627
32306 | 16.626
32307 | 16.627
32308 | 16.627
32309 | 16.626
32310 | 16.627
32311 | 16.627
32312 | 16.627
32313 | 16.627
32314 | 16.627
32315 | 16.627
32316 | 16.627
32317 | 16.627
32318 | 16.627
32319 | 16.627
32320 | 16.627
32321 | 16.627
32322 | 16.626
32323 | 16.627
32324 | 16.627
32325 | 16.627
32326 | 16.626
32327 | 16.626
32328 | 16.627
32329 | 16.627
32330 | 16.626
32331 | 16.627
32332 | 16.627
32333 | 16.627
32334 | 16.627
32335 | 16.626
32336 | 16.626
32337 | 16.627
32338 | 16.627
32339 | 16.627
32340 | 16.626
32341 | 16.627
32342 | 16.627
32343 | 16.627
32344 | 16.627
32345 | 16.627
32346 | 16.627
32347 | 16.627
32348 | 16.626
32349 | 16.626
32350 | 16.627
32351 | 16.627
32352 | 16.626
32353 | 16.627
32354 | 16.626
32355 | 16.627
32356 | 16.626
32357 | 16.627
32358 | 16.627
32359 | 16.627
32360 | 16.627
32361 | 16.627
32362 | 16.627
32363 | 16.626
32364 | 16.627
32365 | 16.627
32366 | 16.626
32367 | 16.627
32368 | 16.627
32369 | 16.627
32370 | 16.627
32371 | 16.627
32372 | 16.627
32373 | 16.627
32374 | 16.626
32375 | 16.626
32376 | 16.627
32377 | 16.627
32378 | 16.627
32379 | 16.626
32380 | 16.626
32381 | 16.626
32382 | 16.627
32383 | 16.627
32384 | 16.626
32385 | 16.627
32386 | 16.627
32387 | 16.627
32388 | 16.627
32389 | 16.627
32390 | 16.627
32391 | 16.627
32392 | 16.627
32393 | 16.626
32394 | 16.627
32395 | 16.627
32396 | 16.627
32397 | 16.627
32398 | 16.626
32399 | 16.627
32400 | 16.627
32401 | 16.627
32402 | 16.626
32403 | 16.627
32404 | 16.627
32405 | 16.627
32406 | 16.626
32407 | 16.626
32408 | 16.627
32409 | 16.627
32410 | 16.627
32411 | 16.626
32412 | 16.627
32413 | 16.627
32414 | 16.626
32415 | 16.627
32416 | 16.626
32417 | 16.626
32418 | 16.626
32419 | 16.626
32420 | 16.626
32421 | 16.626
32422 | 16.627
32423 | 16.626
32424 | 16.626
32425 | 16.627
32426 | 16.626
32427 | 16.627
32428 | 16.627
32429 | 16.626
32430 | 16.626
32431 | 16.627
32432 | 16.626
32433 | 16.626
32434 | 16.626
32435 | 16.627
32436 | 16.627
32437 | 16.627
32438 | 16.626
32439 | 16.627
32440 | 16.627
32441 | 16.626
32442 | 16.627
32443 | 16.626
32444 | 16.626
32445 | 16.627
32446 | 16.626
32447 | 16.627
32448 | 16.626
32449 | 16.627
32450 | 16.626
32451 | 16.627
32452 | 16.627
32453 | 16.627
32454 | 16.626
32455 | 16.626
32456 | 16.627
32457 | 16.626
32458 | 16.627
32459 | 16.626
32460 | 16.627
32461 | 16.626
32462 | 16.626
32463 | 16.627
32464 | 16.626
32465 | 16.627
32466 | 16.627
32467 | 16.626
32468 | 16.627
32469 | 16.627
32470 | 16.627
32471 | 16.627
32472 | 16.627
32473 | 16.626
32474 | 16.626
32475 | 16.626
32476 | 16.627
32477 | 16.626
32478 | 16.627
32479 | 16.626
32480 | 16.627
32481 | 16.627
32482 | 16.627
32483 | 16.626
32484 | 16.626
32485 | 16.626
32486 | 16.626
32487 | 16.626
32488 | 16.627
32489 | 16.627
32490 | 16.626
32491 | 16.627
32492 | 16.626
32493 | 16.626
32494 | 16.626
32495 | 16.626
32496 | 16.627
32497 | 16.626
32498 | 16.627
32499 | 16.626
32500 | 16.626
32501 | 16.626
32502 | 16.626
32503 | 16.626
32504 | 16.626
32505 | 16.626
32506 | 16.626
32507 | 16.627
32508 | 16.627
32509 | 16.627
32510 | 16.626
32511 | 16.626
32512 | 16.626
32513 | 16.627
32514 | 16.626
32515 | 16.626
32516 | 16.627
32517 | 16.626
32518 | 16.627
32519 | 16.627
32520 | 16.626
32521 | 16.627
32522 | 16.627
32523 | 16.627
32524 | 16.626
32525 | 16.626
32526 | 16.627
32527 | 16.626
32528 | 16.626
32529 | 16.626
32530 | 16.626
32531 | 16.626
32532 | 16.626
32533 | 16.627
32534 | 16.627
32535 | 16.626
32536 | 16.626
32537 | 16.626
32538 | 16.626
32539 | 16.626
32540 | 16.627
32541 | 16.626
32542 | 16.626
32543 | 16.627
32544 | 16.627
32545 | 16.626
32546 | 16.627
32547 | 16.627
32548 | 16.626
32549 | 16.626
32550 | 16.627
32551 | 16.626
32552 | 16.626
32553 | 16.626
32554 | 16.626
32555 | 16.626
32556 | 16.626
32557 | 16.626
32558 | 16.626
32559 | 16.626
32560 | 16.626
32561 | 16.626
32562 | 16.626
32563 | 16.626
32564 | 16.627
32565 | 16.626
32566 | 16.626
32567 | 16.626
32568 | 16.626
32569 | 16.626
32570 | 16.627
32571 | 16.626
32572 | 16.626
32573 | 16.626
32574 | 16.626
32575 | 16.626
32576 | 16.626
32577 | 16.626
32578 | 16.626
32579 | 16.627
32580 | 16.626
32581 | 16.627
32582 | 16.626
32583 | 16.626
32584 | 16.626
32585 | 16.626
32586 | 16.626
32587 | 16.627
32588 | 16.626
32589 | 16.626
32590 | 16.626
32591 | 16.626
32592 | 16.626
32593 | 16.626
32594 | 16.626
32595 | 16.627
32596 | 16.626
32597 | 16.626
32598 | 16.626
32599 | 16.626
32600 | 16.626
32601 | 16.626
32602 | 16.626
32603 | 16.626
32604 | 16.626
32605 | 16.626
32606 | 16.626
32607 | 16.626
32608 | 16.626
32609 | 16.627
32610 | 16.626
32611 | 16.626
32612 | 16.626
32613 | 16.626
32614 | 16.626
32615 | 16.626
32616 | 16.626
32617 | 16.626
32618 | 16.626
32619 | 16.626
32620 | 16.627
32621 | 16.626
32622 | 16.626
32623 | 16.626
32624 | 16.627
32625 | 16.626
32626 | 16.627
32627 | 16.626
32628 | 16.626
32629 | 16.626
32630 | 16.626
32631 | 16.626
32632 | 16.626
32633 | 16.626
32634 | 16.626
32635 | 16.626
32636 | 16.626
32637 | 16.626
32638 | 16.626
32639 | 16.626
32640 | 16.626
32641 | 16.626
32642 | 16.626
32643 | 16.626
32644 | 16.626
32645 | 16.626
32646 | 16.626
32647 | 16.626
32648 | 16.626
32649 | 16.626
32650 | 16.626
32651 | 16.626
32652 | 16.626
32653 | 16.626
32654 | 16.626
32655 | 16.626
32656 | 16.626
32657 | 16.626
32658 | 16.626
32659 | 16.626
32660 | 16.626
32661 | 16.626
32662 | 16.626
32663 | 16.626
32664 | 16.626
32665 | 16.626
32666 | 16.626
32667 | 16.627
32668 | 16.626
32669 | 16.626
32670 | 16.626
32671 | 16.626
32672 | 16.626
32673 | 16.626
32674 | 16.626
32675 | 16.626
32676 | 16.626
32677 | 16.627
32678 | 16.626
32679 | 16.626
32680 | 16.626
32681 | 16.627
32682 | 16.626
32683 | 16.626
32684 | 16.626
32685 | 16.626
32686 | 16.626
32687 | 16.626
32688 | 16.626
32689 | 16.626
32690 | 16.626
32691 | 16.626
32692 | 16.626
32693 | 16.626
32694 | 16.626
32695 | 16.626
32696 | 16.626
32697 | 16.626
32698 | 16.626
32699 | 16.626
32700 | 16.626
32701 | 16.626
32702 | 16.626
32703 | 16.626
32704 | 16.626
32705 | 16.625
32706 | 16.626
32707 | 16.626
32708 | 16.626
32709 | 16.626
32710 | 16.626
32711 | 16.626
32712 | 16.626
32713 | 16.626
32714 | 16.626
32715 | 16.626
32716 | 16.625
32717 | 16.626
32718 | 16.626
32719 | 16.626
32720 | 16.626
32721 | 16.626
32722 | 16.626
32723 | 16.626
32724 | 16.626
32725 | 16.626
32726 | 16.626
32727 | 16.626
32728 | 16.625
32729 | 16.627
32730 | 16.626
32731 | 16.626
32732 | 16.626
32733 | 16.626
32734 | 16.626
32735 | 16.626
32736 | 16.626
32737 | 16.626
32738 | 16.626
32739 | 16.626
32740 | 16.626
32741 | 16.626
32742 | 16.626
32743 | 16.626
32744 | 16.625
32745 | 16.626
32746 | 16.626
32747 | 16.626
32748 | 16.625
32749 | 16.626
32750 | 16.626
32751 | 16.625
32752 | 16.626
32753 | 16.626
32754 | 16.626
32755 | 16.626
32756 | 16.626
32757 | 16.626
32758 | 16.626
32759 | 16.626
32760 | 16.626
32761 | 16.626
32762 | 16.626
32763 | 16.626
32764 | 16.626
32765 | 16.626
32766 | 16.626
32767 | 16.626
32768 | 16.626
32769 | 16.626
32770 | 16.626
32771 | 16.626
32772 | 16.626
32773 | 16.625
32774 | 16.626
32775 | 16.626
32776 | 16.626
32777 | 16.626
32778 | 16.626
32779 | 16.626
32780 | 16.626
32781 | 16.626
32782 | 16.626
32783 | 16.626
32784 | 16.626
32785 | 16.626
32786 | 16.626
32787 | 16.626
32788 | 16.626
32789 | 16.626
32790 | 16.625
32791 | 16.626
32792 | 16.626
32793 | 16.626
32794 | 16.626
32795 | 16.626
32796 | 16.626
32797 | 16.626
32798 | 16.625
32799 | 16.626
32800 | 16.626
32801 | 16.626
32802 | 16.626
32803 | 16.626
32804 | 16.626
32805 | 16.625
32806 | 16.626
32807 | 16.625
32808 | 16.626
32809 | 16.625
32810 | 16.626
32811 | 16.626
32812 | 16.626
32813 | 16.626
32814 | 16.626
32815 | 16.626
32816 | 16.626
32817 | 16.626
32818 | 16.626
32819 | 16.626
32820 | 16.626
32821 | 16.626
32822 | 16.626
32823 | 16.625
32824 | 16.626
32825 | 16.625
32826 | 16.626
32827 | 16.625
32828 | 16.626
32829 | 16.626
32830 | 16.626
32831 | 16.626
32832 | 16.626
32833 | 16.626
32834 | 16.626
32835 | 16.626
32836 | 16.626
32837 | 16.626
32838 | 16.626
32839 | 16.625
32840 | 16.626
32841 | 16.626
32842 | 16.625
32843 | 16.626
32844 | 16.626
32845 | 16.625
32846 | 16.626
32847 | 16.626
32848 | 16.626
32849 | 16.626
32850 | 16.626
32851 | 16.626
32852 | 16.626
32853 | 16.626
32854 | 16.625
32855 | 16.625
32856 | 16.625
32857 | 16.626
32858 | 16.626
32859 | 16.626
32860 | 16.626
32861 | 16.625
32862 | 16.625
32863 | 16.625
32864 | 16.626
32865 | 16.626
32866 | 16.626
32867 | 16.626
32868 | 16.626
32869 | 16.626
32870 | 16.625
32871 | 16.626
32872 | 16.626
32873 | 16.626
32874 | 16.626
32875 | 16.626
32876 | 16.626
32877 | 16.625
32878 | 16.626
32879 | 16.626
32880 | 16.626
32881 | 16.626
32882 | 16.625
32883 | 16.626
32884 | 16.626
32885 | 16.626
32886 | 16.626
32887 | 16.626
32888 | 16.626
32889 | 16.625
32890 | 16.626
32891 | 16.626
32892 | 16.626
32893 | 16.626
32894 | 16.626
32895 | 16.626
32896 | 16.626
32897 | 16.626
32898 | 16.626
32899 | 16.626
32900 | 16.626
32901 | 16.626
32902 | 16.626
32903 | 16.625
32904 | 16.626
32905 | 16.626
32906 | 16.626
32907 | 16.626
32908 | 16.626
32909 | 16.626
32910 | 16.625
32911 | 16.626
32912 | 16.625
32913 | 16.626
32914 | 16.625
32915 | 16.626
32916 | 16.626
32917 | 16.626
32918 | 16.626
32919 | 16.626
32920 | 16.625
32921 | 16.626
32922 | 16.626
32923 | 16.626
32924 | 16.625
32925 | 16.625
32926 | 16.626
32927 | 16.625
32928 | 16.626
32929 | 16.626
32930 | 16.626
32931 | 16.626
32932 | 16.626
32933 | 16.626
32934 | 16.626
32935 | 16.626
32936 | 16.626
32937 | 16.626
32938 | 16.626
32939 | 16.625
32940 | 16.625
32941 | 16.625
32942 | 16.626
32943 | 16.626
32944 | 16.626
32945 | 16.626
32946 | 16.626
32947 | 16.626
32948 | 16.625
32949 | 16.626
32950 | 16.625
32951 | 16.626
32952 | 16.626
32953 | 16.626
32954 | 16.625
32955 | 16.625
32956 | 16.626
32957 | 16.626
32958 | 16.626
32959 | 16.626
32960 | 16.626
32961 | 16.625
32962 | 16.626
32963 | 16.626
32964 | 16.625
32965 | 16.626
32966 | 16.625
32967 | 16.626
32968 | 16.625
32969 | 16.625
32970 | 16.626
32971 | 16.626
32972 | 16.626
32973 | 16.626
32974 | 16.626
32975 | 16.626
32976 | 16.626
32977 | 16.626
32978 | 16.626
32979 | 16.626
32980 | 16.626
32981 | 16.626
32982 | 16.626
32983 | 16.626
32984 | 16.625
32985 | 16.626
32986 | 16.626
32987 | 16.626
32988 | 16.626
32989 | 16.626
32990 | 16.626
32991 | 16.626
32992 | 16.626
32993 | 16.626
32994 | 16.625
32995 | 16.626
32996 | 16.625
32997 | 16.625
32998 | 16.625
32999 | 16.625
33000 | 16.626
33001 | 16.626
33002 | 16.626
33003 | 16.626
33004 | 16.626
33005 | 16.626
33006 | 16.626
33007 | 16.626
33008 | 16.626
33009 | 16.625
33010 | 16.626
33011 | 16.626
33012 | 16.626
33013 | 16.626
33014 | 16.626
33015 | 16.625
33016 | 16.625
33017 | 16.626
33018 | 16.625
33019 | 16.626
33020 | 16.625
33021 | 16.626
33022 | 16.626
33023 | 16.626
33024 | 16.626
33025 | 16.626
33026 | 16.626
33027 | 16.626
33028 | 16.626
33029 | 16.626
33030 | 16.626
33031 | 16.626
33032 | 16.626
33033 | 16.626
33034 | 16.626
33035 | 16.626
33036 | 16.626
33037 | 16.625
33038 | 16.625
33039 | 16.626
33040 | 16.626
33041 | 16.626
33042 | 16.625
33043 | 16.627
33044 | 16.626
33045 | 16.626
33046 | 16.626
33047 | 16.626
33048 | 16.626
33049 | 16.625
33050 | 16.626
33051 | 16.626
33052 | 16.626
33053 | 16.626
33054 | 16.626
33055 | 16.625
33056 | 16.626
33057 | 16.626
33058 | 16.625
33059 | 16.626
33060 | 16.625
33061 | 16.626
33062 | 16.625
33063 | 16.626
33064 | 16.625
33065 | 16.625
33066 | 16.626
33067 | 16.625
33068 | 16.626
33069 | 16.626
33070 | 16.625
33071 | 16.626
33072 | 16.625
33073 | 16.625
33074 | 16.625
33075 | 16.625
33076 | 16.626
33077 | 16.625
33078 | 16.625
33079 | 16.626
33080 | 16.626
33081 | 16.626
33082 | 16.626
33083 | 16.626
33084 | 16.625
33085 | 16.626
33086 | 16.626
33087 | 16.625
33088 | 16.625
33089 | 16.626
33090 | 16.625
33091 | 16.625
33092 | 16.626
33093 | 16.625
33094 | 16.625
33095 | 16.626
33096 | 16.626
33097 | 16.625
33098 | 16.625
33099 | 16.625
33100 | 16.625
33101 | 16.625
33102 | 16.625
33103 | 16.625
33104 | 16.625
33105 | 16.625
33106 | 16.625
33107 | 16.626
33108 | 16.626
33109 | 16.625
33110 | 16.625
33111 | 16.626
33112 | 16.626
33113 | 16.625
33114 | 16.626
33115 | 16.625
33116 | 16.626
33117 | 16.625
33118 | 16.625
33119 | 16.625
33120 | 16.625
33121 | 16.625
33122 | 16.625
33123 | 16.625
33124 | 16.625
33125 | 16.625
33126 | 16.625
33127 | 16.625
33128 | 16.626
33129 | 16.625
33130 | 16.625
33131 | 16.626
33132 | 16.625
33133 | 16.625
33134 | 16.625
33135 | 16.626
33136 | 16.625
33137 | 16.625
33138 | 16.626
33139 | 16.625
33140 | 16.626
33141 | 16.626
33142 | 16.626
33143 | 16.625
33144 | 16.626
33145 | 16.626
33146 | 16.625
33147 | 16.625
33148 | 16.626
33149 | 16.625
33150 | 16.625
33151 | 16.626
33152 | 16.626
33153 | 16.626
33154 | 16.626
33155 | 16.625
33156 | 16.626
33157 | 16.626
33158 | 16.626
33159 | 16.625
33160 | 16.625
33161 | 16.625
33162 | 16.626
33163 | 16.625
33164 | 16.625
33165 | 16.626
33166 | 16.625
33167 | 16.625
33168 | 16.626
33169 | 16.626
33170 | 16.625
33171 | 16.625
33172 | 16.626
33173 | 16.625
33174 | 16.625
33175 | 16.626
33176 | 16.625
33177 | 16.625
33178 | 16.625
33179 | 16.625
33180 | 16.626
33181 | 16.625
33182 | 16.626
33183 | 16.626
33184 | 16.626
33185 | 16.625
33186 | 16.625
33187 | 16.626
33188 | 16.626
33189 | 16.625
33190 | 16.625
33191 | 16.626
33192 | 16.626
33193 | 16.625
33194 | 16.625
33195 | 16.625
33196 | 16.625
33197 | 16.625
33198 | 16.625
33199 | 16.625
33200 | 16.625
33201 | 16.625
33202 | 16.626
33203 | 16.625
33204 | 16.625
33205 | 16.626
33206 | 16.625
33207 | 16.625
33208 | 16.625
33209 | 16.625
33210 | 16.625
33211 | 16.625
33212 | 16.625
33213 | 16.625
33214 | 16.625
33215 | 16.625
33216 | 16.625
33217 | 16.626
33218 | 16.625
33219 | 16.625
33220 | 16.625
33221 | 16.626
33222 | 16.625
33223 | 16.625
33224 | 16.625
33225 | 16.625
33226 | 16.625
33227 | 16.625
33228 | 16.626
33229 | 16.625
33230 | 16.625
33231 | 16.626
33232 | 16.625
33233 | 16.625
33234 | 16.625
33235 | 16.625
33236 | 16.625
33237 | 16.625
33238 | 16.625
33239 | 16.625
33240 | 16.625
33241 | 16.625
33242 | 16.625
33243 | 16.625
33244 | 16.625
33245 | 16.625
33246 | 16.625
33247 | 16.625
33248 | 16.625
33249 | 16.626
33250 | 16.625
33251 | 16.625
33252 | 16.625
33253 | 16.625
33254 | 16.625
33255 | 16.625
33256 | 16.625
33257 | 16.625
33258 | 16.625
33259 | 16.625
33260 | 16.625
33261 | 16.625
33262 | 16.625
33263 | 16.625
33264 | 16.625
33265 | 16.625
33266 | 16.625
33267 | 16.625
33268 | 16.625
33269 | 16.625
33270 | 16.625
33271 | 16.625
33272 | 16.625
33273 | 16.625
33274 | 16.625
33275 | 16.625
33276 | 16.625
33277 | 16.625
33278 | 16.625
33279 | 16.625
33280 | 16.626
33281 | 16.626
33282 | 16.625
33283 | 16.626
33284 | 16.625
33285 | 16.625
33286 | 16.625
33287 | 16.625
33288 | 16.625
33289 | 16.625
33290 | 16.625
33291 | 16.625
33292 | 16.626
33293 | 16.625
33294 | 16.625
33295 | 16.625
33296 | 16.626
33297 | 16.625
33298 | 16.625
33299 | 16.625
33300 | 16.625
33301 | 16.626
33302 | 16.625
33303 | 16.625
33304 | 16.625
33305 | 16.625
33306 | 16.626
33307 | 16.625
33308 | 16.625
33309 | 16.625
33310 | 16.625
33311 | 16.626
33312 | 16.626
33313 | 16.625
33314 | 16.625
33315 | 16.626
33316 | 16.625
33317 | 16.625
33318 | 16.625
33319 | 16.625
33320 | 16.625
33321 | 16.626
33322 | 16.625
33323 | 16.625
33324 | 16.626
33325 | 16.625
33326 | 16.625
33327 | 16.625
33328 | 16.625
33329 | 16.626
33330 | 16.625
33331 | 16.626
33332 | 16.625
33333 | 16.625
33334 | 16.626
33335 | 16.626
33336 | 16.625
33337 | 16.625
33338 | 16.625
33339 | 16.625
33340 | 16.626
33341 | 16.625
33342 | 16.625
33343 | 16.625
33344 | 16.626
33345 | 16.625
33346 | 16.626
33347 | 16.625
33348 | 16.625
33349 | 16.625
33350 | 16.625
33351 | 16.625
33352 | 16.625
33353 | 16.625
33354 | 16.625
33355 | 16.625
33356 | 16.625
33357 | 16.625
33358 | 16.626
33359 | 16.625
33360 | 16.625
33361 | 16.625
33362 | 16.625
33363 | 16.625
33364 | 16.625
33365 | 16.625
33366 | 16.625
33367 | 16.625
33368 | 16.625
33369 | 16.625
33370 | 16.625
33371 | 16.625
33372 | 16.625
33373 | 16.625
33374 | 16.625
33375 | 16.625
33376 | 16.625
33377 | 16.625
33378 | 16.626
33379 | 16.625
33380 | 16.625
33381 | 16.625
33382 | 16.626
33383 | 16.625
33384 | 16.625
33385 | 16.625
33386 | 16.626
33387 | 16.626
33388 | 16.625
33389 | 16.625
33390 | 16.625
33391 | 16.625
33392 | 16.625
33393 | 16.625
33394 | 16.626
33395 | 16.625
33396 | 16.625
33397 | 16.625
33398 | 16.625
33399 | 16.625
33400 | 16.625
33401 | 16.626
33402 | 16.625
33403 | 16.625
33404 | 16.625
33405 | 16.625
33406 | 16.625
33407 | 16.625
33408 | 16.625
33409 | 16.625
33410 | 16.625
33411 | 16.625
33412 | 16.625
33413 | 16.625
33414 | 16.625
33415 | 16.625
33416 | 16.625
33417 | 16.625
33418 | 16.626
33419 | 16.625
33420 | 16.625
33421 | 16.625
33422 | 16.625
33423 | 16.625
33424 | 16.625
33425 | 16.625
33426 | 16.625
33427 | 16.625
33428 | 16.625
33429 | 16.625
33430 | 16.625
33431 | 16.626
33432 | 16.625
33433 | 16.625
33434 | 16.625
33435 | 16.625
33436 | 16.625
33437 | 16.626
33438 | 16.625
33439 | 16.625
33440 | 16.625
33441 | 16.625
33442 | 16.625
33443 | 16.625
33444 | 16.625
33445 | 16.625
33446 | 16.625
33447 | 16.626
33448 | 16.625
33449 | 16.625
33450 | 16.625
33451 | 16.625
33452 | 16.625
33453 | 16.625
33454 | 16.625
33455 | 16.625
33456 | 16.625
33457 | 16.625
33458 | 16.625
33459 | 16.625
33460 | 16.626
33461 | 16.625
33462 | 16.625
33463 | 16.625
33464 | 16.625
33465 | 16.625
33466 | 16.625
33467 | 16.625
33468 | 16.626
33469 | 16.625
33470 | 16.626
33471 | 16.625
33472 | 16.625
33473 | 16.625
33474 | 16.625
33475 | 16.625
33476 | 16.625
33477 | 16.625
33478 | 16.625
33479 | 16.625
33480 | 16.625
33481 | 16.625
33482 | 16.625
33483 | 16.625
33484 | 16.625
33485 | 16.625
33486 | 16.625
33487 | 16.625
33488 | 16.625
33489 | 16.625
33490 | 16.625
33491 | 16.625
33492 | 16.625
33493 | 16.625
33494 | 16.625
33495 | 16.625
33496 | 16.626
33497 | 16.625
33498 | 16.625
33499 | 16.625
33500 | 16.625
33501 | 16.625
33502 | 16.625
33503 | 16.625
33504 | 16.625
33505 | 16.625
33506 | 16.625
33507 | 16.625
33508 | 16.625
33509 | 16.625
33510 | 16.625
33511 | 16.625
33512 | 16.625
33513 | 16.625
33514 | 16.625
33515 | 16.625
33516 | 16.625
33517 | 16.625
33518 | 16.625
33519 | 16.625
33520 | 16.625
33521 | 16.625
33522 | 16.625
33523 | 16.625
33524 | 16.625
33525 | 16.625
33526 | 16.625
33527 | 16.625
33528 | 16.625
33529 | 16.625
33530 | 16.625
33531 | 16.625
33532 | 16.625
33533 | 16.625
33534 | 16.625
33535 | 16.625
33536 | 16.625
33537 | 16.625
33538 | 16.625
33539 | 16.626
33540 | 16.625
33541 | 16.625
33542 | 16.625
33543 | 16.625
33544 | 16.625
33545 | 16.625
33546 | 16.625
33547 | 16.626
33548 | 16.625
33549 | 16.625
33550 | 16.625
33551 | 16.625
33552 | 16.625
33553 | 16.625
33554 | 16.625
33555 | 16.625
33556 | 16.625
33557 | 16.625
33558 | 16.625
33559 | 16.625
33560 | 16.625
33561 | 16.625
33562 | 16.625
33563 | 16.625
33564 | 16.625
33565 | 16.625
33566 | 16.625
33567 | 16.625
33568 | 16.625
33569 | 16.625
33570 | 16.625
33571 | 16.625
33572 | 16.625
33573 | 16.625
33574 | 16.625
33575 | 16.625
33576 | 16.625
33577 | 16.625
33578 | 16.625
33579 | 16.625
33580 | 16.625
33581 | 16.625
33582 | 16.625
33583 | 16.625
33584 | 16.625
33585 | 16.625
33586 | 16.625
33587 | 16.625
33588 | 16.625
33589 | 16.625
33590 | 16.625
33591 | 16.625
33592 | 16.625
33593 | 16.625
33594 | 16.625
33595 | 16.625
33596 | 16.625
33597 | 16.625
33598 | 16.625
33599 | 16.625
33600 | 16.625
33601 | 16.625
33602 | 16.625
33603 | 16.625
33604 | 16.625
33605 | 16.625
33606 | 16.625
33607 | 16.625
33608 | 16.625
33609 | 16.625
33610 | 16.626
33611 | 16.625
33612 | 16.625
33613 | 16.625
33614 | 16.625
33615 | 16.625
33616 | 16.625
33617 | 16.625
33618 | 16.625
33619 | 16.625
33620 | 16.625
33621 | 16.625
33622 | 16.625
33623 | 16.625
33624 | 16.625
33625 | 16.625
33626 | 16.625
33627 | 16.625
33628 | 16.625
33629 | 16.625
33630 | 16.625
33631 | 16.625
33632 | 16.625
33633 | 16.625
33634 | 16.625
33635 | 16.624
33636 | 16.625
33637 | 16.625
33638 | 16.625
33639 | 16.625
33640 | 16.625
33641 | 16.625
33642 | 16.625
33643 | 16.625
33644 | 16.625
33645 | 16.625
33646 | 16.625
33647 | 16.625
33648 | 16.625
33649 | 16.625
33650 | 16.625
33651 | 16.625
33652 | 16.625
33653 | 16.625
33654 | 16.625
33655 | 16.625
33656 | 16.624
33657 | 16.625
33658 | 16.625
33659 | 16.624
33660 | 16.625
33661 | 16.625
33662 | 16.625
33663 | 16.625
33664 | 16.625
33665 | 16.625
33666 | 16.625
33667 | 16.625
33668 | 16.625
33669 | 16.625
33670 | 16.624
33671 | 16.625
33672 | 16.625
33673 | 16.625
33674 | 16.624
33675 | 16.625
33676 | 16.625
33677 | 16.625
33678 | 16.625
33679 | 16.625
33680 | 16.625
33681 | 16.625
33682 | 16.625
33683 | 16.625
33684 | 16.624
33685 | 16.625
33686 | 16.624
33687 | 16.625
33688 | 16.625
33689 | 16.625
33690 | 16.625
33691 | 16.625
33692 | 16.625
33693 | 16.625
33694 | 16.625
33695 | 16.625
33696 | 16.624
33697 | 16.625
33698 | 16.625
33699 | 16.624
33700 | 16.625
33701 | 16.625
33702 | 16.625
33703 | 16.625
33704 | 16.625
33705 | 16.625
33706 | 16.625
33707 | 16.625
33708 | 16.625
33709 | 16.624
33710 | 16.625
33711 | 16.624
33712 | 16.625
33713 | 16.625
33714 | 16.625
33715 | 16.625
33716 | 16.625
33717 | 16.625
33718 | 16.624
33719 | 16.625
33720 | 16.624
33721 | 16.624
33722 | 16.625
33723 | 16.625
33724 | 16.625
33725 | 16.625
33726 | 16.625
33727 | 16.625
33728 | 16.624
33729 | 16.624
33730 | 16.625
33731 | 16.625
33732 | 16.625
33733 | 16.624
33734 | 16.624
33735 | 16.624
33736 | 16.624
33737 | 16.625
33738 | 16.625
33739 | 16.625
33740 | 16.624
33741 | 16.624
33742 | 16.625
33743 | 16.624
33744 | 16.625
33745 | 16.624
33746 | 16.625
33747 | 16.625
33748 | 16.624
33749 | 16.624
33750 | 16.624
33751 | 16.625
33752 | 16.625
33753 | 16.625
33754 | 16.624
33755 | 16.625
33756 | 16.624
33757 | 16.624
33758 | 16.625
33759 | 16.625
33760 | 16.624
33761 | 16.624
33762 | 16.625
33763 | 16.624
33764 | 16.625
33765 | 16.624
33766 | 16.624
33767 | 16.625
33768 | 16.624
33769 | 16.624
33770 | 16.624
33771 | 16.624
33772 | 16.625
33773 | 16.625
33774 | 16.625
33775 | 16.624
33776 | 16.624
33777 | 16.624
33778 | 16.625
33779 | 16.624
33780 | 16.624
33781 | 16.624
33782 | 16.624
33783 | 16.625
33784 | 16.625
33785 | 16.625
33786 | 16.624
33787 | 16.624
33788 | 16.624
33789 | 16.624
33790 | 16.624
33791 | 16.624
33792 | 16.625
33793 | 16.624
33794 | 16.625
33795 | 16.625
33796 | 16.624
33797 | 16.624
33798 | 16.624
33799 | 16.625
33800 | 16.625
33801 | 16.625
33802 | 16.625
33803 | 16.624
33804 | 16.625
33805 | 16.624
33806 | 16.624
33807 | 16.625
33808 | 16.625
33809 | 16.624
33810 | 16.624
33811 | 16.624
33812 | 16.625
33813 | 16.625
33814 | 16.624
33815 | 16.624
33816 | 16.624
33817 | 16.624
33818 | 16.624
33819 | 16.624
33820 | 16.624
33821 | 16.624
33822 | 16.624
33823 | 16.624
33824 | 16.624
33825 | 16.624
33826 | 16.624
33827 | 16.624
33828 | 16.624
33829 | 16.625
33830 | 16.624
33831 | 16.624
33832 | 16.624
33833 | 16.624
33834 | 16.625
33835 | 16.624
33836 | 16.624
33837 | 16.624
33838 | 16.624
33839 | 16.625
33840 | 16.624
33841 | 16.625
33842 | 16.624
33843 | 16.625
33844 | 16.625
33845 | 16.624
33846 | 16.625
33847 | 16.624
33848 | 16.625
33849 | 16.624
33850 | 16.624
33851 | 16.624
33852 | 16.624
33853 | 16.624
33854 | 16.624
33855 | 16.624
33856 | 16.624
33857 | 16.624
33858 | 16.625
33859 | 16.624
33860 | 16.625
33861 | 16.624
33862 | 16.624
33863 | 16.624
33864 | 16.624
33865 | 16.624
33866 | 16.625
33867 | 16.624
33868 | 16.624
33869 | 16.624
33870 | 16.625
33871 | 16.624
33872 | 16.625
33873 | 16.625
33874 | 16.624
33875 | 16.624
33876 | 16.624
33877 | 16.624
33878 | 16.624
33879 | 16.624
33880 | 16.625
33881 | 16.625
33882 | 16.624
33883 | 16.624
33884 | 16.624
33885 | 16.624
33886 | 16.624
33887 | 16.624
33888 | 16.624
33889 | 16.624
33890 | 16.624
33891 | 16.624
33892 | 16.624
33893 | 16.624
33894 | 16.625
33895 | 16.625
33896 | 16.624
33897 | 16.624
33898 | 16.624
33899 | 16.625
33900 | 16.624
33901 | 16.624
33902 | 16.624
33903 | 16.624
33904 | 16.625
33905 | 16.625
33906 | 16.624
33907 | 16.624
33908 | 16.624
33909 | 16.625
33910 | 16.624
33911 | 16.625
33912 | 16.624
33913 | 16.624
33914 | 16.624
33915 | 16.624
33916 | 16.625
33917 | 16.624
33918 | 16.624
33919 | 16.624
33920 | 16.624
33921 | 16.624
33922 | 16.625
33923 | 16.624
33924 | 16.624
33925 | 16.624
33926 | 16.625
33927 | 16.624
33928 | 16.624
33929 | 16.624
33930 | 16.624
33931 | 16.624
33932 | 16.625
33933 | 16.624
33934 | 16.625
33935 | 16.624
33936 | 16.624
33937 | 16.624
33938 | 16.625
33939 | 16.624
33940 | 16.624
33941 | 16.625
33942 | 16.624
33943 | 16.624
33944 | 16.624
33945 | 16.624
33946 | 16.624
33947 | 16.625
33948 | 16.625
33949 | 16.624
33950 | 16.624
33951 | 16.624
33952 | 16.624
33953 | 16.624
33954 | 16.624
33955 | 16.624
33956 | 16.624
33957 | 16.624
33958 | 16.624
33959 | 16.625
33960 | 16.625
33961 | 16.624
33962 | 16.624
33963 | 16.624
33964 | 16.624
33965 | 16.624
33966 | 16.625
33967 | 16.624
33968 | 16.625
33969 | 16.624
33970 | 16.625
33971 | 16.625
33972 | 16.624
33973 | 16.624
33974 | 16.625
33975 | 16.624
33976 | 16.624
33977 | 16.625
33978 | 16.624
33979 | 16.625
33980 | 16.624
33981 | 16.624
33982 | 16.624
33983 | 16.624
33984 | 16.624
33985 | 16.624
33986 | 16.624
33987 | 16.624
33988 | 16.624
33989 | 16.624
33990 | 16.624
33991 | 16.625
33992 | 16.624
33993 | 16.624
33994 | 16.624
33995 | 16.624
33996 | 16.624
33997 | 16.624
33998 | 16.624
33999 | 16.624
34000 | 16.625
34001 | 16.624
34002 | 16.624
34003 | 16.624
34004 | 16.625
34005 | 16.624
34006 | 16.624
34007 | 16.624
34008 | 16.624
34009 | 16.624
34010 | 16.624
34011 | 16.624
34012 | 16.624
34013 | 16.625
34014 | 16.624
34015 | 16.624
34016 | 16.625
34017 | 16.624
34018 | 16.624
34019 | 16.624
34020 | 16.624
34021 | 16.624
34022 | 16.625
34023 | 16.624
34024 | 16.624
34025 | 16.624
34026 | 16.624
34027 | 16.624
34028 | 16.624
34029 | 16.624
34030 | 16.624
34031 | 16.624
34032 | 16.624
34033 | 16.624
34034 | 16.624
34035 | 16.625
34036 | 16.624
34037 | 16.624
34038 | 16.624
34039 | 16.624
34040 | 16.624
34041 | 16.624
34042 | 16.624
34043 | 16.625
34044 | 16.624
34045 | 16.624
34046 | 16.624
34047 | 16.624
34048 | 16.624
34049 | 16.624
34050 | 16.624
34051 | 16.624
34052 | 16.624
34053 | 16.624
34054 | 16.624
34055 | 16.624
34056 | 16.624
34057 | 16.624
34058 | 16.624
34059 | 16.624
34060 | 16.624
34061 | 16.624
34062 | 16.624
34063 | 16.624
34064 | 16.624
34065 | 16.624
34066 | 16.625
34067 | 16.624
34068 | 16.624
34069 | 16.624
34070 | 16.624
34071 | 16.624
34072 | 16.624
34073 | 16.624
34074 | 16.624
34075 | 16.624
34076 | 16.624
34077 | 16.624
34078 | 16.624
34079 | 16.623
34080 | 16.623
34081 | 16.624
34082 | 16.624
34083 | 16.624
34084 | 16.624
34085 | 16.624
34086 | 16.624
34087 | 16.624
34088 | 16.624
34089 | 16.624
34090 | 16.624
34091 | 16.623
34092 | 16.624
34093 | 16.624
34094 | 16.624
34095 | 16.624
34096 | 16.624
34097 | 16.623
34098 | 16.624
34099 | 16.624
34100 | 16.623
34101 | 16.624
34102 | 16.623
34103 | 16.624
34104 | 16.624
34105 | 16.623
34106 | 16.624
34107 | 16.624
34108 | 16.624
34109 | 16.623
34110 | 16.624
34111 | 16.624
34112 | 16.624
34113 | 16.624
34114 | 16.624
34115 | 16.624
34116 | 16.624
34117 | 16.624
34118 | 16.624
34119 | 16.624
34120 | 16.624
34121 | 16.623
34122 | 16.624
34123 | 16.624
34124 | 16.624
34125 | 16.624
34126 | 16.624
34127 | 16.624
34128 | 16.624
34129 | 16.624
34130 | 16.624
34131 | 16.624
34132 | 16.624
34133 | 16.624
34134 | 16.624
34135 | 16.624
34136 | 16.624
34137 | 16.624
34138 | 16.624
34139 | 16.624
34140 | 16.624
34141 | 16.624
34142 | 16.624
34143 | 16.624
34144 | 16.624
34145 | 16.624
34146 | 16.624
34147 | 16.624
34148 | 16.624
34149 | 16.624
34150 | 16.624
34151 | 16.624
34152 | 16.624
34153 | 16.624
34154 | 16.624
34155 | 16.624
34156 | 16.624
34157 | 16.624
34158 | 16.624
34159 | 16.624
34160 | 16.624
34161 | 16.624
34162 | 16.624
34163 | 16.624
34164 | 16.624
34165 | 16.624
34166 | 16.624
34167 | 16.624
34168 | 16.624
34169 | 16.623
34170 | 16.624
34171 | 16.624
34172 | 16.624
34173 | 16.624
34174 | 16.624
34175 | 16.623
34176 | 16.624
34177 | 16.624
34178 | 16.624
34179 | 16.624
34180 | 16.624
34181 | 16.624
34182 | 16.624
34183 | 16.624
34184 | 16.624
34185 | 16.624
34186 | 16.624
34187 | 16.624
34188 | 16.624
34189 | 16.624
34190 | 16.623
34191 | 16.623
34192 | 16.624
34193 | 16.624
34194 | 16.624
34195 | 16.623
34196 | 16.624
34197 | 16.624
34198 | 16.623
34199 | 16.624
34200 | 16.624
34201 | 16.624
34202 | 16.624
34203 | 16.624
34204 | 16.624
34205 | 16.624
34206 | 16.624
34207 | 16.624
34208 | 16.623
34209 | 16.624
34210 | 16.624
34211 | 16.624
34212 | 16.624
34213 | 16.624
34214 | 16.623
34215 | 16.624
34216 | 16.624
34217 | 16.624
34218 | 16.624
34219 | 16.623
34220 | 16.624
34221 | 16.623
34222 | 16.623
34223 | 16.624
34224 | 16.624
34225 | 16.624
34226 | 16.624
34227 | 16.624
34228 | 16.624
34229 | 16.623
34230 | 16.624
34231 | 16.624
34232 | 16.624
34233 | 16.624
34234 | 16.624
34235 | 16.624
34236 | 16.624
34237 | 16.624
34238 | 16.624
34239 | 16.624
34240 | 16.624
34241 | 16.624
34242 | 16.624
34243 | 16.624
34244 | 16.624
34245 | 16.624
34246 | 16.624
34247 | 16.624
34248 | 16.624
34249 | 16.624
34250 | 16.624
34251 | 16.624
34252 | 16.624
34253 | 16.624
34254 | 16.624
34255 | 16.624
34256 | 16.624
34257 | 16.624
34258 | 16.624
34259 | 16.624
34260 | 16.623
34261 | 16.624
34262 | 16.624
34263 | 16.624
34264 | 16.624
34265 | 16.624
34266 | 16.624
34267 | 16.624
34268 | 16.623
34269 | 16.624
34270 | 16.624
34271 | 16.624
34272 | 16.624
34273 | 16.624
34274 | 16.624
34275 | 16.624
34276 | 16.624
34277 | 16.624
34278 | 16.624
34279 | 16.624
34280 | 16.624
34281 | 16.624
34282 | 16.624
34283 | 16.624
34284 | 16.624
34285 | 16.624
34286 | 16.624
34287 | 16.623
34288 | 16.624
34289 | 16.624
34290 | 16.624
34291 | 16.624
34292 | 16.624
34293 | 16.624
34294 | 16.624
34295 | 16.623
34296 | 16.624
34297 | 16.623
34298 | 16.624
34299 | 16.624
34300 | 16.623
34301 | 16.624
34302 | 16.623
34303 | 16.624
34304 | 16.624
34305 | 16.624
34306 | 16.623
34307 | 16.624
34308 | 16.624
34309 | 16.624
34310 | 16.624
34311 | 16.624
34312 | 16.624
34313 | 16.624
34314 | 16.624
34315 | 16.624
34316 | 16.623
34317 | 16.624
34318 | 16.624
34319 | 16.623
34320 | 16.624
34321 | 16.623
34322 | 16.624
34323 | 16.624
34324 | 16.624
34325 | 16.624
34326 | 16.623
34327 | 16.624
34328 | 16.623
34329 | 16.624
34330 | 16.623
34331 | 16.624
34332 | 16.623
34333 | 16.623
34334 | 16.623
34335 | 16.624
34336 | 16.624
34337 | 16.624
34338 | 16.624
34339 | 16.624
34340 | 16.623
34341 | 16.623
34342 | 16.624
34343 | 16.624
34344 | 16.624
34345 | 16.624
34346 | 16.624
34347 | 16.624
34348 | 16.624
34349 | 16.623
34350 | 16.624
34351 | 16.624
34352 | 16.624
34353 | 16.624
34354 | 16.624
34355 | 16.624
34356 | 16.623
34357 | 16.623
34358 | 16.624
34359 | 16.623
34360 | 16.624
34361 | 16.623
34362 | 16.624
34363 | 16.624
34364 | 16.624
34365 | 16.624
34366 | 16.624
34367 | 16.624
34368 | 16.624
34369 | 16.624
34370 | 16.624
34371 | 16.624
34372 | 16.623
34373 | 16.624
34374 | 16.623
34375 | 16.624
34376 | 16.624
34377 | 16.624
34378 | 16.624
34379 | 16.623
34380 | 16.623
34381 | 16.623
34382 | 16.623
34383 | 16.624
34384 | 16.624
34385 | 16.623
34386 | 16.624
34387 | 16.623
34388 | 16.624
34389 | 16.623
34390 | 16.623
34391 | 16.624
34392 | 16.623
34393 | 16.624
34394 | 16.624
34395 | 16.624
34396 | 16.624
34397 | 16.623
34398 | 16.623
34399 | 16.624
34400 | 16.624
34401 | 16.624
34402 | 16.624
34403 | 16.624
34404 | 16.624
34405 | 16.624
34406 | 16.623
34407 | 16.624
34408 | 16.624
34409 | 16.624
34410 | 16.624
34411 | 16.624
34412 | 16.623
34413 | 16.624
34414 | 16.624
34415 | 16.624
34416 | 16.624
34417 | 16.624
34418 | 16.624
34419 | 16.623
34420 | 16.624
34421 | 16.623
34422 | 16.624
34423 | 16.624
34424 | 16.624
34425 | 16.623
34426 | 16.624
34427 | 16.624
34428 | 16.624
34429 | 16.624
34430 | 16.623
34431 | 16.624
34432 | 16.624
34433 | 16.624
34434 | 16.624
34435 | 16.624
34436 | 16.623
34437 | 16.624
34438 | 16.624
34439 | 16.623
34440 | 16.623
34441 | 16.623
34442 | 16.623
34443 | 16.623
34444 | 16.623
34445 | 16.624
34446 | 16.623
34447 | 16.623
34448 | 16.623
34449 | 16.623
34450 | 16.623
34451 | 16.623
34452 | 16.623
34453 | 16.623
34454 | 16.624
34455 | 16.623
34456 | 16.623
34457 | 16.623
34458 | 16.623
34459 | 16.623
34460 | 16.623
34461 | 16.623
34462 | 16.623
34463 | 16.623
34464 | 16.623
34465 | 16.623
34466 | 16.623
34467 | 16.623
34468 | 16.623
34469 | 16.623
34470 | 16.623
34471 | 16.623
34472 | 16.623
34473 | 16.623
34474 | 16.623
34475 | 16.623
34476 | 16.623
34477 | 16.623
34478 | 16.623
34479 | 16.623
34480 | 16.624
34481 | 16.623
34482 | 16.623
34483 | 16.623
34484 | 16.623
34485 | 16.623
34486 | 16.623
34487 | 16.623
34488 | 16.623
34489 | 16.623
34490 | 16.623
34491 | 16.623
34492 | 16.623
34493 | 16.624
34494 | 16.623
34495 | 16.623
34496 | 16.623
34497 | 16.623
34498 | 16.623
34499 | 16.623
34500 | 16.623
34501 | 16.623
34502 | 16.623
34503 | 16.623
34504 | 16.623
34505 | 16.623
34506 | 16.623
34507 | 16.623
34508 | 16.623
34509 | 16.623
34510 | 16.623
34511 | 16.623
34512 | 16.623
34513 | 16.623
34514 | 16.623
34515 | 16.623
34516 | 16.623
34517 | 16.623
34518 | 16.623
34519 | 16.623
34520 | 16.623
34521 | 16.623
34522 | 16.623
34523 | 16.623
34524 | 16.623
34525 | 16.623
34526 | 16.623
34527 | 16.623
34528 | 16.623
34529 | 16.623
34530 | 16.623
34531 | 16.623
34532 | 16.623
34533 | 16.623
34534 | 16.623
34535 | 16.623
34536 | 16.623
34537 | 16.623
34538 | 16.623
34539 | 16.623
34540 | 16.623
34541 | 16.623
34542 | 16.623
34543 | 16.623
34544 | 16.623
34545 | 16.623
34546 | 16.623
34547 | 16.624
34548 | 16.623
34549 | 16.623
34550 | 16.623
34551 | 16.623
34552 | 16.624
34553 | 16.623
34554 | 16.623
34555 | 16.623
34556 | 16.623
34557 | 16.623
34558 | 16.623
34559 | 16.623
34560 | 16.622
34561 | 16.623
34562 | 16.623
34563 | 16.623
34564 | 16.623
34565 | 16.623
34566 | 16.623
34567 | 16.623
34568 | 16.623
34569 | 16.623
34570 | 16.622
34571 | 16.623
34572 | 16.622
34573 | 16.623
34574 | 16.623
34575 | 16.623
34576 | 16.623
34577 | 16.623
34578 | 16.623
34579 | 16.623
34580 | 16.623
34581 | 16.623
34582 | 16.622
34583 | 16.623
34584 | 16.623
34585 | 16.622
34586 | 16.623
34587 | 16.623
34588 | 16.623
34589 | 16.623
34590 | 16.623
34591 | 16.623
34592 | 16.623
34593 | 16.623
34594 | 16.623
34595 | 16.623
34596 | 16.622
34597 | 16.622
34598 | 16.623
34599 | 16.623
34600 | 16.622
34601 | 16.623
34602 | 16.623
34603 | 16.623
34604 | 16.623
34605 | 16.623
34606 | 16.623
34607 | 16.623
34608 | 16.623
34609 | 16.623
34610 | 16.622
34611 | 16.622
34612 | 16.622
34613 | 16.623
34614 | 16.623
34615 | 16.622
34616 | 16.623
34617 | 16.623
34618 | 16.623
34619 | 16.623
34620 | 16.622
34621 | 16.623
34622 | 16.623
34623 | 16.623
34624 | 16.623
34625 | 16.623
34626 | 16.622
34627 | 16.622
34628 | 16.623
34629 | 16.622
34630 | 16.623
34631 | 16.623
34632 | 16.623
34633 | 16.622
34634 | 16.623
34635 | 16.623
34636 | 16.623
34637 | 16.623
34638 | 16.623
34639 | 16.623
34640 | 16.623
34641 | 16.623
34642 | 16.622
34643 | 16.623
34644 | 16.622
34645 | 16.622
34646 | 16.623
34647 | 16.623
34648 | 16.622
34649 | 16.623
34650 | 16.623
34651 | 16.623
34652 | 16.623
34653 | 16.622
34654 | 16.623
34655 | 16.623
34656 | 16.623
34657 | 16.622
34658 | 16.622
34659 | 16.623
34660 | 16.622
34661 | 16.622
34662 | 16.623
34663 | 16.622
34664 | 16.622
34665 | 16.622
34666 | 16.622
34667 | 16.622
34668 | 16.623
34669 | 16.623
34670 | 16.623
34671 | 16.623
34672 | 16.622
34673 | 16.623
34674 | 16.623
34675 | 16.623
34676 | 16.623
34677 | 16.622
34678 | 16.623
34679 | 16.622
34680 | 16.623
34681 | 16.622
34682 | 16.623
34683 | 16.622
34684 | 16.622
34685 | 16.622
34686 | 16.622
34687 | 16.622
34688 | 16.623
34689 | 16.622
34690 | 16.623
34691 | 16.622
34692 | 16.623
34693 | 16.623
34694 | 16.623
34695 | 16.622
34696 | 16.622
34697 | 16.622
34698 | 16.622
34699 | 16.622
34700 | 16.623
34701 | 16.623
34702 | 16.622
34703 | 16.622
34704 | 16.622
34705 | 16.623
34706 | 16.623
34707 | 16.623
34708 | 16.622
34709 | 16.622
34710 | 16.623
34711 | 16.622
34712 | 16.622
34713 | 16.622
34714 | 16.623
34715 | 16.622
34716 | 16.622
34717 | 16.622
34718 | 16.622
34719 | 16.622
34720 | 16.623
34721 | 16.622
34722 | 16.622
34723 | 16.623
34724 | 16.622
34725 | 16.622
34726 | 16.622
34727 | 16.622
34728 | 16.623
34729 | 16.622
34730 | 16.623
34731 | 16.623
34732 | 16.622
34733 | 16.622
34734 | 16.623
34735 | 16.622
34736 | 16.622
34737 | 16.623
34738 | 16.622
34739 | 16.623
34740 | 16.622
34741 | 16.623
34742 | 16.622
34743 | 16.622
34744 | 16.623
34745 | 16.623
34746 | 16.622
34747 | 16.622
34748 | 16.622
34749 | 16.622
34750 | 16.623
34751 | 16.622
34752 | 16.622
34753 | 16.622
34754 | 16.622
34755 | 16.622
34756 | 16.622
34757 | 16.622
34758 | 16.622
34759 | 16.622
34760 | 16.622
34761 | 16.622
34762 | 16.623
34763 | 16.623
34764 | 16.623
34765 | 16.623
34766 | 16.622
34767 | 16.622
34768 | 16.622
34769 | 16.622
34770 | 16.622
34771 | 16.622
34772 | 16.622
34773 | 16.623
34774 | 16.623
34775 | 16.622
34776 | 16.622
34777 | 16.622
34778 | 16.622
34779 | 16.622
34780 | 16.622
34781 | 16.622
34782 | 16.623
34783 | 16.622
34784 | 16.622
34785 | 16.622
34786 | 16.622
34787 | 16.622
34788 | 16.622
34789 | 16.622
34790 | 16.622
34791 | 16.622
34792 | 16.622
34793 | 16.622
34794 | 16.622
34795 | 16.622
34796 | 16.622
34797 | 16.622
34798 | 16.622
34799 | 16.622
34800 | 16.622
34801 | 16.622
34802 | 16.622
34803 | 16.622
34804 | 16.622
34805 | 16.622
34806 | 16.622
34807 | 16.622
34808 | 16.622
34809 | 16.622
34810 | 16.622
34811 | 16.622
34812 | 16.622
34813 | 16.622
34814 | 16.623
34815 | 16.622
34816 | 16.622
34817 | 16.623
34818 | 16.622
34819 | 16.622
34820 | 16.622
34821 | 16.622
34822 | 16.622
34823 | 16.623
34824 | 16.622
34825 | 16.622
34826 | 16.622
34827 | 16.622
34828 | 16.622
34829 | 16.622
34830 | 16.623
34831 | 16.622
34832 | 16.623
34833 | 16.622
34834 | 16.622
34835 | 16.622
34836 | 16.622
34837 | 16.622
34838 | 16.622
34839 | 16.622
34840 | 16.622
34841 | 16.622
34842 | 16.622
34843 | 16.622
34844 | 16.622
34845 | 16.622
34846 | 16.622
34847 | 16.622
34848 | 16.622
34849 | 16.622
34850 | 16.622
34851 | 16.622
34852 | 16.621
34853 | 16.622
34854 | 16.622
34855 | 16.621
34856 | 16.622
34857 | 16.622
34858 | 16.622
34859 | 16.622
34860 | 16.622
34861 | 16.622
34862 | 16.622
34863 | 16.622
34864 | 16.622
34865 | 16.622
34866 | 16.622
34867 | 16.622
34868 | 16.622
34869 | 16.622
34870 | 16.622
34871 | 16.622
34872 | 16.622
34873 | 16.622
34874 | 16.622
34875 | 16.623
34876 | 16.622
34877 | 16.622
34878 | 16.622
34879 | 16.622
34880 | 16.622
34881 | 16.622
34882 | 16.621
34883 | 16.622
34884 | 16.622
34885 | 16.622
34886 | 16.622
34887 | 16.622
34888 | 16.622
34889 | 16.622
34890 | 16.622
34891 | 16.622
34892 | 16.622
34893 | 16.622
34894 | 16.622
34895 | 16.622
34896 | 16.623
34897 | 16.622
34898 | 16.622
34899 | 16.622
34900 | 16.621
34901 | 16.622
34902 | 16.622
34903 | 16.622
34904 | 16.622
34905 | 16.622
34906 | 16.622
34907 | 16.622
34908 | 16.622
34909 | 16.622
34910 | 16.622
34911 | 16.622
34912 | 16.622
34913 | 16.622
34914 | 16.622
34915 | 16.622
34916 | 16.622
34917 | 16.622
34918 | 16.622
34919 | 16.622
34920 | 16.622
34921 | 16.622
34922 | 16.622
34923 | 16.622
34924 | 16.622
34925 | 16.622
34926 | 16.622
34927 | 16.622
34928 | 16.622
34929 | 16.622
34930 | 16.622
34931 | 16.622
34932 | 16.622
34933 | 16.622
34934 | 16.622
34935 | 16.622
34936 | 16.622
34937 | 16.621
34938 | 16.622
34939 | 16.622
34940 | 16.622
34941 | 16.621
34942 | 16.622
34943 | 16.622
34944 | 16.622
34945 | 16.622
34946 | 16.622
34947 | 16.622
34948 | 16.622
34949 | 16.622
34950 | 16.622
34951 | 16.622
34952 | 16.622
34953 | 16.622
34954 | 16.622
34955 | 16.622
34956 | 16.622
34957 | 16.622
34958 | 16.622
34959 | 16.622
34960 | 16.622
34961 | 16.622
34962 | 16.622
34963 | 16.622
34964 | 16.622
34965 | 16.622
34966 | 16.622
34967 | 16.622
34968 | 16.622
34969 | 16.622
34970 | 16.622
34971 | 16.622
34972 | 16.622
34973 | 16.622
34974 | 16.622
34975 | 16.621
34976 | 16.622
34977 | 16.623
34978 | 16.621
34979 | 16.622
34980 | 16.622
34981 | 16.622
34982 | 16.622
34983 | 16.622
34984 | 16.622
34985 | 16.622
34986 | 16.622
34987 | 16.621
34988 | 16.622
34989 | 16.622
34990 | 16.622
34991 | 16.622
34992 | 16.622
34993 | 16.622
34994 | 16.622
34995 | 16.622
34996 | 16.622
34997 | 16.622
34998 | 16.622
34999 | 16.622
35000 | 16.622
35001 | 16.622
35002 | 16.622
35003 | 16.622
35004 | 16.622
35005 | 16.622
35006 | 16.622
35007 | 16.622
35008 | 16.622
35009 | 16.622
35010 | 16.622
35011 | 16.622
35012 | 16.622
35013 | 16.622
35014 | 16.622
35015 | 16.622
35016 | 16.622
35017 | 16.622
35018 | 16.621
35019 | 16.622
35020 | 16.622
35021 | 16.622
35022 | 16.622
35023 | 16.621
35024 | 16.622
35025 | 16.621
35026 | 16.622
35027 | 16.622
35028 | 16.622
35029 | 16.622
35030 | 16.622
35031 | 16.622
35032 | 16.622
35033 | 16.622
35034 | 16.622
35035 | 16.622
35036 | 16.622
35037 | 16.622
35038 | 16.622
35039 | 16.622
35040 | 16.622
35041 | 16.622
35042 | 16.622
35043 | 16.622
35044 | 16.622
35045 | 16.621
35046 | 16.622
35047 | 16.622
35048 | 16.622
35049 | 16.622
35050 | 16.622
35051 | 16.621
35052 | 16.622
35053 | 16.622
35054 | 16.622
35055 | 16.622
35056 | 16.622
35057 | 16.622
35058 | 16.622
35059 | 16.622
35060 | 16.621
35061 | 16.622
35062 | 16.621
35063 | 16.622
35064 | 16.622
35065 | 16.622
35066 | 16.622
35067 | 16.622
35068 | 16.622
35069 | 16.622
35070 | 16.622
35071 | 16.622
35072 | 16.622
35073 | 16.622
35074 | 16.622
35075 | 16.622
35076 | 16.622
35077 | 16.621
35078 | 16.622
35079 | 16.622
35080 | 16.622
35081 | 16.622
35082 | 16.622
35083 | 16.621
35084 | 16.621
35085 | 16.621
35086 | 16.622
35087 | 16.622
35088 | 16.622
35089 | 16.622
35090 | 16.621
35091 | 16.622
35092 | 16.622
35093 | 16.621
35094 | 16.622
35095 | 16.622
35096 | 16.622
35097 | 16.621
35098 | 16.622
35099 | 16.621
35100 | 16.622
35101 | 16.621
35102 | 16.622
35103 | 16.622
35104 | 16.622
35105 | 16.622
35106 | 16.622
35107 | 16.621
35108 | 16.621
35109 | 16.622
35110 | 16.622
35111 | 16.622
35112 | 16.622
35113 | 16.622
35114 | 16.622
35115 | 16.621
35116 | 16.622
35117 | 16.622
35118 | 16.622
35119 | 16.622
35120 | 16.621
35121 | 16.622
35122 | 16.622
35123 | 16.622
35124 | 16.622
35125 | 16.621
35126 | 16.622
35127 | 16.621
35128 | 16.621
35129 | 16.622
35130 | 16.621
35131 | 16.622
35132 | 16.621
35133 | 16.621
35134 | 16.622
35135 | 16.622
35136 | 16.621
35137 | 16.622
35138 | 16.622
35139 | 16.622
35140 | 16.622
35141 | 16.622
35142 | 16.621
35143 | 16.621
35144 | 16.622
35145 | 16.621
35146 | 16.621
35147 | 16.621
35148 | 16.622
35149 | 16.621
35150 | 16.622
35151 | 16.622
35152 | 16.622
35153 | 16.621
35154 | 16.622
35155 | 16.622
35156 | 16.622
35157 | 16.622
35158 | 16.622
35159 | 16.621
35160 | 16.621
35161 | 16.621
35162 | 16.622
35163 | 16.622
35164 | 16.622
35165 | 16.622
35166 | 16.622
35167 | 16.621
35168 | 16.622
35169 | 16.621
35170 | 16.621
35171 | 16.622
35172 | 16.622
35173 | 16.621
35174 | 16.622
35175 | 16.621
35176 | 16.621
35177 | 16.622
35178 | 16.621
35179 | 16.622
35180 | 16.622
35181 | 16.622
35182 | 16.622
35183 | 16.621
35184 | 16.621
35185 | 16.621
35186 | 16.622
35187 | 16.621
35188 | 16.621
35189 | 16.622
35190 | 16.621
35191 | 16.622
35192 | 16.622
35193 | 16.621
35194 | 16.621
35195 | 16.621
35196 | 16.621
35197 | 16.621
35198 | 16.621
35199 | 16.621
35200 | 16.621
35201 | 16.621
35202 | 16.622
35203 | 16.621
35204 | 16.621
35205 | 16.621
35206 | 16.622
35207 | 16.621
35208 | 16.621
35209 | 16.621
35210 | 16.621
35211 | 16.621
35212 | 16.621
35213 | 16.621
35214 | 16.621
35215 | 16.621
35216 | 16.621
35217 | 16.621
35218 | 16.622
35219 | 16.621
35220 | 16.622
35221 | 16.622
35222 | 16.621
35223 | 16.621
35224 | 16.621
35225 | 16.622
35226 | 16.621
35227 | 16.621
35228 | 16.621
35229 | 16.621
35230 | 16.621
35231 | 16.622
35232 | 16.621
35233 | 16.621
35234 | 16.621
35235 | 16.621
35236 | 16.621
35237 | 16.621
35238 | 16.621
35239 | 16.621
35240 | 16.621
35241 | 16.621
35242 | 16.621
35243 | 16.621
35244 | 16.621
35245 | 16.621
35246 | 16.621
35247 | 16.621
35248 | 16.621
35249 | 16.621
35250 | 16.621
35251 | 16.621
35252 | 16.621
35253 | 16.621
35254 | 16.621
35255 | 16.621
35256 | 16.621
35257 | 16.621
35258 | 16.622
35259 | 16.621
35260 | 16.621
35261 | 16.621
35262 | 16.621
35263 | 16.621
35264 | 16.621
35265 | 16.621
35266 | 16.621
35267 | 16.621
35268 | 16.621
35269 | 16.621
35270 | 16.621
35271 | 16.621
35272 | 16.621
35273 | 16.621
35274 | 16.621
35275 | 16.621
35276 | 16.621
35277 | 16.62
35278 | 16.621
35279 | 16.621
35280 | 16.621
35281 | 16.62
35282 | 16.621
35283 | 16.621
35284 | 16.621
35285 | 16.621
35286 | 16.621
35287 | 16.621
35288 | 16.621
35289 | 16.621
35290 | 16.621
35291 | 16.621
35292 | 16.621
35293 | 16.621
35294 | 16.62
35295 | 16.621
35296 | 16.621
35297 | 16.621
35298 | 16.621
35299 | 16.621
35300 | 16.621
35301 | 16.621
35302 | 16.621
35303 | 16.621
35304 | 16.621
35305 | 16.621
35306 | 16.621
35307 | 16.621
35308 | 16.621
35309 | 16.621
35310 | 16.621
35311 | 16.621
35312 | 16.621
35313 | 16.621
35314 | 16.62
35315 | 16.621
35316 | 16.621
35317 | 16.621
35318 | 16.621
35319 | 16.621
35320 | 16.62
35321 | 16.621
35322 | 16.621
35323 | 16.621
35324 | 16.621
35325 | 16.62
35326 | 16.621
35327 | 16.621
35328 | 16.621
35329 | 16.621
35330 | 16.621
35331 | 16.62
35332 | 16.621
35333 | 16.62
35334 | 16.621
35335 | 16.621
35336 | 16.62
35337 | 16.62
35338 | 16.62
35339 | 16.621
35340 | 16.621
35341 | 16.621
35342 | 16.621
35343 | 16.62
35344 | 16.621
35345 | 16.621
35346 | 16.62
35347 | 16.621
35348 | 16.62
35349 | 16.621
35350 | 16.621
35351 | 16.621
35352 | 16.621
35353 | 16.621
35354 | 16.621
35355 | 16.62
35356 | 16.62
35357 | 16.621
35358 | 16.621
35359 | 16.621
35360 | 16.621
35361 | 16.621
35362 | 16.62
35363 | 16.621
35364 | 16.62
35365 | 16.621
35366 | 16.62
35367 | 16.621
35368 | 16.621
35369 | 16.62
35370 | 16.621
35371 | 16.621
35372 | 16.621
35373 | 16.62
35374 | 16.621
35375 | 16.621
35376 | 16.62
35377 | 16.621
35378 | 16.62
35379 | 16.62
35380 | 16.62
35381 | 16.621
35382 | 16.621
35383 | 16.621
35384 | 16.621
35385 | 16.621
35386 | 16.62
35387 | 16.621
35388 | 16.62
35389 | 16.62
35390 | 16.621
35391 | 16.62
35392 | 16.621
35393 | 16.62
35394 | 16.62
35395 | 16.621
35396 | 16.621
35397 | 16.621
35398 | 16.621
35399 | 16.621
35400 | 16.621
35401 | 16.62
35402 | 16.62
35403 | 16.62
35404 | 16.621
35405 | 16.62
35406 | 16.62
35407 | 16.621
35408 | 16.62
35409 | 16.62
35410 | 16.62
35411 | 16.62
35412 | 16.62
35413 | 16.62
35414 | 16.62
35415 | 16.62
35416 | 16.621
35417 | 16.62
35418 | 16.62
35419 | 16.62
35420 | 16.62
35421 | 16.62
35422 | 16.62
35423 | 16.621
35424 | 16.62
35425 | 16.62
35426 | 16.62
35427 | 16.62
35428 | 16.62
35429 | 16.621
35430 | 16.62
35431 | 16.62
35432 | 16.62
35433 | 16.62
35434 | 16.62
35435 | 16.62
35436 | 16.62
35437 | 16.621
35438 | 16.621
35439 | 16.62
35440 | 16.62
35441 | 16.62
35442 | 16.621
35443 | 16.62
35444 | 16.62
35445 | 16.62
35446 | 16.62
35447 | 16.62
35448 | 16.62
35449 | 16.62
35450 | 16.62
35451 | 16.621
35452 | 16.62
35453 | 16.621
35454 | 16.62
35455 | 16.621
35456 | 16.62
35457 | 16.62
35458 | 16.62
35459 | 16.62
35460 | 16.62
35461 | 16.62
35462 | 16.62
35463 | 16.62
35464 | 16.621
35465 | 16.62
35466 | 16.62
35467 | 16.62
35468 | 16.621
35469 | 16.621
35470 | 16.621
35471 | 16.62
35472 | 16.62
35473 | 16.62
35474 | 16.621
35475 | 16.62
35476 | 16.621
35477 | 16.62
35478 | 16.62
35479 | 16.621
35480 | 16.62
35481 | 16.62
35482 | 16.62
35483 | 16.62
35484 | 16.621
35485 | 16.62
35486 | 16.62
35487 | 16.62
35488 | 16.62
35489 | 16.62
35490 | 16.62
35491 | 16.621
35492 | 16.621
35493 | 16.62
35494 | 16.621
35495 | 16.62
35496 | 16.621
35497 | 16.62
35498 | 16.62
35499 | 16.621
35500 | 16.62
35501 | 16.62
35502 | 16.62
35503 | 16.621
35504 | 16.62
35505 | 16.62
35506 | 16.62
35507 | 16.62
35508 | 16.62
35509 | 16.62
35510 | 16.621
35511 | 16.62
35512 | 16.62
35513 | 16.621
35514 | 16.62
35515 | 16.62
35516 | 16.62
35517 | 16.62
35518 | 16.62
35519 | 16.62
35520 | 16.62
35521 | 16.62
35522 | 16.62
35523 | 16.62
35524 | 16.62
35525 | 16.621
35526 | 16.62
35527 | 16.62
35528 | 16.62
35529 | 16.62
35530 | 16.62
35531 | 16.62
35532 | 16.62
35533 | 16.62
35534 | 16.62
35535 | 16.62
35536 | 16.62
35537 | 16.62
35538 | 16.62
35539 | 16.62
35540 | 16.62
35541 | 16.62
35542 | 16.62
35543 | 16.62
35544 | 16.62
35545 | 16.62
35546 | 16.62
35547 | 16.619
35548 | 16.62
35549 | 16.62
35550 | 16.62
35551 | 16.62
35552 | 16.62
35553 | 16.62
35554 | 16.621
35555 | 16.62
35556 | 16.62
35557 | 16.62
35558 | 16.62
35559 | 16.62
35560 | 16.62
35561 | 16.62
35562 | 16.62
35563 | 16.62
35564 | 16.62
35565 | 16.62
35566 | 16.62
35567 | 16.62
35568 | 16.62
35569 | 16.62
35570 | 16.62
35571 | 16.62
35572 | 16.62
35573 | 16.62
35574 | 16.62
35575 | 16.62
35576 | 16.619
35577 | 16.62
35578 | 16.62
35579 | 16.62
35580 | 16.62
35581 | 16.62
35582 | 16.62
35583 | 16.62
35584 | 16.621
35585 | 16.62
35586 | 16.62
35587 | 16.62
35588 | 16.621
35589 | 16.62
35590 | 16.621
35591 | 16.62
35592 | 16.62
35593 | 16.621
35594 | 16.62
35595 | 16.62
35596 | 16.62
35597 | 16.62
35598 | 16.62
35599 | 16.62
35600 | 16.62
35601 | 16.62
35602 | 16.62
35603 | 16.62
35604 | 16.62
35605 | 16.62
35606 | 16.62
35607 | 16.62
35608 | 16.62
35609 | 16.62
35610 | 16.62
35611 | 16.621
35612 | 16.62
35613 | 16.62
35614 | 16.621
35615 | 16.62
35616 | 16.62
35617 | 16.62
35618 | 16.62
35619 | 16.62
35620 | 16.62
35621 | 16.621
35622 | 16.62
35623 | 16.62
35624 | 16.62
35625 | 16.62
35626 | 16.62
35627 | 16.621
35628 | 16.62
35629 | 16.62
35630 | 16.62
35631 | 16.62
35632 | 16.62
35633 | 16.62
35634 | 16.62
35635 | 16.62
35636 | 16.62
35637 | 16.62
35638 | 16.621
35639 | 16.62
35640 | 16.62
35641 | 16.62
35642 | 16.62
35643 | 16.62
35644 | 16.62
35645 | 16.62
35646 | 16.62
35647 | 16.62
35648 | 16.62
35649 | 16.62
35650 | 16.62
35651 | 16.62
35652 | 16.62
35653 | 16.62
35654 | 16.62
35655 | 16.62
35656 | 16.62
35657 | 16.62
35658 | 16.621
35659 | 16.621
35660 | 16.62
35661 | 16.62
35662 | 16.62
35663 | 16.62
35664 | 16.62
35665 | 16.62
35666 | 16.62
35667 | 16.62
35668 | 16.62
35669 | 16.62
35670 | 16.62
35671 | 16.62
35672 | 16.62
35673 | 16.621
35674 | 16.62
35675 | 16.62
35676 | 16.62
35677 | 16.62
35678 | 16.62
35679 | 16.62
35680 | 16.621
35681 | 16.62
35682 | 16.62
35683 | 16.62
35684 | 16.621
35685 | 16.62
35686 | 16.62
35687 | 16.62
35688 | 16.62
35689 | 16.62
35690 | 16.62
35691 | 16.62
35692 | 16.62
35693 | 16.62
35694 | 16.62
35695 | 16.62
35696 | 16.62
35697 | 16.62
35698 | 16.62
35699 | 16.62
35700 | 16.62
35701 | 16.62
35702 | 16.62
35703 | 16.62
35704 | 16.62
35705 | 16.62
35706 | 16.62
35707 | 16.62
35708 | 16.62
35709 | 16.62
35710 | 16.62
35711 | 16.62
35712 | 16.62
35713 | 16.62
35714 | 16.62
35715 | 16.62
35716 | 16.621
35717 | 16.62
35718 | 16.62
35719 | 16.62
35720 | 16.62
35721 | 16.62
35722 | 16.621
35723 | 16.62
35724 | 16.62
35725 | 16.62
35726 | 16.62
35727 | 16.62
35728 | 16.62
35729 | 16.62
35730 | 16.62
35731 | 16.621
35732 | 16.62
35733 | 16.621
35734 | 16.62
35735 | 16.62
35736 | 16.62
35737 | 16.62
35738 | 16.62
35739 | 16.62
35740 | 16.62
35741 | 16.62
35742 | 16.62
35743 | 16.62
35744 | 16.62
35745 | 16.62
35746 | 16.62
35747 | 16.619
35748 | 16.619
35749 | 16.62
35750 | 16.62
35751 | 16.62
35752 | 16.62
35753 | 16.62
35754 | 16.62
35755 | 16.62
35756 | 16.62
35757 | 16.62
35758 | 16.62
35759 | 16.62
35760 | 16.62
35761 | 16.62
35762 | 16.62
35763 | 16.62
35764 | 16.62
35765 | 16.62
35766 | 16.619
35767 | 16.62
35768 | 16.62
35769 | 16.62
35770 | 16.62
35771 | 16.62
35772 | 16.62
35773 | 16.619
35774 | 16.62
35775 | 16.62
35776 | 16.62
35777 | 16.62
35778 | 16.62
35779 | 16.62
35780 | 16.62
35781 | 16.62
35782 | 16.62
35783 | 16.62
35784 | 16.62
35785 | 16.62
35786 | 16.62
35787 | 16.62
35788 | 16.62
35789 | 16.62
35790 | 16.62
35791 | 16.62
35792 | 16.62
35793 | 16.62
35794 | 16.62
35795 | 16.62
35796 | 16.62
35797 | 16.62
35798 | 16.62
35799 | 16.62
35800 | 16.621
35801 | 16.619
35802 | 16.62
35803 | 16.62
35804 | 16.62
35805 | 16.62
35806 | 16.62
35807 | 16.62
35808 | 16.619
35809 | 16.62
35810 | 16.62
35811 | 16.62
35812 | 16.62
35813 | 16.62
35814 | 16.62
35815 | 16.62
35816 | 16.619
35817 | 16.62
35818 | 16.62
35819 | 16.62
35820 | 16.62
35821 | 16.619
35822 | 16.619
35823 | 16.62
35824 | 16.62
35825 | 16.62
35826 | 16.619
35827 | 16.62
35828 | 16.62
35829 | 16.62
35830 | 16.619
35831 | 16.62
35832 | 16.62
35833 | 16.62
35834 | 16.62
35835 | 16.62
35836 | 16.62
35837 | 16.62
35838 | 16.62
35839 | 16.62
35840 | 16.62
35841 | 16.62
35842 | 16.62
35843 | 16.62
35844 | 16.62
35845 | 16.619
35846 | 16.62
35847 | 16.62
35848 | 16.62
35849 | 16.619
35850 | 16.62
35851 | 16.62
35852 | 16.619
35853 | 16.62
35854 | 16.619
35855 | 16.619
35856 | 16.62
35857 | 16.62
35858 | 16.62
35859 | 16.62
35860 | 16.62
35861 | 16.619
35862 | 16.62
35863 | 16.62
35864 | 16.62
35865 | 16.62
35866 | 16.62
35867 | 16.62
35868 | 16.62
35869 | 16.62
35870 | 16.62
35871 | 16.62
35872 | 16.62
35873 | 16.62
35874 | 16.62
35875 | 16.62
35876 | 16.62
35877 | 16.62
35878 | 16.62
35879 | 16.619
35880 | 16.62
35881 | 16.619
35882 | 16.619
35883 | 16.62
35884 | 16.619
35885 | 16.62
35886 | 16.619
35887 | 16.62
35888 | 16.62
35889 | 16.62
35890 | 16.62
35891 | 16.62
35892 | 16.62
35893 | 16.62
35894 | 16.62
35895 | 16.62
35896 | 16.62
35897 | 16.62
35898 | 16.619
35899 | 16.62
35900 | 16.619
35901 | 16.619
35902 | 16.619
35903 | 16.619
35904 | 16.62
35905 | 16.62
35906 | 16.62
35907 | 16.62
35908 | 16.619
35909 | 16.62
35910 | 16.62
35911 | 16.619
35912 | 16.62
35913 | 16.62
35914 | 16.62
35915 | 16.62
35916 | 16.62
35917 | 16.62
35918 | 16.619
35919 | 16.62
35920 | 16.62
35921 | 16.62
35922 | 16.62
35923 | 16.619
35924 | 16.619
35925 | 16.62
35926 | 16.62
35927 | 16.62
35928 | 16.62
35929 | 16.619
35930 | 16.62
35931 | 16.62
35932 | 16.62
35933 | 16.62
35934 | 16.62
35935 | 16.62
35936 | 16.62
35937 | 16.62
35938 | 16.62
35939 | 16.62
35940 | 16.62
35941 | 16.62
35942 | 16.619
35943 | 16.62
35944 | 16.62
35945 | 16.62
35946 | 16.619
35947 | 16.619
35948 | 16.62
35949 | 16.62
35950 | 16.62
35951 | 16.62
35952 | 16.62
35953 | 16.62
35954 | 16.62
35955 | 16.619
35956 | 16.619
35957 | 16.619
35958 | 16.619
35959 | 16.62
35960 | 16.619
35961 | 16.619
35962 | 16.619
35963 | 16.62
35964 | 16.62
35965 | 16.619
35966 | 16.619
35967 | 16.62
35968 | 16.62
35969 | 16.62
35970 | 16.619
35971 | 16.619
35972 | 16.62
35973 | 16.62
35974 | 16.619
35975 | 16.619
35976 | 16.62
35977 | 16.619
35978 | 16.62
35979 | 16.619
35980 | 16.619
35981 | 16.619
35982 | 16.62
35983 | 16.619
35984 | 16.619
35985 | 16.619
35986 | 16.619
35987 | 16.62
35988 | 16.619
35989 | 16.619
35990 | 16.619
35991 | 16.619
35992 | 16.62
35993 | 16.619
35994 | 16.619
35995 | 16.62
35996 | 16.62
35997 | 16.619
35998 | 16.619
35999 | 16.619
36000 | 16.619
36001 | 16.619
36002 | 16.619
36003 | 16.619
36004 | 16.619
36005 | 16.619
36006 | 16.619
36007 | 16.619
36008 | 16.619
36009 | 16.619
36010 | 16.619
36011 | 16.62
36012 | 16.619
36013 | 16.619
36014 | 16.62
36015 | 16.619
36016 | 16.619
36017 | 16.619
36018 | 16.619
36019 | 16.619
36020 | 16.619
36021 | 16.618
36022 | 16.62
36023 | 16.62
36024 | 16.619
36025 | 16.62
36026 | 16.619
36027 | 16.619
36028 | 16.619
36029 | 16.619
36030 | 16.619
36031 | 16.619
36032 | 16.62
36033 | 16.619
36034 | 16.62
36035 | 16.619
36036 | 16.619
36037 | 16.62
36038 | 16.619
36039 | 16.619
36040 | 16.619
36041 | 16.619
36042 | 16.619
36043 | 16.619
36044 | 16.619
36045 | 16.619
36046 | 16.619
36047 | 16.619
36048 | 16.619
36049 | 16.619
36050 | 16.619
36051 | 16.619
36052 | 16.619
36053 | 16.619
36054 | 16.619
36055 | 16.62
36056 | 16.619
36057 | 16.619
36058 | 16.619
36059 | 16.62
36060 | 16.619
36061 | 16.62
36062 | 16.619
36063 | 16.62
36064 | 16.619
36065 | 16.619
36066 | 16.619
36067 | 16.62
36068 | 16.619
36069 | 16.619
36070 | 16.62
36071 | 16.62
36072 | 16.619
36073 | 16.619
36074 | 16.62
36075 | 16.619
36076 | 16.619
36077 | 16.619
36078 | 16.62
36079 | 16.62
36080 | 16.619
36081 | 16.62
36082 | 16.62
36083 | 16.619
36084 | 16.619
36085 | 16.62
36086 | 16.62
36087 | 16.62
36088 | 16.619
36089 | 16.619
36090 | 16.62
36091 | 16.62
36092 | 16.62
36093 | 16.62
36094 | 16.619
36095 | 16.62
36096 | 16.619
36097 | 16.619
36098 | 16.62
36099 | 16.62
36100 | 16.62
36101 | 16.619
36102 | 16.619
36103 | 16.62
36104 | 16.62
36105 | 16.619
36106 | 16.62
36107 | 16.62
36108 | 16.62
36109 | 16.619
36110 | 16.619
36111 | 16.62
36112 | 16.62
36113 | 16.619
36114 | 16.619
36115 | 16.619
36116 | 16.619
36117 | 16.619
36118 | 16.619
36119 | 16.619
36120 | 16.62
36121 | 16.619
36122 | 16.619
36123 | 16.619
36124 | 16.619
36125 | 16.619
36126 | 16.619
36127 | 16.619
36128 | 16.62
36129 | 16.619
36130 | 16.62
36131 | 16.619
36132 | 16.619
36133 | 16.619
36134 | 16.62
36135 | 16.619
36136 | 16.62
36137 | 16.619
36138 | 16.62
36139 | 16.619
36140 | 16.619
36141 | 16.619
36142 | 16.62
36143 | 16.62
36144 | 16.619
36145 | 16.619
36146 | 16.62
36147 | 16.62
36148 | 16.619
36149 | 16.619
36150 | 16.619
36151 | 16.62
36152 | 16.619
36153 | 16.619
36154 | 16.619
36155 | 16.619
36156 | 16.62
36157 | 16.619
36158 | 16.619
36159 | 16.619
36160 | 16.62
36161 | 16.619
36162 | 16.62
36163 | 16.619
36164 | 16.619
36165 | 16.619
36166 | 16.62
36167 | 16.619
36168 | 16.62
36169 | 16.619
36170 | 16.62
36171 | 16.619
36172 | 16.619
36173 | 16.619
36174 | 16.62
36175 | 16.619
36176 | 16.619
36177 | 16.619
36178 | 16.619
36179 | 16.62
36180 | 16.619
36181 | 16.619
36182 | 16.62
36183 | 16.62
36184 | 16.619
36185 | 16.62
36186 | 16.619
36187 | 16.619
36188 | 16.62
36189 | 16.619
36190 | 16.619
36191 | 16.62
36192 | 16.62
36193 | 16.619
36194 | 16.619
36195 | 16.619
36196 | 16.619
36197 | 16.619
36198 | 16.619
36199 | 16.619
36200 | 16.619
36201 | 16.619
36202 | 16.619
36203 | 16.62
36204 | 16.619
36205 | 16.619
36206 | 16.619
36207 | 16.619
36208 | 16.619
36209 | 16.619
36210 | 16.619
36211 | 16.619
36212 | 16.619
36213 | 16.619
36214 | 16.619
36215 | 16.619
36216 | 16.62
36217 | 16.62
36218 | 16.62
36219 | 16.619
36220 | 16.619
36221 | 16.619
36222 | 16.619
36223 | 16.619
36224 | 16.619
36225 | 16.619
36226 | 16.619
36227 | 16.62
36228 | 16.619
36229 | 16.619
36230 | 16.619
36231 | 16.619
36232 | 16.619
36233 | 16.619
36234 | 16.619
36235 | 16.619
36236 | 16.619
36237 | 16.619
36238 | 16.619
36239 | 16.619
36240 | 16.619
36241 | 16.619
36242 | 16.619
36243 | 16.619
36244 | 16.619
36245 | 16.619
36246 | 16.619
36247 | 16.619
36248 | 16.619
36249 | 16.619
36250 | 16.619
36251 | 16.619
36252 | 16.619
36253 | 16.619
36254 | 16.619
36255 | 16.619
36256 | 16.619
36257 | 16.619
36258 | 16.619
36259 | 16.619
36260 | 16.618
36261 | 16.619
36262 | 16.619
36263 | 16.619
36264 | 16.619
36265 | 16.619
36266 | 16.619
36267 | 16.619
36268 | 16.619
36269 | 16.619
36270 | 16.619
36271 | 16.619
36272 | 16.619
36273 | 16.619
36274 | 16.619
36275 | 16.619
36276 | 16.619
36277 | 16.619
36278 | 16.619
36279 | 16.619
36280 | 16.619
36281 | 16.62
36282 | 16.619
36283 | 16.618
36284 | 16.619
36285 | 16.619
36286 | 16.619
36287 | 16.619
36288 | 16.619
36289 | 16.619
36290 | 16.619
36291 | 16.619
36292 | 16.619
36293 | 16.619
36294 | 16.619
36295 | 16.619
36296 | 16.619
36297 | 16.619
36298 | 16.619
36299 | 16.619
36300 | 16.619
36301 | 16.619
36302 | 16.619
36303 | 16.619
36304 | 16.619
36305 | 16.619
36306 | 16.619
36307 | 16.619
36308 | 16.619
36309 | 16.619
36310 | 16.62
36311 | 16.619
36312 | 16.619
36313 | 16.619
36314 | 16.619
36315 | 16.619
36316 | 16.619
36317 | 16.619
36318 | 16.619
36319 | 16.619
36320 | 16.619
36321 | 16.619
36322 | 16.619
36323 | 16.619
36324 | 16.619
36325 | 16.619
36326 | 16.619
36327 | 16.619
36328 | 16.619
36329 | 16.618
36330 | 16.619
36331 | 16.619
36332 | 16.619
36333 | 16.619
36334 | 16.619
36335 | 16.619
36336 | 16.619
36337 | 16.619
36338 | 16.619
36339 | 16.619
36340 | 16.619
36341 | 16.619
36342 | 16.619
36343 | 16.619
36344 | 16.619
36345 | 16.619
36346 | 16.618
36347 | 16.619
36348 | 16.619
36349 | 16.619
36350 | 16.619
36351 | 16.619
36352 | 16.618
36353 | 16.618
36354 | 16.618
36355 | 16.619
36356 | 16.619
36357 | 16.619
36358 | 16.619
36359 | 16.619
36360 | 16.619
36361 | 16.619
36362 | 16.619
36363 | 16.618
36364 | 16.619
36365 | 16.619
36366 | 16.619
36367 | 16.619
36368 | 16.619
36369 | 16.619
36370 | 16.619
36371 | 16.619
36372 | 16.619
36373 | 16.619
36374 | 16.619
36375 | 16.619
36376 | 16.618
36377 | 16.619
36378 | 16.619
36379 | 16.619
36380 | 16.619
36381 | 16.619
36382 | 16.619
36383 | 16.619
36384 | 16.619
36385 | 16.619
36386 | 16.618
36387 | 16.619
36388 | 16.619
36389 | 16.619
36390 | 16.619
36391 | 16.619
36392 | 16.619
36393 | 16.62
36394 | 16.619
36395 | 16.619
36396 | 16.619
36397 | 16.619
36398 | 16.618
36399 | 16.619
36400 | 16.619
36401 | 16.619
36402 | 16.619
36403 | 16.619
36404 | 16.619
36405 | 16.619
36406 | 16.618
36407 | 16.619
36408 | 16.619
36409 | 16.619
36410 | 16.618
36411 | 16.619
36412 | 16.619
36413 | 16.619
36414 | 16.619
36415 | 16.619
36416 | 16.619
36417 | 16.619
36418 | 16.619
36419 | 16.619
36420 | 16.619
36421 | 16.619
36422 | 16.619
36423 | 16.619
36424 | 16.619
36425 | 16.619
36426 | 16.619
36427 | 16.619
36428 | 16.619
36429 | 16.619
36430 | 16.619
36431 | 16.619
36432 | 16.619
36433 | 16.619
36434 | 16.619
36435 | 16.619
36436 | 16.619
36437 | 16.618
36438 | 16.619
36439 | 16.618
36440 | 16.619
36441 | 16.619
36442 | 16.619
36443 | 16.619
36444 | 16.619
36445 | 16.619
36446 | 16.619
36447 | 16.618
36448 | 16.619
36449 | 16.619
36450 | 16.619
36451 | 16.619
36452 | 16.619
36453 | 16.619
36454 | 16.619
36455 | 16.618
36456 | 16.619
36457 | 16.619
36458 | 16.619
36459 | 16.619
36460 | 16.619
36461 | 16.62
36462 | 16.619
36463 | 16.619
36464 | 16.619
36465 | 16.619
36466 | 16.618
36467 | 16.619
36468 | 16.619
36469 | 16.619
36470 | 16.619
36471 | 16.618
36472 | 16.619
36473 | 16.619
36474 | 16.618
36475 | 16.619
36476 | 16.619
36477 | 16.619
36478 | 16.619
36479 | 16.618
36480 | 16.619
36481 | 16.619
36482 | 16.618
36483 | 16.619
36484 | 16.619
36485 | 16.619
36486 | 16.619
36487 | 16.619
36488 | 16.618
36489 | 16.619
36490 | 16.619
36491 | 16.619
36492 | 16.619
36493 | 16.619
36494 | 16.619
36495 | 16.619
36496 | 16.618
36497 | 16.619
36498 | 16.618
36499 | 16.619
36500 | 16.619
36501 | 16.619
36502 | 16.619
36503 | 16.619
36504 | 16.618
36505 | 16.618
36506 | 16.618
36507 | 16.619
36508 | 16.619
36509 | 16.619
36510 | 16.619
36511 | 16.619
36512 | 16.619
36513 | 16.619
36514 | 16.618
36515 | 16.619
36516 | 16.618
36517 | 16.619
36518 | 16.619
36519 | 16.619
36520 | 16.619
36521 | 16.619
36522 | 16.619
36523 | 16.618
36524 | 16.619
36525 | 16.619
36526 | 16.618
36527 | 16.619
36528 | 16.618
36529 | 16.619
36530 | 16.619
36531 | 16.619
36532 | 16.619
36533 | 16.618
36534 | 16.618
36535 | 16.618
36536 | 16.619
36537 | 16.618
36538 | 16.618
36539 | 16.619
36540 | 16.618
36541 | 16.618
36542 | 16.619
36543 | 16.619
36544 | 16.618
36545 | 16.618
36546 | 16.619
36547 | 16.618
36548 | 16.619
36549 | 16.618
36550 | 16.619
36551 | 16.619
36552 | 16.619
36553 | 16.619
36554 | 16.619
36555 | 16.619
36556 | 16.619
36557 | 16.618
36558 | 16.618
36559 | 16.619
36560 | 16.619
36561 | 16.618
36562 | 16.618
36563 | 16.619
36564 | 16.619
36565 | 16.619
36566 | 16.618
36567 | 16.619
36568 | 16.619
36569 | 16.619
36570 | 16.619
36571 | 16.619
36572 | 16.619
36573 | 16.618
36574 | 16.618
36575 | 16.618
36576 | 16.618
36577 | 16.619
36578 | 16.618
36579 | 16.618
36580 | 16.619
36581 | 16.618
36582 | 16.618
36583 | 16.618
36584 | 16.619
36585 | 16.619
36586 | 16.619
36587 | 16.619
36588 | 16.618
36589 | 16.619
36590 | 16.618
36591 | 16.618
36592 | 16.618
36593 | 16.618
36594 | 16.618
36595 | 16.619
36596 | 16.618
36597 | 16.619
36598 | 16.618
36599 | 16.619
36600 | 16.618
36601 | 16.618
36602 | 16.618
36603 | 16.619
36604 | 16.618
36605 | 16.618
36606 | 16.618
36607 | 16.618
36608 | 16.618
36609 | 16.618
36610 | 16.618
36611 | 16.619
36612 | 16.618
36613 | 16.618
36614 | 16.619
36615 | 16.618
36616 | 16.619
36617 | 16.619
36618 | 16.618
36619 | 16.619
36620 | 16.619
36621 | 16.618
36622 | 16.619
36623 | 16.618
36624 | 16.618
36625 | 16.619
36626 | 16.619
36627 | 16.619
36628 | 16.618
36629 | 16.618
36630 | 16.619
36631 | 16.618
36632 | 16.619
36633 | 16.619
36634 | 16.618
36635 | 16.618
36636 | 16.618
36637 | 16.618
36638 | 16.618
36639 | 16.618
36640 | 16.619
36641 | 16.619
36642 | 16.618
36643 | 16.618
36644 | 16.618
36645 | 16.619
36646 | 16.618
36647 | 16.618
36648 | 16.618
36649 | 16.618
36650 | 16.619
36651 | 16.619
36652 | 16.618
36653 | 16.618
36654 | 16.618
36655 | 16.619
36656 | 16.618
36657 | 16.618
36658 | 16.618
36659 | 16.618
36660 | 16.618
36661 | 16.618
36662 | 16.618
36663 | 16.618
36664 | 16.619
36665 | 16.618
36666 | 16.618
36667 | 16.618
36668 | 16.618
36669 | 16.619
36670 | 16.618
36671 | 16.618
36672 | 16.618
36673 | 16.618
36674 | 16.618
36675 | 16.618
36676 | 16.618
36677 | 16.618
36678 | 16.619
36679 | 16.619
36680 | 16.618
36681 | 16.619
36682 | 16.619
36683 | 16.619
36684 | 16.618
36685 | 16.618
36686 | 16.618
36687 | 16.618
36688 | 16.618
36689 | 16.618
36690 | 16.618
36691 | 16.618
36692 | 16.618
36693 | 16.618
36694 | 16.618
36695 | 16.618
36696 | 16.618
36697 | 16.618
36698 | 16.618
36699 | 16.618
36700 | 16.618
36701 | 16.618
36702 | 16.618
36703 | 16.618
36704 | 16.619
36705 | 16.618
36706 | 16.618
36707 | 16.618
36708 | 16.618
36709 | 16.618
36710 | 16.619
36711 | 16.618
36712 | 16.618
36713 | 16.619
36714 | 16.618
36715 | 16.618
36716 | 16.619
36717 | 16.618
36718 | 16.618
36719 | 16.618
36720 | 16.618
36721 | 16.618
36722 | 16.618
36723 | 16.618
36724 | 16.618
36725 | 16.618
36726 | 16.618
36727 | 16.618
36728 | 16.619
36729 | 16.618
36730 | 16.618
36731 | 16.618
36732 | 16.618
36733 | 16.619
36734 | 16.619
36735 | 16.618
36736 | 16.618
36737 | 16.619
36738 | 16.618
36739 | 16.618
36740 | 16.618
36741 | 16.618
36742 | 16.618
36743 | 16.618
36744 | 16.619
36745 | 16.619
36746 | 16.618
36747 | 16.619
36748 | 16.618
36749 | 16.619
36750 | 16.618
36751 | 16.619
36752 | 16.619
36753 | 16.619
36754 | 16.618
36755 | 16.619
36756 | 16.619
36757 | 16.619
36758 | 16.618
36759 | 16.619
36760 | 16.618
36761 | 16.619
36762 | 16.619
36763 | 16.618
36764 | 16.618
36765 | 16.618
36766 | 16.619
36767 | 16.619
36768 | 16.618
36769 | 16.618
36770 | 16.619
36771 | 16.619
36772 | 16.618
36773 | 16.618
36774 | 16.618
36775 | 16.619
36776 | 16.619
36777 | 16.618
36778 | 16.618
36779 | 16.619
36780 | 16.618
36781 | 16.619
36782 | 16.618
36783 | 16.619
36784 | 16.618
36785 | 16.618
36786 | 16.618
36787 | 16.618
36788 | 16.618
36789 | 16.619
36790 | 16.618
36791 | 16.618
36792 | 16.618
36793 | 16.618
36794 | 16.618
36795 | 16.618
36796 | 16.619
36797 | 16.618
36798 | 16.618
36799 | 16.619
36800 | 16.619
36801 | 16.618
36802 | 16.618
36803 | 16.618
36804 | 16.618
36805 | 16.618
36806 | 16.618
36807 | 16.618
36808 | 16.618
36809 | 16.618
36810 | 16.618
36811 | 16.618
36812 | 16.618
36813 | 16.619
36814 | 16.618
36815 | 16.618
36816 | 16.617
36817 | 16.619
36818 | 16.618
36819 | 16.618
36820 | 16.618
36821 | 16.618
36822 | 16.618
36823 | 16.618
36824 | 16.618
36825 | 16.618
36826 | 16.618
36827 | 16.618
36828 | 16.618
36829 | 16.618
36830 | 16.618
36831 | 16.618
36832 | 16.618
36833 | 16.618
36834 | 16.618
36835 | 16.618
36836 | 16.618
36837 | 16.618
36838 | 16.618
36839 | 16.618
36840 | 16.618
36841 | 16.618
36842 | 16.618
36843 | 16.618
36844 | 16.618
36845 | 16.618
36846 | 16.618
36847 | 16.618
36848 | 16.618
36849 | 16.618
36850 | 16.618
36851 | 16.618
36852 | 16.618
36853 | 16.618
36854 | 16.618
36855 | 16.618
36856 | 16.618
36857 | 16.618
36858 | 16.618
36859 | 16.618
36860 | 16.618
36861 | 16.618
36862 | 16.618
36863 | 16.618
36864 | 16.618
36865 | 16.618
36866 | 16.618
36867 | 16.618
36868 | 16.618
36869 | 16.618
36870 | 16.618
36871 | 16.618
36872 | 16.618
36873 | 16.618
36874 | 16.618
36875 | 16.618
36876 | 16.618
36877 | 16.618
36878 | 16.618
36879 | 16.618
36880 | 16.618
36881 | 16.618
36882 | 16.618
36883 | 16.618
36884 | 16.618
36885 | 16.618
36886 | 16.618
36887 | 16.618
36888 | 16.618
36889 | 16.618
36890 | 16.618
36891 | 16.618
36892 | 16.618
36893 | 16.618
36894 | 16.618
36895 | 16.618
36896 | 16.618
36897 | 16.618
36898 | 16.618
36899 | 16.618
36900 | 16.619
36901 | 16.618
36902 | 16.619
36903 | 16.618
36904 | 16.618
36905 | 16.618
36906 | 16.618
36907 | 16.618
36908 | 16.619
36909 | 16.618
36910 | 16.618
36911 | 16.618
36912 | 16.618
36913 | 16.618
36914 | 16.618
36915 | 16.618
36916 | 16.618
36917 | 16.618
36918 | 16.618
36919 | 16.618
36920 | 16.618
36921 | 16.618
36922 | 16.618
36923 | 16.618
36924 | 16.618
36925 | 16.618
36926 | 16.618
36927 | 16.618
36928 | 16.618
36929 | 16.618
36930 | 16.618
36931 | 16.618
36932 | 16.618
36933 | 16.618
36934 | 16.618
36935 | 16.619
36936 | 16.618
36937 | 16.618
36938 | 16.618
36939 | 16.617
36940 | 16.618
36941 | 16.618
36942 | 16.618
36943 | 16.618
36944 | 16.618
36945 | 16.618
36946 | 16.618
36947 | 16.618
36948 | 16.618
36949 | 16.618
36950 | 16.618
36951 | 16.618
36952 | 16.617
36953 | 16.618
36954 | 16.618
36955 | 16.618
36956 | 16.618
36957 | 16.618
36958 | 16.618
36959 | 16.617
36960 | 16.618
36961 | 16.618
36962 | 16.618
36963 | 16.617
36964 | 16.618
36965 | 16.617
36966 | 16.618
36967 | 16.618
36968 | 16.617
36969 | 16.618
36970 | 16.617
36971 | 16.618
36972 | 16.618
36973 | 16.618
36974 | 16.617
36975 | 16.618
36976 | 16.618
36977 | 16.618
36978 | 16.618
36979 | 16.618
36980 | 16.618
36981 | 16.617
36982 | 16.618
36983 | 16.617
36984 | 16.618
36985 | 16.617
36986 | 16.618
36987 | 16.618
36988 | 16.618
36989 | 16.618
36990 | 16.617
36991 | 16.618
36992 | 16.618
36993 | 16.618
36994 | 16.618
36995 | 16.618
36996 | 16.618
36997 | 16.618
36998 | 16.618
36999 | 16.618
37000 | 16.617
37001 | 16.618
37002 | 16.618
37003 | 16.618
37004 | 16.618
37005 | 16.618
37006 | 16.618
37007 | 16.617
37008 | 16.618
37009 | 16.618
37010 | 16.617
37011 | 16.618
37012 | 16.617
37013 | 16.618
37014 | 16.617
37015 | 16.618
37016 | 16.618
37017 | 16.618
37018 | 16.618
37019 | 16.618
37020 | 16.618
37021 | 16.618
37022 | 16.618
37023 | 16.618
37024 | 16.617
37025 | 16.618
37026 | 16.618
37027 | 16.618
37028 | 16.618
37029 | 16.618
37030 | 16.618
37031 | 16.618
37032 | 16.617
37033 | 16.618
37034 | 16.617
37035 | 16.618
37036 | 16.618
37037 | 16.618
37038 | 16.618
37039 | 16.618
37040 | 16.617
37041 | 16.617
37042 | 16.617
37043 | 16.618
37044 | 16.618
37045 | 16.618
37046 | 16.618
37047 | 16.618
37048 | 16.618
37049 | 16.618
37050 | 16.618
37051 | 16.617
37052 | 16.618
37053 | 16.617
37054 | 16.617
37055 | 16.618
37056 | 16.618
37057 | 16.618
37058 | 16.618
37059 | 16.618
37060 | 16.618
37061 | 16.618
37062 | 16.618
37063 | 16.618
37064 | 16.618
37065 | 16.618
37066 | 16.618
37067 | 16.618
37068 | 16.617
37069 | 16.617
37070 | 16.617
37071 | 16.618
37072 | 16.618
37073 | 16.617
37074 | 16.618
37075 | 16.618
37076 | 16.617
37077 | 16.618
37078 | 16.618
37079 | 16.618
37080 | 16.618
37081 | 16.618
37082 | 16.618
37083 | 16.618
37084 | 16.618
37085 | 16.618
37086 | 16.618
37087 | 16.617
37088 | 16.618
37089 | 16.618
37090 | 16.618
37091 | 16.618
37092 | 16.618
37093 | 16.618
37094 | 16.618
37095 | 16.618
37096 | 16.618
37097 | 16.618
37098 | 16.618
37099 | 16.618
37100 | 16.618
37101 | 16.618
37102 | 16.618
37103 | 16.617
37104 | 16.618
37105 | 16.618
37106 | 16.618
37107 | 16.618
37108 | 16.618
37109 | 16.618
37110 | 16.618
37111 | 16.618
37112 | 16.618
37113 | 16.617
37114 | 16.618
37115 | 16.617
37116 | 16.618
37117 | 16.618
37118 | 16.618
37119 | 16.617
37120 | 16.618
37121 | 16.618
37122 | 16.618
37123 | 16.618
37124 | 16.617
37125 | 16.618
37126 | 16.618
37127 | 16.617
37128 | 16.618
37129 | 16.618
37130 | 16.617
37131 | 16.617
37132 | 16.617
37133 | 16.618
37134 | 16.617
37135 | 16.618
37136 | 16.617
37137 | 16.617
37138 | 16.617
37139 | 16.618
37140 | 16.617
37141 | 16.618
37142 | 16.617
37143 | 16.618
37144 | 16.617
37145 | 16.617
37146 | 16.617
37147 | 16.618
37148 | 16.617
37149 | 16.618
37150 | 16.617
37151 | 16.617
37152 | 16.618
37153 | 16.618
37154 | 16.617
37155 | 16.617
37156 | 16.617
37157 | 16.618
37158 | 16.618
37159 | 16.617
37160 | 16.618
37161 | 16.618
37162 | 16.618
37163 | 16.617
37164 | 16.618
37165 | 16.617
37166 | 16.617
37167 | 16.617
37168 | 16.618
37169 | 16.618
37170 | 16.618
37171 | 16.618
37172 | 16.617
37173 | 16.617
37174 | 16.617
37175 | 16.617
37176 | 16.617
37177 | 16.617
37178 | 16.618
37179 | 16.617
37180 | 16.618
37181 | 16.618
37182 | 16.618
37183 | 16.618
37184 | 16.618
37185 | 16.617
37186 | 16.617
37187 | 16.618
37188 | 16.618
37189 | 16.617
37190 | 16.617
37191 | 16.618
37192 | 16.617
37193 | 16.617
37194 | 16.617
37195 | 16.617
37196 | 16.618
37197 | 16.618
37198 | 16.617
37199 | 16.617
37200 | 16.618
37201 | 16.618
37202 | 16.617
37203 | 16.618
37204 | 16.618
37205 | 16.617
37206 | 16.618
37207 | 16.617
37208 | 16.618
37209 | 16.616
37210 | 16.617
37211 | 16.617
37212 | 16.617
37213 | 16.617
37214 | 16.617
37215 | 16.617
37216 | 16.617
37217 | 16.618
37218 | 16.617
37219 | 16.618
37220 | 16.617
37221 | 16.617
37222 | 16.617
37223 | 16.617
37224 | 16.617
37225 | 16.617
37226 | 16.617
37227 | 16.617
37228 | 16.617
37229 | 16.617
37230 | 16.616
37231 | 16.617
37232 | 16.617
37233 | 16.617
37234 | 16.617
37235 | 16.617
37236 | 16.617
37237 | 16.617
37238 | 16.617
37239 | 16.617
37240 | 16.617
37241 | 16.617
37242 | 16.617
37243 | 16.617
37244 | 16.617
37245 | 16.617
37246 | 16.617
37247 | 16.617
37248 | 16.617
37249 | 16.617
37250 | 16.617
37251 | 16.617
37252 | 16.617
37253 | 16.617
37254 | 16.617
37255 | 16.617
37256 | 16.617
37257 | 16.617
37258 | 16.617
37259 | 16.617
37260 | 16.617
37261 | 16.617
37262 | 16.617
37263 | 16.617
37264 | 16.617
37265 | 16.617
37266 | 16.617
37267 | 16.616
37268 | 16.616
37269 | 16.617
37270 | 16.617
37271 | 16.617
37272 | 16.617
37273 | 16.617
37274 | 16.617
37275 | 16.617
37276 | 16.617
37277 | 16.617
37278 | 16.617
37279 | 16.617
37280 | 16.617
37281 | 16.617
37282 | 16.617
37283 | 16.617
37284 | 16.616
37285 | 16.617
37286 | 16.617
37287 | 16.617
37288 | 16.617
37289 | 16.617
37290 | 16.617
37291 | 16.617
37292 | 16.617
37293 | 16.617
37294 | 16.617
37295 | 16.617
37296 | 16.617
37297 | 16.616
37298 | 16.616
37299 | 16.616
37300 | 16.617
37301 | 16.616
37302 | 16.617
37303 | 16.617
37304 | 16.617
37305 | 16.617
37306 | 16.617
37307 | 16.617
37308 | 16.617
37309 | 16.617
37310 | 16.617
37311 | 16.617
37312 | 16.617
37313 | 16.617
37314 | 16.617
37315 | 16.617
37316 | 16.617
37317 | 16.617
37318 | 16.617
37319 | 16.617
37320 | 16.617
37321 | 16.617
37322 | 16.616
37323 | 16.617
37324 | 16.617
37325 | 16.616
37326 | 16.617
37327 | 16.617
37328 | 16.617
37329 | 16.617
37330 | 16.617
37331 | 16.616
37332 | 16.617
37333 | 16.617
37334 | 16.617
37335 | 16.617
37336 | 16.617
37337 | 16.617
37338 | 16.617
37339 | 16.617
37340 | 16.616
37341 | 16.617
37342 | 16.617
37343 | 16.617
37344 | 16.617
37345 | 16.617
37346 | 16.617
37347 | 16.617
37348 | 16.617
37349 | 16.617
37350 | 16.617
37351 | 16.616
37352 | 16.616
37353 | 16.617
37354 | 16.616
37355 | 16.616
37356 | 16.616
37357 | 16.617
37358 | 16.616
37359 | 16.616
37360 | 16.616
37361 | 16.617
37362 | 16.617
37363 | 16.617
37364 | 16.617
37365 | 16.616
37366 | 16.616
37367 | 16.617
37368 | 16.617
37369 | 16.617
37370 | 16.617
37371 | 16.616
37372 | 16.617
37373 | 16.617
37374 | 16.617
37375 | 16.616
37376 | 16.617
37377 | 16.617
37378 | 16.617
37379 | 16.616
37380 | 16.616
37381 | 16.616
37382 | 16.616
37383 | 16.617
37384 | 16.616
37385 | 16.617
37386 | 16.617
37387 | 16.617
37388 | 16.617
37389 | 16.617
37390 | 16.617
37391 | 16.617
37392 | 16.617
37393 | 16.617
37394 | 16.617
37395 | 16.617
37396 | 16.617
37397 | 16.617
37398 | 16.617
37399 | 16.616
37400 | 16.617
37401 | 16.617
37402 | 16.617
37403 | 16.617
37404 | 16.617
37405 | 16.617
37406 | 16.617
37407 | 16.617
37408 | 16.617
37409 | 16.617
37410 | 16.617
37411 | 16.617
37412 | 16.617
37413 | 16.616
37414 | 16.617
37415 | 16.617
37416 | 16.617
37417 | 16.617
37418 | 16.616
37419 | 16.617
37420 | 16.617
37421 | 16.616
37422 | 16.616
37423 | 16.617
37424 | 16.616
37425 | 16.616
37426 | 16.616
37427 | 16.617
37428 | 16.616
37429 | 16.616
37430 | 16.616
37431 | 16.616
37432 | 16.617
37433 | 16.616
37434 | 16.616
37435 | 16.617
37436 | 16.616
37437 | 16.617
37438 | 16.617
37439 | 16.616
37440 | 16.617
37441 | 16.616
37442 | 16.617
37443 | 16.616
37444 | 16.616
37445 | 16.616
37446 | 16.617
37447 | 16.616
37448 | 16.617
37449 | 16.616
37450 | 16.616
37451 | 16.617
37452 | 16.617
37453 | 16.616
37454 | 16.617
37455 | 16.617
37456 | 16.617
37457 | 16.617
37458 | 16.617
37459 | 16.616
37460 | 16.617
37461 | 16.616
37462 | 16.616
37463 | 16.616
37464 | 16.617
37465 | 16.616
37466 | 16.617
37467 | 16.616
37468 | 16.617
37469 | 16.616
37470 | 16.617
37471 | 16.616
37472 | 16.616
37473 | 16.616
37474 | 16.617
37475 | 16.617
37476 | 16.617
37477 | 16.617
37478 | 16.617
37479 | 16.616
37480 | 16.617
37481 | 16.617
37482 | 16.616
37483 | 16.617
37484 | 16.617
37485 | 16.616
37486 | 16.616
37487 | 16.617
37488 | 16.617
37489 | 16.616
37490 | 16.616
37491 | 16.617
37492 | 16.617
37493 | 16.616
37494 | 16.616
37495 | 16.616
37496 | 16.617
37497 | 16.617
37498 | 16.616
37499 | 16.616
37500 | 16.616
37501 | 16.616
37502 | 16.616
37503 | 16.616
37504 | 16.617
37505 | 16.616
37506 | 16.617
37507 | 16.616
37508 | 16.617
37509 | 16.617
37510 | 16.616
37511 | 16.616
37512 | 16.616
37513 | 16.617
37514 | 16.617
37515 | 16.616
37516 | 16.617
37517 | 16.617
37518 | 16.617
37519 | 16.616
37520 | 16.617
37521 | 16.616
37522 | 16.617
37523 | 16.616
37524 | 16.616
37525 | 16.616
37526 | 16.617
37527 | 16.616
37528 | 16.616
37529 | 16.616
37530 | 16.616
37531 | 16.617
37532 | 16.616
37533 | 16.617
37534 | 16.616
37535 | 16.616
37536 | 16.616
37537 | 16.616
37538 | 16.617
37539 | 16.616
37540 | 16.616
37541 | 16.616
37542 | 16.616
37543 | 16.616
37544 | 16.617
37545 | 16.617
37546 | 16.616
37547 | 16.617
37548 | 16.616
37549 | 16.616
37550 | 16.616
37551 | 16.616
37552 | 16.616
37553 | 16.616
37554 | 16.616
37555 | 16.617
37556 | 16.617
37557 | 16.617
37558 | 16.616
37559 | 16.617
37560 | 16.616
37561 | 16.616
37562 | 16.617
37563 | 16.617
37564 | 16.617
37565 | 16.616
37566 | 16.617
37567 | 16.617
37568 | 16.616
37569 | 16.616
37570 | 16.616
37571 | 16.616
37572 | 16.616
37573 | 16.617
37574 | 16.616
37575 | 16.616
37576 | 16.617
37577 | 16.617
37578 | 16.617
37579 | 16.616
37580 | 16.616
37581 | 16.617
37582 | 16.617
37583 | 16.616
37584 | 16.617
37585 | 16.616
37586 | 16.616
37587 | 16.616
37588 | 16.616
37589 | 16.616
37590 | 16.616
37591 | 16.616
37592 | 16.616
37593 | 16.616
37594 | 16.616
37595 | 16.616
37596 | 16.617
37597 | 16.617
37598 | 16.616
37599 | 16.616
37600 | 16.617
37601 | 16.616
37602 | 16.616
37603 | 16.617
37604 | 16.616
37605 | 16.617
37606 | 16.617
37607 | 16.616
37608 | 16.617
37609 | 16.616
37610 | 16.617
37611 | 16.617
37612 | 16.617
37613 | 16.616
37614 | 16.616
37615 | 16.617
37616 | 16.616
37617 | 16.616
37618 | 16.616
37619 | 16.616
37620 | 16.617
37621 | 16.616
37622 | 16.617
37623 | 16.616
37624 | 16.617
37625 | 16.617
37626 | 16.617
37627 | 16.617
37628 | 16.616
37629 | 16.617
37630 | 16.616
37631 | 16.617
37632 | 16.617
37633 | 16.616
37634 | 16.617
37635 | 16.617
37636 | 16.617
37637 | 16.617
37638 | 16.617
37639 | 16.616
37640 | 16.617
37641 | 16.617
37642 | 16.616
37643 | 16.617
37644 | 16.617
37645 | 16.617
37646 | 16.617
37647 | 16.617
37648 | 16.616
37649 | 16.616
37650 | 16.617
37651 | 16.617
37652 | 16.616
37653 | 16.616
37654 | 16.616
37655 | 16.617
37656 | 16.617
37657 | 16.617
37658 | 16.617
37659 | 16.617
37660 | 16.616
37661 | 16.617
37662 | 16.617
37663 | 16.617
37664 | 16.616
37665 | 16.617
37666 | 16.616
37667 | 16.617
37668 | 16.617
37669 | 16.617
37670 | 16.616
37671 | 16.616
37672 | 16.617
37673 | 16.617
37674 | 16.616
37675 | 16.617
37676 | 16.617
37677 | 16.617
37678 | 16.617
37679 | 16.616
37680 | 16.616
37681 | 16.617
37682 | 16.617
37683 | 16.617
37684 | 16.616
37685 | 16.617
37686 | 16.617
37687 | 16.617
37688 | 16.616
37689 | 16.616
37690 | 16.616
37691 | 16.616
37692 | 16.616
37693 | 16.617
37694 | 16.616
37695 | 16.617
37696 | 16.616
37697 | 16.617
37698 | 16.617
37699 | 16.617
37700 | 16.616
37701 | 16.617
37702 | 16.617
37703 | 16.617
37704 | 16.616
37705 | 16.616
37706 | 16.616
37707 | 16.616
37708 | 16.617
37709 | 16.617
37710 | 16.617
37711 | 16.616
37712 | 16.617
37713 | 16.617
37714 | 16.617
37715 | 16.617
37716 | 16.617
37717 | 16.617
37718 | 16.617
37719 | 16.617
37720 | 16.617
37721 | 16.616
37722 | 16.617
37723 | 16.616
37724 | 16.617
37725 | 16.616
37726 | 16.616
37727 | 16.616
37728 | 16.616
37729 | 16.617
37730 | 16.616
37731 | 16.616
37732 | 16.616
37733 | 16.616
37734 | 16.616
37735 | 16.617
37736 | 16.616
37737 | 16.617
37738 | 16.616
37739 | 16.617
37740 | 16.616
37741 | 16.617
37742 | 16.616
37743 | 16.616
37744 | 16.616
37745 | 16.617
37746 | 16.617
37747 | 16.617
37748 | 16.617
37749 | 16.616
37750 | 16.616
37751 | 16.616
37752 | 16.617
37753 | 16.617
37754 | 16.617
37755 | 16.616
37756 | 16.617
37757 | 16.617
37758 | 16.617
37759 | 16.617
37760 | 16.616
37761 | 16.616
37762 | 16.617
37763 | 16.617
37764 | 16.617
37765 | 16.616
37766 | 16.617
37767 | 16.616
37768 | 16.616
37769 | 16.617
37770 | 16.617
37771 | 16.616
37772 | 16.617
37773 | 16.617
37774 | 16.616
37775 | 16.616
37776 | 16.617
37777 | 16.617
37778 | 16.617
37779 | 16.616
37780 | 16.616
37781 | 16.617
37782 | 16.616
37783 | 16.616
37784 | 16.617
37785 | 16.617
37786 | 16.617
37787 | 16.617
37788 | 16.617
37789 | 16.617
37790 | 16.617
37791 | 16.617
37792 | 16.617
37793 | 16.616
37794 | 16.617
37795 | 16.616
37796 | 16.616
37797 | 16.617
37798 | 16.617
37799 | 16.617
37800 | 16.617
37801 | 16.617
37802 | 16.616
37803 | 16.617
37804 | 16.617
37805 | 16.617
37806 | 16.616
37807 | 16.616
37808 | 16.616
37809 | 16.617
37810 | 16.616
37811 | 16.617
37812 | 16.616
37813 | 16.616
37814 | 16.617
37815 | 16.616
37816 | 16.617
37817 | 16.616
37818 | 16.617
37819 | 16.617
37820 | 16.617
37821 | 16.617
37822 | 16.617
37823 | 16.616
37824 | 16.617
37825 | 16.617
37826 | 16.616
37827 | 16.616
37828 | 16.616
37829 | 16.617
37830 | 16.617
37831 | 16.617
37832 | 16.616
37833 | 16.617
37834 | 16.617
37835 | 16.616
37836 | 16.617
37837 | 16.617
37838 | 16.616
37839 | 16.617
37840 | 16.617
37841 | 16.617
37842 | 16.616
37843 | 16.617
37844 | 16.616
37845 | 16.617
37846 | 16.617
37847 | 16.617
37848 | 16.616
37849 | 16.616
37850 | 16.617
37851 | 16.617
37852 | 16.617
37853 | 16.616
37854 | 16.617
37855 | 16.617
37856 | 16.617
37857 | 16.617
37858 | 16.617
37859 | 16.616
37860 | 16.616
37861 | 16.617
37862 | 16.617
37863 | 16.616
37864 | 16.617
37865 | 16.617
37866 | 16.616
37867 | 16.617
37868 | 16.617
37869 | 16.616
37870 | 16.617
37871 | 16.617
37872 | 16.616
37873 | 16.616
37874 | 16.616
37875 | 16.617
37876 | 16.617
37877 | 16.617
37878 | 16.616
37879 | 16.616
37880 | 16.617
37881 | 16.617
37882 | 16.617
37883 | 16.616
37884 | 16.616
37885 | 16.617
37886 | 16.617
37887 | 16.617
37888 | 16.617
37889 | 16.617
37890 | 16.616
37891 | 16.616
37892 | 16.616
37893 | 16.616
37894 | 16.616
37895 | 16.616
37896 | 16.617
37897 | 16.617
37898 | 16.616
37899 | 16.617
37900 | 16.617
37901 | 16.616
37902 | 16.616
37903 | 16.617
37904 | 16.616
37905 | 16.617
37906 | 16.617
37907 | 16.616
37908 | 16.616
37909 | 16.617
37910 | 16.617
37911 | 16.617
37912 | 16.616
37913 | 16.617
37914 | 16.617
37915 | 16.616
37916 | 16.616
37917 | 16.617
37918 | 16.616
37919 | 16.617
37920 | 16.617
37921 | 16.617
37922 | 16.617
37923 | 16.617
37924 | 16.617
37925 | 16.617
37926 | 16.617
37927 | 16.616
37928 | 16.617
37929 | 16.617
37930 | 16.617
37931 | 16.616
37932 | 16.616
37933 | 16.616
37934 | 16.617
37935 | 16.616
37936 | 16.617
37937 | 16.616
37938 | 16.617
37939 | 16.617
37940 | 16.617
37941 | 16.617
37942 | 16.617
37943 | 16.617
37944 | 16.616
37945 | 16.617
37946 | 16.617
37947 | 16.617
37948 | 16.617
37949 | 16.617
37950 | 16.617
37951 | 16.617
37952 | 16.617
37953 | 16.617
37954 | 16.617
37955 | 16.617
37956 | 16.617
37957 | 16.617
37958 | 16.616
37959 | 16.617
37960 | 16.617
37961 | 16.617
37962 | 16.617
37963 | 16.617
37964 | 16.617
37965 | 16.617
37966 | 16.617
37967 | 16.617
37968 | 16.617
37969 | 16.616
37970 | 16.617
37971 | 16.616
37972 | 16.617
37973 | 16.616
37974 | 16.617
37975 | 16.617
37976 | 16.617
37977 | 16.617
37978 | 16.617
37979 | 16.616
37980 | 16.616
37981 | 16.617
37982 | 16.617
37983 | 16.617
37984 | 16.617
37985 | 16.616
37986 | 16.617
37987 | 16.617
37988 | 16.617
37989 | 16.617
37990 | 16.617
37991 | 16.617
37992 | 16.616
37993 | 16.617
37994 | 16.617
37995 | 16.617
37996 | 16.617
37997 | 16.616
37998 | 16.617
37999 | 16.617
38000 | 16.616
38001 | 16.617
38002 | 16.617
38003 | 16.617
38004 | 16.617
38005 | 16.617
38006 | 16.617
38007 | 16.617
38008 | 16.616
38009 | 16.617
38010 | 16.617
38011 | 16.617
38012 | 16.617
38013 | 16.617
38014 | 16.617
38015 | 16.616
38016 | 16.617
38017 | 16.617
38018 | 16.617
38019 | 16.617
38020 | 16.616
38021 | 16.617
38022 | 16.617
38023 | 16.617
38024 | 16.617
38025 | 16.617
38026 | 16.617
38027 | 16.616
38028 | 16.617
38029 | 16.617
38030 | 16.616
38031 | 16.617
38032 | 16.617
38033 | 16.617
38034 | 16.617
38035 | 16.617
38036 | 16.617
38037 | 16.617
38038 | 16.617
38039 | 16.616
38040 | 16.617
38041 | 16.617
38042 | 16.617
38043 | 16.617
38044 | 16.616
38045 | 16.616
38046 | 16.617
38047 | 16.616
38048 | 16.617
38049 | 16.616
38050 | 16.617
38051 | 16.617
38052 | 16.617
38053 | 16.617
38054 | 16.617
38055 | 16.617
38056 | 16.616
38057 | 16.617
38058 | 16.617
38059 | 16.617
38060 | 16.617
38061 | 16.617
38062 | 16.617
38063 | 16.617
38064 | 16.616
38065 | 16.617
38066 | 16.616
38067 | 16.617
38068 | 16.617
38069 | 16.617
38070 | 16.617
38071 | 16.617
38072 | 16.617
38073 | 16.617
38074 | 16.616
38075 | 16.616
38076 | 16.617
38077 | 16.616
38078 | 16.616
38079 | 16.617
38080 | 16.617
38081 | 16.617
38082 | 16.617
38083 | 16.617
38084 | 16.617
38085 | 16.617
38086 | 16.617
38087 | 16.617
38088 | 16.617
38089 | 16.617
38090 | 16.617
38091 | 16.617
38092 | 16.617
38093 | 16.617
38094 | 16.617
38095 | 16.617
38096 | 16.617
38097 | 16.616
38098 | 16.617
38099 | 16.616
38100 | 16.617
38101 | 16.617
38102 | 16.617
38103 | 16.617
38104 | 16.616
38105 | 16.617
38106 | 16.616
38107 | 16.617
38108 | 16.617
38109 | 16.617
38110 | 16.617
38111 | 16.616
38112 | 16.617
38113 | 16.616
38114 | 16.616
38115 | 16.617
38116 | 16.617
38117 | 16.616
38118 | 16.616
38119 | 16.617
38120 | 16.616
38121 | 16.617
38122 | 16.616
38123 | 16.617
38124 | 16.616
38125 | 16.616
38126 | 16.616
38127 | 16.616
38128 | 16.617
38129 | 16.616
38130 | 16.616
38131 | 16.616
38132 | 16.617
38133 | 16.616
38134 | 16.616
38135 | 16.616
38136 | 16.617
38137 | 16.616
38138 | 16.616
38139 | 16.616
38140 | 16.616
38141 | 16.616
38142 | 16.616
38143 | 16.617
38144 | 16.616
38145 | 16.617
38146 | 16.616
38147 | 16.616
38148 | 16.616
38149 | 16.617
38150 | 16.616
38151 | 16.617
38152 | 16.616
38153 | 16.616
38154 | 16.617
38155 | 16.616
38156 | 16.617
38157 | 16.616
38158 | 16.616
38159 | 16.616
38160 | 16.617
38161 | 16.616
38162 | 16.616
38163 | 16.617
38164 | 16.617
38165 | 16.617
38166 | 16.616
38167 | 16.617
38168 | 16.617
38169 | 16.617
38170 | 16.616
38171 | 16.616
38172 | 16.617
38173 | 16.617
38174 | 16.617
38175 | 16.617
38176 | 16.617
38177 | 16.616
38178 | 16.616
38179 | 16.616
38180 | 16.617
38181 | 16.616
38182 | 16.617
38183 | 16.617
38184 | 16.617
38185 | 16.616
38186 | 16.617
38187 | 16.617
38188 | 16.616
38189 | 16.616
38190 | 16.617
38191 | 16.617
38192 | 16.616
38193 | 16.617
38194 | 16.616
38195 | 16.617
38196 | 16.617
38197 | 16.616
38198 | 16.617
38199 | 16.616
38200 | 16.616
38201 | 16.616
38202 | 16.616
38203 | 16.617
38204 | 16.616
38205 | 16.616
38206 | 16.616
38207 | 16.617
38208 | 16.617
38209 | 16.617
38210 | 16.616
38211 | 16.616
38212 | 16.617
38213 | 16.617
38214 | 16.616
38215 | 16.617
38216 | 16.616
38217 | 16.617
38218 | 16.616
38219 | 16.617
38220 | 16.617
38221 | 16.617
38222 | 16.616
38223 | 16.617
38224 | 16.616
38225 | 16.617
38226 | 16.616
38227 | 16.616
38228 | 16.616
38229 | 16.617
38230 | 16.616
38231 | 16.616
38232 | 16.616
38233 | 16.617
38234 | 16.617
38235 | 16.616
38236 | 16.617
38237 | 16.617
38238 | 16.616
38239 | 16.617
38240 | 16.617
38241 | 16.616
38242 | 16.617
38243 | 16.617
38244 | 16.617
38245 | 16.616
38246 | 16.617
38247 | 16.616
38248 | 16.617
38249 | 16.617
38250 | 16.617
38251 | 16.616
38252 | 16.617
38253 | 16.616
38254 | 16.617
38255 | 16.616
38256 | 16.616
38257 | 16.616
38258 | 16.616
38259 | 16.616
38260 | 16.616
38261 | 16.616
38262 | 16.617
38263 | 16.617
38264 | 16.616
38265 | 16.617
38266 | 16.616
38267 | 16.617
38268 | 16.617
38269 | 16.617
38270 | 16.617
38271 | 16.616
38272 | 16.617
38273 | 16.616
38274 | 16.616
38275 | 16.616
38276 | 16.616
38277 | 16.617
38278 | 16.616
38279 | 16.616
38280 | 16.617
38281 | 16.617
38282 | 16.617
38283 | 16.616
38284 | 16.616
38285 | 16.616
38286 | 16.617
38287 | 16.617
38288 | 16.616
38289 | 16.616
38290 | 16.617
38291 | 16.617
38292 | 16.616
38293 | 16.616
38294 | 16.616
38295 | 16.616
38296 | 16.616
38297 | 16.616
38298 | 16.617
38299 | 16.616
38300 | 16.616
38301 | 16.616
38302 | 16.616
38303 | 16.616
38304 | 16.616
38305 | 16.616
38306 | 16.616
38307 | 16.616
38308 | 16.616
38309 | 16.616
38310 | 16.617
38311 | 16.617
38312 | 16.617
38313 | 16.616
38314 | 16.617
38315 | 16.616
38316 | 16.616
38317 | 16.616
38318 | 16.617
38319 | 16.616
38320 | 16.616
38321 | 16.617
38322 | 16.616
38323 | 16.616
38324 | 16.616
38325 | 16.617
38326 | 16.616
38327 | 16.616
38328 | 16.616
38329 | 16.617
38330 | 16.616
38331 | 16.616
38332 | 16.616
38333 | 16.616
38334 | 16.616
38335 | 16.617
38336 | 16.616
38337 | 16.617
38338 | 16.617
38339 | 16.617
38340 | 16.617
38341 | 16.616
38342 | 16.616
38343 | 16.616
38344 | 16.617
38345 | 16.616
38346 | 16.616
38347 | 16.616
38348 | 16.616
38349 | 16.617
38350 | 16.617
38351 | 16.617
38352 | 16.616
38353 | 16.616
38354 | 16.617
38355 | 16.617
38356 | 16.616
38357 | 16.616
38358 | 16.617
38359 | 16.617
38360 | 16.616
38361 | 16.616
38362 | 16.616
38363 | 16.616
38364 | 16.617
38365 | 16.616
38366 | 16.616
38367 | 16.616
38368 | 16.616
38369 | 16.617
38370 | 16.616
38371 | 16.617
38372 | 16.616
38373 | 16.616
38374 | 16.616
38375 | 16.616
38376 | 16.617
38377 | 16.617
38378 | 16.617
38379 | 16.617
38380 | 16.616
38381 | 16.617
38382 | 16.617
38383 | 16.616
38384 | 16.616
38385 | 16.616
38386 | 16.617
38387 | 16.616
38388 | 16.617
38389 | 16.617
38390 | 16.617
38391 | 16.616
38392 | 16.616
38393 | 16.616
38394 | 16.616
38395 | 16.617
38396 | 16.616
38397 | 16.616
38398 | 16.617
38399 | 16.616
38400 | 16.616
38401 | 16.616
38402 | 16.616
38403 | 16.616
38404 | 16.616
38405 | 16.617
38406 | 16.616
38407 | 16.616
38408 | 16.616
38409 | 16.616
38410 | 16.616
38411 | 16.616
38412 | 16.617
38413 | 16.617
38414 | 16.616
38415 | 16.616
38416 | 16.617
38417 | 16.616
38418 | 16.616
38419 | 16.616
38420 | 16.617
38421 | 16.617
38422 | 16.616
38423 | 16.616
38424 | 16.616
38425 | 16.616
38426 | 16.616
38427 | 16.616
38428 | 16.616
38429 | 16.616
38430 | 16.616
38431 | 16.616
38432 | 16.616
38433 | 16.616
38434 | 16.616
38435 | 16.616
38436 | 16.616
38437 | 16.616
38438 | 16.616
38439 | 16.616
38440 | 16.616
38441 | 16.616
38442 | 16.616
38443 | 16.616
38444 | 16.616
38445 | 16.616
38446 | 16.616
38447 | 16.616
38448 | 16.616
38449 | 16.616
38450 | 16.616
38451 | 16.616
38452 | 16.616
38453 | 16.616
38454 | 16.616
38455 | 16.616
38456 | 16.616
38457 | 16.616
38458 | 16.616
38459 | 16.616
38460 | 16.616
38461 | 16.616
38462 | 16.616
38463 | 16.616
38464 | 16.616
38465 | 16.616
38466 | 16.616
38467 | 16.616
38468 | 16.616
38469 | 16.616
38470 | 16.616
38471 | 16.616
38472 | 16.616
38473 | 16.617
38474 | 16.616
38475 | 16.616
38476 | 16.617
38477 | 16.616
38478 | 16.616
38479 | 16.616
38480 | 16.616
38481 | 16.616
38482 | 16.616
38483 | 16.616
38484 | 16.616
38485 | 16.617
38486 | 16.615
38487 | 16.616
38488 | 16.617
38489 | 16.616
38490 | 16.616
38491 | 16.616
38492 | 16.616
38493 | 16.616
38494 | 16.616
38495 | 16.616
38496 | 16.616
38497 | 16.616
38498 | 16.616
38499 | 16.616
38500 | 16.616
38501 | 16.616
38502 | 16.616
38503 | 16.616
38504 | 16.616
38505 | 16.616
38506 | 16.616
38507 | 16.616
38508 | 16.616
38509 | 16.616
38510 | 16.616
38511 | 16.616
38512 | 16.616
38513 | 16.616
38514 | 16.616
38515 | 16.616
38516 | 16.616
38517 | 16.616
38518 | 16.616
38519 | 16.616
38520 | 16.616
38521 | 16.617
38522 | 16.616
38523 | 16.616
38524 | 16.616
38525 | 16.616
38526 | 16.616
38527 | 16.616
38528 | 16.616
38529 | 16.616
38530 | 16.616
38531 | 16.616
38532 | 16.617
38533 | 16.616
38534 | 16.616
38535 | 16.616
38536 | 16.616
38537 | 16.616
38538 | 16.616
38539 | 16.616
38540 | 16.616
38541 | 16.616
38542 | 16.616
38543 | 16.616
38544 | 16.616
38545 | 16.616
38546 | 16.616
38547 | 16.616
38548 | 16.616
38549 | 16.616
38550 | 16.616
38551 | 16.616
38552 | 16.616
38553 | 16.616
38554 | 16.616
38555 | 16.616
38556 | 16.615
38557 | 16.616
38558 | 16.616
38559 | 16.616
38560 | 16.616
38561 | 16.616
38562 | 16.616
38563 | 16.616
38564 | 16.616
38565 | 16.616
38566 | 16.616
38567 | 16.616
38568 | 16.616
38569 | 16.615
38570 | 16.616
38571 | 16.616
38572 | 16.616
38573 | 16.616
38574 | 16.616
38575 | 16.616
38576 | 16.616
38577 | 16.616
38578 | 16.616
38579 | 16.616
38580 | 16.616
38581 | 16.616
38582 | 16.616
38583 | 16.616
38584 | 16.616
38585 | 16.616
38586 | 16.616
38587 | 16.615
38588 | 16.616
38589 | 16.616
38590 | 16.616
38591 | 16.616
38592 | 16.616
38593 | 16.616
38594 | 16.616
38595 | 16.616
38596 | 16.616
38597 | 16.616
38598 | 16.616
38599 | 16.616
38600 | 16.616
38601 | 16.616
38602 | 16.616
38603 | 16.616
38604 | 16.616
38605 | 16.616
38606 | 16.616
38607 | 16.616
38608 | 16.616
38609 | 16.616
38610 | 16.616
38611 | 16.616
38612 | 16.616
38613 | 16.616
38614 | 16.616
38615 | 16.616
38616 | 16.616
38617 | 16.616
38618 | 16.616
38619 | 16.616
38620 | 16.616
38621 | 16.616
38622 | 16.616
38623 | 16.616
38624 | 16.616
38625 | 16.616
38626 | 16.616
38627 | 16.616
38628 | 16.616
38629 | 16.617
38630 | 16.616
38631 | 16.616
38632 | 16.616
38633 | 16.616
38634 | 16.616
38635 | 16.616
38636 | 16.616
38637 | 16.616
38638 | 16.616
38639 | 16.616
38640 | 16.616
38641 | 16.616
38642 | 16.616
38643 | 16.615
38644 | 16.616
38645 | 16.616
38646 | 16.616
38647 | 16.616
38648 | 16.615
38649 | 16.616
38650 | 16.616
38651 | 16.616
38652 | 16.616
38653 | 16.616
38654 | 16.616
38655 | 16.616
38656 | 16.616
38657 | 16.616
38658 | 16.616
38659 | 16.616
38660 | 16.616
38661 | 16.616
38662 | 16.616
38663 | 16.615
38664 | 16.616
38665 | 16.616
38666 | 16.616
38667 | 16.616
38668 | 16.616
38669 | 16.616
38670 | 16.616
38671 | 16.616
38672 | 16.616
38673 | 16.616
38674 | 16.616
38675 | 16.616
38676 | 16.615
38677 | 16.616
38678 | 16.616
38679 | 16.616
38680 | 16.616
38681 | 16.616
38682 | 16.616
38683 | 16.616
38684 | 16.616
38685 | 16.616
38686 | 16.616
38687 | 16.616
38688 | 16.616
38689 | 16.616
38690 | 16.616
38691 | 16.616
38692 | 16.616
38693 | 16.616
38694 | 16.616
38695 | 16.616
38696 | 16.616
38697 | 16.616
38698 | 16.616
38699 | 16.616
38700 | 16.616
38701 | 16.616
38702 | 16.616
38703 | 16.616
38704 | 16.616
38705 | 16.616
38706 | 16.616
38707 | 16.616
38708 | 16.616
38709 | 16.617
38710 | 16.616
38711 | 16.616
38712 | 16.616
38713 | 16.616
38714 | 16.616
38715 | 16.616
38716 | 16.616
38717 | 16.616
38718 | 16.616
38719 | 16.616
38720 | 16.616
38721 | 16.616
38722 | 16.616
38723 | 16.616
38724 | 16.616
38725 | 16.616
38726 | 16.616
38727 | 16.616
38728 | 16.616
38729 | 16.616
38730 | 16.616
38731 | 16.616
38732 | 16.616
38733 | 16.616
38734 | 16.616
38735 | 16.616
38736 | 16.616
38737 | 16.616
38738 | 16.616
38739 | 16.616
38740 | 16.616
38741 | 16.616
38742 | 16.616
38743 | 16.616
38744 | 16.616
38745 | 16.616
38746 | 16.616
38747 | 16.616
38748 | 16.616
38749 | 16.616
38750 | 16.616
38751 | 16.616
38752 | 16.616
38753 | 16.616
38754 | 16.616
38755 | 16.616
38756 | 16.616
38757 | 16.616
38758 | 16.616
38759 | 16.616
38760 | 16.616
38761 | 16.616
38762 | 16.616
38763 | 16.616
38764 | 16.616
38765 | 16.616
38766 | 16.616
38767 | 16.616
38768 | 16.616
38769 | 16.617
38770 | 16.616
38771 | 16.616
38772 | 16.617
38773 | 16.616
38774 | 16.617
38775 | 16.616
38776 | 16.616
38777 | 16.616
38778 | 16.616
38779 | 16.616
38780 | 16.616
38781 | 16.616
38782 | 16.616
38783 | 16.616
38784 | 16.616
38785 | 16.616
38786 | 16.616
38787 | 16.617
38788 | 16.616
38789 | 16.616
38790 | 16.616
38791 | 16.616
38792 | 16.616
38793 | 16.616
38794 | 16.616
38795 | 16.616
38796 | 16.616
38797 | 16.616
38798 | 16.616
38799 | 16.616
38800 | 16.616
38801 | 16.616
38802 | 16.616
38803 | 16.616
38804 | 16.616
38805 | 16.616
38806 | 16.616
38807 | 16.616
38808 | 16.616
38809 | 16.616
38810 | 16.616
38811 | 16.616
38812 | 16.616
38813 | 16.616
38814 | 16.616
38815 | 16.616
38816 | 16.616
38817 | 16.616
38818 | 16.616
38819 | 16.616
38820 | 16.616
38821 | 16.616
38822 | 16.616
38823 | 16.616
38824 | 16.616
38825 | 16.616
38826 | 16.616
38827 | 16.616
38828 | 16.616
38829 | 16.616
38830 | 16.616
38831 | 16.616
38832 | 16.616
38833 | 16.616
38834 | 16.616
38835 | 16.616
38836 | 16.616
38837 | 16.616
38838 | 16.616
38839 | 16.616
38840 | 16.616
38841 | 16.616
38842 | 16.616
38843 | 16.616
38844 | 16.616
38845 | 16.616
38846 | 16.616
38847 | 16.616
38848 | 16.616
38849 | 16.616
38850 | 16.616
38851 | 16.616
38852 | 16.616
38853 | 16.616
38854 | 16.616
38855 | 16.615
38856 | 16.616
38857 | 16.616
38858 | 16.616
38859 | 16.616
38860 | 16.616
38861 | 16.616
38862 | 16.616
38863 | 16.616
38864 | 16.616
38865 | 16.616
38866 | 16.616
38867 | 16.616
38868 | 16.616
38869 | 16.615
38870 | 16.616
38871 | 16.616
38872 | 16.616
38873 | 16.616
38874 | 16.616
38875 | 16.616
38876 | 16.616
38877 | 16.616
38878 | 16.616
38879 | 16.616
38880 | 16.616
38881 | 16.616
38882 | 16.616
38883 | 16.616
38884 | 16.616
38885 | 16.617
38886 | 16.617
38887 | 16.616
38888 | 16.616
38889 | 16.616
38890 | 16.616
38891 | 16.616
38892 | 16.616
38893 | 16.616
38894 | 16.616
38895 | 16.616
38896 | 16.616
38897 | 16.616
38898 | 16.616
38899 | 16.616
38900 | 16.617
38901 | 16.616
38902 | 16.616
38903 | 16.616
38904 | 16.616
38905 | 16.616
38906 | 16.615
38907 | 16.616
38908 | 16.616
38909 | 16.616
38910 | 16.616
38911 | 16.616
38912 | 16.616
38913 | 16.616
38914 | 16.617
38915 | 16.616
38916 | 16.616
38917 | 16.616
38918 | 16.616
38919 | 16.616
38920 | 16.616
38921 | 16.616
38922 | 16.616
38923 | 16.616
38924 | 16.616
38925 | 16.616
38926 | 16.616
38927 | 16.615
38928 | 16.616
38929 | 16.616
38930 | 16.616
38931 | 16.616
38932 | 16.616
38933 | 16.616
38934 | 16.616
38935 | 16.616
38936 | 16.616
38937 | 16.616
38938 | 16.616
38939 | 16.616
38940 | 16.616
38941 | 16.616
38942 | 16.615
38943 | 16.616
38944 | 16.616
38945 | 16.616
38946 | 16.616
38947 | 16.616
38948 | 16.616
38949 | 16.616
38950 | 16.616
38951 | 16.616
38952 | 16.616
38953 | 16.616
38954 | 16.616
38955 | 16.616
38956 | 16.616
38957 | 16.616
38958 | 16.616
38959 | 16.617
38960 | 16.616
38961 | 16.615
38962 | 16.616
38963 | 16.616
38964 | 16.616
38965 | 16.615
38966 | 16.616
38967 | 16.616
38968 | 16.616
38969 | 16.616
38970 | 16.616
38971 | 16.616
38972 | 16.616
38973 | 16.616
38974 | 16.616
38975 | 16.616
38976 | 16.616
38977 | 16.616
38978 | 16.616
38979 | 16.616
38980 | 16.616
38981 | 16.616
38982 | 16.616
38983 | 16.615
38984 | 16.616
38985 | 16.616
38986 | 16.616
38987 | 16.616
38988 | 16.615
38989 | 16.616
38990 | 16.616
38991 | 16.616
38992 | 16.616
38993 | 16.616
38994 | 16.616
38995 | 16.616
38996 | 16.616
38997 | 16.616
38998 | 16.616
38999 | 16.616
39000 | 16.616
39001 | 16.616
39002 | 16.616
39003 | 16.616
39004 | 16.616
39005 | 16.616
39006 | 16.616
39007 | 16.616
39008 | 16.616
39009 | 16.616
39010 | 16.616
39011 | 16.616
39012 | 16.616
39013 | 16.616
39014 | 16.616
39015 | 16.616
39016 | 16.615
39017 | 16.616
39018 | 16.616
39019 | 16.616
39020 | 16.616
39021 | 16.616
39022 | 16.616
39023 | 16.616
39024 | 16.616
39025 | 16.616
39026 | 16.616
39027 | 16.616
39028 | 16.616
39029 | 16.616
39030 | 16.616
39031 | 16.616
39032 | 16.616
39033 | 16.616
39034 | 16.616
39035 | 16.616
39036 | 16.616
39037 | 16.615
39038 | 16.616
39039 | 16.615
39040 | 16.616
39041 | 16.615
39042 | 16.615
39043 | 16.616
39044 | 16.616
39045 | 16.615
39046 | 16.616
39047 | 16.616
39048 | 16.616
39049 | 16.616
39050 | 16.616
39051 | 16.616
39052 | 16.616
39053 | 16.616
39054 | 16.616
39055 | 16.615
39056 | 16.616
39057 | 16.616
39058 | 16.616
39059 | 16.616
39060 | 16.616
39061 | 16.616
39062 | 16.616
39063 | 16.616
39064 | 16.615
39065 | 16.616
39066 | 16.616
39067 | 16.616
39068 | 16.616
39069 | 16.616
39070 | 16.616
39071 | 16.616
39072 | 16.616
39073 | 16.616
39074 | 16.616
39075 | 16.616
39076 | 16.616
39077 | 16.616
39078 | 16.616
39079 | 16.616
39080 | 16.616
39081 | 16.616
39082 | 16.616
39083 | 16.616
39084 | 16.616
39085 | 16.616
39086 | 16.616
39087 | 16.617
39088 | 16.615
39089 | 16.616
39090 | 16.616
39091 | 16.616
39092 | 16.616
39093 | 16.616
39094 | 16.616
39095 | 16.616
39096 | 16.616
39097 | 16.615
39098 | 16.616
39099 | 16.616
39100 | 16.616
39101 | 16.616
39102 | 16.616
39103 | 16.616
39104 | 16.616
39105 | 16.616
39106 | 16.616
39107 | 16.616
39108 | 16.616
39109 | 16.616
39110 | 16.616
39111 | 16.616
39112 | 16.615
39113 | 16.616
39114 | 16.616
39115 | 16.616
39116 | 16.616
39117 | 16.615
39118 | 16.616
39119 | 16.616
39120 | 16.615
39121 | 16.616
39122 | 16.616
39123 | 16.616
39124 | 16.616
39125 | 16.615
39126 | 16.615
39127 | 16.616
39128 | 16.616
39129 | 16.616
39130 | 16.615
39131 | 16.616
39132 | 16.616
39133 | 16.616
39134 | 16.615
39135 | 16.616
39136 | 16.616
39137 | 16.616
39138 | 16.616
39139 | 16.616
39140 | 16.615
39141 | 16.616
39142 | 16.616
39143 | 16.616
39144 | 16.616
39145 | 16.616
39146 | 16.616
39147 | 16.616
39148 | 16.615
39149 | 16.616
39150 | 16.616
39151 | 16.616
39152 | 16.615
39153 | 16.615
39154 | 16.616
39155 | 16.616
39156 | 16.616
39157 | 16.616
39158 | 16.615
39159 | 16.616
39160 | 16.616
39161 | 16.616
39162 | 16.616
39163 | 16.616
39164 | 16.616
39165 | 16.616
39166 | 16.616
39167 | 16.615
39168 | 16.615
39169 | 16.615
39170 | 16.615
39171 | 16.616
39172 | 16.615
39173 | 16.616
39174 | 16.616
39175 | 16.616
39176 | 16.615
39177 | 16.615
39178 | 16.615
39179 | 16.616
39180 | 16.616
39181 | 16.616
39182 | 16.616
39183 | 16.616
39184 | 16.616
39185 | 16.616
39186 | 16.616
39187 | 16.615
39188 | 16.616
39189 | 16.616
39190 | 16.616
39191 | 16.616
39192 | 16.616
39193 | 16.615
39194 | 16.616
39195 | 16.615
39196 | 16.616
39197 | 16.615
39198 | 16.616
39199 | 16.615
39200 | 16.616
39201 | 16.616
39202 | 16.616
39203 | 16.615
39204 | 16.616
39205 | 16.616
39206 | 16.616
39207 | 16.616
39208 | 16.616
39209 | 16.616
39210 | 16.616
39211 | 16.616
39212 | 16.616
39213 | 16.616
39214 | 16.616
39215 | 16.616
39216 | 16.615
39217 | 16.616
39218 | 16.616
39219 | 16.615
39220 | 16.616
39221 | 16.616
39222 | 16.616
39223 | 16.616
39224 | 16.616
39225 | 16.616
39226 | 16.616
39227 | 16.616
39228 | 16.616
39229 | 16.616
39230 | 16.616
39231 | 16.615
39232 | 16.615
39233 | 16.616
39234 | 16.616
39235 | 16.616
39236 | 16.616
39237 | 16.616
39238 | 16.616
39239 | 16.616
39240 | 16.616
39241 | 16.615
39242 | 16.615
39243 | 16.616
39244 | 16.616
39245 | 16.616
39246 | 16.615
39247 | 16.616
39248 | 16.617
39249 | 16.616
39250 | 16.616
39251 | 16.616
39252 | 16.616
39253 | 16.616
39254 | 16.616
39255 | 16.616
39256 | 16.616
39257 | 16.616
39258 | 16.616
39259 | 16.615
39260 | 16.616
39261 | 16.616
39262 | 16.615
39263 | 16.616
39264 | 16.616
39265 | 16.615
39266 | 16.616
39267 | 16.616
39268 | 16.616
39269 | 16.616
39270 | 16.616
39271 | 16.616
39272 | 16.616
39273 | 16.616
39274 | 16.616
39275 | 16.616
39276 | 16.616
39277 | 16.616
39278 | 16.616
39279 | 16.616
39280 | 16.615
39281 | 16.615
39282 | 16.616
39283 | 16.616
39284 | 16.616
39285 | 16.615
39286 | 16.616
39287 | 16.616
39288 | 16.616
39289 | 16.615
39290 | 16.616
39291 | 16.616
39292 | 16.616
39293 | 16.616
39294 | 16.616
39295 | 16.616
39296 | 16.616
39297 | 16.615
39298 | 16.616
39299 | 16.616
39300 | 16.616
39301 | 16.616
39302 | 16.616
39303 | 16.616
39304 | 16.616
39305 | 16.616
39306 | 16.616
39307 | 16.615
39308 | 16.616
39309 | 16.616
39310 | 16.616
39311 | 16.615
39312 | 16.616
39313 | 16.616
39314 | 16.616
39315 | 16.616
39316 | 16.616
39317 | 16.616
39318 | 16.616
39319 | 16.616
39320 | 16.616
39321 | 16.616
39322 | 16.616
39323 | 16.616
39324 | 16.616
39325 | 16.616
39326 | 16.616
39327 | 16.615
39328 | 16.616
39329 | 16.616
39330 | 16.616
39331 | 16.616
39332 | 16.616
39333 | 16.616
39334 | 16.616
39335 | 16.616
39336 | 16.616
39337 | 16.616
39338 | 16.616
39339 | 16.616
39340 | 16.616
39341 | 16.616
39342 | 16.616
39343 | 16.615
39344 | 16.615
39345 | 16.616
39346 | 16.616
39347 | 16.616
39348 | 16.616
39349 | 16.616
39350 | 16.616
39351 | 16.616
39352 | 16.616
39353 | 16.616
39354 | 16.616
39355 | 16.616
39356 | 16.616
39357 | 16.615
39358 | 16.615
39359 | 16.616
39360 | 16.616
39361 | 16.616
39362 | 16.616
39363 | 16.616
39364 | 16.616
39365 | 16.616
39366 | 16.616
39367 | 16.616
39368 | 16.616
39369 | 16.615
39370 | 16.616
39371 | 16.616
39372 | 16.616
39373 | 16.616
39374 | 16.616
39375 | 16.616
39376 | 16.615
39377 | 16.616
39378 | 16.616
39379 | 16.616
39380 | 16.616
39381 | 16.616
39382 | 16.616
39383 | 16.615
39384 | 16.616
39385 | 16.616
39386 | 16.616
39387 | 16.616
39388 | 16.616
39389 | 16.616
39390 | 16.616
39391 | 16.616
39392 | 16.616
39393 | 16.616
39394 | 16.616
39395 | 16.616
39396 | 16.615
39397 | 16.615
39398 | 16.616
39399 | 16.615
39400 | 16.616
39401 | 16.616
39402 | 16.615
39403 | 16.615
39404 | 16.615
39405 | 16.616
39406 | 16.616
39407 | 16.615
39408 | 16.616
39409 | 16.616
39410 | 16.616
39411 | 16.615
39412 | 16.615
39413 | 16.616
39414 | 16.615
39415 | 16.615
39416 | 16.616
39417 | 16.615
39418 | 16.615
39419 | 16.616
39420 | 16.615
39421 | 16.616
39422 | 16.615
39423 | 16.616
39424 | 16.615
39425 | 16.615
39426 | 16.615
39427 | 16.615
39428 | 16.615
39429 | 16.615
39430 | 16.616
39431 | 16.615
39432 | 16.615
39433 | 16.615
39434 | 16.616
39435 | 16.616
39436 | 16.616
39437 | 16.616
39438 | 16.615
39439 | 16.616
39440 | 16.615
39441 | 16.615
39442 | 16.615
39443 | 16.615
39444 | 16.615
39445 | 16.616
39446 | 16.615
39447 | 16.616
39448 | 16.615
39449 | 16.616
39450 | 16.615
39451 | 16.615
39452 | 16.615
39453 | 16.615
39454 | 16.615
39455 | 16.616
39456 | 16.616
39457 | 16.616
39458 | 16.616
39459 | 16.615
39460 | 16.615
39461 | 16.616
39462 | 16.615
39463 | 16.616
39464 | 16.616
39465 | 16.616
39466 | 16.615
39467 | 16.615
39468 | 16.616
39469 | 16.615
39470 | 16.615
39471 | 16.616
39472 | 16.615
39473 | 16.615
39474 | 16.615
39475 | 16.615
39476 | 16.616
39477 | 16.616
39478 | 16.616
39479 | 16.615
39480 | 16.615
39481 | 16.615
39482 | 16.615
39483 | 16.615
39484 | 16.615
39485 | 16.615
39486 | 16.615
39487 | 16.616
39488 | 16.616
39489 | 16.615
39490 | 16.616
39491 | 16.615
39492 | 16.615
39493 | 16.616
39494 | 16.616
39495 | 16.615
39496 | 16.616
39497 | 16.615
39498 | 16.616
39499 | 16.615
39500 | 16.615
39501 | 16.615
39502 | 16.616
39503 | 16.616
39504 | 16.616
39505 | 16.615
39506 | 16.615
39507 | 16.616
39508 | 16.616
39509 | 16.616
39510 | 16.615
39511 | 16.615
39512 | 16.615
39513 | 16.616
39514 | 16.616
39515 | 16.616
39516 | 16.615
39517 | 16.616
39518 | 16.615
39519 | 16.615
39520 | 16.616
39521 | 16.616
39522 | 16.616
39523 | 16.616
39524 | 16.616
39525 | 16.616
39526 | 16.615
39527 | 16.616
39528 | 16.616
39529 | 16.615
39530 | 16.616
39531 | 16.615
39532 | 16.616
39533 | 16.616
39534 | 16.615
39535 | 16.616
39536 | 16.616
39537 | 16.616
39538 | 16.616
39539 | 16.615
39540 | 16.615
39541 | 16.615
39542 | 16.616
39543 | 16.615
39544 | 16.615
39545 | 16.615
39546 | 16.616
39547 | 16.616
39548 | 16.615
39549 | 16.615
39550 | 16.615
39551 | 16.615
39552 | 16.615
39553 | 16.615
39554 | 16.616
39555 | 16.615
39556 | 16.615
39557 | 16.616
39558 | 16.615
39559 | 16.615
39560 | 16.615
39561 | 16.615
39562 | 16.615
39563 | 16.615
39564 | 16.615
39565 | 16.615
39566 | 16.615
39567 | 16.615
39568 | 16.615
39569 | 16.615
39570 | 16.615
39571 | 16.615
39572 | 16.616
39573 | 16.615
39574 | 16.615
39575 | 16.615
39576 | 16.615
39577 | 16.615
39578 | 16.615
39579 | 16.615
39580 | 16.615
39581 | 16.615
39582 | 16.615
39583 | 16.616
39584 | 16.615
39585 | 16.615
39586 | 16.615
39587 | 16.615
39588 | 16.615
39589 | 16.615
39590 | 16.616
39591 | 16.616
39592 | 16.616
39593 | 16.615
39594 | 16.615
39595 | 16.615
39596 | 16.615
39597 | 16.615
39598 | 16.615
39599 | 16.615
39600 | 16.615
39601 | 16.615
39602 | 16.615
39603 | 16.616
39604 | 16.615
39605 | 16.616
39606 | 16.615
39607 | 16.615
39608 | 16.615
39609 | 16.615
39610 | 16.615
39611 | 16.615
39612 | 16.615
39613 | 16.615
39614 | 16.616
39615 | 16.616
39616 | 16.615
39617 | 16.616
39618 | 16.615
39619 | 16.615
39620 | 16.615
39621 | 16.615
39622 | 16.615
39623 | 16.616
39624 | 16.616
39625 | 16.616
39626 | 16.615
39627 | 16.615
39628 | 16.615
39629 | 16.615
39630 | 16.615
39631 | 16.615
39632 | 16.615
39633 | 16.616
39634 | 16.615
39635 | 16.615
39636 | 16.616
39637 | 16.615
39638 | 16.615
39639 | 16.615
39640 | 16.616
39641 | 16.615
39642 | 16.615
39643 | 16.615
39644 | 16.615
39645 | 16.615
39646 | 16.615
39647 | 16.615
39648 | 16.615
39649 | 16.615
39650 | 16.615
39651 | 16.615
39652 | 16.616
39653 | 16.616
39654 | 16.615
39655 | 16.615
39656 | 16.615
39657 | 16.615
39658 | 16.615
39659 | 16.616
39660 | 16.615
39661 | 16.615
39662 | 16.615
39663 | 16.615
39664 | 16.615
39665 | 16.615
39666 | 16.615
39667 | 16.615
39668 | 16.615
39669 | 16.615
39670 | 16.615
39671 | 16.616
39672 | 16.615
39673 | 16.615
39674 | 16.615
39675 | 16.615
39676 | 16.615
39677 | 16.615
39678 | 16.615
39679 | 16.615
39680 | 16.615
39681 | 16.615
39682 | 16.615
39683 | 16.615
39684 | 16.615
39685 | 16.615
39686 | 16.615
39687 | 16.615
39688 | 16.615
39689 | 16.615
39690 | 16.615
39691 | 16.615
39692 | 16.615
39693 | 16.615
39694 | 16.615
39695 | 16.615
39696 | 16.615
39697 | 16.615
39698 | 16.616
39699 | 16.616
39700 | 16.615
39701 | 16.615
39702 | 16.615
39703 | 16.615
39704 | 16.615
39705 | 16.615
39706 | 16.615
39707 | 16.615
39708 | 16.615
39709 | 16.615
39710 | 16.615
39711 | 16.615
39712 | 16.615
39713 | 16.615
39714 | 16.615
39715 | 16.615
39716 | 16.615
39717 | 16.615
39718 | 16.615
39719 | 16.616
39720 | 16.615
39721 | 16.615
39722 | 16.615
39723 | 16.616
39724 | 16.616
39725 | 16.615
39726 | 16.615
39727 | 16.615
39728 | 16.615
39729 | 16.615
39730 | 16.615
39731 | 16.615
39732 | 16.615
39733 | 16.615
39734 | 16.615
39735 | 16.615
39736 | 16.615
39737 | 16.615
39738 | 16.616
39739 | 16.615
39740 | 16.615
39741 | 16.615
39742 | 16.615
39743 | 16.615
39744 | 16.615
39745 | 16.615
39746 | 16.615
39747 | 16.616
39748 | 16.615
39749 | 16.615
39750 | 16.615
39751 | 16.616
39752 | 16.615
39753 | 16.615
39754 | 16.615
39755 | 16.615
39756 | 16.615
39757 | 16.615
39758 | 16.615
39759 | 16.615
39760 | 16.616
39761 | 16.615
39762 | 16.615
39763 | 16.615
39764 | 16.615
39765 | 16.615
39766 | 16.615
39767 | 16.615
39768 | 16.615
39769 | 16.615
39770 | 16.616
39771 | 16.615
39772 | 16.615
39773 | 16.615
39774 | 16.615
39775 | 16.615
39776 | 16.615
39777 | 16.615
39778 | 16.615
39779 | 16.615
39780 | 16.615
39781 | 16.615
39782 | 16.615
39783 | 16.615
39784 | 16.615
39785 | 16.615
39786 | 16.615
39787 | 16.615
39788 | 16.615
39789 | 16.615
39790 | 16.615
39791 | 16.615
39792 | 16.615
39793 | 16.615
39794 | 16.615
39795 | 16.615
39796 | 16.615
39797 | 16.615
39798 | 16.615
39799 | 16.615
39800 | 16.615
39801 | 16.616
39802 | 16.615
39803 | 16.615
39804 | 16.615
39805 | 16.615
39806 | 16.615
39807 | 16.615
39808 | 16.615
39809 | 16.615
39810 | 16.615
39811 | 16.615
39812 | 16.615
39813 | 16.615
39814 | 16.615
39815 | 16.615
39816 | 16.615
39817 | 16.615
39818 | 16.615
39819 | 16.615
39820 | 16.615
39821 | 16.615
39822 | 16.615
39823 | 16.615
39824 | 16.615
39825 | 16.615
39826 | 16.615
39827 | 16.615
39828 | 16.615
39829 | 16.615
39830 | 16.615
39831 | 16.615
39832 | 16.615
39833 | 16.615
39834 | 16.615
39835 | 16.615
39836 | 16.615
39837 | 16.615
39838 | 16.615
39839 | 16.615
39840 | 16.615
39841 | 16.615
39842 | 16.615
39843 | 16.615
39844 | 16.615
39845 | 16.615
39846 | 16.615
39847 | 16.615
39848 | 16.615
39849 | 16.615
39850 | 16.615
39851 | 16.615
39852 | 16.615
39853 | 16.615
39854 | 16.615
39855 | 16.615
39856 | 16.616
39857 | 16.615
39858 | 16.615
39859 | 16.615
39860 | 16.615
39861 | 16.615
39862 | 16.615
39863 | 16.615
39864 | 16.615
39865 | 16.615
39866 | 16.615
39867 | 16.615
39868 | 16.615
39869 | 16.615
39870 | 16.615
39871 | 16.615
39872 | 16.615
39873 | 16.615
39874 | 16.615
39875 | 16.615
39876 | 16.614
39877 | 16.615
39878 | 16.615
39879 | 16.615
39880 | 16.615
39881 | 16.615
39882 | 16.615
39883 | 16.615
39884 | 16.615
39885 | 16.615
39886 | 16.615
39887 | 16.615
39888 | 16.615
39889 | 16.615
39890 | 16.615
39891 | 16.615
39892 | 16.615
39893 | 16.615
39894 | 16.615
39895 | 16.614
39896 | 16.615
39897 | 16.615
39898 | 16.615
39899 | 16.614
39900 | 16.615
39901 | 16.615
39902 | 16.615
39903 | 16.614
39904 | 16.615
39905 | 16.614
39906 | 16.615
39907 | 16.615
39908 | 16.615
39909 | 16.615
39910 | 16.615
39911 | 16.615
39912 | 16.615
39913 | 16.615
39914 | 16.615
39915 | 16.615
39916 | 16.615
39917 | 16.615
39918 | 16.615
39919 | 16.615
39920 | 16.615
39921 | 16.615
39922 | 16.614
39923 | 16.614
39924 | 16.615
39925 | 16.615
39926 | 16.615
39927 | 16.615
39928 | 16.615
39929 | 16.615
39930 | 16.615
39931 | 16.615
39932 | 16.614
39933 | 16.614
39934 | 16.615
39935 | 16.615
39936 | 16.615
39937 | 16.614
39938 | 16.615
39939 | 16.615
39940 | 16.615
39941 | 16.615
39942 | 16.615
39943 | 16.615
39944 | 16.615
39945 | 16.615
39946 | 16.615
39947 | 16.615
39948 | 16.615
39949 | 16.615
39950 | 16.615
39951 | 16.615
39952 | 16.615
39953 | 16.615
39954 | 16.615
39955 | 16.615
39956 | 16.615
39957 | 16.615
39958 | 16.615
39959 | 16.615
39960 | 16.615
39961 | 16.615
39962 | 16.615
39963 | 16.615
39964 | 16.615
39965 | 16.615
39966 | 16.615
39967 | 16.615
39968 | 16.615
39969 | 16.615
39970 | 16.615
39971 | 16.615
39972 | 16.615
39973 | 16.615
39974 | 16.615
39975 | 16.615
39976 | 16.615
39977 | 16.615
39978 | 16.615
39979 | 16.616
39980 | 16.615
39981 | 16.615
39982 | 16.615
39983 | 16.615
39984 | 16.615
39985 | 16.615
39986 | 16.615
39987 | 16.615
39988 | 16.615
39989 | 16.615
39990 | 16.615
39991 | 16.615
39992 | 16.615
39993 | 16.615
39994 | 16.615
39995 | 16.615
39996 | 16.615
39997 | 16.615
39998 | 16.615
39999 | 16.615
40000 | 16.615

## RE43011v2
Time | Pressure
Seconds | bar
0 | -0.238
1 | -0.238
2 | -0.238
3 | -0.238
4 | -0.238
5 | -0.238
6 | -0.238
7 | -0.238
8 | -0.238
9 | -0.238
10 | -0.238
11 | -0.238
12 | -0.238
13 | -0.238
14 | -0.238
15 | -0.238
16 | -0.238
17 | -0.238
18 | -0.238 | P=-9.216E-06t + 19.72 |  | Vol= | 0.15 | [litres] | start temp 20.3degC
19 | -0.238 | [5 empty] | temp = 20.4 @ 900secs
20 | -0.238 | dP/dt= | 9.216e-06 | [Bar/s} |  |  | Very slightly tightened at 1850secs
21 | -0.238
22 | -0.238 | Leak Rate | 0.0013824 | [mbar.l/s]
23 | -0.238
24 | -0.238
25 | -0.238
26 | -0.238
27 | -0.238
28 | -0.238
29 | -0.238
30 | -0.238
31 | -0.238
32 | -0.238
33 | -0.238
34 | -0.238
35 | -0.238
36 | -0.238
37 | -0.239
38 | -0.239
39 | -0.238
40 | -0.238
41 | -0.238
42 | -0.238
43 | -0.238
44 | -0.238
45 | -0.238
46 | -0.238
47 | -0.239
48 | -0.238
49 | -0.238
50 | -0.238
51 | -0.239
52 | -0.238
53 | -0.238
54 | -0.238
55 | -0.239
56 | -0.238
57 | -0.238
58 | -0.238
59 | -0.239
60 | -0.238
61 | -0.238
62 | -0.239
63 | -0.239
64 | -0.238
65 | -0.238
66 | -0.238
67 | -0.238
68 | -0.239
69 | -0.238
70 | -0.238
71 | -0.238
72 | -0.239
73 | -0.238
74 | -0.239
75 | -0.239
76 | -0.238
77 | -0.239
78 | -0.239
79 | -0.239
80 | -0.238
81 | -0.239
82 | -0.238
83 | -0.238
84 | -0.238
85 | 1.148
86 | 6.877
87 | 13.133
88 | 18.652
89 | 19.908
90 | 19.812
91 | 19.785
92 | 19.777
93 | 19.775
94 | 19.772
95 | 19.771
96 | 19.768
97 | 19.768
98 | 19.767
99 | 19.767
100 | 19.765
101 | 19.764
102 | 19.763
103 | 19.763
104 | 19.761
105 | 19.762
106 | 19.761
107 | 19.761
108 | 19.76
109 | 19.759
110 | 19.759
111 | 19.758
112 | 19.758
113 | 19.757
114 | 19.757
115 | 19.756
116 | 19.756
117 | 19.756
118 | 19.756
119 | 19.756
120 | 19.755
121 | 19.754
122 | 19.755
123 | 19.754
124 | 19.754
125 | 19.753
126 | 19.753
127 | 19.753
128 | 19.753
129 | 19.752
130 | 19.753
131 | 19.752
132 | 19.752
133 | 19.751
134 | 19.751
135 | 19.751
136 | 19.751
137 | 19.751
138 | 19.75
139 | 19.751
140 | 19.75
141 | 19.75
142 | 19.75
143 | 19.75
144 | 19.75
145 | 19.749
146 | 19.749
147 | 19.749
148 | 19.749
149 | 19.748
150 | 19.749
151 | 19.748
152 | 19.748
153 | 19.748
154 | 19.748
155 | 19.748
156 | 19.747
157 | 19.748
158 | 19.747
159 | 19.747
160 | 19.747
161 | 19.746
162 | 19.746
163 | 19.746
164 | 19.746
165 | 19.746
166 | 19.746
167 | 19.746
168 | 19.745
169 | 19.745
170 | 19.745
171 | 19.745
172 | 19.744
173 | 19.745
174 | 19.744
175 | 19.745
176 | 19.744
177 | 19.744
178 | 19.743
179 | 19.744
180 | 19.744
181 | 19.743
182 | 19.743
183 | 19.743
184 | 19.742
185 | 19.742
186 | 19.742
187 | 19.742
188 | 19.742
189 | 19.742
190 | 19.742
191 | 19.742
192 | 19.741
193 | 19.741
194 | 19.741
195 | 19.741
196 | 19.741
197 | 19.74
198 | 19.74
199 | 19.741
200 | 19.74
201 | 19.74
202 | 19.74
203 | 19.74
204 | 19.739
205 | 19.739
206 | 19.74
207 | 19.74
208 | 19.739
209 | 19.739
210 | 19.74
211 | 19.739
212 | 19.739
213 | 19.739
214 | 19.739
215 | 19.739
216 | 19.738
217 | 19.738
218 | 19.738
219 | 19.737
220 | 19.737
221 | 19.738
222 | 19.738
223 | 19.737
224 | 19.738
225 | 19.738
226 | 19.737
227 | 19.737
228 | 19.737
229 | 19.737
230 | 19.737
231 | 19.737
232 | 19.737
233 | 19.736
234 | 19.737
235 | 19.737
236 | 19.737
237 | 19.736
238 | 19.737
239 | 19.736
240 | 19.736
241 | 19.736
242 | 19.736
243 | 19.736
244 | 19.736
245 | 19.736
246 | 19.736
247 | 19.736
248 | 19.735
249 | 19.735
250 | 19.735
251 | 19.735
252 | 19.735
253 | 19.735
254 | 19.735
255 | 19.734
256 | 19.734
257 | 19.735
258 | 19.735
259 | 19.734
260 | 19.734
261 | 19.734
262 | 19.733
263 | 19.734
264 | 19.734
265 | 19.733
266 | 19.734
267 | 19.733
268 | 19.733
269 | 19.733
270 | 19.733
271 | 19.733
272 | 19.733
273 | 19.733
274 | 19.732
275 | 19.733
276 | 19.733
277 | 19.732
278 | 19.732
279 | 19.732
280 | 19.732
281 | 19.732
282 | 19.732
283 | 19.731
284 | 19.732
285 | 19.732
286 | 19.732
287 | 19.731
288 | 19.731
289 | 19.731
290 | 19.731
291 | 19.731
292 | 19.731
293 | 19.731
294 | 19.73
295 | 19.73
296 | 19.73
297 | 19.73
298 | 19.73
299 | 19.73
300 | 19.73
301 | 19.73
302 | 19.73
303 | 19.729
304 | 19.729
305 | 19.729
306 | 19.729
307 | 19.729
308 | 19.729
309 | 19.729
310 | 19.729
311 | 19.729
312 | 19.729
313 | 19.729
314 | 19.729
315 | 19.729
316 | 19.728
317 | 19.728
318 | 19.728
319 | 19.729
320 | 19.728
321 | 19.728
322 | 19.728
323 | 19.728
324 | 19.728
325 | 19.727
326 | 19.728
327 | 19.728
328 | 19.728
329 | 19.727
330 | 19.727
331 | 19.727
332 | 19.728
333 | 19.727
334 | 19.727
335 | 19.727
336 | 19.727
337 | 19.727
338 | 19.727
339 | 19.727
340 | 19.727
341 | 19.727
342 | 19.727
343 | 19.727
344 | 19.727
345 | 19.727
346 | 19.727
347 | 19.726
348 | 19.727
349 | 19.726
350 | 19.727
351 | 19.726
352 | 19.727
353 | 19.726
354 | 19.726
355 | 19.726
356 | 19.726
357 | 19.726
358 | 19.726
359 | 19.726
360 | 19.726
361 | 19.726
362 | 19.726
363 | 19.726
364 | 19.726
365 | 19.725
366 | 19.726
367 | 19.726
368 | 19.726
369 | 19.725
370 | 19.726
371 | 19.725
372 | 19.725
373 | 19.725
374 | 19.725
375 | 19.725
376 | 19.725
377 | 19.725
378 | 19.724
379 | 19.724
380 | 19.725
381 | 19.724
382 | 19.724
383 | 19.725
384 | 19.724
385 | 19.725
386 | 19.724
387 | 19.724
388 | 19.724
389 | 19.724
390 | 19.724
391 | 19.724
392 | 19.724
393 | 19.724
394 | 19.724
395 | 19.723
396 | 19.724
397 | 19.723
398 | 19.724
399 | 19.724
400 | 19.724
401 | 19.724
402 | 19.723
403 | 19.723
404 | 19.723
405 | 19.723
406 | 19.723
407 | 19.723
408 | 19.723
409 | 19.724
410 | 19.723
411 | 19.723
412 | 19.723
413 | 19.723
414 | 19.723
415 | 19.723
416 | 19.723
417 | 19.723
418 | 19.723
419 | 19.723
420 | 19.723
421 | 19.722
422 | 19.722
423 | 19.722
424 | 19.723
425 | 19.723
426 | 19.722
427 | 19.722
428 | 19.722
429 | 19.722
430 | 19.722
431 | 19.722
432 | 19.723
433 | 19.722
434 | 19.722
435 | 19.722
436 | 19.722
437 | 19.722
438 | 19.722
439 | 19.722
440 | 19.722
441 | 19.722
442 | 19.722
443 | 19.722
444 | 19.722
445 | 19.722
446 | 19.721
447 | 19.722
448 | 19.721
449 | 19.722
450 | 19.722
451 | 19.722
452 | 19.721
453 | 19.722
454 | 19.721
455 | 19.722
456 | 19.721
457 | 19.722
458 | 19.721
459 | 19.722
460 | 19.722
461 | 19.721
462 | 19.722
463 | 19.722
464 | 19.722
465 | 19.722
466 | 19.722
467 | 19.721
468 | 19.721
469 | 19.721
470 | 19.721
471 | 19.721
472 | 19.721
473 | 19.721
474 | 19.721
475 | 19.721
476 | 19.721
477 | 19.721
478 | 19.721
479 | 19.721
480 | 19.721
481 | 19.721
482 | 19.721
483 | 19.721
484 | 19.721
485 | 19.721
486 | 19.72
487 | 19.721
488 | 19.721
489 | 19.721
490 | 19.721
491 | 19.721
492 | 19.721
493 | 19.721
494 | 19.72
495 | 19.721
496 | 19.72
497 | 19.72
498 | 19.72
499 | 19.72
500 | 19.72
501 | 19.721
502 | 19.721
503 | 19.721
504 | 19.72
505 | 19.72
506 | 19.72
507 | 19.72
508 | 19.72
509 | 19.72
510 | 19.72
511 | 19.72
512 | 19.72
513 | 19.72
514 | 19.72
515 | 19.72
516 | 19.72
517 | 19.72
518 | 19.72
519 | 19.72
520 | 19.72
521 | 19.72
522 | 19.72
523 | 19.719
524 | 19.72
525 | 19.72
526 | 19.72
527 | 19.72
528 | 19.719
529 | 19.719
530 | 19.719
531 | 19.72
532 | 19.719
533 | 19.719
534 | 19.719
535 | 19.719
536 | 19.719
537 | 19.719
538 | 19.719
539 | 19.719
540 | 19.719
541 | 19.719
542 | 19.719
543 | 19.719
544 | 19.72
545 | 19.719
546 | 19.719
547 | 19.719
548 | 19.719
549 | 19.719
550 | 19.72
551 | 19.719
552 | 19.719
553 | 19.719
554 | 19.719
555 | 19.719
556 | 19.719
557 | 19.719
558 | 19.719
559 | 19.719
560 | 19.719
561 | 19.719
562 | 19.719
563 | 19.719
564 | 19.719
565 | 19.719
566 | 19.719
567 | 19.719
568 | 19.719
569 | 19.719
570 | 19.719
571 | 19.719
572 | 19.719
573 | 19.719
574 | 19.719
575 | 19.719
576 | 19.719
577 | 19.719
578 | 19.719
579 | 19.718
580 | 19.718
581 | 19.719
582 | 19.719
583 | 19.719
584 | 19.719
585 | 19.719
586 | 19.719
587 | 19.719
588 | 19.719
589 | 19.719
590 | 19.718
591 | 19.718
592 | 19.718
593 | 19.718
594 | 19.719
595 | 19.718
596 | 19.719
597 | 19.718
598 | 19.718
599 | 19.718
600 | 19.718
601 | 19.719
602 | 19.718
603 | 19.718
604 | 19.719
605 | 19.718
606 | 19.718
607 | 19.718
608 | 19.718
609 | 19.719
610 | 19.718
611 | 19.718
612 | 19.718
613 | 19.718
614 | 19.718
615 | 19.718
616 | 19.719
617 | 19.718
618 | 19.718
619 | 19.718
620 | 19.718
621 | 19.718
622 | 19.718
623 | 19.718
624 | 19.718
625 | 19.718
626 | 19.717
627 | 19.718
628 | 19.718
629 | 19.718
630 | 19.718
631 | 19.717
632 | 19.718
633 | 19.718
634 | 19.717
635 | 19.718
636 | 19.717
637 | 19.718
638 | 19.718
639 | 19.718
640 | 19.717
641 | 19.717
642 | 19.718
643 | 19.718
644 | 19.718
645 | 19.717
646 | 19.718
647 | 19.718
648 | 19.717
649 | 19.718
650 | 19.717
651 | 19.718
652 | 19.717
653 | 19.717
654 | 19.717
655 | 19.717
656 | 19.718
657 | 19.717
658 | 19.717
659 | 19.718
660 | 19.717
661 | 19.717
662 | 19.717
663 | 19.717
664 | 19.717
665 | 19.717
666 | 19.717
667 | 19.717
668 | 19.718
669 | 19.717
670 | 19.717
671 | 19.717
672 | 19.717
673 | 19.717
674 | 19.717
675 | 19.717
676 | 19.717
677 | 19.717
678 | 19.717
679 | 19.717
680 | 19.717
681 | 19.717
682 | 19.718
683 | 19.717
684 | 19.717
685 | 19.717
686 | 19.717
687 | 19.717
688 | 19.717
689 | 19.716
690 | 19.717
691 | 19.717
692 | 19.716
693 | 19.717
694 | 19.716
695 | 19.717
696 | 19.717
697 | 19.717
698 | 19.716
699 | 19.717
700 | 19.717
701 | 19.717
702 | 19.716
703 | 19.717
704 | 19.717
705 | 19.716
706 | 19.716
707 | 19.717
708 | 19.716
709 | 19.716
710 | 19.716
711 | 19.716
712 | 19.716
713 | 19.716
714 | 19.716
715 | 19.716
716 | 19.716
717 | 19.716
718 | 19.716
719 | 19.716
720 | 19.716
721 | 19.716
722 | 19.716
723 | 19.716
724 | 19.716
725 | 19.716
726 | 19.716
727 | 19.716
728 | 19.716
729 | 19.716
730 | 19.715
731 | 19.716
732 | 19.715
733 | 19.716
734 | 19.716
735 | 19.716
736 | 19.716
737 | 19.716
738 | 19.715
739 | 19.716
740 | 19.716
741 | 19.716
742 | 19.716
743 | 19.715
744 | 19.716
745 | 19.716
746 | 19.716
747 | 19.715
748 | 19.716
749 | 19.716
750 | 19.715
751 | 19.715
752 | 19.715
753 | 19.716
754 | 19.715
755 | 19.715
756 | 19.715
757 | 19.715
758 | 19.715
759 | 19.715
760 | 19.715
761 | 19.715
762 | 19.715
763 | 19.715
764 | 19.715
765 | 19.715
766 | 19.715
767 | 19.715
768 | 19.715
769 | 19.714
770 | 19.715
771 | 19.715
772 | 19.714
773 | 19.715
774 | 19.715
775 | 19.714
776 | 19.715
777 | 19.715
778 | 19.715
779 | 19.715
780 | 19.715
781 | 19.715
782 | 19.715
783 | 19.714
784 | 19.715
785 | 19.715
786 | 19.714
787 | 19.714
788 | 19.714
789 | 19.714
790 | 19.714
791 | 19.715
792 | 19.714
793 | 19.715
794 | 19.714
795 | 19.715
796 | 19.714
797 | 19.715
798 | 19.714
799 | 19.714
800 | 19.715
801 | 19.714
802 | 19.714
803 | 19.714
804 | 19.714
805 | 19.714
806 | 19.714
807 | 19.714
808 | 19.714
809 | 19.714
810 | 19.714
811 | 19.714
812 | 19.714
813 | 19.714
814 | 19.714
815 | 19.714
816 | 19.714
817 | 19.714
818 | 19.714
819 | 19.714
820 | 19.714
821 | 19.714
822 | 19.714
823 | 19.714
824 | 19.714
825 | 19.714
826 | 19.714
827 | 19.714
828 | 19.714
829 | 19.714
830 | 19.714
831 | 19.714
832 | 19.713
833 | 19.714
834 | 19.714
835 | 19.714
836 | 19.713
837 | 19.714
838 | 19.713
839 | 19.713
840 | 19.713
841 | 19.713
842 | 19.713
843 | 19.713
844 | 19.713
845 | 19.713
846 | 19.714
847 | 19.713
848 | 19.713
849 | 19.713
850 | 19.714
851 | 19.713
852 | 19.713
853 | 19.713
854 | 19.712
855 | 19.713
856 | 19.713
857 | 19.713
858 | 19.713
859 | 19.713
860 | 19.713
861 | 19.713
862 | 19.713
863 | 19.713
864 | 19.712
865 | 19.713
866 | 19.713
867 | 19.713
868 | 19.713
869 | 19.713
870 | 19.713
871 | 19.712
872 | 19.713
873 | 19.713
874 | 19.713
875 | 19.713
876 | 19.713
877 | 19.713
878 | 19.714
879 | 19.713
880 | 19.713
881 | 19.713
882 | 19.713
883 | 19.713
884 | 19.713
885 | 19.713
886 | 19.713
887 | 19.712
888 | 19.713
889 | 19.713
890 | 19.713
891 | 19.713
892 | 19.713
893 | 19.713
894 | 19.713
895 | 19.713
896 | 19.713
897 | 19.713
898 | 19.712
899 | 19.713
900 | 19.713
901 | 19.713
902 | 19.713
903 | 19.712
904 | 19.713
905 | 19.713
906 | 19.712
907 | 19.713
908 | 19.712
909 | 19.713
910 | 19.713
911 | 19.713
912 | 19.712
913 | 19.713
914 | 19.712
915 | 19.712
916 | 19.713
917 | 19.712
918 | 19.711
919 | 19.712
920 | 19.712
921 | 19.712
922 | 19.712
923 | 19.712
924 | 19.712
925 | 19.712
926 | 19.712
927 | 19.712
928 | 19.712
929 | 19.712
930 | 19.712
931 | 19.712
932 | 19.712
933 | 19.711
934 | 19.712
935 | 19.712
936 | 19.711
937 | 19.712
938 | 19.712
939 | 19.712
940 | 19.712
941 | 19.712
942 | 19.711
943 | 19.712
944 | 19.712
945 | 19.712
946 | 19.712
947 | 19.712
948 | 19.712
949 | 19.712
950 | 19.712
951 | 19.711
952 | 19.712
953 | 19.712
954 | 19.712
955 | 19.712
956 | 19.712
957 | 19.712
958 | 19.712
959 | 19.712
960 | 19.712
961 | 19.712
962 | 19.711
963 | 19.711
964 | 19.712
965 | 19.712
966 | 19.712
967 | 19.712
968 | 19.712
969 | 19.712
970 | 19.712
971 | 19.712
972 | 19.711
973 | 19.712
974 | 19.712
975 | 19.711
976 | 19.712
977 | 19.712
978 | 19.712
979 | 19.712
980 | 19.712
981 | 19.712
982 | 19.712
983 | 19.712
984 | 19.712
985 | 19.712
986 | 19.712
987 | 19.712
988 | 19.711
989 | 19.712
990 | 19.712
991 | 19.711
992 | 19.712
993 | 19.712
994 | 19.711
995 | 19.712
996 | 19.711
997 | 19.712
998 | 19.711
999 | 19.712
1000 | 19.712
1001 | 19.712
1002 | 19.712
1003 | 19.712
1004 | 19.711
1005 | 19.712
1006 | 19.712
1007 | 19.712
1008 | 19.712
1009 | 19.712
1010 | 19.712
1011 | 19.712
1012 | 19.711
1013 | 19.712
1014 | 19.712
1015 | 19.712
1016 | 19.712
1017 | 19.711
1018 | 19.712
1019 | 19.712
1020 | 19.711
1021 | 19.711
1022 | 19.712
1023 | 19.712
1024 | 19.711
1025 | 19.711
1026 | 19.711
1027 | 19.711
1028 | 19.712
1029 | 19.711
1030 | 19.712
1031 | 19.712
1032 | 19.712
1033 | 19.712
1034 | 19.711
1035 | 19.711
1036 | 19.711
1037 | 19.712
1038 | 19.712
1039 | 19.711
1040 | 19.711
1041 | 19.711
1042 | 19.711
1043 | 19.711
1044 | 19.711
1045 | 19.711
1046 | 19.711
1047 | 19.712
1048 | 19.712
1049 | 19.711
1050 | 19.711
1051 | 19.711
1052 | 19.711
1053 | 19.711
1054 | 19.711
1055 | 19.711
1056 | 19.712
1057 | 19.711
1058 | 19.711
1059 | 19.711
1060 | 19.711
1061 | 19.711
1062 | 19.711
1063 | 19.711
1064 | 19.711
1065 | 19.711
1066 | 19.711
1067 | 19.711
1068 | 19.711
1069 | 19.711
1070 | 19.712
1071 | 19.712
1072 | 19.711
1073 | 19.711
1074 | 19.711
1075 | 19.711
1076 | 19.712
1077 | 19.711
1078 | 19.711
1079 | 19.711
1080 | 19.711
1081 | 19.711
1082 | 19.711
1083 | 19.711
1084 | 19.711
1085 | 19.711
1086 | 19.711
1087 | 19.711
1088 | 19.711
1089 | 19.711
1090 | 19.711
1091 | 19.711
1092 | 19.711
1093 | 19.711
1094 | 19.711
1095 | 19.711
1096 | 19.71
1097 | 19.711
1098 | 19.711
1099 | 19.711
1100 | 19.711
1101 | 19.71
1102 | 19.71
1103 | 19.71
1104 | 19.711
1105 | 19.711
1106 | 19.71
1107 | 19.71
1108 | 19.711
1109 | 19.71
1110 | 19.711
1111 | 19.71
1112 | 19.711
1113 | 19.711
1114 | 19.711
1115 | 19.711
1116 | 19.711
1117 | 19.71
1118 | 19.711
1119 | 19.71
1120 | 19.711
1121 | 19.71
1122 | 19.711
1123 | 19.71
1124 | 19.711
1125 | 19.711
1126 | 19.711
1127 | 19.71
1128 | 19.71
1129 | 19.71
1130 | 19.71
1131 | 19.711
1132 | 19.711
1133 | 19.711
1134 | 19.71
1135 | 19.71
1136 | 19.71
1137 | 19.711
1138 | 19.71
1139 | 19.71
1140 | 19.71
1141 | 19.71
1142 | 19.71
1143 | 19.71
1144 | 19.71
1145 | 19.71
1146 | 19.711
1147 | 19.71
1148 | 19.711
1149 | 19.71
1150 | 19.71
1151 | 19.71
1152 | 19.711
1153 | 19.71
1154 | 19.71
1155 | 19.71
1156 | 19.71
1157 | 19.71
1158 | 19.71
1159 | 19.71
1160 | 19.71
1161 | 19.71
1162 | 19.71
1163 | 19.71
1164 | 19.71
1165 | 19.71
1166 | 19.71
1167 | 19.71
1168 | 19.71
1169 | 19.71
1170 | 19.71
1171 | 19.71
1172 | 19.71
1173 | 19.71
1174 | 19.71
1175 | 19.71
1176 | 19.71
1177 | 19.71
1178 | 19.71
1179 | 19.71
1180 | 19.71
1181 | 19.71
1182 | 19.71
1183 | 19.71
1184 | 19.71
1185 | 19.71
1186 | 19.71
1187 | 19.71
1188 | 19.71
1189 | 19.71
1190 | 19.71
1191 | 19.71
1192 | 19.71
1193 | 19.71
1194 | 19.71
1195 | 19.71
1196 | 19.71
1197 | 19.71
1198 | 19.709
1199 | 19.71
1200 | 19.71
1201 | 19.71
1202 | 19.71
1203 | 19.71
1204 | 19.71
1205 | 19.71
1206 | 19.71
1207 | 19.71
1208 | 19.71
1209 | 19.71
1210 | 19.71
1211 | 19.71
1212 | 19.71
1213 | 19.71
1214 | 19.71
1215 | 19.709
1216 | 19.71
1217 | 19.71
1218 | 19.71
1219 | 19.71
1220 | 19.71
1221 | 19.71
1222 | 19.71
1223 | 19.71
1224 | 19.709
1225 | 19.71
1226 | 19.71
1227 | 19.71
1228 | 19.71
1229 | 19.71
1230 | 19.71
1231 | 19.709
1232 | 19.71
1233 | 19.71
1234 | 19.71
1235 | 19.709
1236 | 19.709
1237 | 19.709
1238 | 19.709
1239 | 19.71
1240 | 19.71
1241 | 19.71
1242 | 19.71
1243 | 19.71
1244 | 19.71
1245 | 19.71
1246 | 19.71
1247 | 19.709
1248 | 19.71
1249 | 19.709
1250 | 19.71
1251 | 19.71
1252 | 19.709
1253 | 19.71
1254 | 19.709
1255 | 19.709
1256 | 19.709
1257 | 19.71
1258 | 19.71
1259 | 19.71
1260 | 19.71
1261 | 19.71
1262 | 19.709
1263 | 19.709
1264 | 19.71
1265 | 19.71
1266 | 19.709
1267 | 19.71
1268 | 19.71
1269 | 19.71
1270 | 19.709
1271 | 19.709
1272 | 19.71
1273 | 19.709
1274 | 19.71
1275 | 19.71
1276 | 19.709
1277 | 19.71
1278 | 19.709
1279 | 19.71
1280 | 19.71
1281 | 19.71
1282 | 19.709
1283 | 19.71
1284 | 19.71
1285 | 19.709
1286 | 19.71
1287 | 19.71
1288 | 19.709
1289 | 19.71
1290 | 19.709
1291 | 19.709
1292 | 19.709
1293 | 19.709
1294 | 19.709
1295 | 19.709
1296 | 19.709
1297 | 19.709
1298 | 19.709
1299 | 19.71
1300 | 19.709
1301 | 19.709
1302 | 19.71
1303 | 19.709
1304 | 19.709
1305 | 19.709
1306 | 19.709
1307 | 19.709
1308 | 19.709
1309 | 19.709
1310 | 19.709
1311 | 19.709
1312 | 19.709
1313 | 19.709
1314 | 19.709
1315 | 19.709
1316 | 19.709
1317 | 19.709
1318 | 19.709
1319 | 19.709
1320 | 19.709
1321 | 19.709
1322 | 19.709
1323 | 19.709
1324 | 19.709
1325 | 19.709
1326 | 19.709
1327 | 19.709
1328 | 19.709
1329 | 19.709
1330 | 19.709
1331 | 19.709
1332 | 19.709
1333 | 19.709
1334 | 19.709
1335 | 19.709
1336 | 19.709
1337 | 19.709
1338 | 19.709
1339 | 19.709
1340 | 19.709
1341 | 19.708
1342 | 19.709
1343 | 19.709
1344 | 19.709
1345 | 19.709
1346 | 19.709
1347 | 19.709
1348 | 19.709
1349 | 19.709
1350 | 19.709
1351 | 19.709
1352 | 19.709
1353 | 19.709
1354 | 19.708
1355 | 19.709
1356 | 19.709
1357 | 19.709
1358 | 19.709
1359 | 19.708
1360 | 19.708
1361 | 19.708
1362 | 19.709
1363 | 19.708
1364 | 19.709
1365 | 19.709
1366 | 19.709
1367 | 19.709
1368 | 19.708
1369 | 19.709
1370 | 19.708
1371 | 19.708
1372 | 19.709
1373 | 19.709
1374 | 19.709
1375 | 19.709
1376 | 19.709
1377 | 19.709
1378 | 19.709
1379 | 19.709
1380 | 19.708
1381 | 19.709
1382 | 19.709
1383 | 19.709
1384 | 19.708
1385 | 19.709
1386 | 19.709
1387 | 19.709
1388 | 19.708
1389 | 19.709
1390 | 19.709
1391 | 19.708
1392 | 19.708
1393 | 19.708
1394 | 19.709
1395 | 19.708
1396 | 19.708
1397 | 19.708
1398 | 19.708
1399 | 19.708
1400 | 19.708
1401 | 19.708
1402 | 19.709
1403 | 19.708
1404 | 19.708
1405 | 19.708
1406 | 19.708
1407 | 19.708
1408 | 19.708
1409 | 19.708
1410 | 19.708
1411 | 19.708
1412 | 19.708
1413 | 19.708
1414 | 19.708
1415 | 19.707
1416 | 19.708
1417 | 19.708
1418 | 19.708
1419 | 19.708
1420 | 19.708
1421 | 19.707
1422 | 19.708
1423 | 19.708
1424 | 19.708
1425 | 19.708
1426 | 19.708
1427 | 19.708
1428 | 19.707
1429 | 19.708
1430 | 19.708
1431 | 19.708
1432 | 19.708
1433 | 19.708
1434 | 19.707
1435 | 19.708
1436 | 19.708
1437 | 19.707
1438 | 19.707
1439 | 19.708
1440 | 19.708
1441 | 19.708
1442 | 19.708
1443 | 19.707
1444 | 19.708
1445 | 19.707
1446 | 19.707
1447 | 19.707
1448 | 19.708
1449 | 19.708
1450 | 19.707
1451 | 19.708
1452 | 19.708
1453 | 19.708
1454 | 19.708
1455 | 19.708
1456 | 19.708
1457 | 19.707
1458 | 19.708
1459 | 19.708
1460 | 19.707
1461 | 19.707
1462 | 19.708
1463 | 19.707
1464 | 19.707
1465 | 19.708
1466 | 19.707
1467 | 19.707
1468 | 19.708
1469 | 19.708
1470 | 19.708
1471 | 19.708
1472 | 19.707
1473 | 19.708
1474 | 19.707
1475 | 19.708
1476 | 19.708
1477 | 19.707
1478 | 19.708
1479 | 19.708
1480 | 19.708
1481 | 19.708
1482 | 19.707
1483 | 19.708
1484 | 19.708
1485 | 19.708
1486 | 19.708
1487 | 19.707
1488 | 19.708
1489 | 19.707
1490 | 19.708
1491 | 19.707
1492 | 19.707
1493 | 19.708
1494 | 19.707
1495 | 19.708
1496 | 19.707
1497 | 19.707
1498 | 19.707
1499 | 19.708
1500 | 19.707
1501 | 19.707
1502 | 19.707
1503 | 19.707
1504 | 19.708
1505 | 19.707
1506 | 19.707
1507 | 19.707
1508 | 19.708
1509 | 19.707
1510 | 19.707
1511 | 19.707
1512 | 19.707
1513 | 19.707
1514 | 19.706
1515 | 19.707
1516 | 19.707
1517 | 19.707
1518 | 19.707
1519 | 19.707
1520 | 19.707
1521 | 19.707
1522 | 19.707
1523 | 19.707
1524 | 19.707
1525 | 19.707
1526 | 19.707
1527 | 19.707
1528 | 19.707
1529 | 19.707
1530 | 19.707
1531 | 19.707
1532 | 19.707
1533 | 19.707
1534 | 19.706
1535 | 19.707
1536 | 19.706
1537 | 19.706
1538 | 19.706
1539 | 19.706
1540 | 19.706
1541 | 19.707
1542 | 19.707
1543 | 19.707
1544 | 19.707
1545 | 19.707
1546 | 19.706
1547 | 19.707
1548 | 19.706
1549 | 19.706
1550 | 19.706
1551 | 19.707
1552 | 19.707
1553 | 19.707
1554 | 19.707
1555 | 19.706
1556 | 19.707
1557 | 19.706
1558 | 19.706
1559 | 19.706
1560 | 19.707
1561 | 19.706
1562 | 19.707
1563 | 19.707
1564 | 19.707
1565 | 19.706
1566 | 19.706
1567 | 19.706
1568 | 19.706
1569 | 19.706
1570 | 19.706
1571 | 19.707
1572 | 19.706
1573 | 19.706
1574 | 19.706
1575 | 19.706
1576 | 19.706
1577 | 19.706
1578 | 19.706
1579 | 19.706
1580 | 19.706
1581 | 19.706
1582 | 19.706
1583 | 19.706
1584 | 19.706
1585 | 19.706
1586 | 19.706
1587 | 19.706
1588 | 19.706
1589 | 19.706
1590 | 19.706
1591 | 19.706
1592 | 19.706
1593 | 19.705
1594 | 19.706
1595 | 19.705
1596 | 19.706
1597 | 19.706
1598 | 19.705
1599 | 19.706
1600 | 19.706
1601 | 19.706
1602 | 19.706
1603 | 19.706
1604 | 19.706
1605 | 19.706
1606 | 19.706
1607 | 19.705
1608 | 19.706
1609 | 19.706
1610 | 19.706
1611 | 19.706
1612 | 19.706
1613 | 19.706
1614 | 19.705
1615 | 19.706
1616 | 19.706
1617 | 19.706
1618 | 19.706
1619 | 19.706
1620 | 19.706
1621 | 19.706
1622 | 19.706
1623 | 19.706
1624 | 19.706
1625 | 19.706
1626 | 19.705
1627 | 19.706
1628 | 19.706
1629 | 19.705
1630 | 19.706
1631 | 19.706
1632 | 19.705
1633 | 19.706
1634 | 19.705
1635 | 19.705
1636 | 19.706
1637 | 19.706
1638 | 19.706
1639 | 19.706
1640 | 19.706
1641 | 19.706
1642 | 19.706
1643 | 19.706
1644 | 19.706
1645 | 19.706
1646 | 19.706
1647 | 19.706
1648 | 19.706
1649 | 19.706
1650 | 19.705
1651 | 19.706
1652 | 19.705
1653 | 19.706
1654 | 19.706
1655 | 19.705
1656 | 19.706
1657 | 19.706
1658 | 19.706
1659 | 19.706
1660 | 19.706
1661 | 19.706
1662 | 19.705
1663 | 19.706
1664 | 19.706
1665 | 19.705
1666 | 19.705
1667 | 19.705
1668 | 19.706
1669 | 19.705
1670 | 19.706
1671 | 19.706
1672 | 19.706
1673 | 19.706
1674 | 19.706
1675 | 19.706
1676 | 19.705
1677 | 19.706
1678 | 19.706
1679 | 19.706
1680 | 19.706
1681 | 19.705
1682 | 19.706
1683 | 19.706
1684 | 19.706
1685 | 19.706
1686 | 19.706
1687 | 19.706
1688 | 19.705
1689 | 19.706
1690 | 19.706
1691 | 19.705
1692 | 19.706
1693 | 19.706
1694 | 19.706
1695 | 19.706
1696 | 19.706
1697 | 19.706
1698 | 19.706
1699 | 19.706
1700 | 19.706
1701 | 19.706
1702 | 19.706
1703 | 19.705
1704 | 19.705
1705 | 19.706
1706 | 19.706
1707 | 19.706
1708 | 19.706
1709 | 19.706
1710 | 19.706
1711 | 19.706
1712 | 19.706
1713 | 19.705
1714 | 19.705
1715 | 19.706
1716 | 19.705
1717 | 19.706
1718 | 19.706
1719 | 19.705
1720 | 19.705
1721 | 19.705
1722 | 19.705
1723 | 19.706
1724 | 19.705
1725 | 19.705
1726 | 19.705
1727 | 19.705
1728 | 19.705
1729 | 19.705
1730 | 19.705
1731 | 19.705
1732 | 19.705
1733 | 19.705
1734 | 19.705
1735 | 19.705
1736 | 19.705
1737 | 19.705
1738 | 19.704
1739 | 19.705
1740 | 19.704
1741 | 19.704
1742 | 19.704
1743 | 19.705
1744 | 19.705
1745 | 19.705
1746 | 19.704
1747 | 19.705
1748 | 19.705
1749 | 19.704
1750 | 19.704
1751 | 19.704
1752 | 19.704
1753 | 19.704
1754 | 19.705
1755 | 19.705
1756 | 19.704
1757 | 19.705
1758 | 19.704
1759 | 19.704
1760 | 19.704
1761 | 19.704
1762 | 19.704
1763 | 19.704
1764 | 19.705
1765 | 19.704
1766 | 19.705
1767 | 19.704
1768 | 19.704
1769 | 19.704
1770 | 19.704
1771 | 19.704
1772 | 19.704
1773 | 19.704
1774 | 19.704
1775 | 19.703
1776 | 19.703
1777 | 19.704
1778 | 19.704
1779 | 19.703
1780 | 19.704
1781 | 19.704
1782 | 19.704
1783 | 19.704
1784 | 19.703
1785 | 19.703
1786 | 19.703
1787 | 19.703
1788 | 19.703
1789 | 19.702
1790 | 19.703
1791 | 19.704
1792 | 19.703
1793 | 19.705
1794 | 19.704
1795 | 19.703
1796 | 19.703
1797 | 19.703
1798 | 19.703
1799 | 19.703
1800 | 19.703
1801 | 19.703
1802 | 19.703
1803 | 19.704
1804 | 19.703
1805 | 19.703
1806 | 19.703
1807 | 19.703
1808 | 19.703
1809 | 19.704
1810 | 19.704
1811 | 19.703
1812 | 19.703
1813 | 19.703
1814 | 19.703
1815 | 19.703
1816 | 19.703
1817 | 19.703
1818 | 19.703
1819 | 19.703
1820 | 19.703
1821 | 19.703
1822 | 19.703
1823 | 19.703
1824 | 19.702
1825 | 19.702
1826 | 19.702
1827 | 19.703
1828 | 19.702
1829 | 19.702
1830 | 19.702
1831 | 19.702
1832 | 19.702
1833 | 19.703
1834 | 19.702
1835 | 19.703
1836 | 19.703
1837 | 19.703
1838 | 19.702
1839 | 19.702
1840 | 19.702
1841 | 19.702
1842 | 19.703
1843 | 19.702
1844 | 19.702
1845 | 19.702
1846 | 19.702
1847 | 19.702
1848 | 19.702
1849 | 19.702
1850 | 19.701
1851 | 19.702
1852 | 19.702
1853 | 19.702
1854 | 19.702
1855 | 19.702
1856 | 19.701
1857 | 19.702
1858 | 19.702
1859 | 19.702
1860 | 19.702
1861 | 19.701
1862 | 19.702
1863 | 19.702
1864 | 19.701
1865 | 19.702
1866 | 19.702
1867 | 19.702
1868 | 19.701
1869 | 19.702
1870 | 19.702
1871 | 19.702
1872 | 19.702
1873 | 19.701
1874 | 19.702
1875 | 19.702
1876 | 19.702
1877 | 19.702
1878 | 19.702
1879 | 19.701
1880 | 19.702
1881 | 19.702
1882 | 19.701
1883 | 19.702
1884 | 19.702
1885 | 19.702
1886 | 19.701
1887 | 19.702
1888 | 19.701
1889 | 19.702
1890 | 19.701
1891 | 19.702
1892 | 19.702
1893 | 19.702
1894 | 19.701
1895 | 19.701
1896 | 19.702
1897 | 19.701
1898 | 19.701
1899 | 19.702
1900 | 19.701
1901 | 19.701
1902 | 19.701
1903 | 19.701
1904 | 19.701
1905 | 19.701
1906 | 19.701
1907 | 19.701
1908 | 19.701
1909 | 19.701
1910 | 19.701
1911 | 19.701
1912 | 19.701
1913 | 19.701
1914 | 19.701
1915 | 19.701
1916 | 19.701
1917 | 19.701
1918 | 19.702
1919 | 19.701
1920 | 19.701
1921 | 19.701
1922 | 19.701
1923 | 19.701
1924 | 19.701
1925 | 19.701
1926 | 19.7
1927 | 19.701
1928 | 19.7
1929 | 19.701
1930 | 19.701
1931 | 19.701
1932 | 19.701
1933 | 19.701
1934 | 19.701
1935 | 19.701
1936 | 19.7
1937 | 19.701
1938 | 19.701
1939 | 19.701
1940 | 19.701
1941 | 19.7
1942 | 19.701
1943 | 19.701
1944 | 19.7
1945 | 19.701
1946 | 19.701
1947 | 19.701
1948 | 19.701
1949 | 19.701
1950 | 19.7
1951 | 19.701
1952 | 19.701
1953 | 19.701
1954 | 19.7
1955 | 19.7
1956 | 19.701
1957 | 19.701
1958 | 19.701
1959 | 19.701
1960 | 19.701
1961 | 19.701
1962 | 19.701
1963 | 19.701
1964 | 19.701
1965 | 19.701
1966 | 19.701
1967 | 19.701
1968 | 19.7
1969 | 19.701
1970 | 19.701
1971 | 19.701
1972 | 19.7
1973 | 19.7
1974 | 19.7
1975 | 19.7
1976 | 19.701
1977 | 19.701
1978 | 19.7
1979 | 19.701
1980 | 19.701
1981 | 19.701
1982 | 19.701
1983 | 19.701
1984 | 19.701
1985 | 19.701
1986 | 19.701
1987 | 19.7
1988 | 19.701
1989 | 19.7
1990 | 19.7
1991 | 19.7
1992 | 19.7
1993 | 19.701
1994 | 19.701
1995 | 19.7
1996 | 19.7
1997 | 19.701
1998 | 19.7
1999 | 19.701
2000 | 19.701
2001 | 19.7
2002 | 19.701
2003 | 19.7
2004 | 19.701
2005 | 19.7
2006 | 19.7
2007 | 19.701
2008 | 19.701
2009 | 19.701
2010 | 19.701
2011 | 19.701
2012 | 19.7
2013 | 19.7
2014 | 19.7
2015 | 19.7
2016 | 19.7
2017 | 19.701
2018 | 19.7
2019 | 19.7
2020 | 19.701
2021 | 19.701
2022 | 19.701
2023 | 19.7
2024 | 19.7
2025 | 19.7
2026 | 19.7
2027 | 19.7
2028 | 19.7
2029 | 19.7
2030 | 19.7
2031 | 19.7
2032 | 19.7
2033 | 19.701
2034 | 19.7
2035 | 19.701
2036 | 19.7
2037 | 19.7
2038 | 19.7
2039 | 19.7
2040 | 19.7
2041 | 19.7
2042 | 19.7
2043 | 19.701
2044 | 19.7
2045 | 19.7
2046 | 19.7
2047 | 19.7
2048 | 19.7
2049 | 19.7
2050 | 19.7
2051 | 19.7
2052 | 19.7
2053 | 19.7
2054 | 19.7
2055 | 19.7
2056 | 19.7
2057 | 19.7
2058 | 19.7
2059 | 19.7
2060 | 19.7
2061 | 19.7
2062 | 19.7
2063 | 19.7
2064 | 19.7
2065 | 19.7
2066 | 19.7
2067 | 19.7
2068 | 19.7
2069 | 19.7
2070 | 19.7
2071 | 19.7
2072 | 19.7
2073 | 19.7
2074 | 19.7
2075 | 19.7
2076 | 19.7
2077 | 19.7
2078 | 19.7
2079 | 19.7
2080 | 19.7
2081 | 19.7
2082 | 19.7
2083 | 19.7
2084 | 19.7
2085 | 19.7
2086 | 19.7
2087 | 19.7
2088 | 19.7
2089 | 19.7
2090 | 19.7
2091 | 19.7
2092 | 19.7
2093 | 19.7
2094 | 19.7
2095 | 19.7
2096 | 19.7
2097 | 19.7
2098 | 19.699
2099 | 19.7
2100 | 19.7
2101 | 19.699
2102 | 19.7
2103 | 19.7
2104 | 19.699
2105 | 19.7
2106 | 19.699
2107 | 19.699
2108 | 19.699
2109 | 19.7
2110 | 19.7
2111 | 19.7
2112 | 19.699
2113 | 19.699
2114 | 19.7
2115 | 19.7
2116 | 19.699
2117 | 19.7
2118 | 19.7
2119 | 19.7
2120 | 19.7
2121 | 19.699
2122 | 19.7
2123 | 19.699
2124 | 19.699
2125 | 19.699
2126 | 19.699
2127 | 19.699
2128 | 19.7
2129 | 19.7
2130 | 19.7
2131 | 19.7
2132 | 19.699
2133 | 19.699
2134 | 19.7
2135 | 19.7
2136 | 19.699
2137 | 19.699
2138 | 19.699
2139 | 19.699
2140 | 19.699
2141 | 19.699
2142 | 19.7
2143 | 19.699
2144 | 19.7
2145 | 19.699
2146 | 19.699
2147 | 19.699
2148 | 19.699
2149 | 19.7
2150 | 19.7
2151 | 19.7
2152 | 19.699
2153 | 19.699
2154 | 19.7
2155 | 19.699
2156 | 19.7
2157 | 19.7
2158 | 19.699
2159 | 19.7
2160 | 19.699
2161 | 19.699
2162 | 19.699
2163 | 19.699
2164 | 19.699
2165 | 19.699
2166 | 19.699
2167 | 19.699
2168 | 19.699
2169 | 19.699
2170 | 19.699
2171 | 19.699
2172 | 19.699
2173 | 19.699
2174 | 19.699
2175 | 19.699
2176 | 19.699
2177 | 19.699
2178 | 19.699
2179 | 19.699
2180 | 19.699
2181 | 19.7
2182 | 19.699
2183 | 19.699
2184 | 19.699
2185 | 19.699
2186 | 19.699
2187 | 19.699
2188 | 19.699
2189 | 19.699
2190 | 19.699
2191 | 19.699
2192 | 19.7
2193 | 19.699
2194 | 19.7
2195 | 19.699
2196 | 19.7
2197 | 19.699
2198 | 19.699
2199 | 19.699
2200 | 19.699
2201 | 19.699
2202 | 19.699
2203 | 19.699
2204 | 19.699
2205 | 19.699
2206 | 19.699
2207 | 19.699
2208 | 19.699
2209 | 19.699
2210 | 19.699
2211 | 19.7
2212 | 19.699
2213 | 19.699
2214 | 19.7
2215 | 19.699
2216 | 19.699
2217 | 19.699
2218 | 19.699
2219 | 19.699
2220 | 19.699
2221 | 19.699
2222 | 19.699
2223 | 19.699
2224 | 19.698
2225 | 19.699
2226 | 19.699
2227 | 19.699
2228 | 19.699
2229 | 19.699
2230 | 19.699
2231 | 19.699
2232 | 19.699
2233 | 19.699
2234 | 19.699
2235 | 19.699
2236 | 19.699
2237 | 19.698
2238 | 19.699
2239 | 19.699
2240 | 19.699
2241 | 19.699
2242 | 19.699
2243 | 19.699
2244 | 19.699
2245 | 19.698
2246 | 19.699
2247 | 19.699
2248 | 19.699
2249 | 19.698
2250 | 19.699
2251 | 19.698
2252 | 19.699
2253 | 19.698
2254 | 19.698
2255 | 19.699
2256 | 19.698
2257 | 19.699
2258 | 19.698
2259 | 19.698
2260 | 19.698
2261 | 19.698
2262 | 19.699
2263 | 19.698
2264 | 19.699
2265 | 19.698
2266 | 19.698
2267 | 19.698
2268 | 19.698
2269 | 19.698
2270 | 19.698
2271 | 19.698
2272 | 19.698
2273 | 19.698
2274 | 19.698
2275 | 19.698
2276 | 19.698
2277 | 19.698
2278 | 19.698
2279 | 19.698
2280 | 19.698
2281 | 19.698
2282 | 19.698
2283 | 19.698
2284 | 19.698
2285 | 19.698
2286 | 19.698
2287 | 19.698
2288 | 19.697
2289 | 19.698
2290 | 19.698
2291 | 19.698
2292 | 19.698
2293 | 19.697
2294 | 19.698
2295 | 19.698
2296 | 19.698
2297 | 19.697
2298 | 19.698
2299 | 19.697
2300 | 19.698
2301 | 19.697
2302 | 19.697
2303 | 19.698
2304 | 19.698
2305 | 19.697
2306 | 19.698
2307 | 19.697
2308 | 19.697
2309 | 19.697
2310 | 19.698
2311 | 19.697
2312 | 19.697
2313 | 19.697
2314 | 19.698
2315 | 19.697
2316 | 19.697
2317 | 19.697
2318 | 19.697
2319 | 19.697
2320 | 19.697
2321 | 19.698
2322 | 19.697
2323 | 19.698
2324 | 19.697
2325 | 19.697
2326 | 19.698
2327 | 19.697
2328 | 19.697
2329 | 19.698
2330 | 19.697
2331 | 19.697
2332 | 19.697
2333 | 19.698
2334 | 19.697
2335 | 19.698
2336 | 19.697
2337 | 19.697
2338 | 19.697
2339 | 19.697
2340 | 19.697
2341 | 19.697
2342 | 19.697
2343 | 19.697
2344 | 19.698
2345 | 19.698
2346 | 19.697
2347 | 19.697
2348 | 19.698
2349 | 19.697
2350 | 19.697
2351 | 19.697
2352 | 19.698
2353 | 19.697
2354 | 19.698
2355 | 19.698
2356 | 19.698
2357 | 19.697
2358 | 19.697
2359 | 19.697
2360 | 19.698
2361 | 19.698
2362 | 19.697
2363 | 19.698
2364 | 19.698
2365 | 19.697
2366 | 19.697
2367 | 19.697
2368 | 19.698
2369 | 19.697
2370 | 19.697
2371 | 19.698
2372 | 19.697
2373 | 19.698
2374 | 19.697
2375 | 19.697
2376 | 19.698
2377 | 19.697
2378 | 19.698
2379 | 19.698
2380 | 19.698
2381 | 19.698
2382 | 19.697
2383 | 19.697
2384 | 19.697
2385 | 19.697
2386 | 19.697
2387 | 19.697
2388 | 19.698
2389 | 19.697
2390 | 19.698
2391 | 19.698
2392 | 19.698
2393 | 19.698
2394 | 19.697
2395 | 19.697
2396 | 19.697
2397 | 19.698
2398 | 19.698
2399 | 19.698
2400 | 19.698
2401 | 19.697
2402 | 19.698
2403 | 19.698
2404 | 19.698
2405 | 19.698
2406 | 19.698
2407 | 19.698
2408 | 19.697
2409 | 19.698
2410 | 19.698
2411 | 19.698
2412 | 19.698
2413 | 19.698
2414 | 19.698
2415 | 19.698
2416 | 19.698
2417 | 19.698
2418 | 19.698
2419 | 19.698
2420 | 19.698
2421 | 19.697
2422 | 19.697
2423 | 19.698
2424 | 19.697
2425 | 19.698
2426 | 19.698
2427 | 19.698
2428 | 19.697
2429 | 19.698
2430 | 19.698
2431 | 19.698
2432 | 19.698
2433 | 19.698
2434 | 19.698
2435 | 19.698
2436 | 19.698
2437 | 19.698
2438 | 19.698
2439 | 19.698
2440 | 19.698
2441 | 19.697
2442 | 19.698
2443 | 19.698
2444 | 19.698
2445 | 19.698
2446 | 19.698
2447 | 19.698
2448 | 19.698
2449 | 19.698
2450 | 19.697
2451 | 19.698
2452 | 19.698
2453 | 19.698
2454 | 19.699
2455 | 19.698
2456 | 19.698
2457 | 19.697
2458 | 19.698
2459 | 19.698
2460 | 19.698
2461 | 19.698
2462 | 19.698
2463 | 19.698
2464 | 19.698
2465 | 19.698
2466 | 19.698
2467 | 19.698
2468 | 19.698
2469 | 19.699
2470 | 19.698
2471 | 19.698
2472 | 19.697
2473 | 19.698
2474 | 19.698
2475 | 19.698
2476 | 19.698
2477 | 19.698
2478 | 19.698
2479 | 19.698
2480 | 19.698
2481 | 19.698
2482 | 19.697
2483 | 19.698
2484 | 19.698
2485 | 19.698
2486 | 19.698
2487 | 19.698
2488 | 19.698
2489 | 19.698
2490 | 19.698
2491 | 19.698
2492 | 19.698
2493 | 19.698
2494 | 19.698
2495 | 19.698
2496 | 19.698
2497 | 19.698
2498 | 19.698
2499 | 19.698
2500 | 19.698
2501 | 19.698
2502 | 19.698
2503 | 19.698
2504 | 19.698
2505 | 19.698
2506 | 19.698
2507 | 19.698
2508 | 19.698
2509 | 19.698
2510 | 19.698
2511 | 19.698
2512 | 19.698
2513 | 19.698
2514 | 19.698
2515 | 19.698
2516 | 19.698
2517 | 19.698
2518 | 19.698
2519 | 19.698