## Sheet1
Pressure Sensor | Time | Pressure
mV | Seconds | Bar
570.676 | 0 | 1.2368
567.796 | 1 | 1.1864
565.113 | 2 | 1.1395
562.486 | 3 | 1.0935
559.925 | 4 | 1.0487
557.408 | 5 | 1.0047
554.917 | 6 | 0.96105
552.798 | 7 | 0.92397
550.484 | 8 | 0.88346
548.209 | 9 | 0.84365
545.986 | 10 | 0.80476
543.85 | 11 | 0.76737
541.821 | 12 | 0.73187
539.804 | 13 | 0.69656
537.861 | 14 | 0.66256
536.194 | 15 | 0.63339
534.401 | 16 | 0.60202 | log fit: |  |  | log fit:
532.448 | 17 | 0.56785 | y = -0.022ln(x) + 20.626 | R^2 = 0.8599 | 680s to 1400s |  |  |  | R^2 = 0.8599 |  | 680s to 1400s | y = -4E-07x + 20.473 |  |  | R^2 = 0.0471 |  | 1500s to 2000s
530.896 | 18 | 0.54068 | y = -0.033ln(x) + 20.706 | R^2 = 0.942 | 680s to 1100s |  |  |  | R^2 = 0.942 |  | 680s to 1100s | y= 20.473e^(-2E-08x) |  |  | R^2 = 0.0471 |  | 1500s to 2000s
529.343 | 19 | 0.5135 | [6 empty] | R^2 = 0.9998 |  |  | y = -7E-04ln(x) + 20.478 |  |  | R^2 = 0.0443 |  | 1500s to 2000s
527.693 | 20 | 0.48463
707.687 | 21 | 3.6345 |  |  |  |  | Slope taken from 1.5ks to end | [5 empty] | Slope taken from 1.5ks to 2ks
807.965 | 22 | 5.3894 |  |  |  |  | P = +1 E -06 (t) + 20.47 | [5 empty] | P = -4 E -07 (t) + 20.473
821.89 | 23 | 5.6331
824.371 | 24 | 5.6765 |  |  |  |  | Vol = (pi x r2 x L6) + (pi x r2 x L8) | [5 empty] | Vol = (pi x r2 x L6) + (pi x r2 x L8)
827.509 | 25 | 5.7314
831.173 | 26 | 5.7955 |  |  |  |  | length | dia6 | dia8 | vol |  |  | length | dia6 | dia8 | vol
834.3 | 27 | 5.8503 |  |  |  |  | [cm] | [cm2] | [cm2] | [cm3] |  |  | [cm] | [cm2] | [cm2] | [cm3]
836.418 | 28 | 5.8873
836.671 | 29 | 5.8918 |  |  |  |  | 130 | 0.04 |  | 16.3363 |  |  | 130 | 0.04 |  | 16.3363
836.686 | 30 | 5.892 |  |  |  |  | 20 |  | 0.09 | 5.6549 |  |  | 20 |  | 0.09 | 5.6549
833.124 | 31 | 5.8297 | [7 empty] | 21.9911 | [5 empty] | 21.9911
829.642 | 32 | 5.7687 | [5 empty] | Total Vol. |  | 0.021991 | [litres] |  |  | Total Vol. |  | 0.021991 | [litres]
875.137 | 33 | 6.5649
1046.078 | 34 | 9.5564 |  |  |  |  | dP/dt | 0.001 | [mbar/s] |  |  |  | dP/dt | -0.0004 | [mbar/s]
1090.449 | 35 | 10.3329
1097.77 | 36 | 10.461 |  |  |  | Leak rate |  | 2.1991e-05 | [mbar.l/s] |  |  | Leak rate |  | -8.7965e-06 | [mbar.l/s]
1101.251 | 37 | 10.5219 |  |  |  |  | Pressure INCREASE
1102.468 | 38 | 10.5432
1268.722 | 39 | 13.4526
1360.411 | 40 | 15.0572
1372.332 | 41 | 15.2658
1375.13 | 42 | 15.3148
1375.789 | 43 | 15.3263
1375.692 | 44 | 15.3246
1375.854 | 45 | 15.3274
1375.986 | 46 | 15.3298
1376.126 | 47 | 15.3322
1376.316 | 48 | 15.3355
1376.507 | 49 | 15.3389
1376.691 | 50 | 15.3421
1376.846 | 51 | 15.3448
1377.05 | 52 | 15.3484
1377.17 | 53 | 15.3505
1377.261 | 54 | 15.3521
1377.41 | 55 | 15.3547
1377.503 | 56 | 15.3563
1377.578 | 57 | 15.3576
1377.721 | 58 | 15.3601
1377.772 | 59 | 15.361
1377.858 | 60 | 15.3625
1377.883 | 61 | 15.3629
1377.969 | 62 | 15.3644
1377.962 | 63 | 15.3643
1377.914 | 64 | 15.3635
1377.84 | 65 | 15.3622
1377.766 | 66 | 15.3609
1377.68 | 67 | 15.3594
1377.643 | 68 | 15.3588
1377.625 | 69 | 15.3584
1377.62 | 70 | 15.3583
1377.641 | 71 | 15.3587
1377.639 | 72 | 15.3587
1377.634 | 73 | 15.3586
1377.692 | 74 | 15.3596
1377.685 | 75 | 15.3595
1377.723 | 76 | 15.3602
1377.721 | 77 | 15.3601
1352.239 | 78 | 14.9142
1305.028 | 79 | 14.088
1251.623 | 80 | 13.1534
1211.26 | 81 | 12.4471
1166.844 | 82 | 11.6698
1125.395 | 83 | 10.9444
1085.731 | 84 | 10.2503
1048.456 | 85 | 9.598
1013.304 | 86 | 8.9828
980.307 | 87 | 8.4054
949.197 | 88 | 7.8609
919.902 | 89 | 7.3483
893.155 | 90 | 6.8802
867.216 | 91 | 6.4263
845.687 | 92 | 6.0495
822.548 | 93 | 5.6446
800.757 | 94 | 5.2633
780.279 | 95 | 4.9049
761.073 | 96 | 4.5688
742.968 | 97 | 4.2519
725.989 | 98 | 3.9548
710.037 | 99 | 3.6757
695.118 | 100 | 3.4146
682.685 | 101 | 3.197
669.372 | 102 | 2.964
656.797 | 103 | 2.7439
645.047 | 104 | 2.5383
633.969 | 105 | 2.3445
623.614 | 106 | 2.1633
613.857 | 107 | 1.9925
604.715 | 108 | 1.8325
597.152 | 109 | 1.7002
588.56 | 110 | 1.5498
581.033 | 111 | 1.4181
573.961 | 112 | 1.2943
568.169 | 113 | 1.1929
561.932 | 114 | 1.0838
556.14 | 115 | 0.98246
550.689 | 116 | 0.88706
545.673 | 117 | 0.79929
540.983 | 118 | 0.71721
536.585 | 119 | 0.64023
532.571 | 120 | 0.56999
528.854 | 121 | 0.50495
525.784 | 122 | 0.45121
522.521 | 123 | 0.39412
519.56 | 124 | 0.3423
516.791 | 125 | 0.29385
514.291 | 126 | 0.25009
511.967 | 127 | 0.20942
509.937 | 128 | 0.17389
508.045 | 129 | 0.14079
506.508 | 130 | 0.11389
504.948 | 131 | 0.08658
503.511 | 132 | 0.06145
501.985 | 133 | 0.03474
500.546 | 134 | 0.00955
499.349 | 135 | -0.01139
498.396 | 136 | -0.02807
497.711 | 137 | -0.04006
497.249 | 138 | -0.04814
496.824 | 139 | -0.05558
496.514 | 140 | -0.061
496.32 | 141 | -0.0644
496.211 | 142 | -0.06632
496.125 | 143 | -0.06782
496.061 | 144 | -0.06893
496.045 | 145 | -0.06922
496.019 | 146 | -0.06966
496.018 | 147 | -0.06968
496.014 | 148 | -0.06976
496.017 | 149 | -0.0697
496.011 | 150 | -0.06982
496.026 | 151 | -0.06954
496.025 | 152 | -0.06955
496.016 | 153 | -0.06973
495.988 | 154 | -0.07021
1313.702 | 155 | 14.2398
1370.708 | 156 | 15.2374
1375.514 | 157 | 15.3215
1375.269 | 158 | 15.3172
1375.337 | 159 | 15.3184
1375.361 | 160 | 15.3188
1375.421 | 161 | 15.3199
1375.425 | 162 | 15.3199
1316.204 | 163 | 14.2836
1230.734 | 164 | 12.7878
1156.93 | 165 | 11.4963
1090.193 | 166 | 10.3284
1029.814 | 167 | 9.2717
975.166 | 168 | 8.3154
925.615 | 169 | 7.4483
882.773 | 170 | 6.6985
841.962 | 171 | 5.9843
805.051 | 172 | 5.3384
771.665 | 173 | 4.7541
745.004 | 174 | 4.2876
717.369 | 175 | 3.804
692.334 | 176 | 3.3658
669.434 | 177 | 2.9651
649.092 | 178 | 2.6091
630.773 | 179 | 2.2885
614.487 | 180 | 2.0035
599.6 | 181 | 1.743
587.81 | 182 | 1.5367
575.605 | 183 | 1.3231
564.71 | 184 | 1.1324
554.973 | 185 | 0.96203
546.236 | 186 | 0.80914
538.565 | 187 | 0.67488
531.721 | 188 | 0.55513
525.724 | 189 | 0.45018
520.682 | 190 | 0.36193
516.07 | 191 | 0.28123
512.086 | 192 | 0.2115
509.066 | 193 | 0.15866
506.133 | 194 | 0.10733
503.691 | 195 | 0.0646
501.649 | 196 | 0.02885
500.064 | 197 | 0.00112
498.795 | 198 | -0.02108
497.879 | 199 | -0.03712
497.205 | 200 | -0.04891
496.735 | 201 | -0.05714
496.139 | 421 | -0.06757
496.152 | 422 | -0.06734
496.159 | 423 | -0.06721
496.154 | 424 | -0.06731
496.156 | 425 | -0.06727
496.131 | 426 | -0.0677
496.148 | 427 | -0.06741
496.171 | 428 | -0.06701
496.138 | 429 | -0.06758
496.159 | 430 | -0.06722
496.137 | 431 | -0.0676
496.146 | 432 | -0.06745
496.159 | 433 | -0.06721
496.128 | 434 | -0.06776
496.157 | 435 | -0.06726
496.146 | 436 | -0.06744
496.164 | 437 | -0.06713
496.149 | 438 | -0.06739
496.136 | 439 | -0.06762
496.16 | 440 | -0.06719
641.95 | 441 | 2.4841
867.115 | 442 | 6.4245
874.002 | 443 | 6.545
876.871 | 444 | 6.5953
878.31 | 445 | 6.6204
879.347 | 446 | 6.6386
879.681 | 447 | 6.6444
879.842 | 448 | 6.6472
880.547 | 449 | 6.6596
881.346 | 450 | 6.6735
881.285 | 451 | 6.6725
881.29 | 452 | 6.6726
913.029 | 453 | 7.228
1058.809 | 454 | 9.7791
1085.55 | 455 | 10.2471
1094.048 | 456 | 10.3958
1098.721 | 457 | 10.4776
1100.131 | 458 | 10.5023
1230.892 | 459 | 12.7906
1351.904 | 460 | 14.9083
1371.066 | 461 | 15.2437
1378.688 | 462 | 15.3771
1381.982 | 463 | 15.4347
1381.88 | 464 | 15.4329
1381.604 | 465 | 15.4281
1381.528 | 466 | 15.4267
1381.514 | 467 | 15.4265
1381.535 | 468 | 15.4269
1381.542 | 469 | 15.427
1559.003 | 470 | 18.5326
1631.397 | 471 | 19.7995
1655.245 | 472 | 20.2168
1655.534 | 473 | 20.2218
1653.789 | 474 | 20.1913
1653.293 | 475 | 20.1826
1653.027 | 476 | 20.178
1652.891 | 477 | 20.1756
1652.767 | 478 | 20.1734
1652.718 | 479 | 20.1726
1652.648 | 480 | 20.1713
1652.616 | 481 | 20.1708
1652.544 | 482 | 20.1695
1652.519 | 483 | 20.1691
1652.491 | 484 | 20.1686
1652.459 | 485 | 20.168
1652.424 | 486 | 20.1674
1652.391 | 487 | 20.1668
1652.338 | 488 | 20.1659
1652.299 | 489 | 20.1652
1652.292 | 490 | 20.1651
1652.256 | 491 | 20.1645
1652.211 | 492 | 20.1637
1652.174 | 493 | 20.163
1652.19 | 494 | 20.1633
1652.149 | 495 | 20.1626
1652.124 | 496 | 20.1622
1652.095 | 497 | 20.1617
1652.085 | 498 | 20.1615
1652.035 | 499 | 20.1606
1652.027 | 500 | 20.1605
1652.014 | 501 | 20.1603
1651.989 | 502 | 20.1598
1651.937 | 503 | 20.1589
1651.944 | 504 | 20.159
1651.912 | 505 | 20.1585
1651.894 | 506 | 20.1581
1651.888 | 507 | 20.158
1651.85 | 508 | 20.1574
1651.833 | 509 | 20.1571
1651.811 | 510 | 20.1567
1651.812 | 511 | 20.1567
1651.793 | 512 | 20.1564
1651.766 | 513 | 20.1559
1651.732 | 514 | 20.1553
1651.724 | 515 | 20.1552
1651.699 | 516 | 20.1547
1651.699 | 517 | 20.1547
1651.666 | 518 | 20.1542
1651.649 | 519 | 20.1539
1651.617 | 520 | 20.1533
1651.61 | 521 | 20.1532
1651.582 | 522 | 20.1527
1651.583 | 523 | 20.1527
1651.568 | 524 | 20.1524
1651.546 | 525 | 20.152
1651.521 | 526 | 20.1516
1651.531 | 527 | 20.1518
1651.49 | 528 | 20.1511
1651.452 | 529 | 20.1504
1651.53 | 530 | 20.1518
1652.048 | 531 | 20.1608
1652.028 | 532 | 20.1605
1651.989 | 533 | 20.1598
1651.991 | 534 | 20.1598
1651.96 | 535 | 20.1593
1651.952 | 536 | 20.1592
1651.951 | 537 | 20.1591
1651.941 | 538 | 20.159
1651.92 | 539 | 20.1586
1651.908 | 540 | 20.1584
1651.904 | 541 | 20.1583
1651.883 | 542 | 20.1579
1651.923 | 543 | 20.1587
1651.902 | 544 | 20.1583
1651.918 | 545 | 20.1586
1651.931 | 546 | 20.1588
1651.934 | 547 | 20.1588
1651.941 | 548 | 20.159
1651.941 | 549 | 20.159
1651.918 | 550 | 20.1586
1651.914 | 551 | 20.1585
1651.916 | 552 | 20.1585
1651.923 | 553 | 20.1587
1651.893 | 554 | 20.1581
1651.905 | 555 | 20.1583
1651.888 | 556 | 20.158
1651.87 | 557 | 20.1577
1651.889 | 558 | 20.1581
1651.871 | 559 | 20.1577
1651.862 | 560 | 20.1576
1651.872 | 561 | 20.1578
1651.866 | 562 | 20.1577
1651.87 | 563 | 20.1577
1651.859 | 564 | 20.1575
1651.818 | 565 | 20.1568
1651.862 | 566 | 20.1576
1651.832 | 567 | 20.1571
1651.831 | 568 | 20.1571
1651.832 | 569 | 20.1571
1651.808 | 570 | 20.1566
1651.806 | 571 | 20.1566
1651.819 | 572 | 20.1568
1651.819 | 573 | 20.1568
1651.792 | 574 | 20.1564
1651.786 | 575 | 20.1562
1651.782 | 576 | 20.1562
1650.272 | 577 | 20.1298
1595.987 | 578 | 19.1798
1596.185 | 579 | 19.1832
1597.796 | 580 | 19.2114
1598.166 | 581 | 19.2179
1598.287 | 582 | 19.22
1598.316 | 583 | 19.2205
1598.342 | 584 | 19.221
1598.388 | 585 | 19.2218
1598.374 | 586 | 19.2216
1598.354 | 587 | 19.2212
1598.336 | 588 | 19.2209
1598.332 | 589 | 19.2208
1598.335 | 590 | 19.2209
1598.362 | 591 | 19.2213
1598.35 | 592 | 19.2211
1598.325 | 593 | 19.2207
1598.353 | 594 | 19.2212
1598.333 | 595 | 19.2208
1598.33 | 596 | 19.2208
1598.329 | 597 | 19.2208
1598.346 | 598 | 19.2211
1598.334 | 599 | 19.2208
1598.293 | 600 | 19.2201
1598.318 | 601 | 19.2206
1598.321 | 602 | 19.2206
1598.328 | 603 | 19.2207
1598.326 | 604 | 19.2207
1598.325 | 605 | 19.2207
1598.341 | 606 | 19.221
1598.305 | 607 | 19.2203
1598.332 | 608 | 19.2208
1598.327 | 609 | 19.2207
1598.313 | 610 | 19.2205
1598.318 | 611 | 19.2206
1598.289 | 612 | 19.2201
1598.299 | 613 | 19.2202
1598.295 | 614 | 19.2202
1598.326 | 615 | 19.2207
1598.29 | 616 | 19.2201
1598.303 | 617 | 19.2203
1598.284 | 618 | 19.22
1598.324 | 619 | 19.2207
1598.276 | 620 | 19.2198
1598.288 | 621 | 19.2201
1598.284 | 622 | 19.22
1598.261 | 623 | 19.2196
1598.266 | 624 | 19.2197
1598.241 | 625 | 19.2192
1598.264 | 626 | 19.2196
1598.247 | 627 | 19.2193
1598.281 | 628 | 19.2199
1598.273 | 629 | 19.2198
1598.246 | 630 | 19.2193
1598.262 | 631 | 19.2196
1598.259 | 632 | 19.2195
1598.239 | 633 | 19.2192
1598.267 | 634 | 19.2197
1598.251 | 635 | 19.2194
1598.223 | 636 | 19.2189
1598.228 | 637 | 19.219
1598.242 | 638 | 19.2192
1598.219 | 639 | 19.2188
1598.214 | 640 | 19.2188
1598.228 | 641 | 19.219
1598.219 | 642 | 19.2188
1598.207 | 643 | 19.2186
1598.207 | 644 | 19.2186
1598.195 | 645 | 19.2184
1598.217 | 646 | 19.2188
1598.243 | 647 | 19.2192
1598.173 | 648 | 19.218
1598.184 | 649 | 19.2182
1598.18 | 650 | 19.2182
1598.172 | 651 | 19.218
1598.197 | 652 | 19.2185
1598.17 | 653 | 19.218
1598.181 | 654 | 19.2182
1598.18 | 655 | 19.2182
1598.152 | 656 | 19.2177
1598.162 | 657 | 19.2178
1598.161 | 658 | 19.2178
1598.167 | 659 | 19.2179
1598.168 | 660 | 19.2179
1598.18 | 661 | 19.2181
1598.148 | 662 | 19.2176
1598.141 | 663 | 19.2175
1598.169 | 664 | 19.218
1598.12 | 665 | 19.2171
1598.142 | 666 | 19.2175
1598.136 | 667 | 19.2174
1598.162 | 668 | 19.2178
1598.115 | 669 | 19.217
1598.133 | 670 | 19.2173
1598.126 | 671 | 19.2172
1598.122 | 672 | 19.2171
1598.095 | 673 | 19.2167
1646.692 | 674 | 20.0671
1666.454 | 675 | 20.4129
1673.453 | 676 | 20.5354
1672.117 | 677 | 20.512
1671.48 | 678 | 20.5009
1671.164 | 679 | 20.4954
1671.028 | 680 | 20.493
1670.943 | 681 | 20.4915
1670.944 | 682 | 20.4915
1670.963 | 683 | 20.4918
1670.915 | 684 | 20.491
1670.895 | 685 | 20.4907
1670.897 | 686 | 20.4907
1670.895 | 687 | 20.4907
1670.895 | 688 | 20.4907
1670.85 | 689 | 20.4899
1670.845 | 690 | 20.4898
1670.844 | 691 | 20.4898
1670.845 | 692 | 20.4898
1670.851 | 693 | 20.4899
1670.827 | 694 | 20.4895
1670.834 | 695 | 20.4896
1670.802 | 696 | 20.489
1670.807 | 697 | 20.4891
1670.817 | 698 | 20.4893
1670.786 | 699 | 20.4887
1670.784 | 700 | 20.4887
1670.798 | 701 | 20.489
1670.799 | 702 | 20.489
1670.771 | 703 | 20.4885
1670.783 | 704 | 20.4887
1670.754 | 705 | 20.4882
1670.746 | 706 | 20.4881
1670.737 | 707 | 20.4879
1670.76 | 708 | 20.4883
1670.74 | 709 | 20.488
1670.707 | 710 | 20.4874
1670.726 | 711 | 20.4877
1670.714 | 712 | 20.4875
1670.718 | 713 | 20.4876
1670.719 | 714 | 20.4876
1670.693 | 715 | 20.4871
1670.713 | 716 | 20.4875
1670.664 | 717 | 20.4866
1670.671 | 718 | 20.4867
1670.654 | 719 | 20.4865
1670.652 | 720 | 20.4864
1670.679 | 721 | 20.4869
1670.665 | 722 | 20.4866
1670.668 | 723 | 20.4867
1670.659 | 724 | 20.4865
1670.664 | 725 | 20.4866
1670.65 | 726 | 20.4864
1670.636 | 727 | 20.4861
1670.641 | 728 | 20.4862
1670.651 | 729 | 20.4864
1670.628 | 730 | 20.486
1670.638 | 731 | 20.4862
1670.622 | 732 | 20.4859
1670.626 | 733 | 20.486
1670.608 | 734 | 20.4856
1670.628 | 735 | 20.486
1670.616 | 736 | 20.4858
1670.6 | 737 | 20.4855
1670.601 | 738 | 20.4855
1670.577 | 739 | 20.4851
1670.598 | 740 | 20.4855
1670.577 | 741 | 20.4851
1670.566 | 742 | 20.4849
1670.549 | 743 | 20.4846
1670.566 | 744 | 20.4849
1670.574 | 745 | 20.4851
1670.573 | 746 | 20.485
1670.528 | 747 | 20.4842
1670.565 | 748 | 20.4849
1670.556 | 749 | 20.4847
1670.56 | 750 | 20.4848
1670.542 | 751 | 20.4845
1670.527 | 752 | 20.4842
1670.526 | 753 | 20.4842
1670.528 | 754 | 20.4842
1670.534 | 755 | 20.4843
1670.516 | 756 | 20.484
1670.502 | 757 | 20.4838
1670.475 | 758 | 20.4833
1670.524 | 759 | 20.4842
1670.535 | 760 | 20.4844
1670.501 | 761 | 20.4838
1670.484 | 762 | 20.4835
1670.472 | 763 | 20.4833
1670.462 | 764 | 20.4831
1670.482 | 765 | 20.4834
1670.479 | 766 | 20.4834
1670.489 | 767 | 20.4836
1670.471 | 768 | 20.4832
1670.458 | 769 | 20.483
1670.472 | 770 | 20.4833
1670.462 | 771 | 20.4831
1670.452 | 772 | 20.4829
1670.456 | 773 | 20.483
1670.464 | 774 | 20.4831
1670.437 | 775 | 20.4826
1670.44 | 776 | 20.4827
1670.446 | 777 | 20.4828
1670.433 | 778 | 20.4826
1670.409 | 779 | 20.4822
1670.406 | 780 | 20.4821
1670.436 | 781 | 20.4826
1670.417 | 782 | 20.4823
1670.413 | 783 | 20.4822
1670.421 | 784 | 20.4824
1670.423 | 785 | 20.4824
1670.423 | 786 | 20.4824
1670.401 | 787 | 20.482
1670.39 | 788 | 20.4818
1670.387 | 789 | 20.4818
1670.371 | 790 | 20.4815
1670.41 | 791 | 20.4822
1670.387 | 792 | 20.4818
1670.384 | 793 | 20.4817
1670.366 | 794 | 20.4814
1670.38 | 795 | 20.4816
1670.362 | 796 | 20.4813
1670.362 | 797 | 20.4813
1670.377 | 798 | 20.4816
1670.375 | 799 | 20.4816
1670.357 | 800 | 20.4812
1670.354 | 801 | 20.4812
1670.376 | 802 | 20.4816
1670.374 | 803 | 20.4815
1670.402 | 804 | 20.482
1670.35 | 805 | 20.4811
1670.361 | 806 | 20.4813
1670.361 | 807 | 20.4813
1670.386 | 808 | 20.4818
1670.362 | 809 | 20.4813
1670.34 | 810 | 20.4809
1670.371 | 811 | 20.4815
1670.345 | 812 | 20.481
1670.361 | 813 | 20.4813
1670.363 | 814 | 20.4814
1670.349 | 815 | 20.4811
1670.364 | 816 | 20.4814
1670.345 | 817 | 20.481
1670.346 | 818 | 20.4811
1670.327 | 819 | 20.4807
1670.317 | 820 | 20.4806
1670.327 | 821 | 20.4807
1670.32 | 822 | 20.4806
1670.318 | 823 | 20.4806
1670.305 | 824 | 20.4803
1670.315 | 825 | 20.4805
1670.312 | 826 | 20.4805
1670.294 | 827 | 20.4801
1670.295 | 828 | 20.4801
1670.297 | 829 | 20.4802
1670.291 | 830 | 20.4801
1670.297 | 831 | 20.4802
1670.291 | 832 | 20.4801
1670.286 | 833 | 20.48
1670.222 | 834 | 20.4789
1670.267 | 835 | 20.4797
1670.281 | 836 | 20.4799
1670.266 | 837 | 20.4796
1670.259 | 838 | 20.4795
1670.279 | 839 | 20.4799
1670.266 | 840 | 20.4796
1670.28 | 841 | 20.4799
1670.263 | 842 | 20.4796
1670.268 | 843 | 20.4797
1670.243 | 844 | 20.4793
1670.248 | 845 | 20.4793
1670.263 | 846 | 20.4796
1670.244 | 847 | 20.4793
1670.234 | 848 | 20.4791
1670.233 | 849 | 20.4791
1670.219 | 850 | 20.4788
1670.269 | 851 | 20.4797
1670.233 | 852 | 20.4791
1670.217 | 853 | 20.4788
1670.214 | 854 | 20.4788
1670.228 | 855 | 20.479
1670.21 | 856 | 20.4787
1670.212 | 857 | 20.4787
1670.242 | 858 | 20.4792
1670.218 | 859 | 20.4788
1670.241 | 860 | 20.4792
1670.228 | 861 | 20.479
1670.241 | 862 | 20.4792
1670.194 | 863 | 20.4784
1670.232 | 864 | 20.4791
1670.205 | 865 | 20.4786
1670.213 | 866 | 20.4787
1670.229 | 867 | 20.479
1670.222 | 868 | 20.4789
1670.196 | 869 | 20.4784
1670.207 | 870 | 20.4786
1670.214 | 871 | 20.4788
1670.192 | 872 | 20.4784
1670.197 | 873 | 20.4784
1670.215 | 874 | 20.4788
1670.209 | 875 | 20.4787
1670.19 | 876 | 20.4783
1670.197 | 877 | 20.4784
1670.201 | 878 | 20.4785
1670.191 | 879 | 20.4783
1670.177 | 880 | 20.4781
1670.186 | 881 | 20.4782
1670.177 | 882 | 20.4781
1670.167 | 883 | 20.4779
1670.185 | 884 | 20.4782
1670.191 | 885 | 20.4783
1670.155 | 886 | 20.4777
1670.172 | 887 | 20.478
1670.182 | 888 | 20.4782
1670.167 | 889 | 20.4779
1670.139 | 890 | 20.4774
1670.189 | 891 | 20.4783
1670.163 | 892 | 20.4779
1670.174 | 893 | 20.478
1670.143 | 894 | 20.4775
1670.16 | 895 | 20.4778
1670.166 | 896 | 20.4779
1670.165 | 897 | 20.4779
1670.159 | 898 | 20.4778
1670.193 | 899 | 20.4784
1670.176 | 900 | 20.4781
1670.16 | 901 | 20.4778
1670.12 | 902 | 20.4771
1670.177 | 903 | 20.4781
1670.152 | 904 | 20.4777
1670.172 | 905 | 20.478
1670.127 | 906 | 20.4772
1670.123 | 907 | 20.4772
1670.169 | 908 | 20.4779
1670.124 | 909 | 20.4772
1670.158 | 910 | 20.4778
1670.174 | 911 | 20.478
1670.17 | 912 | 20.478
1670.107 | 913 | 20.4769
1670.147 | 914 | 20.4776
1670.138 | 915 | 20.4774
1670.123 | 916 | 20.4772
1670.149 | 917 | 20.4776
1670.105 | 918 | 20.4768
1670.116 | 919 | 20.477
1670.119 | 920 | 20.4771
1670.124 | 921 | 20.4772
1670.119 | 922 | 20.4771
1670.112 | 923 | 20.477
1670.134 | 924 | 20.4773
1670.103 | 925 | 20.4768
1670.123 | 926 | 20.4772
1670.116 | 927 | 20.477
1670.117 | 928 | 20.477
1670.108 | 929 | 20.4769
1670.123 | 930 | 20.4772
1670.083 | 931 | 20.4764
1670.097 | 932 | 20.4767
1670.099 | 933 | 20.4767
1670.091 | 934 | 20.4766
1670.072 | 935 | 20.4763
1670.064 | 936 | 20.4761
1670.07 | 937 | 20.4762
1670.079 | 938 | 20.4764
1670.107 | 939 | 20.4769
1670.075 | 940 | 20.4763
1670.062 | 941 | 20.4761
1670.06 | 942 | 20.4761
1670.083 | 943 | 20.4765
1670.066 | 944 | 20.4762
1670.062 | 945 | 20.4761
1670.055 | 946 | 20.476
1670.045 | 947 | 20.4758
1670.066 | 948 | 20.4762
1670.047 | 949 | 20.4758
1670.044 | 950 | 20.4758
1670.057 | 951 | 20.476
1670.056 | 952 | 20.476
1670.055 | 953 | 20.476
1670.031 | 954 | 20.4755
1670.032 | 955 | 20.4756
1670.064 | 956 | 20.4761
1670.051 | 957 | 20.4759
1670.056 | 958 | 20.476
1670.031 | 959 | 20.4755
1670.038 | 960 | 20.4757
1670.019 | 961 | 20.4753
1670.042 | 962 | 20.4757
1670.014 | 963 | 20.4752
1670.043 | 964 | 20.4758
1670.037 | 965 | 20.4757
1670.045 | 966 | 20.4758
1670.024 | 967 | 20.4754
1670.042 | 968 | 20.4757
1670.023 | 969 | 20.4754
1669.998 | 970 | 20.475
1670.013 | 971 | 20.4752
1670.015 | 972 | 20.4753
1670.017 | 973 | 20.4753
1669.995 | 974 | 20.4749
1670.013 | 975 | 20.4752
1670.011 | 976 | 20.4752
1670.036 | 977 | 20.4756
1669.999 | 978 | 20.475
1670.011 | 979 | 20.4752
1669.985 | 980 | 20.4747
1669.992 | 981 | 20.4749
1670.011 | 982 | 20.4752
1669.989 | 983 | 20.4748
1670.01 | 984 | 20.4752
1670.028 | 985 | 20.4755
1669.987 | 986 | 20.4748
1669.995 | 987 | 20.4749
1670.002 | 988 | 20.475
1670.018 | 989 | 20.4753
1670.01 | 990 | 20.4752
1670.008 | 991 | 20.4751
1670.013 | 992 | 20.4752
1670.022 | 993 | 20.4754
1670.018 | 994 | 20.4753
1670.007 | 995 | 20.4751
1670.012 | 996 | 20.4752
1669.987 | 997 | 20.4748
1669.968 | 998 | 20.4744
1669.974 | 999 | 20.4745
1670.001 | 1000 | 20.475
1670.007 | 1001 | 20.4751
1669.966 | 1002 | 20.4744
1669.978 | 1003 | 20.4746
1670.002 | 1004 | 20.475
1669.998 | 1005 | 20.475
1669.979 | 1006 | 20.4746
1669.965 | 1007 | 20.4744
1669.98 | 1008 | 20.4747
1669.978 | 1009 | 20.4746
1669.986 | 1010 | 20.4748
1669.971 | 1011 | 20.4745
1669.99 | 1012 | 20.4748
1669.986 | 1013 | 20.4748
1669.981 | 1014 | 20.4747
1669.986 | 1015 | 20.4748
1669.992 | 1016 | 20.4749
1670.002 | 1017 | 20.475
1669.965 | 1018 | 20.4744
1669.978 | 1019 | 20.4746
1669.978 | 1020 | 20.4746
1669.973 | 1021 | 20.4745
1669.975 | 1022 | 20.4746
1669.971 | 1023 | 20.4745
1669.992 | 1024 | 20.4749
1669.97 | 1025 | 20.4745
1669.987 | 1026 | 20.4748
1669.972 | 1027 | 20.4745
1669.984 | 1028 | 20.4747
1669.997 | 1029 | 20.4749
1669.994 | 1030 | 20.4749
1669.962 | 1031 | 20.4743
1669.956 | 1032 | 20.4742
1669.945 | 1033 | 20.474
1669.947 | 1034 | 20.4741
1669.966 | 1035 | 20.4744
1669.965 | 1036 | 20.4744
1669.964 | 1037 | 20.4744
1669.959 | 1038 | 20.4743
1669.952 | 1039 | 20.4742
1669.972 | 1040 | 20.4745
1669.953 | 1041 | 20.4742
1669.973 | 1042 | 20.4745
1669.958 | 1043 | 20.4743
1669.958 | 1044 | 20.4743
1669.958 | 1045 | 20.4743
1669.934 | 1046 | 20.4738
1669.959 | 1047 | 20.4743
1669.95 | 1048 | 20.4741
1669.952 | 1049 | 20.4742
1669.969 | 1050 | 20.4745
1669.955 | 1051 | 20.4742
1669.965 | 1052 | 20.4744
1669.946 | 1053 | 20.474
1669.979 | 1054 | 20.4746
1669.962 | 1055 | 20.4743
1669.949 | 1056 | 20.4741
1669.976 | 1057 | 20.4746
1669.951 | 1058 | 20.4742
1669.959 | 1059 | 20.4743
1669.966 | 1060 | 20.4744
1669.944 | 1061 | 20.474
1669.967 | 1062 | 20.4744
1669.948 | 1063 | 20.4741
1669.969 | 1064 | 20.4745
1669.964 | 1065 | 20.4744
1669.967 | 1066 | 20.4744
1669.957 | 1067 | 20.4743
1669.969 | 1068 | 20.4745
1669.966 | 1069 | 20.4744
1669.962 | 1070 | 20.4743
1669.914 | 1071 | 20.4735
1669.945 | 1072 | 20.474
1669.946 | 1073 | 20.4741
1669.936 | 1074 | 20.4739
1669.943 | 1075 | 20.474
1669.943 | 1076 | 20.474
1669.936 | 1077 | 20.4739
1669.93 | 1078 | 20.4738
1669.93 | 1079 | 20.4738
1669.941 | 1080 | 20.474
1669.941 | 1081 | 20.474
1669.905 | 1082 | 20.4733
1669.952 | 1083 | 20.4742
1669.939 | 1084 | 20.4739
1669.943 | 1085 | 20.474
1669.946 | 1086 | 20.474
1669.964 | 1087 | 20.4744
1669.961 | 1088 | 20.4743
1669.933 | 1089 | 20.4738
1669.944 | 1090 | 20.474
1669.958 | 1091 | 20.4743
1669.948 | 1092 | 20.4741
1669.941 | 1093 | 20.474
1669.951 | 1094 | 20.4741
1669.937 | 1095 | 20.4739
1669.936 | 1096 | 20.4739
1669.93 | 1097 | 20.4738
1669.924 | 1098 | 20.4737
1669.941 | 1099 | 20.474
1669.949 | 1100 | 20.4741
1669.938 | 1101 | 20.4739
1669.961 | 1102 | 20.4743
1669.939 | 1103 | 20.4739
1669.964 | 1104 | 20.4744
1669.957 | 1105 | 20.4742
1669.933 | 1106 | 20.4738
1669.947 | 1107 | 20.4741
1669.912 | 1108 | 20.4735
1669.93 | 1109 | 20.4738
1669.93 | 1110 | 20.4738
1669.938 | 1111 | 20.4739
1669.938 | 1112 | 20.4739
1669.926 | 1113 | 20.4737
1669.912 | 1114 | 20.4735
1669.939 | 1115 | 20.4739
1669.935 | 1116 | 20.4739
1669.924 | 1117 | 20.4737
1669.928 | 1118 | 20.4737
1669.95 | 1119 | 20.4741
1669.934 | 1120 | 20.4738
1669.908 | 1121 | 20.4734
1669.927 | 1122 | 20.4737
1669.945 | 1123 | 20.474
1669.921 | 1124 | 20.4736
1669.935 | 1125 | 20.4739
1669.922 | 1126 | 20.4736
1669.896 | 1127 | 20.4732
1669.917 | 1128 | 20.4735
1669.932 | 1129 | 20.4738
1669.908 | 1130 | 20.4734
1669.927 | 1131 | 20.4737
1669.936 | 1132 | 20.4739
1669.923 | 1133 | 20.4736
1669.91 | 1134 | 20.4734
1669.916 | 1135 | 20.4735
1669.911 | 1136 | 20.4734
1669.898 | 1137 | 20.4732
1669.914 | 1138 | 20.4735
1669.935 | 1139 | 20.4739
1669.902 | 1140 | 20.4733
1669.91 | 1141 | 20.4734
1669.922 | 1142 | 20.4736
1669.912 | 1143 | 20.4734
1669.898 | 1144 | 20.4732
1669.895 | 1145 | 20.4732
1669.917 | 1146 | 20.4735
1669.922 | 1147 | 20.4736
1669.918 | 1148 | 20.4736
1669.915 | 1149 | 20.4735
1669.916 | 1150 | 20.4735
1669.931 | 1151 | 20.4738
1669.904 | 1152 | 20.4733
1669.899 | 1153 | 20.4732
1669.908 | 1154 | 20.4734
1669.916 | 1155 | 20.4735
1669.909 | 1156 | 20.4734
1669.908 | 1157 | 20.4734
1669.896 | 1158 | 20.4732
1669.909 | 1159 | 20.4734
1669.899 | 1160 | 20.4732
1669.915 | 1161 | 20.4735
1669.899 | 1162 | 20.4732
1669.893 | 1163 | 20.4731
1669.906 | 1164 | 20.4733
1669.91 | 1165 | 20.4734
1669.907 | 1166 | 20.4734
1669.912 | 1167 | 20.4734
1669.906 | 1168 | 20.4733
1669.894 | 1169 | 20.4732
1669.914 | 1170 | 20.4735
1669.901 | 1171 | 20.4733
1669.93 | 1172 | 20.4738
1669.909 | 1173 | 20.4734
1669.908 | 1174 | 20.4734
1669.897 | 1175 | 20.4732
1669.919 | 1176 | 20.4736
1669.927 | 1177 | 20.4737
1669.896 | 1178 | 20.4732
1669.943 | 1179 | 20.474
1669.907 | 1180 | 20.4734
1669.9 | 1181 | 20.4733
1669.924 | 1182 | 20.4737
1669.909 | 1183 | 20.4734
1669.916 | 1184 | 20.4735
1669.938 | 1185 | 20.4739
1669.912 | 1186 | 20.4735
1669.895 | 1187 | 20.4732
1669.907 | 1188 | 20.4734
1669.907 | 1189 | 20.4734
1669.888 | 1190 | 20.473
1669.887 | 1191 | 20.473
1669.925 | 1192 | 20.4737
1669.884 | 1193 | 20.473
1669.884 | 1194 | 20.473
1669.889 | 1195 | 20.4731
1669.888 | 1196 | 20.473
1669.911 | 1197 | 20.4734
1669.893 | 1198 | 20.4731
1669.883 | 1199 | 20.473
1669.887 | 1200 | 20.473
1669.892 | 1201 | 20.4731
1669.896 | 1202 | 20.4732
1669.875 | 1203 | 20.4728
1669.914 | 1204 | 20.4735
1669.885 | 1205 | 20.473
1669.887 | 1206 | 20.473
1669.887 | 1207 | 20.473
1669.901 | 1208 | 20.4733
1669.906 | 1209 | 20.4733
1669.9 | 1210 | 20.4733
1669.921 | 1211 | 20.4736
1669.891 | 1212 | 20.4731
1669.894 | 1213 | 20.4732
1669.897 | 1214 | 20.4732
1669.902 | 1215 | 20.4733
1669.868 | 1216 | 20.4727
1669.89 | 1217 | 20.4731
1669.896 | 1218 | 20.4732
1669.878 | 1219 | 20.4729
1669.885 | 1220 | 20.473
1669.883 | 1221 | 20.473
1669.891 | 1222 | 20.4731
1669.861 | 1223 | 20.4726
1669.909 | 1224 | 20.4734
1669.887 | 1225 | 20.473
1669.9 | 1226 | 20.4733
1669.883 | 1227 | 20.473
1669.884 | 1228 | 20.473
1669.9 | 1229 | 20.4733
1669.862 | 1230 | 20.4726
1669.88 | 1231 | 20.4729
1669.874 | 1232 | 20.4728
1669.885 | 1233 | 20.473
1669.882 | 1234 | 20.4729
1669.89 | 1235 | 20.4731
1669.906 | 1236 | 20.4734
1669.888 | 1237 | 20.473
1669.889 | 1238 | 20.4731
1669.901 | 1239 | 20.4733
1669.897 | 1240 | 20.4732
1669.886 | 1241 | 20.473
1669.874 | 1242 | 20.4728
1669.886 | 1243 | 20.473
1669.882 | 1244 | 20.4729
1669.89 | 1245 | 20.4731
1669.884 | 1246 | 20.473
1669.896 | 1247 | 20.4732
1669.874 | 1248 | 20.4728
1669.894 | 1249 | 20.4731
1669.87 | 1250 | 20.4727
1669.892 | 1251 | 20.4731
1669.871 | 1252 | 20.4728
1669.874 | 1253 | 20.4728
1669.884 | 1254 | 20.473
1669.887 | 1255 | 20.473
1669.891 | 1256 | 20.4731
1669.88 | 1257 | 20.4729
1669.865 | 1258 | 20.4726
1669.86 | 1259 | 20.4725
1669.857 | 1260 | 20.4725
1669.848 | 1261 | 20.4723
1669.884 | 1262 | 20.473
1669.885 | 1263 | 20.473
1669.861 | 1264 | 20.4726
1669.896 | 1265 | 20.4732
1669.873 | 1266 | 20.4728
1669.896 | 1267 | 20.4732
1669.883 | 1268 | 20.473
1669.874 | 1269 | 20.4728
1669.899 | 1270 | 20.4732
1669.861 | 1271 | 20.4726
1669.864 | 1272 | 20.4726
1669.883 | 1273 | 20.473
1669.865 | 1274 | 20.4726
1669.87 | 1275 | 20.4727
1669.866 | 1276 | 20.4727
1669.869 | 1277 | 20.4727
1669.859 | 1278 | 20.4725
1669.858 | 1279 | 20.4725
1669.861 | 1280 | 20.4726
1669.86 | 1281 | 20.4726
1669.865 | 1282 | 20.4726
1669.877 | 1283 | 20.4729
1669.855 | 1284 | 20.4725
1669.883 | 1285 | 20.473
1669.864 | 1286 | 20.4726
1669.853 | 1287 | 20.4724
1669.849 | 1288 | 20.4723
1669.861 | 1289 | 20.4726
1669.856 | 1290 | 20.4725
1669.861 | 1291 | 20.4726
1669.856 | 1292 | 20.4725
1669.865 | 1293 | 20.4726
1669.874 | 1294 | 20.4728
1669.844 | 1295 | 20.4723
1669.858 | 1296 | 20.4725
1669.868 | 1297 | 20.4727
1669.874 | 1298 | 20.4728
1669.858 | 1299 | 20.4725
1669.845 | 1300 | 20.4723
1669.859 | 1301 | 20.4725
1669.856 | 1302 | 20.4725
1669.862 | 1303 | 20.4726
1669.86 | 1304 | 20.4725
1669.844 | 1305 | 20.4723
1669.873 | 1306 | 20.4728
1669.867 | 1307 | 20.4727
1669.892 | 1308 | 20.4731
1669.886 | 1309 | 20.473
1669.879 | 1310 | 20.4729
1669.859 | 1311 | 20.4725
1669.877 | 1312 | 20.4729
1669.859 | 1313 | 20.4725
1669.865 | 1314 | 20.4726
1669.846 | 1315 | 20.4723
1669.88 | 1316 | 20.4729
1669.844 | 1317 | 20.4723
1669.865 | 1318 | 20.4726
1669.85 | 1319 | 20.4724
1669.851 | 1320 | 20.4724
1669.859 | 1321 | 20.4725
1669.847 | 1322 | 20.4723
1669.87 | 1323 | 20.4727
1669.852 | 1324 | 20.4724
1669.869 | 1325 | 20.4727
1669.854 | 1326 | 20.4724
1669.849 | 1327 | 20.4723
1669.867 | 1328 | 20.4727
1669.852 | 1329 | 20.4724
1669.858 | 1330 | 20.4725
1669.845 | 1331 | 20.4723
1669.855 | 1332 | 20.4725
1669.861 | 1333 | 20.4726
1669.852 | 1334 | 20.4724
1669.845 | 1335 | 20.4723
1669.864 | 1336 | 20.4726
1669.853 | 1337 | 20.4724
1669.854 | 1338 | 20.4724
1669.861 | 1339 | 20.4726
1669.853 | 1340 | 20.4724
1669.875 | 1341 | 20.4728
1669.86 | 1342 | 20.4726
1669.839 | 1343 | 20.4722
1669.839 | 1344 | 20.4722
1669.853 | 1345 | 20.4724
1669.843 | 1346 | 20.4723
1669.849 | 1347 | 20.4723
1669.832 | 1348 | 20.4721
1669.847 | 1349 | 20.4723
1669.831 | 1350 | 20.472
1669.854 | 1351 | 20.4724
1669.874 | 1352 | 20.4728
1669.853 | 1353 | 20.4724
1669.843 | 1354 | 20.4723
1669.856 | 1355 | 20.4725
1669.851 | 1356 | 20.4724
1669.867 | 1357 | 20.4727
1669.833 | 1358 | 20.4721
1669.857 | 1359 | 20.4725
1669.847 | 1360 | 20.4723
1669.87 | 1361 | 20.4727
1669.845 | 1362 | 20.4723
1669.866 | 1363 | 20.4727
1669.851 | 1364 | 20.4724
1669.865 | 1365 | 20.4726
1669.84 | 1366 | 20.4722
1669.854 | 1367 | 20.4724
1669.881 | 1368 | 20.4729
1669.862 | 1369 | 20.4726
1669.869 | 1370 | 20.4727
1669.831 | 1371 | 20.472
1669.86 | 1372 | 20.4726
1669.868 | 1373 | 20.4727
1669.843 | 1374 | 20.4722
1669.848 | 1375 | 20.4723
1669.87 | 1376 | 20.4727
1669.85 | 1377 | 20.4724
1669.85 | 1378 | 20.4724
1669.858 | 1379 | 20.4725
1669.854 | 1380 | 20.4724
1669.855 | 1381 | 20.4725
1669.843 | 1382 | 20.4723
1669.851 | 1383 | 20.4724
1669.864 | 1384 | 20.4726
1669.839 | 1385 | 20.4722
1669.865 | 1386 | 20.4726
1669.873 | 1387 | 20.4728
1669.859 | 1388 | 20.4725
1669.857 | 1389 | 20.4725
1669.855 | 1390 | 20.4725
1669.874 | 1391 | 20.4728
1669.836 | 1392 | 20.4721
1669.848 | 1393 | 20.4723
1669.843 | 1394 | 20.4723
1669.839 | 1395 | 20.4722
1669.847 | 1396 | 20.4723
1669.845 | 1397 | 20.4723
1669.826 | 1398 | 20.4719
1669.842 | 1399 | 20.4722
1669.854 | 1400 | 20.4724
1669.861 | 1401 | 20.4726
1669.881 | 1402 | 20.4729
1669.835 | 1403 | 20.4721
1669.851 | 1404 | 20.4724
1669.831 | 1405 | 20.472
1669.833 | 1406 | 20.4721
1669.834 | 1407 | 20.4721
1669.828 | 1408 | 20.472
1669.852 | 1409 | 20.4724
1669.853 | 1410 | 20.4724
1669.838 | 1411 | 20.4722
1669.847 | 1412 | 20.4723
1669.836 | 1413 | 20.4721
1669.884 | 1414 | 20.473
1669.834 | 1415 | 20.4721
1669.859 | 1416 | 20.4725
1669.846 | 1417 | 20.4723
1669.847 | 1418 | 20.4723
1669.853 | 1419 | 20.4724
1669.852 | 1420 | 20.4724
1669.836 | 1421 | 20.4721
1669.825 | 1422 | 20.4719
1669.856 | 1423 | 20.4725
1669.834 | 1424 | 20.4721
1669.837 | 1425 | 20.4721
1669.844 | 1426 | 20.4723
1669.829 | 1427 | 20.472
1669.846 | 1428 | 20.4723
1669.871 | 1429 | 20.4727
1669.858 | 1430 | 20.4725
1669.858 | 1431 | 20.4725
1669.843 | 1432 | 20.4723
1669.851 | 1433 | 20.4724
1669.845 | 1434 | 20.4723
1669.872 | 1435 | 20.4728
1669.836 | 1436 | 20.4721
1669.846 | 1437 | 20.4723
1669.882 | 1438 | 20.4729
1669.847 | 1439 | 20.4723
1669.855 | 1440 | 20.4725
1669.84 | 1441 | 20.4722
1669.861 | 1442 | 20.4726
1669.854 | 1443 | 20.4724
1669.861 | 1444 | 20.4726
1669.831 | 1445 | 20.472
1669.83 | 1446 | 20.472
1669.839 | 1447 | 20.4722
1669.825 | 1448 | 20.4719
1669.851 | 1449 | 20.4724
1669.842 | 1450 | 20.4722
1669.849 | 1451 | 20.4724
1669.85 | 1452 | 20.4724
1669.829 | 1453 | 20.472
1669.839 | 1454 | 20.4722
1669.865 | 1455 | 20.4726
1669.883 | 1456 | 20.473
1669.829 | 1457 | 20.472
1669.86 | 1458 | 20.4725
1669.857 | 1459 | 20.4725
1669.889 | 1460 | 20.4731
1669.847 | 1461 | 20.4723
1669.853 | 1462 | 20.4724
1669.853 | 1463 | 20.4724
1669.877 | 1464 | 20.4729
1669.858 | 1465 | 20.4725
1669.849 | 1466 | 20.4724
1669.853 | 1467 | 20.4724
1669.881 | 1468 | 20.4729
1669.855 | 1469 | 20.4725
1669.869 | 1470 | 20.4727
1669.855 | 1471 | 20.4725
1669.881 | 1472 | 20.4729
1669.902 | 1473 | 20.4733
1669.864 | 1474 | 20.4726
1669.854 | 1475 | 20.4724
1669.873 | 1476 | 20.4728
1669.864 | 1477 | 20.4726
1669.862 | 1478 | 20.4726
1669.861 | 1479 | 20.4726
1669.842 | 1480 | 20.4722
1669.86 | 1481 | 20.4725
1669.869 | 1482 | 20.4727
1669.868 | 1483 | 20.4727
1669.877 | 1484 | 20.4729
1669.863 | 1485 | 20.4726
1669.862 | 1486 | 20.4726
1669.868 | 1487 | 20.4727
1669.854 | 1488 | 20.4724
1669.852 | 1489 | 20.4724
1669.869 | 1490 | 20.4727
1669.844 | 1491 | 20.4723
1669.856 | 1492 | 20.4725
1669.847 | 1493 | 20.4723
1669.867 | 1494 | 20.4727
1669.817 | 1495 | 20.4718
1669.866 | 1496 | 20.4727
1669.868 | 1497 | 20.4727
1669.839 | 1498 | 20.4722
1669.865 | 1499 | 20.4726
1669.855 | 1500 | 20.4725
1669.845 | 1501 | 20.4723
1669.85 | 1502 | 20.4724
1669.855 | 1503 | 20.4725
1669.829 | 1504 | 20.472
1669.838 | 1505 | 20.4722
1669.849 | 1506 | 20.4724
1669.861 | 1507 | 20.4726
1669.845 | 1508 | 20.4723
1669.879 | 1509 | 20.4729
1669.857 | 1510 | 20.4725
1669.865 | 1511 | 20.4726
1669.863 | 1512 | 20.4726
1669.857 | 1513 | 20.4725
1669.835 | 1514 | 20.4721
1669.837 | 1515 | 20.4721
1669.844 | 1516 | 20.4723
1669.864 | 1517 | 20.4726
1669.846 | 1518 | 20.4723
1669.842 | 1519 | 20.4722
1669.88 | 1520 | 20.4729
1669.849 | 1521 | 20.4724
1669.829 | 1522 | 20.472
1669.836 | 1523 | 20.4721
1669.834 | 1524 | 20.4721
1669.846 | 1525 | 20.4723
1669.862 | 1526 | 20.4726
1669.861 | 1527 | 20.4726
1669.83 | 1528 | 20.472
1669.859 | 1529 | 20.4725
1669.839 | 1530 | 20.4722
1669.852 | 1531 | 20.4724
1669.829 | 1532 | 20.472
1669.826 | 1533 | 20.472
1669.818 | 1534 | 20.4718
1669.842 | 1535 | 20.4722
1669.853 | 1536 | 20.4724
1669.862 | 1537 | 20.4726
1669.864 | 1538 | 20.4726
1669.839 | 1539 | 20.4722
1669.84 | 1540 | 20.4722
1669.857 | 1541 | 20.4725
1669.832 | 1542 | 20.4721
1669.831 | 1543 | 20.472
1669.842 | 1544 | 20.4722
1669.843 | 1545 | 20.4723
1669.855 | 1546 | 20.4725
1669.855 | 1547 | 20.4725
1669.841 | 1548 | 20.4722
1669.849 | 1549 | 20.4724
1669.857 | 1550 | 20.4725
1669.86 | 1551 | 20.4726
1669.829 | 1552 | 20.472
1669.844 | 1553 | 20.4723
1669.859 | 1554 | 20.4725
1669.852 | 1555 | 20.4724
1669.881 | 1556 | 20.4729
1669.843 | 1557 | 20.4722
1669.87 | 1558 | 20.4727
1669.865 | 1559 | 20.4727
1669.852 | 1560 | 20.4724
1669.851 | 1561 | 20.4724
1669.863 | 1562 | 20.4726
1669.87 | 1563 | 20.4727
1669.869 | 1564 | 20.4727
1669.866 | 1565 | 20.4727
1669.854 | 1566 | 20.4724
1669.864 | 1567 | 20.4726
1669.871 | 1568 | 20.4727
1669.858 | 1569 | 20.4725
1669.83 | 1570 | 20.472
1669.843 | 1571 | 20.4722
1669.845 | 1572 | 20.4723
1669.837 | 1573 | 20.4721
1669.846 | 1574 | 20.4723
1669.851 | 1575 | 20.4724
1669.859 | 1576 | 20.4725
1669.841 | 1577 | 20.4722
1669.859 | 1578 | 20.4725
1669.817 | 1579 | 20.4718
1669.831 | 1580 | 20.472
1669.836 | 1581 | 20.4721
1669.856 | 1582 | 20.4725
1669.841 | 1583 | 20.4722
1669.859 | 1584 | 20.4725
1669.839 | 1585 | 20.4722
1669.836 | 1586 | 20.4721
1669.843 | 1587 | 20.4723
1669.865 | 1588 | 20.4727
1669.869 | 1589 | 20.4727
1669.88 | 1590 | 20.4729
1669.858 | 1591 | 20.4725
1669.834 | 1592 | 20.4721
1669.841 | 1593 | 20.4722
1669.839 | 1594 | 20.4722
1669.844 | 1595 | 20.4723
1669.835 | 1596 | 20.4721
1669.846 | 1597 | 20.4723
1669.848 | 1598 | 20.4723
1669.862 | 1599 | 20.4726
1669.847 | 1600 | 20.4723
1669.849 | 1601 | 20.4723
1669.843 | 1602 | 20.4723
1669.829 | 1603 | 20.472
1669.84 | 1604 | 20.4722
1669.836 | 1605 | 20.4721
1669.85 | 1606 | 20.4724
1669.83 | 1607 | 20.472
1669.845 | 1608 | 20.4723
1669.854 | 1609 | 20.4724
1669.84 | 1610 | 20.4722
1669.811 | 1611 | 20.4717
1669.823 | 1612 | 20.4719
1669.83 | 1613 | 20.472
1669.849 | 1614 | 20.4723
1669.829 | 1615 | 20.472
1669.856 | 1616 | 20.4725
1669.854 | 1617 | 20.4724
1669.858 | 1618 | 20.4725
1669.838 | 1619 | 20.4722
1669.845 | 1620 | 20.4723
1669.835 | 1621 | 20.4721
1669.844 | 1622 | 20.4723
1669.833 | 1623 | 20.4721
1669.837 | 1624 | 20.4721
1669.844 | 1625 | 20.4723
1669.821 | 1626 | 20.4719
1669.841 | 1627 | 20.4722
1669.859 | 1628 | 20.4725
1669.843 | 1629 | 20.4723
1669.875 | 1630 | 20.4728
1669.849 | 1631 | 20.4724
1669.839 | 1632 | 20.4722
1669.828 | 1633 | 20.472
1669.85 | 1634 | 20.4724
1669.852 | 1635 | 20.4724
1669.858 | 1636 | 20.4725
1669.858 | 1637 | 20.4725
1669.854 | 1638 | 20.4724
1669.839 | 1639 | 20.4722
1669.848 | 1640 | 20.4723
1669.826 | 1641 | 20.4719
1669.868 | 1642 | 20.4727
1669.853 | 1643 | 20.4724
1669.837 | 1644 | 20.4721
1669.849 | 1645 | 20.4723
1669.848 | 1646 | 20.4723
1669.846 | 1647 | 20.4723
1669.869 | 1648 | 20.4727
1669.835 | 1649 | 20.4721
1669.846 | 1650 | 20.4723
1669.849 | 1651 | 20.4723
1669.83 | 1652 | 20.472
1669.825 | 1653 | 20.4719
1669.856 | 1654 | 20.4725
1669.866 | 1655 | 20.4727
1669.845 | 1656 | 20.4723
1669.863 | 1657 | 20.4726
1669.87 | 1658 | 20.4727
1669.855 | 1659 | 20.4725
1669.858 | 1660 | 20.4725
1669.851 | 1661 | 20.4724
1669.857 | 1662 | 20.4725
1669.868 | 1663 | 20.4727
1669.82 | 1664 | 20.4719
1669.859 | 1665 | 20.4725
1669.836 | 1666 | 20.4721
1669.868 | 1667 | 20.4727
1669.88 | 1668 | 20.4729
1669.862 | 1669 | 20.4726
1669.855 | 1670 | 20.4725
1669.843 | 1671 | 20.4722
1669.875 | 1672 | 20.4728
1669.857 | 1673 | 20.4725
1669.853 | 1674 | 20.4724
1669.887 | 1675 | 20.473
1669.862 | 1676 | 20.4726
1669.844 | 1677 | 20.4723
1669.847 | 1678 | 20.4723
1669.846 | 1679 | 20.4723
1669.856 | 1680 | 20.4725
1669.865 | 1681 | 20.4726
1669.828 | 1682 | 20.472
1669.862 | 1683 | 20.4726
1669.852 | 1684 | 20.4724
1669.867 | 1685 | 20.4727
1669.869 | 1686 | 20.4727
1669.887 | 1687 | 20.473
1669.866 | 1688 | 20.4727
1669.85 | 1689 | 20.4724
1669.866 | 1690 | 20.4727
1669.851 | 1691 | 20.4724
1669.835 | 1692 | 20.4721
1669.847 | 1693 | 20.4723
1669.854 | 1694 | 20.4724
1669.857 | 1695 | 20.4725
1669.844 | 1696 | 20.4723
1669.858 | 1697 | 20.4725
1669.849 | 1698 | 20.4723
1669.876 | 1699 | 20.4728
1669.859 | 1700 | 20.4725
1669.857 | 1701 | 20.4725
1669.867 | 1702 | 20.4727
1669.831 | 1703 | 20.472
1669.874 | 1704 | 20.4728
1669.868 | 1705 | 20.4727
1669.839 | 1706 | 20.4722
1669.86 | 1707 | 20.4725
1669.878 | 1708 | 20.4729
1669.846 | 1709 | 20.4723
1669.868 | 1710 | 20.4727
1669.866 | 1711 | 20.4727
1669.868 | 1712 | 20.4727
1669.869 | 1713 | 20.4727
1669.852 | 1714 | 20.4724
1669.87 | 1715 | 20.4727
1669.834 | 1716 | 20.4721
1669.868 | 1717 | 20.4727
1669.851 | 1718 | 20.4724
1669.836 | 1719 | 20.4721
1669.862 | 1720 | 20.4726
1669.838 | 1721 | 20.4722
1669.855 | 1722 | 20.4725
1669.872 | 1723 | 20.4728
1669.87 | 1724 | 20.4727
1669.842 | 1725 | 20.4722
1669.848 | 1726 | 20.4723
1669.855 | 1727 | 20.4725
1669.874 | 1728 | 20.4728
1669.828 | 1729 | 20.472
1669.826 | 1730 | 20.472
1669.859 | 1731 | 20.4725
1669.862 | 1732 | 20.4726
1669.85 | 1733 | 20.4724
1669.849 | 1734 | 20.4724
1669.855 | 1735 | 20.4725
1669.835 | 1736 | 20.4721
1669.858 | 1737 | 20.4725
1669.857 | 1738 | 20.4725
1669.861 | 1739 | 20.4726
1669.858 | 1740 | 20.4725
1669.859 | 1741 | 20.4725
1669.846 | 1742 | 20.4723
1669.826 | 1743 | 20.472
1669.821 | 1744 | 20.4719
1669.861 | 1745 | 20.4726
1669.858 | 1746 | 20.4725
1669.857 | 1747 | 20.4725
1669.812 | 1748 | 20.4717
1669.832 | 1749 | 20.4721
1669.822 | 1750 | 20.4719
1669.841 | 1751 | 20.4722
1669.864 | 1752 | 20.4726
1669.862 | 1753 | 20.4726
1669.831 | 1754 | 20.472
1669.856 | 1755 | 20.4725
1669.833 | 1756 | 20.4721
1669.851 | 1757 | 20.4724
1669.827 | 1758 | 20.472
1669.852 | 1759 | 20.4724
1669.827 | 1760 | 20.472
1669.838 | 1761 | 20.4722
1669.849 | 1762 | 20.4723
1669.849 | 1763 | 20.4723
1669.841 | 1764 | 20.4722
1669.852 | 1765 | 20.4724
1669.84 | 1766 | 20.4722
1669.84 | 1767 | 20.4722
1669.845 | 1768 | 20.4723
1669.852 | 1769 | 20.4724
1669.844 | 1770 | 20.4723
1669.85 | 1771 | 20.4724
1669.827 | 1772 | 20.472
1669.833 | 1773 | 20.4721
1669.828 | 1774 | 20.472
1669.828 | 1775 | 20.472
1669.853 | 1776 | 20.4724
1669.837 | 1777 | 20.4721
1669.834 | 1778 | 20.4721
1669.85 | 1779 | 20.4724
1669.851 | 1780 | 20.4724
1669.86 | 1781 | 20.4726
1669.858 | 1782 | 20.4725
1669.851 | 1783 | 20.4724
1669.837 | 1784 | 20.4721
1669.872 | 1785 | 20.4728
1669.854 | 1786 | 20.4724
1669.832 | 1787 | 20.4721
1669.865 | 1788 | 20.4727
1669.83 | 1789 | 20.472
1669.838 | 1790 | 20.4722
1669.836 | 1791 | 20.4721
1669.834 | 1792 | 20.4721
1669.835 | 1793 | 20.4721
1669.865 | 1794 | 20.4726
1669.865 | 1795 | 20.4726
1669.843 | 1796 | 20.4722
1669.83 | 1797 | 20.472
1669.836 | 1798 | 20.4721
1669.857 | 1799 | 20.4725
1669.85 | 1800 | 20.4724
1669.834 | 1801 | 20.4721
1669.832 | 1802 | 20.4721
1669.816 | 1803 | 20.4718
1669.851 | 1804 | 20.4724
1669.831 | 1805 | 20.472
1669.849 | 1806 | 20.4724
1669.845 | 1807 | 20.4723
1669.84 | 1808 | 20.4722
1669.824 | 1809 | 20.4719
1669.875 | 1810 | 20.4728
1669.857 | 1811 | 20.4725
1669.853 | 1812 | 20.4724
1669.841 | 1813 | 20.4722
1669.837 | 1814 | 20.4721
1669.845 | 1815 | 20.4723
1669.84 | 1816 | 20.4722
1669.842 | 1817 | 20.4722
1669.857 | 1818 | 20.4725
1669.856 | 1819 | 20.4725
1669.858 | 1820 | 20.4725
1669.828 | 1821 | 20.472
1669.873 | 1822 | 20.4728
1669.851 | 1823 | 20.4724
1669.867 | 1824 | 20.4727
1669.857 | 1825 | 20.4725
1669.854 | 1826 | 20.4724
1669.858 | 1827 | 20.4725
1669.85 | 1828 | 20.4724
1669.866 | 1829 | 20.4727
1669.86 | 1830 | 20.4725
1669.854 | 1831 | 20.4724
1669.835 | 1832 | 20.4721
1669.868 | 1833 | 20.4727
1669.849 | 1834 | 20.4724
1669.856 | 1835 | 20.4725
1669.847 | 1836 | 20.4723
1669.874 | 1837 | 20.4728
1669.821 | 1838 | 20.4719
1669.854 | 1839 | 20.4724
1669.854 | 1840 | 20.4724
1669.826 | 1841 | 20.4719
1669.845 | 1842 | 20.4723
1669.842 | 1843 | 20.4722
1669.841 | 1844 | 20.4722
1669.834 | 1845 | 20.4721
1669.885 | 1846 | 20.473
1669.846 | 1847 | 20.4723
1669.824 | 1848 | 20.4719
1669.834 | 1849 | 20.4721
1669.862 | 1850 | 20.4726
1669.882 | 1851 | 20.4729
1669.857 | 1852 | 20.4725
1669.866 | 1853 | 20.4727
1669.867 | 1854 | 20.4727
1669.855 | 1855 | 20.4725
1669.873 | 1856 | 20.4728
1669.86 | 1857 | 20.4725
1669.846 | 1858 | 20.4723
1669.864 | 1859 | 20.4726
1669.85 | 1860 | 20.4724
1669.845 | 1861 | 20.4723
1669.849 | 1862 | 20.4724
1669.852 | 1863 | 20.4724
1669.808 | 1864 | 20.4716
1669.849 | 1865 | 20.4723
1669.832 | 1866 | 20.4721
1669.834 | 1867 | 20.4721
1669.854 | 1868 | 20.4724
1669.88 | 1869 | 20.4729
1669.899 | 1870 | 20.4732
1669.864 | 1871 | 20.4726
1669.86 | 1872 | 20.4725
1669.852 | 1873 | 20.4724
1669.849 | 1874 | 20.4723
1669.859 | 1875 | 20.4725
1669.852 | 1876 | 20.4724
1669.854 | 1877 | 20.4724
1669.867 | 1878 | 20.4727
1669.858 | 1879 | 20.4725
1669.855 | 1880 | 20.4725
1669.854 | 1881 | 20.4724
1669.869 | 1882 | 20.4727
1669.865 | 1883 | 20.4726
1669.85 | 1884 | 20.4724
1669.863 | 1885 | 20.4726
1669.868 | 1886 | 20.4727
1669.846 | 1887 | 20.4723
1669.846 | 1888 | 20.4723
1669.856 | 1889 | 20.4725
1669.873 | 1890 | 20.4728
1669.865 | 1891 | 20.4726
1669.859 | 1892 | 20.4725
1669.872 | 1893 | 20.4728
1669.852 | 1894 | 20.4724
1669.827 | 1895 | 20.472
1669.826 | 1896 | 20.472
1669.839 | 1897 | 20.4722
1669.842 | 1898 | 20.4722
1669.844 | 1899 | 20.4723
1669.817 | 1900 | 20.4718
1669.843 | 1901 | 20.4722
1669.808 | 1902 | 20.4716
1669.82 | 1903 | 20.4718
1669.813 | 1904 | 20.4717
1669.832 | 1905 | 20.4721
1669.827 | 1906 | 20.472
1669.797 | 1907 | 20.4715
1669.855 | 1908 | 20.4725
1669.818 | 1909 | 20.4718
1669.839 | 1910 | 20.4722
1669.816 | 1911 | 20.4718
1669.812 | 1912 | 20.4717
1669.821 | 1913 | 20.4719
1669.789 | 1914 | 20.4713
1669.835 | 1915 | 20.4721
1669.831 | 1916 | 20.472
1669.834 | 1917 | 20.4721
1669.803 | 1918 | 20.4716
1669.825 | 1919 | 20.4719
1669.827 | 1920 | 20.472
1669.836 | 1921 | 20.4721
1669.845 | 1922 | 20.4723
1669.812 | 1923 | 20.4717
1669.828 | 1924 | 20.472
1669.834 | 1925 | 20.4721
1669.851 | 1926 | 20.4724
1669.821 | 1927 | 20.4719
1669.821 | 1928 | 20.4719
1669.848 | 1929 | 20.4723
1669.822 | 1930 | 20.4719
1669.804 | 1931 | 20.4716
1669.842 | 1932 | 20.4722
1669.819 | 1933 | 20.4718
1669.837 | 1934 | 20.4721
1669.818 | 1935 | 20.4718
1669.832 | 1936 | 20.4721
1669.834 | 1937 | 20.4721
1669.835 | 1938 | 20.4721
1669.843 | 1939 | 20.4723
1669.82 | 1940 | 20.4719
1669.84 | 1941 | 20.4722
1669.833 | 1942 | 20.4721
1669.853 | 1943 | 20.4724
1669.829 | 1944 | 20.472
1669.837 | 1945 | 20.4721
1669.829 | 1946 | 20.472
1669.828 | 1947 | 20.472
1669.823 | 1948 | 20.4719
1669.814 | 1949 | 20.4718
1669.85 | 1950 | 20.4724
1669.845 | 1951 | 20.4723
1669.854 | 1952 | 20.4724
1669.837 | 1953 | 20.4721
1669.827 | 1954 | 20.472
1669.854 | 1955 | 20.4724
1669.847 | 1956 | 20.4723
1669.853 | 1957 | 20.4724
1669.86 | 1958 | 20.4725
1669.841 | 1959 | 20.4722
1669.834 | 1960 | 20.4721
1669.835 | 1961 | 20.4721
1669.835 | 1962 | 20.4721
1669.833 | 1963 | 20.4721
1669.851 | 1964 | 20.4724
1669.838 | 1965 | 20.4722
1669.838 | 1966 | 20.4722
1669.852 | 1967 | 20.4724
1669.851 | 1968 | 20.4724
1669.842 | 1969 | 20.4722
1669.844 | 1970 | 20.4723
1669.84 | 1971 | 20.4722
1669.86 | 1972 | 20.4725
1669.833 | 1973 | 20.4721
1669.839 | 1974 | 20.4722
1669.825 | 1975 | 20.4719
1669.826 | 1976 | 20.472
1669.84 | 1977 | 20.4722
1669.82 | 1978 | 20.4718
1669.817 | 1979 | 20.4718
1669.84 | 1980 | 20.4722
1669.872 | 1981 | 20.4728
1669.865 | 1982 | 20.4726
1669.856 | 1983 | 20.4725
1669.838 | 1984 | 20.4722
1669.837 | 1985 | 20.4721
1669.85 | 1986 | 20.4724
1669.827 | 1987 | 20.472
1669.838 | 1988 | 20.4722
1669.838 | 1993 | 20.4722
1669.848 | 1993 | 20.4723
1669.848 | 1993 | 20.4723
1669.84 | 1993 | 20.4722
1669.84 | 1993 | 20.4722
1669.84 | 1994 | 20.4722
1669.862 | 1995 | 20.4726
1669.817 | 1996 | 20.4718
1669.841 | 1997 | 20.4722
1669.837 | 1998 | 20.4721
1669.834 | 1999 | 20.4721
1669.834 | 2000 | 20.4721
1669.835 | 2001 | 20.4721
1669.845 | 2002 | 20.4723
1669.85 | 2003 | 20.4724
1669.839 | 2004 | 20.4722
1669.866 | 2005 | 20.4727
1669.851 | 2006 | 20.4724
1669.875 | 2007 | 20.4728
1669.858 | 2008 | 20.4725
1669.839 | 2009 | 20.4722
1669.842 | 2010 | 20.4722
1669.845 | 2011 | 20.4723
1669.86 | 2012 | 20.4726
1669.837 | 2013 | 20.4721
1669.863 | 2014 | 20.4726
1669.831 | 2015 | 20.472
1669.84 | 2016 | 20.4722
1669.843 | 2017 | 20.4723
1669.869 | 2018 | 20.4727
1669.821 | 2019 | 20.4719
1669.826 | 2020 | 20.472
1669.855 | 2021 | 20.4725
1669.828 | 2022 | 20.472
1669.829 | 2023 | 20.472
1669.842 | 2024 | 20.4722
1669.824 | 2025 | 20.4719
1669.852 | 2026 | 20.4724
1669.846 | 2027 | 20.4723
1669.856 | 2028 | 20.4725
1669.843 | 2029 | 20.4723
1669.842 | 2030 | 20.4722
1669.818 | 2031 | 20.4718
1669.819 | 2032 | 20.4718
1669.827 | 2033 | 20.472
1669.826 | 2034 | 20.472
1669.845 | 2035 | 20.4723
1669.847 | 2036 | 20.4723
1669.824 | 2037 | 20.4719
1669.821 | 2038 | 20.4719
1669.83 | 2039 | 20.472
1669.825 | 2040 | 20.4719
1669.815 | 2041 | 20.4718
1669.83 | 2042 | 20.472
1669.826 | 2043 | 20.4719
1669.826 | 2044 | 20.4719
1669.863 | 2045 | 20.4726
1669.838 | 2046 | 20.4722
1669.849 | 2047 | 20.4724
1669.854 | 2048 | 20.4724
1669.836 | 2049 | 20.4721
1669.823 | 2050 | 20.4719
1669.845 | 2051 | 20.4723
1669.843 | 2052 | 20.4722
1669.825 | 2053 | 20.4719
1669.84 | 2054 | 20.4722
1669.849 | 2055 | 20.4723
1669.851 | 2056 | 20.4724
1669.86 | 2057 | 20.4725
1669.857 | 2058 | 20.4725
1669.833 | 2059 | 20.4721
1669.836 | 2060 | 20.4721
1669.836 | 2061 | 20.4721
1669.853 | 2062 | 20.4724
1669.854 | 2063 | 20.4724
1669.853 | 2064 | 20.4724
1669.864 | 2065 | 20.4726
1669.834 | 2066 | 20.4721
1669.842 | 2067 | 20.4722
1669.845 | 2068 | 20.4723
1669.837 | 2069 | 20.4721
1669.824 | 2070 | 20.4719
1669.831 | 2071 | 20.472
1669.841 | 2072 | 20.4722
1669.836 | 2073 | 20.4721
1669.831 | 2074 | 20.472
1669.827 | 2075 | 20.472
1669.821 | 2076 | 20.4719
1669.834 | 2077 | 20.4721
1669.826 | 2078 | 20.4719
1669.837 | 2079 | 20.4721
1669.836 | 2080 | 20.4721
1669.828 | 2081 | 20.472
1669.835 | 2082 | 20.4721
1669.842 | 2083 | 20.4722
1669.843 | 2084 | 20.4723
1669.836 | 2085 | 20.4721
1669.822 | 2086 | 20.4719
1669.835 | 2087 | 20.4721
1669.851 | 2088 | 20.4724
1669.844 | 2089 | 20.4723
1669.834 | 2090 | 20.4721
1669.845 | 2091 | 20.4723
1669.858 | 2092 | 20.4725
1669.824 | 2093 | 20.4719
1669.856 | 2094 | 20.4725
1669.824 | 2095 | 20.4719
1669.846 | 2096 | 20.4723
1669.849 | 2097 | 20.4723
1669.855 | 2098 | 20.4725
1669.84 | 2099 | 20.4722
1669.854 | 2100 | 20.4724
1669.857 | 2101 | 20.4725
1669.829 | 2102 | 20.472
1669.829 | 2103 | 20.472
1669.845 | 2104 | 20.4723
1669.851 | 2105 | 20.4724
1669.859 | 2106 | 20.4725
1669.875 | 2107 | 20.4728
1669.837 | 2108 | 20.4721
1669.86 | 2109 | 20.4725
1669.85 | 2110 | 20.4724
1669.849 | 2111 | 20.4723
1669.854 | 2112 | 20.4724
1669.835 | 2113 | 20.4721
1669.843 | 2114 | 20.4722
1669.857 | 2115 | 20.4725
1669.861 | 2116 | 20.4726
1669.841 | 2117 | 20.4722
1669.837 | 2118 | 20.4721
1669.87 | 2119 | 20.4727
1669.873 | 2120 | 20.4728
1669.877 | 2121 | 20.4729
1669.847 | 2122 | 20.4723
1669.863 | 2123 | 20.4726
1669.865 | 2124 | 20.4726
1669.845 | 2125 | 20.4723
1669.859 | 2126 | 20.4725
1669.858 | 2127 | 20.4725
1669.876 | 2128 | 20.4728
1669.864 | 2129 | 20.4726
1669.88 | 2130 | 20.4729
1669.864 | 2131 | 20.4726
1669.838 | 2132 | 20.4722
1669.849 | 2133 | 20.4724
1669.842 | 2134 | 20.4722
1669.865 | 2135 | 20.4726
1669.869 | 2136 | 20.4727
1669.844 | 2137 | 20.4723
1669.863 | 2138 | 20.4726
1669.833 | 2139 | 20.4721
1669.855 | 2140 | 20.4725
1669.856 | 2141 | 20.4725
1669.842 | 2142 | 20.4722
1669.854 | 2143 | 20.4724
1669.867 | 2144 | 20.4727
1669.851 | 2145 | 20.4724
1669.87 | 2146 | 20.4727
1669.888 | 2147 | 20.473
1669.851 | 2148 | 20.4724
1669.879 | 2149 | 20.4729
1669.874 | 2150 | 20.4728
1669.859 | 2151 | 20.4725
1669.886 | 2152 | 20.473
1669.866 | 2153 | 20.4727
1669.866 | 2154 | 20.4727
1669.854 | 2155 | 20.4724
1669.873 | 2156 | 20.4728
1669.875 | 2157 | 20.4728
1669.883 | 2158 | 20.473
1669.89 | 2159 | 20.4731
1669.855 | 2160 | 20.4725
1669.863 | 2161 | 20.4726
1669.906 | 2162 | 20.4733
1669.88 | 2163 | 20.4729
1669.899 | 2164 | 20.4732
1669.897 | 2165 | 20.4732
1669.894 | 2166 | 20.4731
1669.86 | 2167 | 20.4725
1669.869 | 2168 | 20.4727
1669.876 | 2169 | 20.4728
1669.9 | 2170 | 20.4733
1669.862 | 2171 | 20.4726
1669.874 | 2172 | 20.4728
1669.864 | 2173 | 20.4726
1669.852 | 2174 | 20.4724
1669.885 | 2175 | 20.473
1669.865 | 2176 | 20.4726
1669.887 | 2177 | 20.473
1669.885 | 2178 | 20.473
1669.866 | 2179 | 20.4727
1669.858 | 2180 | 20.4725
1669.892 | 2181 | 20.4731
1669.875 | 2182 | 20.4728
1669.879 | 2183 | 20.4729
1669.861 | 2184 | 20.4726
1669.845 | 2185 | 20.4723
1669.897 | 2186 | 20.4732
1669.873 | 2187 | 20.4728
1669.866 | 2188 | 20.4727
1669.866 | 2189 | 20.4727
1669.872 | 2190 | 20.4728
1669.896 | 2191 | 20.4732
1669.876 | 2192 | 20.4728
1669.889 | 2193 | 20.4731
1669.849 | 2194 | 20.4723
1669.89 | 2195 | 20.4731
1669.878 | 2196 | 20.4729
1669.879 | 2197 | 20.4729
1669.868 | 2198 | 20.4727
1669.878 | 2199 | 20.4729
1669.88 | 2200 | 20.4729
1669.87 | 2201 | 20.4727
1669.87 | 2202 | 20.4727
1669.88 | 2203 | 20.4729
1669.885 | 2204 | 20.473
1669.881 | 2205 | 20.4729
1669.847 | 2206 | 20.4723
1669.873 | 2207 | 20.4728
1669.87 | 2208 | 20.4727
1669.845 | 2209 | 20.4723
1669.861 | 2210 | 20.4726
1669.865 | 2211 | 20.4726
1669.876 | 2212 | 20.4728
1669.89 | 2213 | 20.4731
1669.864 | 2214 | 20.4726
1669.868 | 2215 | 20.4727
1669.856 | 2216 | 20.4725
1669.885 | 2217 | 20.473
1669.88 | 2218 | 20.4729
1669.868 | 2219 | 20.4727
1669.86 | 2220 | 20.4725
1669.882 | 2221 | 20.4729
1669.882 | 2222 | 20.4729
1669.877 | 2223 | 20.4729
1669.87 | 2224 | 20.4727
1669.891 | 2225 | 20.4731
1669.883 | 2226 | 20.473
1669.876 | 2227 | 20.4728
1669.862 | 2228 | 20.4726
1669.881 | 2229 | 20.4729
1669.876 | 2230 | 20.4728
1669.867 | 2231 | 20.4727
1669.874 | 2232 | 20.4728
1669.882 | 2233 | 20.4729
1669.873 | 2234 | 20.4728
1669.882 | 2235 | 20.4729
1669.853 | 2236 | 20.4724
1669.858 | 2237 | 20.4725
1669.868 | 2238 | 20.4727
1669.868 | 2239 | 20.4727
1669.886 | 2240 | 20.473
1669.87 | 2241 | 20.4727
1669.885 | 2242 | 20.473
1669.882 | 2243 | 20.4729
1669.87 | 2244 | 20.4727
1669.884 | 2245 | 20.473
1669.868 | 2246 | 20.4727
1669.859 | 2247 | 20.4725
1669.876 | 2248 | 20.4728
1669.853 | 2249 | 20.4724
1669.883 | 2250 | 20.473
1669.885 | 2251 | 20.473
1669.859 | 2252 | 20.4725
1669.889 | 2253 | 20.4731
1669.913 | 2254 | 20.4735
1669.885 | 2255 | 20.473
1669.892 | 2256 | 20.4731
1669.882 | 2257 | 20.4729
1669.897 | 2258 | 20.4732
1669.883 | 2259 | 20.473
1669.882 | 2260 | 20.4729
1669.866 | 2261 | 20.4727
1669.899 | 2262 | 20.4732
1669.885 | 2263 | 20.473
1669.875 | 2264 | 20.4728
1669.868 | 2265 | 20.4727
1669.893 | 2266 | 20.4731
1669.868 | 2267 | 20.4727
1669.878 | 2268 | 20.4729
1669.867 | 2269 | 20.4727
1669.866 | 2270 | 20.4727
1669.898 | 2271 | 20.4732
1669.891 | 2272 | 20.4731
1669.86 | 2273 | 20.4726
1669.882 | 2274 | 20.4729
1669.891 | 2275 | 20.4731
1669.874 | 2276 | 20.4728
1669.856 | 2277 | 20.4725
1669.891 | 2278 | 20.4731
1669.886 | 2279 | 20.473
1669.884 | 2280 | 20.473
1669.894 | 2281 | 20.4732
1669.88 | 2282 | 20.4729
1669.872 | 2283 | 20.4728
1669.879 | 2284 | 20.4729
1669.878 | 2285 | 20.4729
1669.88 | 2286 | 20.4729
1669.865 | 2287 | 20.4726
1669.881 | 2288 | 20.4729
1669.883 | 2289 | 20.473
1669.894 | 2290 | 20.4732
1669.885 | 2291 | 20.473
1669.89 | 2292 | 20.4731
1669.874 | 2293 | 20.4728
1669.898 | 2294 | 20.4732
1669.893 | 2295 | 20.4731
1669.896 | 2296 | 20.4732
1669.894 | 2297 | 20.4731
1669.901 | 2298 | 20.4733
1669.9 | 2299 | 20.4733
1669.902 | 2300 | 20.4733
1669.897 | 2301 | 20.4732
1669.877 | 2302 | 20.4729
1669.88 | 2303 | 20.4729
1669.885 | 2304 | 20.473
1669.889 | 2305 | 20.4731
1669.894 | 2306 | 20.4732
1669.898 | 2307 | 20.4732
1669.899 | 2308 | 20.4732
1669.905 | 2309 | 20.4733
1669.89 | 2310 | 20.4731
1669.873 | 2311 | 20.4728
1669.894 | 2312 | 20.4732
1669.9 | 2313 | 20.4733
1669.887 | 2314 | 20.473
1669.884 | 2315 | 20.473
1669.887 | 2316 | 20.473
1669.858 | 2317 | 20.4725
1669.882 | 2318 | 20.4729
1669.882 | 2319 | 20.4729
1669.887 | 2320 | 20.473
1669.886 | 2321 | 20.473
1669.87 | 2322 | 20.4727
1669.895 | 2323 | 20.4732
1669.886 | 2324 | 20.473
1669.884 | 2325 | 20.473
1669.876 | 2326 | 20.4728
1669.886 | 2327 | 20.473
1669.896 | 2328 | 20.4732
1669.914 | 2329 | 20.4735
1669.898 | 2330 | 20.4732
1669.879 | 2331 | 20.4729
1669.862 | 2332 | 20.4726
1669.865 | 2333 | 20.4726
1669.882 | 2334 | 20.4729
1669.884 | 2335 | 20.473
1669.872 | 2336 | 20.4728
1669.863 | 2337 | 20.4726
1669.88 | 2338 | 20.4729
1669.862 | 2339 | 20.4726
1669.887 | 2340 | 20.473
1669.873 | 2341 | 20.4728
1669.871 | 2342 | 20.4727
1669.91 | 2343 | 20.4734
1669.865 | 2344 | 20.4726
1669.889 | 2345 | 20.4731
1669.908 | 2346 | 20.4734
1669.89 | 2347 | 20.4731
1669.885 | 2348 | 20.473
1669.907 | 2349 | 20.4734
1669.905 | 2350 | 20.4733
1669.886 | 2351 | 20.473
1669.865 | 2352 | 20.4726
1669.873 | 2353 | 20.4728
1669.869 | 2354 | 20.4727
1669.874 | 2355 | 20.4728
1669.888 | 2356 | 20.473
1669.891 | 2357 | 20.4731
1669.914 | 2358 | 20.4735
1669.888 | 2359 | 20.4731
1669.885 | 2360 | 20.473
1669.911 | 2361 | 20.4734
1669.888 | 2362 | 20.4731
1669.905 | 2363 | 20.4733
1669.895 | 2364 | 20.4732
1669.901 | 2365 | 20.4733
1669.885 | 2366 | 20.473
1669.879 | 2367 | 20.4729
1669.853 | 2368 | 20.4724
1669.912 | 2369 | 20.4735
1669.865 | 2370 | 20.4726
1669.876 | 2371 | 20.4728
1669.868 | 2372 | 20.4727
1669.894 | 2373 | 20.4732
1669.88 | 2374 | 20.4729
1669.901 | 2375 | 20.4733
1669.89 | 2376 | 20.4731
1669.861 | 2377 | 20.4726
1669.878 | 2378 | 20.4729
1669.891 | 2379 | 20.4731
1669.906 | 2380 | 20.4733
1669.872 | 2381 | 20.4728
1669.898 | 2382 | 20.4732
1669.889 | 2383 | 20.4731
1669.883 | 2384 | 20.473
1669.882 | 2385 | 20.4729
1669.89 | 2386 | 20.4731
1669.878 | 2387 | 20.4729
1669.862 | 2388 | 20.4726
1669.881 | 2389 | 20.4729
1669.875 | 2390 | 20.4728
1669.869 | 2391 | 20.4727
1669.884 | 2392 | 20.473
1669.862 | 2393 | 20.4726
1669.886 | 2394 | 20.473
1669.89 | 2395 | 20.4731
1669.878 | 2396 | 20.4729
1669.876 | 2397 | 20.4728
1669.866 | 2398 | 20.4727
1669.876 | 2399 | 20.4728
1669.864 | 2400 | 20.4726
1669.895 | 2401 | 20.4732
1669.886 | 2402 | 20.473
1669.881 | 2403 | 20.4729
1669.87 | 2404 | 20.4727
1669.871 | 2405 | 20.4727
1669.912 | 2406 | 20.4735
1669.857 | 2407 | 20.4725
1669.857 | 2408 | 20.4725
1669.891 | 2409 | 20.4731
1669.875 | 2410 | 20.4728
1669.893 | 2411 | 20.4731
1669.89 | 2412 | 20.4731
1669.887 | 2413 | 20.473
1669.888 | 2414 | 20.4731
1669.861 | 2415 | 20.4726
1669.898 | 2416 | 20.4732
1669.883 | 2417 | 20.473
1669.871 | 2418 | 20.4728
1669.863 | 2419 | 20.4726
1669.883 | 2420 | 20.473
1669.872 | 2421 | 20.4728
1669.899 | 2422 | 20.4732
1669.907 | 2423 | 20.4734
1669.882 | 2424 | 20.4729
1669.893 | 2425 | 20.4731
1669.888 | 2426 | 20.473
1669.868 | 2427 | 20.4727
1669.89 | 2428 | 20.4731
1669.89 | 2429 | 20.4731
1669.894 | 2430 | 20.4732
1669.885 | 2431 | 20.473
1669.922 | 2432 | 20.4736
1669.893 | 2433 | 20.4731
1669.892 | 2434 | 20.4731
1669.885 | 2435 | 20.473
1669.905 | 2436 | 20.4733
1669.887 | 2437 | 20.473
1669.866 | 2438 | 20.4727
1669.883 | 2439 | 20.473
1669.891 | 2440 | 20.4731
1669.897 | 2441 | 20.4732
1669.895 | 2442 | 20.4732
1669.885 | 2443 | 20.473
1669.903 | 2444 | 20.4733
1669.911 | 2445 | 20.4734
1669.902 | 2446 | 20.4733
1669.887 | 2447 | 20.473
1669.91 | 2448 | 20.4734
1669.883 | 2449 | 20.473
1669.896 | 2450 | 20.4732
1669.899 | 2451 | 20.4732
1669.914 | 2452 | 20.4735
1669.907 | 2453 | 20.4734
1669.872 | 2454 | 20.4728
1669.898 | 2455 | 20.4732
1669.892 | 2456 | 20.4731
1669.879 | 2457 | 20.4729
1669.887 | 2458 | 20.473
1669.921 | 2459 | 20.4736
1669.879 | 2460 | 20.4729
1669.897 | 2461 | 20.4732
1669.904 | 2462 | 20.4733
1669.9 | 2463 | 20.4733
1669.902 | 2464 | 20.4733
1669.862 | 2465 | 20.4726
1669.892 | 2466 | 20.4731
1669.898 | 2467 | 20.4732
1669.88 | 2468 | 20.4729
1669.874 | 2469 | 20.4728
1669.905 | 2470 | 20.4733
1669.872 | 2471 | 20.4728
1669.914 | 2472 | 20.4735
1669.9 | 2473 | 20.4733
1669.894 | 2474 | 20.4731
1669.879 | 2475 | 20.4729
1669.898 | 2476 | 20.4732
1669.903 | 2477 | 20.4733
1669.875 | 2478 | 20.4728
1669.889 | 2479 | 20.4731
1669.883 | 2480 | 20.473
1669.877 | 2481 | 20.4729
1669.888 | 2482 | 20.4731
1669.916 | 2483 | 20.4735
1669.893 | 2484 | 20.4731
1669.89 | 2485 | 20.4731
1669.872 | 2486 | 20.4728
1669.885 | 2487 | 20.473
1669.892 | 2488 | 20.4731
1669.883 | 2489 | 20.473
1669.876 | 2490 | 20.4728
1669.902 | 2491 | 20.4733
1669.871 | 2492 | 20.4727
1669.914 | 2493 | 20.4735
1669.894 | 2494 | 20.4732
1669.866 | 2495 | 20.4727
1669.873 | 2496 | 20.4728
1669.873 | 2497 | 20.4728
1669.883 | 2498 | 20.473
1669.883 | 2499 | 20.473
1669.899 | 2500 | 20.4732
1669.913 | 2501 | 20.4735
1669.872 | 2502 | 20.4728
1669.89 | 2503 | 20.4731
1669.917 | 2504 | 20.4735
1669.898 | 2505 | 20.4732
1669.871 | 2506 | 20.4727
1669.877 | 2507 | 20.4729
1669.927 | 2508 | 20.4737
1669.927 | 2512 | 20.4737
1669.906 | 2512 | 20.4733
1669.906 | 2512 | 20.4733
1669.917 | 2512 | 20.4735
1669.899 | 2513 | 20.4732
1669.884 | 2514 | 20.473
1669.893 | 2515 | 20.4731
1669.906 | 2516 | 20.4734
1669.894 | 2517 | 20.4731
1669.882 | 2518 | 20.4729
1669.89 | 2519 | 20.4731
1669.887 | 2520 | 20.473
1669.898 | 2521 | 20.4732
1669.896 | 2522 | 20.4732
1669.899 | 2523 | 20.4732
1669.891 | 2524 | 20.4731
1669.906 | 2525 | 20.4733
1669.912 | 2526 | 20.4735
1669.905 | 2527 | 20.4733
1669.89 | 2528 | 20.4731
1669.885 | 2529 | 20.473
1669.884 | 2530 | 20.473
1669.899 | 2531 | 20.4732
1669.897 | 2532 | 20.4732
1669.905 | 2533 | 20.4733
1669.893 | 2534 | 20.4731
1669.876 | 2535 | 20.4728
1669.908 | 2536 | 20.4734
1669.874 | 2537 | 20.4728
1669.885 | 2538 | 20.473
1669.9 | 2539 | 20.4733
1669.872 | 2540 | 20.4728
1669.895 | 2541 | 20.4732
1669.913 | 2542 | 20.4735
1669.883 | 2543 | 20.473
1669.892 | 2544 | 20.4731
1669.891 | 2545 | 20.4731
1669.905 | 2546 | 20.4733
1669.922 | 2547 | 20.4736
1669.905 | 2548 | 20.4733
1669.907 | 2549 | 20.4734
1669.899 | 2550 | 20.4732
1669.862 | 2551 | 20.4726
1669.905 | 2552 | 20.4733
1669.911 | 2553 | 20.4734
1669.892 | 2554 | 20.4731
1669.914 | 2555 | 20.4735
1669.897 | 2556 | 20.4732
1669.884 | 2557 | 20.473
1669.892 | 2558 | 20.4731
1669.877 | 2559 | 20.4729
1669.906 | 2560 | 20.4733
1669.907 | 2561 | 20.4734
1669.887 | 2562 | 20.473
1669.89 | 2563 | 20.4731
1669.909 | 2564 | 20.4734
1669.91 | 2565 | 20.4734
1669.896 | 2566 | 20.4732
1669.91 | 2567 | 20.4734
1669.896 | 2568 | 20.4732
1669.889 | 2569 | 20.4731
1669.909 | 2570 | 20.4734
1669.872 | 2571 | 20.4728
1669.92 | 2572 | 20.4736
1669.882 | 2573 | 20.4729
1669.896 | 2574 | 20.4732
1669.905 | 2575 | 20.4733
1669.907 | 2576 | 20.4734
1669.91 | 2577 | 20.4734
1669.904 | 2578 | 20.4733
1669.933 | 2579 | 20.4738
1669.909 | 2580 | 20.4734
1669.919 | 2581 | 20.4736
1669.912 | 2582 | 20.4735
1669.916 | 2583 | 20.4735
1669.902 | 2584 | 20.4733
1669.916 | 2585 | 20.4735
1669.9 | 2586 | 20.4733
1669.904 | 2587 | 20.4733
1669.911 | 2588 | 20.4734
1669.893 | 2589 | 20.4731
1669.931 | 2590 | 20.4738
1669.931 | 2591 | 20.4738
1669.917 | 2592 | 20.4735
1669.927 | 2593 | 20.4737
1669.916 | 2594 | 20.4735
1669.895 | 2595 | 20.4732
1669.906 | 2596 | 20.4733
1669.912 | 2597 | 20.4735
1669.907 | 2598 | 20.4734
1669.93 | 2599 | 20.4738
1669.922 | 2600 | 20.4736
1669.912 | 2601 | 20.4735
1669.937 | 2602 | 20.4739
1669.912 | 2603 | 20.4735
1669.902 | 2604 | 20.4733
1669.898 | 2605 | 20.4732
1669.893 | 2606 | 20.4731
1669.928 | 2607 | 20.4737
1669.908 | 2608 | 20.4734
1669.906 | 2609 | 20.4734
1669.915 | 2610 | 20.4735
1669.918 | 2611 | 20.4736
1669.905 | 2612 | 20.4733
1669.908 | 2613 | 20.4734
1669.91 | 2614 | 20.4734
1669.921 | 2615 | 20.4736
1669.887 | 2616 | 20.473
1669.902 | 2617 | 20.4733
1669.905 | 2618 | 20.4733
1669.911 | 2619 | 20.4734
1669.888 | 2620 | 20.473
1669.897 | 2621 | 20.4732
1669.917 | 2622 | 20.4735
1669.9 | 2623 | 20.4733
1669.901 | 2624 | 20.4733
1669.899 | 2625 | 20.4732
1669.894 | 2626 | 20.4732
1669.891 | 2627 | 20.4731
1669.905 | 2628 | 20.4733
1669.895 | 2629 | 20.4732
1669.9 | 2630 | 20.4733
1669.891 | 2631 | 20.4731
1669.918 | 2632 | 20.4736
1669.9 | 2633 | 20.4733
1669.931 | 2634 | 20.4738
1669.935 | 2635 | 20.4739
1669.893 | 2636 | 20.4731
1669.902 | 2637 | 20.4733
1669.896 | 2638 | 20.4732
1669.897 | 2639 | 20.4732
1669.926 | 2640 | 20.4737
1669.914 | 2641 | 20.4735
1669.891 | 2642 | 20.4731
1669.901 | 2643 | 20.4733
1669.904 | 2644 | 20.4733
1669.93 | 2645 | 20.4738
1669.886 | 2646 | 20.473
1669.865 | 2647 | 20.4727
1669.888 | 2648 | 20.473
1669.891 | 2649 | 20.4731
1669.895 | 2650 | 20.4732
1669.883 | 2651 | 20.473
1669.885 | 2652 | 20.473
1669.892 | 2653 | 20.4731
1669.895 | 2654 | 20.4732
1669.891 | 2655 | 20.4731
1669.902 | 2656 | 20.4733
1669.875 | 2657 | 20.4728
1669.895 | 2658 | 20.4732
1669.874 | 2659 | 20.4728
1669.871 | 2660 | 20.4727
1669.905 | 2661 | 20.4733
1669.911 | 2662 | 20.4734
1669.907 | 2663 | 20.4734
1669.892 | 2664 | 20.4731
1669.903 | 2665 | 20.4733
1669.888 | 2666 | 20.473
1669.901 | 2667 | 20.4733
1669.881 | 2668 | 20.4729
1669.895 | 2669 | 20.4732
1669.878 | 2670 | 20.4729
1669.935 | 2671 | 20.4739
1669.909 | 2672 | 20.4734
1669.904 | 2673 | 20.4733
1669.887 | 2674 | 20.473
1669.905 | 2675 | 20.4733
1669.904 | 2676 | 20.4733
1669.893 | 2677 | 20.4731
1669.905 | 2678 | 20.4733
1669.896 | 2679 | 20.4732
1669.924 | 2680 | 20.4737
1669.891 | 2681 | 20.4731
1669.899 | 2682 | 20.4732
1669.9 | 2683 | 20.4733
1669.902 | 2684 | 20.4733
1669.905 | 2685 | 20.4733
1669.884 | 2686 | 20.473
1669.899 | 2687 | 20.4732
1669.872 | 2688 | 20.4728
1669.897 | 2689 | 20.4732
1669.914 | 2690 | 20.4735
1669.901 | 2691 | 20.4733
1669.917 | 2692 | 20.4735
1669.915 | 2693 | 20.4735
1669.884 | 2694 | 20.473
1669.906 | 2695 | 20.4733
1669.921 | 2696 | 20.4736
1669.897 | 2697 | 20.4732
1669.918 | 2698 | 20.4736
1669.9 | 2699 | 20.4733
1669.928 | 2700 | 20.4737
1669.907 | 2701 | 20.4734
1669.915 | 2702 | 20.4735
1669.902 | 2703 | 20.4733
1669.903 | 2704 | 20.4733
1669.902 | 2705 | 20.4733
1669.914 | 2706 | 20.4735
1669.904 | 2707 | 20.4733
1669.915 | 2708 | 20.4735
1669.913 | 2709 | 20.4735
1669.9 | 2710 | 20.4733
1669.932 | 2711 | 20.4738
1669.924 | 2712 | 20.4737
1669.941 | 2713 | 20.474
1669.909 | 2714 | 20.4734
1669.901 | 2715 | 20.4733
1669.905 | 2716 | 20.4733
1669.904 | 2717 | 20.4733
1669.93 | 2718 | 20.4738
1669.878 | 2719 | 20.4729
1669.885 | 2720 | 20.473
1669.901 | 2721 | 20.4733
1669.874 | 2722 | 20.4728
1669.901 | 2723 | 20.4733
1669.895 | 2724 | 20.4732
1669.906 | 2725 | 20.4734
1669.926 | 2726 | 20.4737
1669.888 | 2727 | 20.473
1669.896 | 2728 | 20.4732
1669.913 | 2729 | 20.4735
1669.89 | 2730 | 20.4731
1669.919 | 2731 | 20.4736
1669.895 | 2732 | 20.4732
1669.89 | 2733 | 20.4731
1669.895 | 2734 | 20.4732
1669.864 | 2735 | 20.4726
1669.877 | 2736 | 20.4729
1669.903 | 2737 | 20.4733
1669.907 | 2738 | 20.4734
1669.88 | 2739 | 20.4729
1669.895 | 2740 | 20.4732
1669.882 | 2741 | 20.4729
1669.895 | 2742 | 20.4732
1669.896 | 2743 | 20.4732
1669.89 | 2744 | 20.4731
1669.897 | 2745 | 20.4732
1669.898 | 2746 | 20.4732
1669.89 | 2747 | 20.4731
1669.905 | 2748 | 20.4733
1669.881 | 2749 | 20.4729
1669.891 | 2750 | 20.4731
1669.885 | 2751 | 20.473
1669.902 | 2752 | 20.4733
1669.885 | 2753 | 20.473
1669.898 | 2754 | 20.4732
1669.876 | 2755 | 20.4728
1669.862 | 2756 | 20.4726
1669.879 | 2757 | 20.4729
1669.89 | 2758 | 20.4731
1669.871 | 2759 | 20.4727
1669.935 | 2760 | 20.4739
1669.899 | 2761 | 20.4732
1669.905 | 2762 | 20.4733
1669.91 | 2763 | 20.4734
1669.928 | 2764 | 20.4737
1669.887 | 2765 | 20.473
1669.871 | 2766 | 20.4727
1669.91 | 2767 | 20.4734
1669.908 | 2768 | 20.4734
1669.883 | 2769 | 20.473
1669.899 | 2770 | 20.4732
1669.917 | 2771 | 20.4735
1669.928 | 2772 | 20.4737
1669.91 | 2773 | 20.4734
1669.89 | 2774 | 20.4731
1669.893 | 2775 | 20.4731
1669.91 | 2776 | 20.4734
1669.899 | 2777 | 20.4732
1669.899 | 2778 | 20.4732
1669.933 | 2779 | 20.4738
1669.901 | 2780 | 20.4733
1669.891 | 2781 | 20.4731
1669.883 | 2782 | 20.473
1669.918 | 2783 | 20.4736
1669.878 | 2784 | 20.4729
1669.89 | 2785 | 20.4731
1669.905 | 2786 | 20.4733
1669.913 | 2787 | 20.4735
1669.902 | 2788 | 20.4733
1669.895 | 2789 | 20.4732
1669.912 | 2790 | 20.4735
1669.9 | 2791 | 20.4733
1669.91 | 2792 | 20.4734
1669.903 | 2793 | 20.4733
1669.865 | 2794 | 20.4726
1669.926 | 2795 | 20.4737
1669.897 | 2796 | 20.4732
1669.913 | 2797 | 20.4735
1669.899 | 2798 | 20.4732
1669.913 | 2799 | 20.4735
1669.876 | 2800 | 20.4728
1669.905 | 2801 | 20.4733
1669.901 | 2802 | 20.4733
1669.91 | 2803 | 20.4734
1669.894 | 2804 | 20.4731
1669.907 | 2805 | 20.4734
1669.907 | 2806 | 20.4734
1669.901 | 2807 | 20.4733
1669.894 | 2808 | 20.4732
1669.913 | 2809 | 20.4735
1669.91 | 2810 | 20.4734
1669.904 | 2811 | 20.4733
1669.905 | 2812 | 20.4733
1669.877 | 2813 | 20.4729
1669.885 | 2814 | 20.473
1669.875 | 2815 | 20.4728
1669.884 | 2816 | 20.473
1669.911 | 2817 | 20.4734
1669.888 | 2818 | 20.473
1669.895 | 2819 | 20.4732
1669.898 | 2820 | 20.4732
1669.926 | 2821 | 20.4737
1669.897 | 2822 | 20.4732
1669.9 | 2823 | 20.4733
1669.898 | 2824 | 20.4732
1669.882 | 2825 | 20.4729
1669.899 | 2826 | 20.4732
1669.904 | 2827 | 20.4733
1669.912 | 2828 | 20.4735
1669.887 | 2829 | 20.473
1669.91 | 2830 | 20.4734
1669.925 | 2831 | 20.4737
1669.904 | 2832 | 20.4733
1669.902 | 2833 | 20.4733
1669.925 | 2834 | 20.4737
1669.885 | 2835 | 20.473
1669.888 | 2836 | 20.4731
1669.895 | 2837 | 20.4732
1669.89 | 2838 | 20.4731
1669.913 | 2839 | 20.4735
1669.914 | 2840 | 20.4735
1669.917 | 2841 | 20.4735
1669.92 | 2842 | 20.4736
1669.936 | 2843 | 20.4739
1669.917 | 2844 | 20.4735
1669.907 | 2845 | 20.4734
1669.905 | 2846 | 20.4733
1669.913 | 2847 | 20.4735
1669.932 | 2848 | 20.4738
1669.924 | 2849 | 20.4737
1669.92 | 2850 | 20.4736
1669.93 | 2851 | 20.4738
1669.92 | 2852 | 20.4736
1669.905 | 2853 | 20.4733
1669.891 | 2854 | 20.4731
1669.907 | 2855 | 20.4734
1669.909 | 2856 | 20.4734
1669.904 | 2857 | 20.4733
1669.916 | 2858 | 20.4735
1669.906 | 2859 | 20.4734
1669.91 | 2860 | 20.4734
1669.93 | 2861 | 20.4738
1669.9 | 2862 | 20.4733
1669.899 | 2863 | 20.4732
1669.91 | 2864 | 20.4734
1669.901 | 2865 | 20.4733
1669.931 | 2866 | 20.4738
1669.902 | 2867 | 20.4733
1669.948 | 2868 | 20.4741
1669.906 | 2869 | 20.4734
1669.91 | 2870 | 20.4734
1669.913 | 2871 | 20.4735
1669.937 | 2872 | 20.4739
1669.929 | 2873 | 20.4737
1669.896 | 2874 | 20.4732
1669.932 | 2875 | 20.4738
1669.917 | 2876 | 20.4735
1669.925 | 2877 | 20.4737
1669.929 | 2878 | 20.4738
1669.945 | 2879 | 20.474
1669.922 | 2880 | 20.4736
1669.914 | 2881 | 20.4735
1669.922 | 2882 | 20.4736
1669.913 | 2883 | 20.4735
1669.916 | 2884 | 20.4735
1669.926 | 2885 | 20.4737
1669.92 | 2886 | 20.4736
1669.902 | 2887 | 20.4733
1669.917 | 2888 | 20.4735
1669.93 | 2889 | 20.4738
1669.921 | 2890 | 20.4736
1669.911 | 2891 | 20.4734
1669.905 | 2892 | 20.4733
1669.938 | 2893 | 20.4739
1669.933 | 2894 | 20.4738
1669.906 | 2895 | 20.4733
1669.917 | 2896 | 20.4735
1669.916 | 2897 | 20.4735
1669.915 | 2898 | 20.4735
1669.919 | 2899 | 20.4736
1669.924 | 2900 | 20.4737
1669.95 | 2901 | 20.4741
1669.914 | 2902 | 20.4735
1669.924 | 2903 | 20.4737
1669.915 | 2904 | 20.4735
1669.931 | 2905 | 20.4738
1669.927 | 2906 | 20.4737
1669.918 | 2907 | 20.4736
1669.899 | 2908 | 20.4732
1669.924 | 2909 | 20.4737
1669.919 | 2910 | 20.4736
1669.916 | 2911 | 20.4735
1669.915 | 2912 | 20.4735
1669.898 | 2913 | 20.4732
1669.89 | 2914 | 20.4731
1669.896 | 2915 | 20.4732
1669.926 | 2916 | 20.4737
1669.91 | 2917 | 20.4734
1669.916 | 2918 | 20.4735
1669.92 | 2919 | 20.4736
1669.938 | 2920 | 20.4739
1669.917 | 2921 | 20.4735
1669.92 | 2922 | 20.4736
1669.941 | 2923 | 20.474
1669.917 | 2924 | 20.4735
1669.916 | 2925 | 20.4735
1669.933 | 2926 | 20.4738
1669.883 | 2927 | 20.473
1669.936 | 2928 | 20.4739
1669.935 | 2929 | 20.4739
1669.915 | 2930 | 20.4735
1669.903 | 2931 | 20.4733
1669.911 | 2932 | 20.4734
1669.923 | 2933 | 20.4737
1669.916 | 2934 | 20.4735
1669.943 | 2935 | 20.474
1669.95 | 2936 | 20.4741
1669.924 | 2937 | 20.4737
1669.928 | 2938 | 20.4737
1669.91 | 2939 | 20.4734
1669.906 | 2940 | 20.4734
1669.917 | 2941 | 20.4735
1669.936 | 2942 | 20.4739
1669.925 | 2943 | 20.4737
1669.929 | 2944 | 20.4738
1669.913 | 2945 | 20.4735
1669.921 | 2946 | 20.4736
1669.932 | 2947 | 20.4738
1669.933 | 2948 | 20.4738
1669.901 | 2949 | 20.4733
1669.927 | 2950 | 20.4737
1669.93 | 2951 | 20.4738
1669.94 | 2952 | 20.4739
1669.943 | 2953 | 20.474
1669.92 | 2954 | 20.4736
1669.924 | 2955 | 20.4737
1669.927 | 2956 | 20.4737
1669.92 | 2957 | 20.4736
1669.918 | 2958 | 20.4736
1669.927 | 2959 | 20.4737
1669.919 | 2960 | 20.4736
1669.929 | 2961 | 20.4738
1669.932 | 2962 | 20.4738
1669.93 | 2963 | 20.4738
1669.961 | 2964 | 20.4743
1669.913 | 2965 | 20.4735
1669.93 | 2966 | 20.4738
1669.922 | 2967 | 20.4736
1669.92 | 2968 | 20.4736
1669.907 | 2969 | 20.4734
1669.921 | 2970 | 20.4736
1669.918 | 2971 | 20.4736
1669.909 | 2972 | 20.4734
1669.927 | 2973 | 20.4737
1669.927 | 2974 | 20.4737
1669.925 | 2975 | 20.4737
1669.945 | 2976 | 20.474
1669.901 | 2977 | 20.4733
1669.92 | 2978 | 20.4736
1669.894 | 2979 | 20.4731
1669.931 | 2980 | 20.4738
1669.92 | 2981 | 20.4736
1669.933 | 2982 | 20.4738
1669.919 | 2983 | 20.4736
1669.926 | 2984 | 20.4737
1669.935 | 2985 | 20.4739
1669.932 | 2986 | 20.4738
1669.907 | 2987 | 20.4734
1669.911 | 2988 | 20.4734
1669.901 | 2989 | 20.4733
1669.927 | 2990 | 20.4737
1669.932 | 2991 | 20.4738
1669.943 | 2992 | 20.474
1669.905 | 2993 | 20.4733
1669.913 | 2994 | 20.4735
1669.938 | 2995 | 20.4739
1669.933 | 2996 | 20.4738
1669.926 | 2997 | 20.4737
1669.902 | 2998 | 20.4733
1669.931 | 2999 | 20.4738
1669.916 | 3000 | 20.4735
1669.929 | 3001 | 20.4737
1669.933 | 3002 | 20.4738
1669.944 | 3003 | 20.474
1669.933 | 3004 | 20.4738
1669.915 | 3005 | 20.4735
1669.927 | 3006 | 20.4737
1669.911 | 3007 | 20.4734
1669.94 | 3008 | 20.474
1669.926 | 3009 | 20.4737
1669.914 | 3010 | 20.4735
1669.931 | 3011 | 20.4738
1669.908 | 3012 | 20.4734
1669.908 | 3013 | 20.4734
1669.913 | 3014 | 20.4735
1669.917 | 3015 | 20.4735
1669.935 | 3016 | 20.4739
1669.947 | 3017 | 20.4741
1669.906 | 3018 | 20.4734
1669.913 | 3019 | 20.4735
1669.927 | 3020 | 20.4737
1669.944 | 3021 | 20.474
1669.915 | 3022 | 20.4735
1669.93 | 3023 | 20.4738
1669.922 | 3024 | 20.4736
1669.961 | 3025 | 20.4743
1669.932 | 3026 | 20.4738
1669.933 | 3027 | 20.4738
1669.925 | 3028 | 20.4737
1669.943 | 3029 | 20.474
1669.948 | 3030 | 20.4741
1669.954 | 3031 | 20.4742
1669.926 | 3032 | 20.4737
1669.929 | 3033 | 20.4737
1669.938 | 3034 | 20.4739
1669.928 | 3035 | 20.4737
1669.945 | 3036 | 20.474
1669.94 | 3037 | 20.474
1669.96 | 3038 | 20.4743
1669.924 | 3039 | 20.4737
1669.917 | 3040 | 20.4735
1669.937 | 3041 | 20.4739
1669.93 | 3042 | 20.4738
1669.913 | 3043 | 20.4735
1669.943 | 3044 | 20.474
1669.945 | 3045 | 20.474
1669.959 | 3046 | 20.4743
1669.95 | 3047 | 20.4741
1669.929 | 3048 | 20.4737
1669.972 | 3049 | 20.4745
1669.937 | 3050 | 20.4739
1669.93 | 3051 | 20.4738
1669.946 | 3052 | 20.474
1669.955 | 3053 | 20.4742
1669.946 | 3054 | 20.474
1669.939 | 3055 | 20.4739
1669.945 | 3056 | 20.474
1669.956 | 3057 | 20.4742
1669.948 | 3058 | 20.4741
1669.918 | 3059 | 20.4736
1669.951 | 3060 | 20.4741
1669.96 | 3061 | 20.4743
1669.97 | 3062 | 20.4745
1669.946 | 3063 | 20.4741
1669.935 | 3064 | 20.4739
1669.939 | 3065 | 20.4739
1669.939 | 3066 | 20.4739
1669.948 | 3067 | 20.4741
1669.927 | 3068 | 20.4737
1669.94 | 3069 | 20.4739
1669.938 | 3070 | 20.4739
1669.921 | 3071 | 20.4736
1669.933 | 3072 | 20.4738
1669.943 | 3073 | 20.474
1669.934 | 3074 | 20.4738
1669.957 | 3075 | 20.4743
1669.927 | 3076 | 20.4737
1669.957 | 3077 | 20.4743
1669.944 | 3078 | 20.474
1669.925 | 3079 | 20.4737
1669.941 | 3080 | 20.474
1669.94 | 3081 | 20.474
1669.94 | 3082 | 20.474
1669.962 | 3083 | 20.4743
1669.943 | 3084 | 20.474
1669.94 | 3085 | 20.4739
1669.97 | 3086 | 20.4745
1669.928 | 3087 | 20.4737
1669.971 | 3088 | 20.4745
1669.926 | 3089 | 20.4737
1669.966 | 3090 | 20.4744
1669.93 | 3091 | 20.4738
1669.946 | 3092 | 20.474
1669.932 | 3093 | 20.4738
1669.945 | 3094 | 20.474
1669.933 | 3095 | 20.4738
1669.944 | 3096 | 20.474
1669.924 | 3097 | 20.4737
1669.955 | 3098 | 20.4742
1669.948 | 3099 | 20.4741
1669.935 | 3100 | 20.4739
1669.983 | 3101 | 20.4747
1669.959 | 3102 | 20.4743
1669.964 | 3103 | 20.4744
1669.973 | 3104 | 20.4745
1669.968 | 3105 | 20.4744
1669.961 | 3106 | 20.4743
1669.947 | 3107 | 20.4741
1669.936 | 3108 | 20.4739
1669.966 | 3109 | 20.4744
1669.943 | 3110 | 20.474
1669.96 | 3111 | 20.4743
1669.95 | 3112 | 20.4741
1669.969 | 3113 | 20.4745
1669.943 | 3114 | 20.474
1669.949 | 3115 | 20.4741
1669.968 | 3116 | 20.4744
1669.951 | 3117 | 20.4741
1669.944 | 3118 | 20.474
1669.943 | 3119 | 20.474
1669.967 | 3120 | 20.4744
1669.95 | 3121 | 20.4741
1669.949 | 3122 | 20.4741
1669.973 | 3123 | 20.4745
1669.951 | 3124 | 20.4741
1669.934 | 3125 | 20.4738
1669.937 | 3126 | 20.4739
1669.962 | 3127 | 20.4743
1669.968 | 3128 | 20.4745
1669.949 | 3129 | 20.4741
1669.945 | 3130 | 20.474
1669.96 | 3131 | 20.4743
1669.96 | 3132 | 20.4743
1669.95 | 3133 | 20.4741
1669.948 | 3134 | 20.4741
1669.932 | 3135 | 20.4738
1669.943 | 3136 | 20.474
1669.953 | 3137 | 20.4742
1669.935 | 3138 | 20.4739
1669.954 | 3139 | 20.4742
1669.95 | 3140 | 20.4741
1669.942 | 3141 | 20.474
1669.973 | 3142 | 20.4745
1669.924 | 3143 | 20.4737
1669.962 | 3144 | 20.4743
1669.962 | 3145 | 20.4743
1669.936 | 3146 | 20.4739
1669.954 | 3147 | 20.4742
1669.93 | 3148 | 20.4738
1669.947 | 3149 | 20.4741
1669.96 | 3150 | 20.4743
1669.972 | 3151 | 20.4745
1669.961 | 3152 | 20.4743
1669.999 | 3153 | 20.475
1669.985 | 3154 | 20.4747
1669.975 | 3155 | 20.4746
1669.966 | 3156 | 20.4744
1669.974 | 3157 | 20.4746
1669.942 | 3158 | 20.474
1669.979 | 3159 | 20.4746
1669.946 | 3160 | 20.474
1669.973 | 3161 | 20.4745
1669.972 | 3162 | 20.4745
1669.945 | 3163 | 20.474
1669.974 | 3164 | 20.4745
1669.932 | 3165 | 20.4738
1669.972 | 3166 | 20.4745
1669.952 | 3167 | 20.4742
1669.95 | 3168 | 20.4741
1669.935 | 3169 | 20.4739
1669.937 | 3170 | 20.4739
1669.965 | 3171 | 20.4744
1669.952 | 3172 | 20.4742
1669.94 | 3173 | 20.4739
1669.959 | 3174 | 20.4743
1669.96 | 3175 | 20.4743
1669.96 | 3176 | 20.4743
1669.976 | 3177 | 20.4746
1669.944 | 3178 | 20.474
1669.954 | 3179 | 20.4742
1669.954 | 3180 | 20.4742
1669.948 | 3181 | 20.4741
1669.967 | 3182 | 20.4744
1669.966 | 3183 | 20.4744
1669.931 | 3184 | 20.4738
1669.958 | 3185 | 20.4743
1669.94 | 3186 | 20.4739
1669.95 | 3187 | 20.4741
1669.98 | 3188 | 20.4746
1669.943 | 3189 | 20.474
1669.962 | 3190 | 20.4743
1669.961 | 3191 | 20.4743
1669.967 | 3192 | 20.4744
1669.955 | 3193 | 20.4742
1669.978 | 3194 | 20.4746
1669.968 | 3195 | 20.4745
1669.942 | 3196 | 20.474
1669.964 | 3197 | 20.4744
1669.937 | 3198 | 20.4739
1669.958 | 3199 | 20.4743
1669.961 | 3200 | 20.4743
1669.933 | 3201 | 20.4738
1669.942 | 3202 | 20.474
1669.949 | 3203 | 20.4741
1669.939 | 3204 | 20.4739
1669.92 | 3205 | 20.4736
1669.954 | 3206 | 20.4742
1669.951 | 3207 | 20.4741
1669.953 | 3208 | 20.4742
1669.947 | 3209 | 20.4741
1669.944 | 3210 | 20.474
1669.956 | 3211 | 20.4742
1669.969 | 3212 | 20.4745
1669.958 | 3213 | 20.4743
1669.96 | 3214 | 20.4743
1669.972 | 3215 | 20.4745
1669.959 | 3216 | 20.4743
1669.954 | 3217 | 20.4742
1669.973 | 3218 | 20.4745
1669.961 | 3219 | 20.4743
1669.96 | 3220 | 20.4743
1670.003 | 3221 | 20.475
1669.97 | 3222 | 20.4745
1669.939 | 3223 | 20.4739
1669.947 | 3224 | 20.4741
1669.966 | 3225 | 20.4744
1669.968 | 3226 | 20.4744
1669.959 | 3227 | 20.4743
1669.96 | 3228 | 20.4743
1669.958 | 3229 | 20.4743
1669.951 | 3230 | 20.4741
1669.968 | 3231 | 20.4745
1669.98 | 3232 | 20.4747
1669.953 | 3233 | 20.4742
1669.958 | 3234 | 20.4743
1669.969 | 3235 | 20.4745
1669.976 | 3236 | 20.4746
1669.978 | 3237 | 20.4746
1669.932 | 3238 | 20.4738
1669.967 | 3239 | 20.4744
1669.966 | 3240 | 20.4744
1669.97 | 3241 | 20.4745
1670 | 3242 | 20.475
1669.995 | 3243 | 20.4749
1669.985 | 3244 | 20.4747
1669.982 | 3245 | 20.4747
1669.935 | 3246 | 20.4739
1669.963 | 3247 | 20.4744
1669.969 | 3248 | 20.4745
1669.974 | 3249 | 20.4745
1669.985 | 3250 | 20.4747
1669.984 | 3251 | 20.4747
1669.957 | 3252 | 20.4743
1669.976 | 3253 | 20.4746
1669.959 | 3254 | 20.4743
1669.976 | 3255 | 20.4746
1669.974 | 3256 | 20.4745
1669.946 | 3257 | 20.4741
1669.968 | 3258 | 20.4744
1669.963 | 3259 | 20.4744
1669.971 | 3260 | 20.4745
1669.973 | 3261 | 20.4745
1669.996 | 3262 | 20.4749
1669.99 | 3263 | 20.4748
1669.972 | 3264 | 20.4745
1669.976 | 3265 | 20.4746
1669.974 | 3266 | 20.4745
1669.963 | 3267 | 20.4744
1669.971 | 3268 | 20.4745
1670 | 3269 | 20.475
1669.977 | 3270 | 20.4746
1670.002 | 3271 | 20.475
1669.996 | 3272 | 20.4749
1669.953 | 3273 | 20.4742
1669.984 | 3274 | 20.4747
1669.972 | 3275 | 20.4745
1669.979 | 3276 | 20.4746
1669.977 | 3277 | 20.4746
1669.955 | 3278 | 20.4742
1669.988 | 3279 | 20.4748
1669.982 | 3280 | 20.4747
1669.968 | 3281 | 20.4744
1669.973 | 3282 | 20.4745
1669.973 | 3283 | 20.4745
1669.996 | 3284 | 20.4749
1669.973 | 3285 | 20.4745
1670.019 | 3286 | 20.4753
1669.97 | 3287 | 20.4745
1669.994 | 3288 | 20.4749
1669.979 | 3289 | 20.4746
1669.988 | 3290 | 20.4748
1670.003 | 3291 | 20.4751
1669.991 | 3292 | 20.4748
1669.966 | 3293 | 20.4744
1670.015 | 3294 | 20.4753
1669.999 | 3295 | 20.475
1670.005 | 3296 | 20.4751
1670.022 | 3297 | 20.4754
1669.992 | 3298 | 20.4749
1670.003 | 3299 | 20.4751
1669.984 | 3300 | 20.4747
1669.976 | 3301 | 20.4746