## 1.25
time (s) | weight (kg)
10 | 2.65
20 | 2.9
30 | 3.1
40 | 3.3
50 | 3.5
60 | 3.7
70 | 3.9
80 | 4.15
90 | 4.3
100 | 4.55
10 | 16.2
20 | 16
30
40
50
60
70
80
90
100

## 3.0
Time (s) | weight (kg)
10 | 16.2
20 | 16.65
30 | 17.15
40 | 17.65
50 | 18.2
60 | 18.7
70 | 19.2
80 | 19.7
90 | 20.25
100 | 20.8

## 0.5
Time (s) | Weight (kg)
10 | 0.1
20 | 0.2
30 | 0.3
40 | 0.45
50 | 0.55
60 | 0.65
70 | 0.75
80 | 0.85
90 | 0.95
100 | 1.05

## 0.8
10 | 1.2
20 | 1.35
30 | 1.5
40 | 1.6
50 | 1.75
60 | 1.9
70 | 2.05
80 | 2.2
90 | 2.3
100 | 2.5

## 1.65
10 | 4.85
20 | 5.2
30 | 5.4
40 | 5.65
50 | 5.95
60 | 6.2
70 | 6.5
80 | 6.8
90 | 7.05
100 | 7.35

## 2.3
Mass flow comparison of Rotameter and weight change with time
Name
Date
Using 50 litre reservoir raised to 4m approx
Ambient Temp.
Data from Weight Scales |  | Time | Weight | Delta W
|  | [s] | [kg] | [kg/10s]
|  | 10 | 7.7
|  | 20 | 8.1 | 0.4
|  | 30 | 8.4 | 0.3
|  | 40 | 8.8 | 0.4
|  | 50 | 9.15 | 0.35
|  | 60 | 9.5 | 0.35
|  | 70 | 9.9 | 0.4
|  | 80 | 10.25 | 0.35
|  | 90 | 10.65 | 0.4
|  | 100 | 11 | 0.35
0.36667
| Gradient = Flow rate |  |  | 2.2 | [litre/min]
| Analogue Rota meter gives |  |  | 2.3 | [litre/min]
| Error |  |  | 4.5455 | [%]