## Sheet1
Nozzle flow rates
http://irrigation.wsu.edu/Content/Calculators/Sprinkler/Nozzle-Requirements.php
[6 empty] | Calc P from fit | CalcFlow from fit | Flow rate for 9 Nozzles
| Inlet Pressure |  | Nozzle dia |  | Flow RTE
| [Bar] |  | [mm] |  | [l/min] | [Bar] | [l/min]
| 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0.5 |  | 5 |  | 11.4 | 0.49385 | 11.4708 | 102.6
| 1 |  | 5 |  | 16.2 | 0.99727 | 16.2221 | 145.8
| 2 |  | 5 |  | 22.9 | 1.9928 | 22.9416 | 206.1
| 3 |  | 5 |  | 28 | 2.9792 | 28.0976 | 252
| 4 |  | 5 |  | 32.3 | 3.9645 | 32.4443 | 290.7
| 5 |  | 5 |  | 36.1 | 4.9522 | 36.2738 | 324.9
| 6 |  | 5 |  | 39.6 | 5.959 | 39.736 | 356.4
| 7 |  | 5 |  | 42.8 | 6.961 | 42.9198 | 385.2
| 8 |  | 5 |  | 45.7 | 7.9363 | 45.8831 | 411.3
| 9 |  | 5 |  | 48.5 | 8.9385 | 48.6664 | 436.5
| 10 |  | 5 |  | 51.1 | 9.9226 | 51.2989 | 459.9
| 11 |  | 5 |  | 53.6 | 10.9172 | 53.8028 | 482.4
| 12 |  | 5 |  | 56 | 11.9168 | 56.1951 | 504
Presuure = 0.0038Flow^2- 1E-05Flow
| The real Nozzle dia is 5.65mm with a turbulence generator upstream. | [8 empty] | Flow Rate = SQR(P/3.8E-03)
Kidid specs are;
|  |  | Foam Ratios |  |  |  | Kidi Specification
|  |  | Pressure | Nozzles | Water quantity |  | Foam Quantity |  | Foam Agent
|  |  | [Bar] |  | [l/min] |  | [m3/min] | [m3/min] | [litres/min]
| FA Ratio [%] | 3 |  |  |  |  | 9 nozzles | 1 nozzle
| Expansion Ratio | 720 | 4 | 9 | 270 |  | 194.4 | 21.6 | 8.1
|  |  |  | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0.9
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 810 | 6 | 9 | 340 |  | 275.4 | 30.6 | 10.2
|  |  |  | 1 | 37.7778 |  |  | 0