## Sheet1
Impedances of flow water in CMS foam generator UXC system
Design Rating for generator
Flow rate | Delta P
[l/min] | [Bar]
0 | 0
270 | 4
340 | 6
Flow | Delta P
[l/min] | [Bar]
0 | 0
500 | 6.7
533.3333 | 5.4
500 | 5
566.6667 | 6.3
600 | 6.2
533.3333 | 6.2
566.6667 | 6.2
500 | 6.2
533.3333 | 5.8
500 | 6.2
533.3333 | 6.4
500 | 6
9 Nozzles
P | Vol Rate
[Bar] | [l/min]
0 | 0
0.5 | 102.6
1 | 145.8
2 | 206.1
3 | 252
4 | 290.7
5 | 324.9
6 | 356.4
7 | 385.2
8 | 411.3
9 | 436.5
10 | 459.9
11 | 482.4
12 | 504