## Sheet4
Bin | Frequency
0 | 2
0.00023562 | 0
0.00047124 | 3
0.00070686 | 1
More | 12

## Sheet6
Bin | Frequency
7e-05 | 2
8e-05 | 0
9e-05 | 0
0.0001 | 0
0.0002 | 0
0.0003 | 1
0.0004 | 0
0.0005 | 2
0.0006 | 1
0.0007 | 0
0.0008 | 0
0.0009 | 0
0.001 | 12
0.002 | 0
0.003 | 0
0.004 | 0
0.005 | 0
0.006 | 0
0.007 | 0
0.008 | 0
0.009 | 0
0.01 | 0
More | 0

## Sheet7
Bin | Frequency
0.0001 | 2
0.0002 | 0
0.0003 | 0
0.0004 | 0
0.0005 | 0
0.0006 | 0
0.0007 | 0
0.0008 | 0
0.0009 | 0
0.001 | 0
0.002 | 3
0.003 | 1
0.004 | 5
0.005 | 7
0.006 | 0
0.007 | 0
0.008 | 0
0.009 | 0
0.01 | 0
More | 0

## Sheet1
Cooling Leak tests on RE Plus 4 | [11 empty] | Ian Crotty
Data from Gerd on behalf of ZEC |  |  | EDMS doc | 1332026 | [7 empty] | 2014-01-17
[7 empty] | Volume SM | 55 |  | [litres] | [5 empty] | Vol SM
An example is ; | [15 empty] | Pipe L | 8 | [m]
| SM # | SM position | Ps | Pf | Delta P | Ts | Tf | Delta T |  | Flex pipe L | Vol Flex | Total Vol | Leak Rate | Bin Range | Frequency | Vol SM | 0.22619 | [l]
[5 empty] | [Bar] |  |  | [sec] |  | [m] | [l] | [litres] | [mbar.l/s] | [mbar.l/s]
|  |  | 15.33 | 15.32 | 0.01 |  |  |  | 3600 | 7 | 0.19792 | 0.65031 | 0.0018064
|  |  | 15.33 | 15.32 | 0.01 | 15:32 | 16:52 | 1:20 | 4800 | 6 | 0.16965 | 0.62203 | 0.0012959 | Bin | Frequency
|  | 13 & 14 | 15.26 | 15.24 | 0.02 | 9:20 | 10:20 | 1:00 | 3600 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.0043982 | 0.0001 | 2
|  | 15 & 16 | 15.52 | 15.52 | 0 | 13:20 | 14:20 | 1:00 | 3600 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0 | 0.0002 | 0
|  | 17 & 18 | 15.58 | 15.57 | 0.01 | 14:20 | 15:30 | 1:10 | 4200 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.001885 | 0.0003 | 0
|  | 11 & 12 | 15.28 | 15.27 | 0.01 | 11:40 | 13:25 | 1:45 | 6300 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.0012566 | 0.0004 | 0
|  | 9 & 10 | 15.4 | 15.38 | 0.02 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | 3600 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.0043982 | 0.0005 | 0
|  | 7 & 8 | 15.29 | 15.28 | 0.01 | 10:15 | 11:25 | 1:10 | 4200 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.001885 | 0.0006 | 0
|  | 3& 4 | 15.87 | 15.87 | 0 | 10:15 | 11:25 | 1:10 | 4200 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0 | 0.0007 | 0
|  | 5 & 6 | 15.47 | 15.44 | 0.03 | 10:55 | 13:25 | 2:30 | 9000 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.0026389 | 0.0008 | 0
|  | 2& 1 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 9:30 | 10:30 | 1:00 | 3600 | 6 | 0.33929 | 0.79168 | 0.0043982 | 0.0009 | 0
|  | 19 & 20 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | 3600 | 2 | 0.1131 | 0.56549 | 0.0031416 | 0.001 | 0
|  | 21 & 22 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | 3600 | 4 | 0.22619 | 0.67858 | 0.0037699 | 0.002 | 3
|  | 23 & 24 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 12:30 | 13:30 | 1:00 | 3600 | 2 | 0.1131 | 0.56549 | 0.0031416 | 0.003 | 1
|  | 25 &26 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | 3600 | 3 | 0.16965 | 0.62203 | 0.0034557 | 0.004 | 5
|  | 27 & 28 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 14:30 | 15:30 | 1:00 | 3600 | 7.5 | 0.42411 | 0.8765 | 0.0048695 | 0.005 | 7
|  | 29 & 30 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | 3600 | 5 | 0.28274 | 0.73513 | 0.0040841 | 0.006 | 0
|  | 31 & 32 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | 3600 | 2 | 0.1131 | 0.56549 | 0.0031416 | 0.007 | 0
|  | 33 & 34 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | 3600 | 7.5 | 0.42411 | 0.8765 | 0.0048695 | 0.008 | 0
|  | 35 & 36 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | 18:30 | 19:30 | 1:00 | 3600 | 5.5 | 0.31102 | 0.76341 | 0.0042411 | 0.009 | 0
[14 empty] | 0.01 | 0
[14 empty] | More | 0
Comparative leak table for different parameters
|  | Delta P | Delta Time |  | Volume |  | Leak Rate
|  | [mbar] | [s] |  | litres |  | [mbar.l/s]
|  | 10 | 3600 |  | 10 |  | 0.027778
|  | 10 | 3600 |  | 1 |  | 0.0027778
|  | 10 | 3600 |  | 0.1 |  | 0.00027778
|  | 10 | 3600 |  | 0.5 |  | 0.0013889
|  | 10 | 10000 |  | 1 |  | 0.001
|  | 10 | 1000 |  | 1 |  | 0.01
|  | 10 | 100 |  | 1 |  | 0.1
|  | 10 | 10 |  | 1 |  | 1